## Less than 7" WC
MAXIMUM CAPACITY IN THOUSANDS OF BTU/H FOR SCHEDULE 40 PIPE STARTING PRESSURE LESS THAN 7 in WC
BASED ON A PRESSURE DROP OF 0.5 in WC. CALCULATIONS BASED ON 0.6 SPECIFIC GRAVITY GAS
Length of Pipe (Feet) | 1/2" | 3/4" | 1" | 1 1/4" | 1 1/2" | 2" | 2 1/2" | 3" | 4" | 5" | 6" | 8"
| 0.622 | 0.824 | 1.049 | 1.38 | 1.61 | 2.067 | 2.469 | 3.068 | 4.026 | 5.047 | 6.065 | 7.981
10 | 155.9414 | 326.0815 | 614.2473 | 1261.1071 | 1889.5283 | 3639.0431 | 5800.0528 | 10253.4666 | 20913.8036 | 37836.0233 | 61265.2666 | 125876.7299
20 | 107.1776 | 224.114 | 422.1687 | 866.7518 | 1298.6621 | 2501.0937 | 3986.3435 | 7047.1497 | 14373.939 | 26004.4849 | 42107.2714 | 86514.3649
30 | 86.0674 | 179.9714 | 339.0163 | 696.0323 | 1042.8715 | 2008.4665 | 3201.1745 | 5659.1098 | 11542.7802 | 20882.519 | 33813.6248 | 69474.0878
40 | 73.6626 | 154.0323 | 290.1541 | 595.7136 | 892.5631 | 1718.9876 | 2739.7913 | 4843.4661 | 9879.127 | 17872.7355 | 28940.0897 | 59460.834
50 | 65.2858 | 136.516 | 257.1582 | 527.9699 | 791.0622 | 1523.5069 | 2428.2264 | 4292.6744 | 8755.6875 | 15840.2748 | 25649.066 | 52699.037
60 | 59.1536 | 123.6934 | 233.004 | 478.379 | 716.7597 | 1380.4077 | 2200.1491 | 3889.4742 | 7933.2876 | 14352.4373 | 23239.9132 | 47749.1479
70 | 54.4206 | 113.7963 | 214.3607 | 440.1026 | 659.4097 | 1269.9574 | 2024.109 | 3578.2665 | 7298.5231 | 13204.0586 | 21380.4227 | 43928.605
80 | 50.6279 | 105.8655 | 199.4213 | 409.4306 | 613.4536 | 1181.4505 | 1883.0431 | 3328.8869 | 6789.8682 | 12283.8301 | 19890.3601 | 40867.0951
90 | 47.5025 | 99.3301 | 187.1104 | 384.1552 | 575.5833 | 1108.5161 | 1766.7974 | 3123.385 | 6370.7099 | 11525.5136 | 18662.4703 | 38344.2506
100 | 44.8705 | 93.8266 | 176.7434 | 362.8708 | 543.6926 | 1047.0977 | 1668.9063 | 2950.3309 | 6017.7345 | 10886.9313 | 17628.4581 | 36219.7503
125 | 39.7679 | 83.1568 | 156.6444 | 321.6056 | 481.8647 | 928.0233 | 1479.1207 | 2614.8237 | 5333.4068 | 9648.8858 | 15623.7762 | 32100.8945
150 | 36.0326 | 75.3461 | 141.9312 | 291.398 | 436.6043 | 840.8564 | 1340.1906 | 2369.2198 | 4832.4532 | 8742.59 | 14156.2739 | 29085.7375
175 | 33.1496 | 69.3175 | 130.5749 | 268.0825 | 401.6704 | 773.5771 | 1232.9582 | 2179.6519 | 4445.7951 | 8043.0709 | 13023.5908 | 26758.5063
200 | 30.8393 | 64.4865 | 121.4747 | 249.399 | 373.6768 | 719.6643 | 1147.0298 | 2027.7457 | 4135.9549 | 7482.5264 | 12115.9396 | 24893.6297
250 | 27.3323 | 57.1532 | 107.6608 | 221.0377 | 331.1829 | 637.8252 | 1016.5913 | 1797.1535 | 3665.6203 | 6631.6247 | 10738.1331 | 22062.7634
300 | 24.765 | 51.785 | 97.5485 | 200.2762 | 300.0757 | 577.9158 | 921.1054 | 1628.3514 | 3321.3178 | 6008.7327 | 9729.527 | 19990.463
350 | 22.7835 | 47.6415 | 89.7434 | 184.2516 | 276.0658 | 531.6752 | 847.4052 | 1498.0624 | 3055.5698 | 5527.9572 | 8951.0404 | 18390.9702
400 | 21.1957 | 44.3212 | 83.4889 | 171.4105 | 256.826 | 494.6212 | 788.3471 | 1393.6582 | 2842.6184 | 5142.6981 | 8327.2168 | 17109.251
450 | 19.8872 | 41.5851 | 78.3349 | 160.8289 | 240.9714 | 464.0868 | 739.6802 | 1307.6236 | 2667.1354 | 4825.2244 | 7813.1535 | 16053.0472
500 | 18.7853 | 39.2811 | 73.9947 | 151.918 | 227.6201 | 438.3736 | 698.6975 | 1235.1735 | 2519.3601 | 4557.8782 | 7380.2582 | 15163.6126
550 | 17.8412 | 37.307 | 70.276 | 144.2832 | 216.1808 | 416.3427 | 663.5837 | 1173.0986 | 2392.7472 | 4328.8174 | 7009.3559 | 14401.55
600 | 17.0209 | 35.5915 | 67.0445 | 137.6487 | 206.2403 | 397.1983 | 633.0706 | 1119.1567 | 2282.7229 | 4129.768 | 6687.0489 | 13739.3322
700 | 15.659 | 32.7437 | 61.6801 | 126.6351 | 189.7385 | 365.4173 | 582.4168 | 1029.6098 | 2100.0759 | 3799.3337 | 6151.9995 | 12640.0098
800 | 14.5677 | 30.4617 | 57.3815 | 117.8095 | 176.515 | 339.9504 | 541.8265 | 957.8534 | 1953.7156 | 3534.5473 | 5723.249 | 11759.0915
900 | 13.6684 | 28.5812 | 53.8391 | 110.5368 | 165.6183 | 318.9642 | 508.378 | 898.7223 | 1833.1071 | 3316.3494 | 5369.9363 | 11033.1686
1000 | 12.911 | 26.9977 | 50.8561 | 104.4124 | 156.442 | 301.2917 | 480.2108 | 848.9277 | 1731.542 | 3132.6039 | 5072.4097 | 10421.8652
1500 | 10.368 | 21.6801 | 40.8393 | 83.8468 | 125.6285 | 241.9479 | 385.6262 | 681.7189 | 1390.4893 | 2515.5915 | 4073.324 | 8369.1255
2000 | 8.8737 | 18.5553 | 34.9531 | 71.762 | 107.5217 | 207.0761 | 330.0462 | 583.4632 | 1190.079 | 2153.021 | 3486.2385 | 7162.8891
2500 | 7.8646 | 16.4453 | 30.9783 | 63.6014 | 95.2945 | 183.5277 | 292.5138 | 517.1127 | 1054.745 | 1908.1826 | 3089.7887 | 6348.336
3000 | 7.1259 | 14.9006 | 28.0686 | 57.6274 | 86.3437 | 166.2894 | 265.0387 | 468.5416 | 955.6754 | 1728.9518 | 2799.5726 | 5752.0527
3300 | 6.7678 | 14.1518 | 26.658 | 54.7313 | 82.0044 | 157.9324 | 251.7189 | 444.9945 | 907.647 | 1642.0616 | 2658.8772 | 5462.9775
3500 | 6.5557 | 13.7084 | 25.8227 | 53.0165 | 79.4351 | 152.9841 | 243.8322 | 431.0522 | 879.2092 | 1590.6135 | 2575.5709 | 5291.8148
4000 | 6.0988 | 12.753 | 24.0231 | 49.3216 | 73.8991 | 142.3222 | 226.8389 | 401.011 | 817.9346 | 1479.7591 | 2396.072 | 4923.0132
120 | 40.656 | 85.0137 | 160.1423 | 328.7872 | 492.6249 | 948.7464 | 1512.1501 | 2673.2136 | 5452.5037 | 9864.349 | 15972.661 | 32817.7194

## 7" WC to 14" WC
MAXIMUM CAPACITY IN THOUSANDS OF BTU/H FOR SCHEDULE 40 PIPE FOR PRESSURES OF 7" WC to 14" WC
BASED ON A PRESSURE DROP OF 1.0 in WC. CALCULATIONS BASED ON 0.6 SPECIFIC GRAVITY GAS
Length of Pipe (Feet) | 1/2" | 3/4" | 1" | 1 1/4" | 1 1/2" | 2" | 2 1/2" | 3" | 4" | 5" | 6" | 8"
| 0.622 | 0.824 | 1.049 | 1.38 | 1.61 | 2.067 | 2.469 | 3.068 | 4.026 | 5.047 | 6.065 | 7.981
10 | 226.8917 | 474.4423 | 893.7179 | 1834.8865 | 2749.2272 | 5294.7374 | 8438.9647 | 14918.5959 | 30429.1803 | 55050.683 | 89139.7795 | 183148.2105
20 | 155.9414 | 326.0815 | 614.2473 | 1261.1071 | 1889.5283 | 3639.0431 | 5800.0528 | 10253.4666 | 20913.8036 | 37836.0233 | 61265.2666 | 125876.7299
30 | 125.2264 | 261.855 | 493.2622 | 1012.7135 | 1517.3579 | 2922.28 | 4657.647 | 8233.8955 | 16794.5223 | 30383.6618 | 49198.1709 | 101083.4557
40 | 107.1776 | 224.114 | 422.1687 | 866.7518 | 1298.6621 | 2501.0937 | 3986.3435 | 7047.1497 | 14373.939 | 26004.4849 | 42107.2714 | 86514.3649
50 | 94.9895 | 198.6281 | 374.1603 | 768.1861 | 1150.9802 | 2216.6731 | 3533.0225 | 6245.7584 | 12739.3562 | 23047.2939 | 37318.8956 | 76676.0809
60 | 86.0674 | 179.9714 | 339.0163 | 696.0323 | 1042.8715 | 2008.4665 | 3201.1745 | 5659.1098 | 11542.7802 | 20882.519 | 33813.6248 | 69474.0878
70 | 79.1809 | 165.5714 | 311.8907 | 640.3408 | 959.4284 | 1847.7635 | 2945.0396 | 5206.3086 | 10619.2101 | 19211.6503 | 31108.1021 | 63915.2718
80 | 73.6626 | 154.0323 | 290.1541 | 595.7136 | 892.5631 | 1718.9876 | 2739.7913 | 4843.4661 | 9879.127 | 17872.7355 | 28940.0897 | 59460.834
90 | 69.1152 | 144.5234 | 272.2421 | 558.9385 | 837.4626 | 1612.8695 | 2570.6561 | 4544.4649 | 9269.2598 | 16769.3996 | 27153.5338 | 55790.1439
100 | 65.2858 | 136.516 | 257.1582 | 527.9699 | 791.0622 | 1523.5069 | 2428.2264 | 4292.6744 | 8755.6875 | 15840.2748 | 25649.066 | 52699.037
125 | 57.8616 | 120.9916 | 227.9146 | 467.93 | 701.1038 | 1350.256 | 2152.0921 | 3804.5179 | 7760.0038 | 14038.9425 | 22732.2926 | 46706.1815
150 | 52.4268 | 109.6271 | 206.5071 | 423.9785 | 635.2509 | 1223.4298 | 1949.9515 | 3447.169 | 7031.126 | 12720.2996 | 20597.1051 | 42319.1863
175 | 48.232 | 100.8556 | 189.9839 | 390.0548 | 584.4227 | 1125.5398 | 1793.9304 | 3171.3514 | 6468.546 | 11702.5129 | 18949.0731 | 38933.1099
200 | 44.8705 | 93.8266 | 176.7434 | 362.8708 | 543.6926 | 1047.0977 | 1668.9063 | 2950.3309 | 6017.7345 | 10886.9313 | 17628.4581 | 36219.7503
250 | 39.7679 | 83.1568 | 156.6444 | 321.6056 | 481.8647 | 928.0233 | 1479.1207 | 2614.8237 | 5333.4068 | 9648.8858 | 15623.7762 | 32100.8945
300 | 36.0326 | 75.3461 | 141.9312 | 291.398 | 436.6043 | 840.8564 | 1340.1906 | 2369.2198 | 4832.4532 | 8742.59 | 14156.2739 | 29085.7375
350 | 33.1496 | 69.3175 | 130.5749 | 268.0825 | 401.6704 | 773.5771 | 1232.9582 | 2179.6519 | 4445.7951 | 8043.0709 | 13023.5908 | 26758.5063
400 | 30.8393 | 64.4865 | 121.4747 | 249.399 | 373.6768 | 719.6643 | 1147.0298 | 2027.7457 | 4135.9549 | 7482.5264 | 12115.9396 | 24893.6297
450 | 28.9355 | 60.5056 | 113.9758 | 234.0029 | 350.6087 | 675.2373 | 1076.2204 | 1902.5671 | 3880.6304 | 7020.6083 | 11367.9874 | 23356.8736
500 | 27.3323 | 57.1532 | 107.6608 | 221.0377 | 331.1829 | 637.8252 | 1016.5913 | 1797.1535 | 3665.6203 | 6631.6247 | 10738.1331 | 22062.7634
550 | 25.9587 | 54.2809 | 102.2502 | 209.9293 | 314.5389 | 605.7706 | 965.5015 | 1706.8358 | 3481.4009 | 6298.3457 | 10198.4775 | 20953.9771
600 | 24.765 | 51.785 | 97.5485 | 200.2762 | 300.0757 | 577.9158 | 921.1054 | 1628.3514 | 3321.3178 | 6008.7327 | 9729.527 | 19990.463
700 | 22.7835 | 47.6415 | 89.7434 | 184.2516 | 276.0658 | 531.6752 | 847.4052 | 1498.0624 | 3055.5698 | 5527.9572 | 8951.0404 | 18390.9702
800 | 21.1957 | 44.3212 | 83.4889 | 171.4105 | 256.826 | 494.6212 | 788.3471 | 1393.6582 | 2842.6184 | 5142.6981 | 8327.2168 | 17109.251
900 | 19.8872 | 41.5851 | 78.3349 | 160.8289 | 240.9714 | 464.0868 | 739.6802 | 1307.6236 | 2667.1354 | 4825.2244 | 7813.1535 | 16053.0472
1000 | 18.7853 | 39.2811 | 73.9947 | 151.918 | 227.6201 | 438.3736 | 698.6975 | 1235.1735 | 2519.3601 | 4557.8782 | 7380.2582 | 15163.6126
1500 | 15.0853 | 31.5441 | 59.4203 | 121.9955 | 182.787 | 352.0295 | 561.0787 | 991.8879 | 2023.1351 | 3660.137 | 5926.6077 | 12176.916
2000 | 12.911 | 26.9977 | 50.8561 | 104.4124 | 156.442 | 301.2917 | 480.2108 | 848.9277 | 1731.542 | 3132.6039 | 5072.4097 | 10421.8652
2500 | 11.4428 | 23.9275 | 45.0728 | 92.5388 | 138.6517 | 267.0293 | 425.602 | 752.3889 | 1534.6336 | 2776.3689 | 4495.5829 | 9236.7063
3000 | 10.368 | 21.6801 | 40.8393 | 83.8468 | 125.6285 | 241.9479 | 385.6262 | 681.7189 | 1390.4893 | 2515.5915 | 4073.324 | 8369.1255
3300 | 9.847 | 20.5905 | 38.7868 | 79.633 | 119.3149 | 229.7885 | 366.2462 | 647.4585 | 1320.6089 | 2389.1679 | 3868.615 | 7948.5267
3500 | 9.5384 | 19.9454 | 37.5716 | 77.138 | 115.5766 | 222.589 | 354.7712 | 627.1727 | 1279.2324 | 2314.312 | 3747.406 | 7699.4884
4000 | 8.8737 | 18.5553 | 34.9531 | 71.762 | 107.5217 | 207.0761 | 330.0462 | 583.4632 | 1190.079 | 2153.021 | 3486.2385 | 7162.8891
25 | 138.2079 | 289 | 544.396 | 1117.6959 | 1674.654 | 3225.2165 | 5140.4795 | 9087.4578 | 18535.5172 | 33533.3674 | 54298.2722 | 111562.2167

## 2 PSI (1.0 PSI Drop)
MAXIMUM CAPACITY IN THOUSANDS OF BTU/H FOR SCHEDULE 40 PIPE STARTING PRESSURE OF 2 PSIG
WITH A PRESSURE DROP OF 1.0 PSI FITTINGS ARE INCLUDED CALCULATIONS BASED ON 0.6 SPECIFIC GRAVITY GAS
Length of Pipe (Feet) | 1/2" | 3/4" | 1" | 1 1/4" | 1 1/2" | 2" | 2 1/2" | 3" | 4" | 5" | 6" | 8"
| 0.622 | 0.824 | 1.049 | 1.38 | 1.61 | 2.067 | 2.469 | 3.068 | 4.026 | 5.047 | 6.065 | 7.981
10 | 1440.3091 | 3011.7617 | 5673.3247 | 11647.8663 | 17452.1046 | 33611.0132 | 53570.5806 | 94703.3042 | 193164.5537 | 349461.9477 | 565859.6633 | 1162625.5452
20 | 989.9163 | 2069.9668 | 3899.244 | 8005.5127 | 11994.7329 | 23100.6594 | 36818.7573 | 65089.0457 | 132760.9059 | 240183.2214 | 388912.1482 | 799065.9658
30 | 794.9377 | 1662.2564 | 3131.2305 | 6428.7092 | 9632.1937 | 18550.6446 | 29566.7613 | 52268.8004 | 106611.692 | 192875.6019 | 312310.1781 | 641678.1663
40 | 680.3639 | 1422.6765 | 2679.9284 | 5502.1436 | 8243.9121 | 15876.9527 | 25305.3238 | 44735.3332 | 91245.8203 | 165076.5705 | 267297.1213 | 549193.5218
50 | 602.9939 | 1260.8919 | 2375.1709 | 4876.4481 | 7306.4268 | 14071.4494 | 22427.6403 | 39648.0981 | 80869.4822 | 146304.3102 | 236900.493 | 486740.0571
60 | 546.3562 | 1142.4594 | 2152.077 | 4418.4155 | 6620.1523 | 12749.7532 | 20321.0679 | 35924.0511 | 73273.6134 | 132562.311 | 214649.0202 | 441021.7768
70 | 502.6407 | 1051.0481 | 1979.8833 | 4064.8857 | 6090.4554 | 11729.6098 | 18695.1224 | 33049.6673 | 67410.7867 | 121955.6298 | 197474.3519 | 405734.3913
80 | 467.6103 | 977.7975 | 1841.8996 | 3781.5922 | 5665.9942 | 10912.1398 | 17392.206 | 30746.3417 | 62712.7365 | 113456.1939 | 183711.8006 | 377457.6034
90 | 438.7433 | 917.4352 | 1728.1938 | 3548.1435 | 5316.2159 | 10238.5017 | 16318.5346 | 28848.2806 | 58841.297 | 106452.2133 | 172370.7373 | 354156.0486
100 | 414.4343 | 866.6038 | 1632.4416 | 3351.5552 | 5021.6658 | 9671.2276 | 15414.3904 | 27249.9137 | 55581.1381 | 100554.1254 | 162820.3698 | 334533.6901
125 | 367.3055 | 768.055 | 1446.8027 | 2970.4214 | 4450.6095 | 8571.4301 | 13661.489 | 24151.0944 | 49260.5343 | 89119.2609 | 144304.6812 | 296491.0199
150 | 332.8054 | 695.9135 | 1310.9082 | 2691.4171 | 4032.5748 | 7766.337 | 12378.2994 | 21882.6423 | 44633.6151 | 80748.5109 | 130750.5022 | 268642.3574
175 | 306.1767 | 640.2315 | 1206.0187 | 2476.0693 | 3709.9173 | 7144.9307 | 11387.877 | 20131.7509 | 41062.3547 | 74287.5967 | 120288.789 | 247147.5313
200 | 284.8384 | 595.6119 | 1121.9679 | 2303.505 | 3451.3625 | 6646.9801 | 10594.2234 | 18728.7117 | 38200.602 | 69110.2821 | 111905.5199 | 229923.1143
250 | 252.447 | 527.8798 | 994.3793 | 2041.5538 | 3058.8788 | 5891.0955 | 9389.4642 | 16598.9106 | 33856.4868 | 61251.1643 | 99179.7918 | 203776.6021
300 | 228.7353 | 478.2974 | 900.9798 | 1849.7958 | 2771.5659 | 5337.7595 | 8507.5352 | 15039.8163 | 30676.4314 | 55497.9951 | 89864.0811 | 184636.3738
350 | 210.4335 | 440.0275 | 828.8899 | 1701.7884 | 2549.8052 | 4910.6705 | 7826.8235 | 13836.4386 | 28221.9243 | 51057.4453 | 82673.8047 | 169863.1013
400 | 195.7678 | 409.3607 | 771.1222 | 1583.1859 | 2372.102 | 4568.4318 | 7281.3499 | 12872.1377 | 26255.0579 | 47499.1062 | 76912.0313 | 158024.8569
450 | 183.6825 | 384.0897 | 723.5186 | 1485.4513 | 2225.6652 | 4286.4093 | 6831.851 | 12077.5032 | 24634.2568 | 44566.8484 | 72164.0281 | 148269.5232
500 | 173.5054 | 362.8088 | 683.4313 | 1403.1484 | 2102.3501 | 4048.9166 | 6453.3257 | 11408.3375 | 23269.372 | 42097.579 | 68165.7103 | 140054.5069
550 | 164.7857 | 344.5755 | 649.0848 | 1332.6318 | 1996.6944 | 3845.4342 | 6129.0073 | 10835 | 22099.9464 | 39981.923 | 64739.9742 | 133015.9272
600 | 157.2085 | 328.7311 | 619.2383 | 1271.3542 | 1904.8816 | 3668.612 | 5847.1809 | 10336.7808 | 21083.7379 | 38143.4584 | 61763.075 | 126899.5361
700 | 144.6298 | 302.4284 | 569.6913 | 1169.6296 | 1752.4667 | 3375.0761 | 5379.3316 | 9509.706 | 19396.7691 | 35091.4936 | 56821.2387 | 116745.9494
800 | 134.5501 | 281.3513 | 529.9879 | 1088.1147 | 1630.3323 | 3139.8574 | 5004.4306 | 8846.9475 | 18044.9529 | 32645.8672 | 52861.2044 | 108609.591
900 | 126.2439 | 263.9827 | 497.2702 | 1020.9423 | 1529.6871 | 2946.0249 | 4695.4926 | 8300.7997 | 16930.9855 | 30630.543 | 49597.9286 | 101904.8053
1000 | 119.2493 | 249.3565 | 469.7185 | 964.376 | 1444.9333 | 2782.7975 | 4435.3342 | 7840.8859 | 15992.9079 | 28933.4281 | 46849.9074 | 96258.6709
1500 | 95.7614 | 200.242 | 377.2005 | 774.4279 | 1160.3324 | 2234.6846 | 3561.7299 | 6296.508 | 12842.8693 | 23234.5637 | 37622.1288 | 77299.1093
2000 | 81.9593 | 171.3813 | 322.8349 | 662.8102 | 993.0945 | 1912.601 | 3048.3802 | 5388.9965 | 10991.8352 | 19885.7816 | 32199.6766 | 66158.0405
2500 | 72.6391 | 151.8921 | 286.1226 | 587.4364 | 880.1613 | 1695.1029 | 2701.7229 | 4776.1679 | 9741.8601 | 17624.4003 | 28537.9776 | 58634.6472
3000 | 65.8162 | 137.6252 | 259.2478 | 532.2599 | 797.4899 | 1535.8861 | 2447.9568 | 4327.5544 | 8826.8315 | 15968.9843 | 25857.4765 | 53127.2409
3300 | 62.5086 | 130.7087 | 246.219 | 505.5107 | 757.4113 | 1458.6986 | 2324.9323 | 4110.0688 | 8383.2302 | 15166.447 | 24557.9831 | 50457.2782
3500 | 60.5501 | 126.6134 | 238.5046 | 489.6723 | 733.6805 | 1412.9955 | 2252.089 | 3981.2946 | 8120.572 | 14691.2612 | 23788.5475 | 48876.3818
4000 | 56.3302 | 117.7894 | 221.8826 | 455.5457 | 682.5482 | 1314.5199 | 2095.1345 | 3703.8269 | 7554.6262 | 13667.3853 | 22130.6557 | 45470.0473
250 | 252.447 | 527.8798 | 994.3793 | 2041.5538 | 3058.8788 | 5891.0955 | 9389.4642 | 16598.9106 | 33856.4868 | 61251.1643 | 99179.7918 | 203776.6021

## 2 PSI (1.5 PSI Drop)
MAXIMUM CAPACITY IN THOUSANDS OF BTU/H FOR SCHEDULE 40 PIPE STARTING PRESSURE OF 2 PSIG
WITH A PRESSURE DROP OF 1.0 PSI FITTINGS ARE INCLUDED CALCULATIONS BASED ON 0.6 SPECIFIC GRAVITY GAS
Length of Pipe (Feet) | 1/2" | 3/4" | 1" | 1 1/4" | 1 1/2" | 2" | 2 1/2" | 3" | 4" | 5" | 6" | 8"
| 0.622 | 0.824 | 1.049 | 1.38 | 1.61 | 2.067 | 2.469 | 3.068 | 4.026 | 5.047 | 6.065 | 7.981
10 | 1778.55 | 3719.0411 | 7005.6431 | 14383.2407 | 21550.5411 | 41504.1932 | 66151.0473 | 116943.3424 | 238527.1426 | 431529.2751 | 698745.6343 | 1435655.4756
20 | 1222.3874 | 2556.0759 | 4814.9389 | 9885.5201 | 14811.5651 | 28525.5974 | 45465.2409 | 80374.4982 | 163938.3569 | 296587.6317 | 480243.925 | 986717.8937
30 | 981.6202 | 2052.6192 | 3866.5659 | 7938.4214 | 11894.2094 | 22907.0612 | 36510.1927 | 64543.5582 | 131648.2853 | 238170.3336 | 385652.8176 | 792369.2858
40 | 840.1399 | 1756.7766 | 3309.2803 | 6794.2621 | 10179.9049 | 19605.4818 | 31248.0031 | 55240.9383 | 112673.9061 | 203843.0029 | 330068.9352 | 678165.6312
50 | 744.6005 | 1556.9986 | 2932.9539 | 6021.6288 | 9022.2614 | 17375.9758 | 27694.527 | 48959.0216 | 99860.7982 | 180662.2819 | 292533.9903 | 601045.6514
60 | 674.662 | 1410.7536 | 2657.4689 | 5456.0322 | 8174.8229 | 15743.8937 | 25093.2491 | 44360.4227 | 90481.1224 | 163693.1241 | 265057.0017 | 544590.9315
70 | 620.6804 | 1297.8752 | 2444.8373 | 5019.4798 | 7520.7324 | 14484.1808 | 23085.4681 | 40811.0213 | 83241.4748 | 150595.5795 | 243849.0499 | 501016.6884
80 | 577.4234 | 1207.4226 | 2274.4497 | 4669.6579 | 6996.5911 | 13474.7369 | 21476.5759 | 37966.7847 | 77440.1388 | 140100.1437 | 226854.5136 | 466099.4052
90 | 541.7774 | 1132.8849 | 2134.0413 | 4381.3864 | 6564.6712 | 12642.9022 | 20150.7645 | 35622.9847 | 72659.534 | 131451.3547 | 212850.1252 | 437325.7343
100 | 511.7597 | 1070.1163 | 2015.8026 | 4138.6314 | 6200.9493 | 11942.41 | 19034.2919 | 33649.2588 | 68633.7622 | 124168.1652 | 201056.958 | 413095.2789
125 | 453.5632 | 948.4243 | 1786.5686 | 3667.9924 | 5495.7866 | 10584.337 | 16869.7407 | 29822.7155 | 60828.8336 | 110047.9474 | 178193.0619 | 366118.7025
150 | 410.9611 | 859.3412 | 1618.7607 | 3323.4671 | 4979.5811 | 9590.1766 | 15285.208 | 27021.5422 | 55115.3328 | 99711.418 | 161455.8318 | 331730.0854
175 | 378.079 | 790.5829 | 1489.2391 | 3057.5472 | 4581.1509 | 8822.8398 | 14062.1958 | 24859.473 | 50705.401 | 91733.2287 | 148537.2992 | 305187.4337
200 | 351.7296 | 735.4849 | 1385.4498 | 2844.458 | 4261.8774 | 8207.9509 | 13082.1612 | 23126.9454 | 47171.5968 | 85340.0781 | 138185.3108 | 283918.0503
250 | 311.7314 | 651.8466 | 1227.8985 | 2520.9905 | 3777.2231 | 7274.555 | 11594.4774 | 20496.9838 | 41807.3135 | 75635.3323 | 122471.0843 | 251631.3149
300 | 282.4512 | 590.6203 | 1112.565 | 2284.2001 | 3422.4379 | 6591.2742 | 10505.4371 | 18571.7532 | 37880.4567 | 68531.094 | 110967.6806 | 227996.2127
350 | 259.8515 | 543.3631 | 1023.5456 | 2101.4349 | 3148.5991 | 6063.8879 | 9664.8677 | 17085.7753 | 34849.5355 | 63047.7296 | 102088.8462 | 209753.5982
400 | 241.7417 | 505.4946 | 952.2118 | 1954.9799 | 2929.1642 | 5641.2782 | 8991.2955 | 15895.0188 | 32420.7719 | 58653.7533 | 94973.9831 | 195135.2712
450 | 226.8183 | 474.289 | 893.429 | 1834.2933 | 2748.3384 | 5293.0257 | 8436.2367 | 14913.7731 | 30419.3434 | 55032.8867 | 89110.9631 | 183089.0038
500 | 214.2512 | 448.0105 | 843.9277 | 1732.6625 | 2596.0641 | 4999.7605 | 7968.8188 | 14087.4611 | 28733.9303 | 51983.7364 | 84173.684 | 172944.7804
550 | 203.4838 | 425.4953 | 801.5153 | 1645.5858 | 2465.5963 | 4748.4925 | 7568.3378 | 13379.4816 | 27289.8778 | 49371.2416 | 79943.4511 | 164253.2671
600 | 194.1271 | 405.93 | 764.6597 | 1569.9178 | 2352.2222 | 4530.1455 | 7220.3275 | 12764.261 | 26035.0238 | 47101.0336 | 76267.4597 | 156700.5083
700 | 178.5945 | 373.4504 | 703.4771 | 1444.3043 | 2164.0144 | 4167.6759 | 6642.6089 | 11742.9568 | 23951.8888 | 43332.3482 | 70165.087 | 144162.4625
800 | 166.1477 | 347.4236 | 654.4498 | 1343.6466 | 2013.198 | 3877.2186 | 6179.6665 | 10924.5566 | 22282.6133 | 40312.3931 | 65275.0818 | 134115.369
900 | 155.8909 | 325.9761 | 614.0487 | 1260.6994 | 1888.9175 | 3637.8667 | 5798.1778 | 10250.152 | 20907.0428 | 37823.792 | 61245.4613 | 125836.0375
1000 | 147.2537 | 307.9151 | 580.0267 | 1190.8491 | 1784.2602 | 3436.3071 | 5476.9241 | 9682.2324 | 19748.6679 | 35728.1282 | 57852.0972 | 118863.9701
1500 | 118.2499 | 247.2667 | 465.7819 | 956.2939 | 1432.8239 | 2759.4759 | 4398.1633 | 7775.1743 | 15858.8771 | 28690.9476 | 46457.2754 | 95451.9622
2000 | 101.2066 | 211.6283 | 398.6491 | 818.4639 | 1226.3119 | 2361.7545 | 3764.259 | 6654.5436 | 13573.1478 | 24555.7406 | 39761.4194 | 81694.5348
2500 | 89.6975 | 187.5623 | 353.3153 | 725.3894 | 1086.8576 | 2093.1793 | 3336.1931 | 5897.7989 | 12029.6298 | 21763.2985 | 35239.8104 | 72404.3547
3000 | 81.2725 | 169.945 | 320.1293 | 657.2554 | 984.7717 | 1896.5722 | 3022.8328 | 5343.8333 | 10899.7166 | 19719.1261 | 31929.8228 | 65603.5941
3300 | 77.188 | 161.4042 | 304.0409 | 624.2244 | 935.2811 | 1801.258 | 2870.9173 | 5075.2736 | 10351.9404 | 18728.1217 | 30325.1576 | 62306.6197
3500 | 74.7696 | 156.3472 | 294.5149 | 604.6665 | 905.9774 | 1744.8221 | 2780.9675 | 4916.2583 | 10027.5998 | 18141.3437 | 29375.0284 | 60354.4671
4000 | 69.5587 | 145.4509 | 273.9893 | 562.5256 | 842.8373 | 1623.2205 | 2587.1539 | 4573.6302 | 9328.7478 | 16877.0217 | 27327.7988 | 56148.192
250 | 311.7314 | 651.8466 | 1227.8985 | 2520.9905 | 3777.2231 | 7274.555 | 11594.4774 | 20496.9838 | 41807.3135 | 75635.3323 | 122471.0843 | 251631.3149

## 5 PSI
MAXIMUM CAPACITY IN THOUSANDS OF BTU/H FOR SCHEDULE 40 PIPE STARTING PRESSURE OF 5 PSIG
WITH A PRESSURE DROP OF 2.5 PSI FITTINGS ARE INCLUDED CALCULATIONS BASED ON 0.6 SPECIFIC GRAVITY GAS
Length of Pipe (Feet) | 1/2" | 3/4" | 1" | 1 1/4" | 1 1/2" | 2" | 2 1/2" | 3" | 4" | 5" | 6" | 8"
| 0.622 | 0.824 | 1.049 | 1.38 | 1.61 | 2.067 | 2.469 | 3.068 | 4.026 | 5.047 | 6.065 | 7.981
10 | 2799.8954 | 5854.7277 | 11028.6849 | 22642.9218 | 33926.0968 | 65338.2794 | 104138.7697 | 184098.9114 | 375503.0974 | 679338.1151 | 1100005.4215 | 2260091.1247
20 | 1924.3523 | 4023.9212 | 7579.9528 | 15562.3522 | 23317.2145 | 44906.6301 | 71573.9878 | 126530.1412 | 258081.1564 | 466905.2467 | 756027.5087 | 1553347.8555
30 | 1545.3228 | 3231.3507 | 6086.9696 | 12497.1179 | 18724.546 | 36061.6086 | 57476.4377 | 101608.1681 | 207248.2752 | 374941.3883 | 607116.7666 | 1247393.1391
40 | 1322.5964 | 2765.6183 | 5209.6587 | 10695.9167 | 16025.7898 | 30864.0731 | 49192.3972 | 86963.4509 | 177377.7201 | 320901.337 | 519613.4335 | 1067607.2012
50 | 1172.1927 | 2451.1164 | 4617.2241 | 9479.5931 | 14203.361 | 27354.2569 | 43598.3115 | 77074.0975 | 157206.5914 | 284408.9176 | 460523.7721 | 946200.5093
60 | 1062.0916 | 2220.8891 | 4183.5398 | 8589.1985 | 12869.2747 | 24784.9397 | 39503.2308 | 69834.7196 | 142440.5682 | 257695.0969 | 417267.9221 | 857326.254
70 | 977.1107 | 2043.1896 | 3848.8031 | 7901.9527 | 11839.568 | 22801.8274 | 36342.4668 | 64247.0485 | 131043.5 | 237076.1917 | 383881.149 | 788729.1833
80 | 909.0131 | 1900.7938 | 3580.569 | 7351.2431 | 11014.4347 | 21212.703 | 33809.6566 | 59769.4883 | 121910.7044 | 220553.6751 | 357127.3759 | 733760.395
90 | 852.897 | 1783.4523 | 3359.5301 | 6897.4295 | 10334.4817 | 19903.1812 | 31722.4882 | 56079.7441 | 114384.8024 | 206938.2558 | 335080.8651 | 688463.2334
100 | 805.6415 | 1684.6384 | 3173.392 | 6515.2707 | 9761.8897 | 18800.4262 | 29964.8731 | 52972.5916 | 108047.2017 | 195472.6415 | 316515.3856 | 650318.2619
125 | 714.0251 | 1493.0639 | 2812.5187 | 5774.3639 | 8651.7822 | 16662.4699 | 26557.3126 | 46948.6278 | 95760.2358 | 173243.7855 | 280521.73 | 576365.0432
150 | 646.9585 | 1352.8241 | 2548.3458 | 5231.9923 | 7839.1419 | 15097.4056 | 24062.8504 | 42538.8602 | 86765.7155 | 156971.4286 | 254173.0231 | 522228.5114
175 | 595.1936 | 1244.5809 | 2344.4455 | 4813.366 | 7211.9102 | 13889.42 | 22137.5145 | 39135.2071 | 79823.348 | 144411.7057 | 233835.9289 | 480443.548
200 | 553.7128 | 1157.8425 | 2181.0544 | 4477.9088 | 6709.2916 | 12921.4266 | 20594.6879 | 36407.7628 | 74260.231 | 134347.2417 | 217539.2355 | 446960.0657
250 | 490.7454 | 1026.1744 | 1933.0282 | 3968.6877 | 5946.321 | 11452.0214 | 18252.6908 | 32267.5265 | 65815.4688 | 119069.4746 | 192800.9995 | 396132.4365
300 | 444.6509 | 929.7884 | 1751.4637 | 3595.9187 | 5387.7979 | 10376.3615 | 16538.2611 | 29236.7182 | 59633.5859 | 107885.5756 | 174691.6822 | 358924.7041
350 | 409.0732 | 855.3934 | 1611.3242 | 3308.1992 | 4956.7051 | 9546.1198 | 15214.9886 | 26897.4066 | 54862.1359 | 99253.3491 | 160714.1122 | 330206.135
400 | 380.5637 | 795.7786 | 1499.0264 | 3077.6414 | 4611.2582 | 8880.8235 | 14154.6126 | 25022.8496 | 51038.6371 | 92336.0998 | 149513.487 | 307193.1268
450 | 357.0704 | 746.6529 | 1406.4871 | 2887.6496 | 4326.5918 | 8332.5844 | 13280.8072 | 23478.1164 | 47887.8737 | 86635.9241 | 140283.5849 | 288229.2024
500 | 337.2866 | 705.2838 | 1328.5593 | 2727.6566 | 4086.8728 | 7870.9095 | 12544.9712 | 22177.2886 | 45234.5997 | 81835.7769 | 132511.0372 | 272259.5846
550 | 320.3359 | 669.8391 | 1261.7913 | 2590.5755 | 3881.4829 | 7475.3491 | 11914.5111 | 21062.7467 | 42961.2895 | 77723.0378 | 125851.5621 | 258576.9061
600 | 305.6061 | 639.0383 | 1203.7711 | 2471.4546 | 3703.0031 | 7131.6146 | 11366.6534 | 20094.2312 | 40985.8265 | 74149.1463 | 120064.6058 | 246686.9204
700 | 281.1537 | 587.907 | 1107.454 | 2273.7066 | 3406.7154 | 6560.9942 | 10457.1756 | 18486.4355 | 37706.4359 | 68216.2658 | 110457.9009 | 226948.8102
800 | 261.5593 | 546.9341 | 1030.2724 | 2115.2455 | 3169.2917 | 6103.7398 | 9728.3852 | 17198.0631 | 35078.5668 | 63462.0795 | 102759.7745 | 211132.0998
900 | 245.4125 | 513.1703 | 966.6706 | 1984.6653 | 2973.6421 | 5726.9382 | 9127.8237 | 16136.3767 | 32913.0649 | 59544.3809 | 96416.115 | 198098.3016
1000 | 231.8151 | 484.7376 | 913.1113 | 1874.703 | 2808.8846 | 5409.6316 | 8622.0878 | 15242.3251 | 31089.4847 | 56245.2669 | 91074.0869 | 187122.4736
1500 | 186.1557 | 389.2614 | 733.2606 | 1505.4526 | 2255.6334 | 4344.1251 | 6923.8408 | 12240.1249 | 24965.9532 | 45166.934 | 73135.7054 | 150265.9491
2000 | 159.3252 | 333.1574 | 627.5763 | 1288.4728 | 1930.5305 | 3718.0093 | 5925.9122 | 10475.9639 | 21367.6271 | 38657.054 | 62594.7051 | 128608.2184
2500 | 141.207 | 295.2712 | 556.2092 | 1141.9496 | 1710.9935 | 3295.2028 | 5252.0264 | 9284.653 | 18937.7326 | 34261.0317 | 55476.529 | 113983.0845
3000 | 127.9438 | 267.5372 | 503.9659 | 1034.6891 | 1550.2841 | 2985.6926 | 4758.7166 | 8412.5687 | 17158.9585 | 31042.9784 | 50265.7569 | 103276.9375
3300 | 121.5138 | 254.0918 | 478.6386 | 982.6897 | 1472.373 | 2835.6436 | 4519.5625 | 7989.7866 | 16296.6179 | 29482.8824 | 47739.6009 | 98086.6514
3500 | 117.7066 | 246.1308 | 463.6422 | 951.9007 | 1426.2416 | 2746.799 | 4377.9584 | 7739.4555 | 15786.0223 | 28559.1429 | 46243.8532 | 95013.4609
4000 | 109.5033 | 228.9772 | 431.3296 | 885.56 | 1326.8427 | 2555.3667 | 4072.846 | 7200.0708 | 14685.8493 | 26568.7747 | 43020.987 | 88391.7016
575 | 312.7242 | 653.9227 | 1231.8091 | 2529.0194 | 3789.2529 | 7297.7233 | 11631.4039 | 20562.2633 | 41940.4629 | 75876.2184 | 122861.1346 | 252432.7194

## 10 PSI
MAXIMUM CAPACITY IN THOUSANDS OF BTU/H FOR SCHEDULE 40 PIPE STARTING PRESSURE OF 10 PSIG
WITH A PRESSURE DROP OF 5 PSI FITTINGS ARE INCLUDED CALCULATIONS BASED ON 0.6 SPECIFIC GRAVITY GAS
Length of Pipe (Feet) | 1/2" | 3/4" | 1" | 1 1/4" | 1 1/2" | 2" | 2 1/2" | 3" | 4" | 5" | 6" | 8"
| 0.622 | 0.824 | 1.049 | 1.38 | 1.61 | 2.067 | 2.469 | 3.068 | 4.026 | 5.047 | 6.065 | 7.981
10 | 4502.7782 | 9415.5448 | 17736.2779 | 36414.2378 | 54559.7853 | 105076.7061 | 167475.4676 | 296066.9822 | 603882.272 | 1092508.2834 | 1769023.4185 | 3634667.6566
20 | 3094.734 | 6471.2508 | 12190.0436 | 25027.2998 | 37498.6321 | 72218.6262 | 115104.9423 | 203485.1635 | 415044.8722 | 750874.7681 | 1215839.7967 | 2498086.5365
30 | 2485.1806 | 5196.6427 | 9789.0351 | 20097.8049 | 30112.7247 | 57994.1051 | 92433.3302 | 163405.7664 | 333295.6776 | 602978.934 | 976362.2586 | 2006051.6359
40 | 2126.9932 | 4447.6541 | 8378.148 | 17201.1217 | 25772.5979 | 49635.4536 | 79110.9762 | 139854.2027 | 285257.9948 | 516071.984 | 835639.8201 | 1716920.7568
50 | 1885.1147 | 3941.8735 | 7425.3976 | 15245.0359 | 22841.7766 | 43990.9842 | 70114.5945 | 123950.1922 | 252818.8829 | 457385.0509 | 740612.1113 | 1521675.0999
60 | 1708.0506 | 3571.6232 | 6727.9485 | 13813.1077 | 20696.3055 | 39859.0207 | 63528.9054 | 112307.8596 | 229072.2354 | 414424.0132 | 671048.2618 | 1378747.9507
70 | 1571.3847 | 3285.8476 | 6189.6265 | 12707.8823 | 19040.3362 | 36669.789 | 58445.7801 | 103321.7938 | 210743.5253 | 381264.7891 | 617355.814 | 1268430.4721
80 | 1461.8704 | 3056.8475 | 5758.2538 | 11822.2337 | 17713.3609 | 34114.1667 | 54372.5268 | 96121.003 | 196056.2075 | 354693.3576 | 574330.5251 | 1180029.9317
90 | 1371.6249 | 2868.1394 | 5402.7801 | 11092.4129 | 16619.8636 | 32008.2001 | 51015.9527 | 90187.1742 | 183953.088 | 332797.1059 | 538875.4327 | 1107183.2547
100 | 1295.6287 | 2709.2274 | 5103.4338 | 10477.827 | 15699.024 | 30234.7548 | 48189.3645 | 85190.2665 | 173760.9892 | 314358.1603 | 509018.518 | 1045838.6953
125 | 1148.2917 | 2401.1381 | 4523.079 | 9286.3042 | 13913.7545 | 26796.5037 | 42709.3421 | 75502.557 | 154001.1498 | 278609.8211 | 451133.6945 | 926907.4853
150 | 1040.4356 | 2175.6052 | 4098.2374 | 8414.0648 | 12606.8702 | 24279.5749 | 38697.7601 | 68410.79 | 139536.2056 | 252440.6951 | 408759.8311 | 839845.3756
175 | 957.1874 | 2001.5289 | 3770.326 | 7740.832 | 11598.1593 | 22336.8983 | 35601.4441 | 62937.0514 | 128371.5237 | 232242.2092 | 376053.8141 | 772646.9989
200 | 890.4783 | 1862.0367 | 3507.5612 | 7201.3513 | 10789.8505 | 20780.1761 | 33120.2778 | 58550.7887 | 119424.9457 | 216056.5867 | 349845.5503 | 718799.024
250 | 789.2144 | 1650.2886 | 3108.6866 | 6382.4244 | 9562.8448 | 18417.0856 | 29353.8895 | 51892.4807 | 105844.1198 | 191486.9553 | 310061.6384 | 637058.2756
300 | 715.0855 | 1495.2811 | 2816.6954 | 5782.9392 | 8664.6306 | 16687.2146 | 26596.7518 | 47018.3493 | 95902.4454 | 173501.0629 | 280938.3215 | 577220.9797
350 | 657.8695 | 1375.6395 | 2591.3237 | 5320.23 | 7971.3493 | 15352.0239 | 24468.6713 | 43256.2797 | 88229.0226 | 159618.7577 | 258459.6609 | 531035.9152
400 | 612.0207 | 1279.7673 | 2410.727 | 4949.448 | 7415.8032 | 14282.0975 | 22763.3798 | 40241.6261 | 82080.0902 | 148494.4709 | 240446.8694 | 494026.5064
450 | 574.2389 | 1200.7635 | 2261.9058 | 4643.9042 | 6958.0041 | 13400.4222 | 21358.1302 | 37757.3936 | 77013.0477 | 139327.4756 | 225603.3853 | 463528.8144
500 | 542.4226 | 1134.2341 | 2136.5827 | 4386.6042 | 6572.4892 | 12657.9588 | 20174.7623 | 35665.4087 | 72746.0653 | 131607.902 | 213103.6115 | 437846.552
550 | 515.1626 | 1077.232 | 2029.2066 | 4166.151 | 6242.1822 | 12021.8204 | 19160.8594 | 33873.0078 | 69090.1388 | 124993.815 | 202393.8758 | 415842.1345
600 | 491.4742 | 1027.6983 | 1935.8988 | 3974.5814 | 5955.1517 | 11469.0283 | 18279.7972 | 32315.4457 | 65913.2087 | 119246.2999 | 193087.3205 | 396720.7168
700 | 452.15 | 945.4693 | 1781.0022 | 3656.564 | 5478.6633 | 10551.3593 | 16817.1795 | 29729.7966 | 60639.3086 | 109705.07 | 177637.8641 | 364977.983
800 | 420.6384 | 879.5768 | 1656.879 | 3401.7277 | 5096.8396 | 9816.0049 | 15645.1422 | 27657.8422 | 56413.1821 | 102059.4105 | 165257.7742 | 339541.6255
900 | 394.6711 | 825.278 | 1554.5951 | 3191.7291 | 4782.1969 | 9210.0344 | 14679.3221 | 25950.4432 | 52930.6324 | 95758.9865 | 155055.9316 | 318580.7342
1000 | 372.804 | 779.5527 | 1468.4612 | 3014.8883 | 4517.2347 | 8699.7435 | 13866.0001 | 24512.6338 | 49997.9595 | 90453.3672 | 146464.9077 | 300929.4604
1500 | 299.3748 | 626.0083 | 1179.2262 | 2421.0617 | 3627.4988 | 6986.201 | 11134.8874 | 19684.5099 | 40150.1257 | 72637.2456 | 117616.489 | 241656.9752
2000 | 256.2261 | 535.7821 | 1009.2651 | 2072.1157 | 3104.6699 | 5979.2846 | 9530.0235 | 16847.3947 | 34363.315 | 62168.088 | 100664.5032 | 206827.1172
2500 | 227.0884 | 474.8538 | 894.493 | 1836.4778 | 2751.6115 | 5299.3293 | 8446.2835 | 14931.5342 | 30455.5702 | 55098.4262 | 89217.0867 | 183307.0472
3000 | 205.7586 | 430.252 | 810.4755 | 1663.982 | 2493.1594 | 4801.5765 | 7652.9451 | 13529.0524 | 27594.9544 | 49923.1683 | 80837.1481 | 166089.4732
3300 | 195.418 | 408.6292 | 769.7442 | 1580.3569 | 2367.8632 | 4560.2684 | 7268.3387 | 12849.1363 | 26208.1423 | 47414.2294 | 76774.5962 | 157742.4802
3500 | 189.2953 | 395.8263 | 745.6271 | 1530.8422 | 2293.6748 | 4417.3889 | 7040.6116 | 12446.5551 | 25387.005 | 45928.676 | 74369.1419 | 152800.19
4000 | 176.1027 | 368.24 | 693.6622 | 1424.1534 | 2133.822 | 4109.5285 | 6549.9313 | 11579.1191 | 23617.7121 | 42727.7755 | 69186.1441 | 142151.1086
1800 | 271.2552 | 567.2089 | 1068.4644 | 2193.6574 | 3286.7769 | 6330.0046 | 10089.0151 | 17835.5929 | 36378.9245 | 65814.6102 | 106569.0654 | 218958.7379

## 15 PSI
MAXIMUM CAPACITY IN THOUSANDS OF BTU/H FOR SCHEDULE 40 PIPE STARTING PRESSURE OF 15 PSIG
WITH A PRESSURE DROP OF 5 PSI FITTINGS ARE INCLUDED CALCULATIONS BASED ON 0.6 SPECIFIC GRAVITY GAS
Length of Pipe (Feet) | 1/2" | 3/4" | 1" | 1 1/4" | 1 1/2" | 2" | 2 1/2" | 3" | 4" | 5" | 6" | 8"
| 0.622 | 0.824 | 1.049 | 1.38 | 1.61 | 2.067 | 2.469 | 3.068 | 4.026 | 5.047 | 6.065 | 7.981
10 | 6940.8741 | 14513.7308 | 17736.2779 | 36414.2378 | 54559.7853 | 105076.7061 | 167475.4676 | 296066.9822 | 603882.272 | 1092508.2834 | 1769023.4185 | 3634667.6566
20 | 4770.4235 | 9975.2051 | 18790.5228 | 38578.7011 | 57802.8206 | 111322.4686 | 177430.2143 | 313665.2124 | 639777.0519 | 1157447.0078 | 1874174.2225 | 3850712.4088
30 | 3830.8184 | 8010.4417 | 15089.4529 | 30980.0583 | 46417.7045 | 89395.8704 | 142482.7229 | 251884.2335 | 513763.5478 | 929470.7887 | 1505028.0325 | 3092257.9399
40 | 3278.6851 | 6855.9021 | 12914.6201 | 26514.9232 | 39727.5519 | 76511.3035 | 121946.7834 | 215580.3276 | 439715.1516 | 795506.7863 | 1288109.3499 | 2646572.8735
50 | 2905.838 | 6076.2592 | 11445.9889 | 23499.6859 | 35209.7942 | 67810.5526 | 108079.1779 | 191064.8556 | 389711.4032 | 705042.9461 | 1141627.4839 | 2345608.5703
60 | 2632.8998 | 5505.5313 | 10370.8957 | 21292.419 | 31902.626 | 61441.2764 | 97927.5701 | 173118.61 | 353106.7825 | 638820.0195 | 1034397.26 | 2125291.404
70 | 2422.2342 | 5065.0183 | 9541.0913 | 19588.753 | 29350.0077 | 56525.1881 | 90092.1114 | 159266.9059 | 324853.7215 | 587706.2436 | 951632.243 | 1955240.8963
80 | 2253.4218 | 4712.0228 | 8876.1454 | 18223.5569 | 27304.5219 | 52585.7864 | 83813.335 | 148167.1406 | 302213.7384 | 546747.3179 | 885310.2755 | 1818974.577
90 | 2114.3115 | 4421.1359 | 8328.1952 | 17098.5637 | 25618.9344 | 49339.513 | 78639.2942 | 139020.3524 | 283557.206 | 512995.017 | 830657.4993 | 1706683.9901
100 | 1997.166 | 4176.1786 | 7866.7635 | 16151.2013 | 24199.4925 | 46605.8095 | 74282.2081 | 131317.7953 | 267846.4447 | 484572.0318 | 784634.117 | 1612123.5125
125 | 1770.0513 | 3701.2698 | 6972.1669 | 14314.5109 | 21447.5625 | 41305.8667 | 65834.9466 | 116384.5323 | 237387.3482 | 429467.2261 | 695406.7004 | 1428795.2413
150 | 1603.7948 | 3353.6188 | 6317.2886 | 12969.9845 | 19433.0464 | 37426.1096 | 59651.2342 | 105452.8233 | 215090.1463 | 389128.44 | 630088.8824 | 1294592.0657
175 | 1475.4707 | 3085.2864 | 5811.8247 | 11932.2198 | 17878.154 | 34431.5419 | 54878.3721 | 97015.2481 | 197880.1823 | 357993.1855 | 579673.7092 | 1191008.1348
200 | 1372.6409 | 2870.2639 | 5406.7821 | 11100.6294 | 16632.1744 | 32031.9095 | 51053.7417 | 90253.9785 | 184089.3475 | 333043.6185 | 539274.5937 | 1108003.3781
250 | 1216.5462 | 2543.8618 | 4791.9309 | 9838.2824 | 14740.7885 | 28389.2887 | 45247.9867 | 79990.4312 | 163154.9826 | 295170.3971 | 477949.0946 | 982002.8935
300 | 1102.2791 | 2304.9232 | 4341.8368 | 8914.1971 | 13356.2229 | 25722.7536 | 40997.9561 | 72477.1294 | 147830.2418 | 267445.7774 | 433056.5275 | 889765.8094
350 | 1014.0827 | 2120.4999 | 3994.4343 | 8200.9472 | 12287.5542 | 23664.6041 | 37717.595 | 66678.0316 | 136001.9308 | 246046.693 | 398406.4639 | 818573.1592
400 | 943.4083 | 1972.7162 | 3716.0507 | 7629.3998 | 11431.1995 | 22015.3503 | 35088.9481 | 62031.0493 | 126523.568 | 228898.9966 | 370640.3801 | 761524.4591
450 | 885.169 | 1850.9347 | 3486.6481 | 7158.4148 | 10725.5183 | 20656.2788 | 32922.8054 | 58201.6923 | 118712.9005 | 214768.3963 | 347759.6723 | 714513.3411
500 | 836.1254 | 1748.3819 | 3293.467 | 6761.7959 | 10131.2606 | 19511.7977 | 31098.6855 | 54976.9713 | 112135.4974 | 202868.9455 | 328491.7112 | 674925.0382
550 | 794.105 | 1660.5152 | 3127.9505 | 6421.9751 | 9622.1039 | 18531.2127 | 29535.7899 | 52214.0484 | 106500.0155 | 192673.5633 | 311983.0309 | 641006.0036
600 | 757.5902 | 1584.1607 | 2984.1199 | 6126.6773 | 9179.6565 | 17679.1031 | 28177.6635 | 49813.1214 | 101602.8896 | 183813.9712 | 297637.3036 | 611531.0117
700 | 696.9733 | 1457.4076 | 2745.3521 | 5636.4647 | 8445.1666 | 16264.5487 | 25923.0898 | 45827.4343 | 93473.3583 | 169106.5014 | 273822.5107 | 562600.7056
800 | 648.3992 | 1355.8367 | 2554.0207 | 5243.6434 | 7856.5988 | 15131.0258 | 24116.4357 | 42633.5896 | 86958.9332 | 157320.9866 | 254739.0383 | 523391.4564
900 | 608.3716 | 1272.1369 | 2396.3536 | 4919.938 | 7371.5881 | 14196.9436 | 22627.6581 | 40001.6942 | 81590.7055 | 147609.1049 | 239013.2572 | 491080.9808
1000 | 574.6642 | 1201.653 | 2263.5813 | 4647.3441 | 6963.1581 | 13410.3482 | 21373.9508 | 37785.3616 | 77070.0935 | 139430.6796 | 225770.4964 | 463872.1639
1500 | 461.4757 | 964.9697 | 1817.7356 | 3731.9813 | 5591.6617 | 10768.9828 | 17164.0367 | 30342.9787 | 61890.0046 | 111967.7557 | 181301.6751 | 372505.7158
2000 | 394.9635 | 825.8893 | 1555.7466 | 3194.0933 | 4785.7392 | 9216.8566 | 14690.1956 | 25969.6655 | 52969.8397 | 95829.918 | 155170.7861 | 318816.7164
2500 | 350.0488 | 731.9704 | 1378.8294 | 2830.8658 | 4241.5121 | 8168.7294 | 13019.6485 | 23016.434 | 46946.1888 | 84932.2833 | 137524.9967 | 282561.3569
3000 | 317.1696 | 663.2182 | 1249.3194 | 2564.9697 | 3843.1175 | 7401.461 | 11796.7454 | 20854.5577 | 42536.6503 | 76954.8056 | 124607.6166 | 256021.073
3300 | 301.2299 | 629.8875 | 1186.5336 | 2436.0645 | 3649.9778 | 7029.4932 | 11203.8881 | 19806.491 | 40398.9283 | 73087.3647 | 118345.3358 | 243154.4772
3500 | 291.792 | 610.1523 | 1149.3579 | 2359.7393 | 3535.6189 | 6809.2494 | 10852.8548 | 19185.9263 | 39133.174 | 70797.4364 | 114637.4128 | 235536.1111
4000 | 271.4562 | 567.629 | 1069.2559 | 2195.2823 | 3289.2115 | 6334.6934 | 10096.4884 | 17848.8043 | 36405.8714 | 65863.361 | 106648.0042 | 219120.9271
1800 | 418.1304 | 874.3325 | 1647.0003 | 3381.4456 | 5066.4508 | 9757.4791 | 15551.8615 | 27492.9383 | 56076.8307 | 101450.9035 | 164272.4607 | 337517.1824

## 20 PSI
MAXIMUM CAPACITY IN THOUSANDS OF BTU/H FOR SCHEDULE 40 PIPE STARTING PRESSURE OF 20 PSIG
WITH A PRESSURE DROP OF 10 PSI FITTINGS ARE INCLUDED CALCULATIONS BASED ON 0.6 SPECIFIC GRAVITY GAS
Length of Pipe (Feet) | 1/2" | 3/4" | 1" | 1 1/4" | 1 1/2" | 2" | 2 1/2" | 3" | 4" | 5" | 6" | 8"
| 0.622 | 0.824 | 1.049 | 1.38 | 1.61 | 2.067 | 2.469 | 3.068 | 4.026 | 5.047 | 6.065 | 7.981
10 | 7668.8944 | 16036.0594 | 30207.4931 | 62018.8092 | 92923.3488 | 178961.1039 | 285235.3834 | 504245.6689 | 1028500.4355 | 1860702.4869 | 3012907.3843 | 6190374.2524
20 | 5270.7878 | 11021.493 | 20761.4393 | 42625.177 | 63865.6924 | 122998.9552 | 196040.6668 | 346565.1982 | 706882.536 | 1278850.3022 | 2070754.2156 | 4254609.2343
30 | 4232.6286 | 8850.6478 | 16672.1683 | 34229.5212 | 51286.4046 | 98772.5011 | 157427.5729 | 278304.083 | 567651.6194 | 1026961.9179 | 1662888.7034 | 3416601.3426
40 | 3622.5827 | 7575.0098 | 14269.2199 | 29296.0432 | 43894.5294 | 84536.4867 | 134737.6422 | 238192.3018 | 485836.3716 | 878946.5843 | 1423217.668 | 2924168.8788
50 | 3210.628 | 6713.5911 | 12646.5456 | 25964.5411 | 38902.9093 | 74923.124 | 119415.4794 | 211105.43 | 430587.7871 | 778994.0952 | 1261371.4865 | 2591636.7736
60 | 2909.0617 | 6083.0002 | 11458.6871 | 23525.7565 | 35248.856 | 67885.7817 | 108199.081 | 191276.8232 | 390143.7495 | 705825.1216 | 1142894.0069 | 2348210.7914
70 | 2676.2995 | 5596.2823 | 10541.8455 | 21643.3949 | 32428.4964 | 62454.0505 | 99541.77 | 175972.2297 | 358927.2572 | 649350.0801 | 1051447.8618 | 2160323.8803
80 | 2489.7806 | 5206.2614 | 9807.1542 | 20135.0049 | 30168.462 | 58101.4495 | 92604.4199 | 163708.2227 | 333912.5921 | 604095.0194 | 978169.4589 | 2009764.7424
90 | 2336.0792 | 4884.8638 | 9201.73 | 18892.0126 | 28306.0751 | 54514.6781 | 86887.68 | 153602.0384 | 313299.1974 | 566802.4783 | 917784.2155 | 1885696.1241
100 | 2206.6465 | 4614.2132 | 8691.8993 | 17845.2823 | 26737.7496 | 51494.2397 | 82073.584 | 145091.5688 | 295940.5523 | 535398.2386 | 866933.4931 | 1781217.306
125 | 1955.7099 | 4089.4918 | 7703.4695 | 15815.9436 | 23697.1728 | 45638.3919 | 72740.299 | 128591.9729 | 262286.6359 | 474513.5528 | 768347.1148 | 1578659.9419
150 | 1772.015 | 3705.376 | 6979.9018 | 14330.3914 | 21471.3564 | 41351.6915 | 65907.984 | 116513.6495 | 237650.706 | 429943.6776 | 696178.1855 | 1430380.3485
175 | 1630.2311 | 3408.8985 | 6421.4204 | 13183.7767 | 19753.3732 | 38043.027 | 60634.5019 | 107191.0666 | 218635.6085 | 395542.6818 | 640475.0223 | 1315931.6174
200 | 1516.6156 | 3171.3226 | 5973.8932 | 12264.9617 | 18376.7042 | 35391.6999 | 56408.7104 | 99720.6152 | 203398.2689 | 367976.1832 | 595838.4897 | 1224220.5866
250 | 1344.1484 | 2810.6846 | 5294.5511 | 10870.2086 | 16286.9329 | 31367.0088 | 49993.9963 | 88380.5362 | 180268.1224 | 326130.4828 | 528080.6291 | 1085004.0551
300 | 1217.8959 | 2546.684 | 4797.2471 | 9849.197 | 14757.1419 | 28420.7838 | 45298.1849 | 80079.1727 | 163335.987 | 295497.8595 | 478479.3319 | 983092.3287
350 | 1120.4486 | 2342.9167 | 4413.4059 | 9061.1352 | 13576.3817 | 26146.7574 | 41673.7504 | 73671.8142 | 150267.018 | 271854.2495 | 440194.8627 | 904432.3627
400 | 1042.3614 | 2179.6321 | 4105.8231 | 8429.6388 | 12630.2049 | 24324.5153 | 38769.3878 | 68537.4152 | 139794.4805 | 252907.9508 | 409516.4262 | 841399.8896
450 | 978.0134 | 2045.0771 | 3852.3587 | 7909.2527 | 11850.5057 | 22822.8923 | 36376.0408 | 64306.4013 | 131164.561 | 237295.208 | 384235.7871 | 789457.8292
500 | 923.8256 | 1931.7676 | 3638.915 | 7471.0329 | 11193.9169 | 21558.3678 | 34360.5911 | 60743.443 | 123897.2616 | 224147.6375 | 362946.8316 | 745717.1544
550 | 877.3978 | 1834.6847 | 3456.0377 | 7095.5687 | 10631.3554 | 20474.9304 | 32633.7651 | 57690.7203 | 117670.6805 | 212882.8732 | 344706.5746 | 708240.391
600 | 837.053 | 1750.3215 | 3297.1208 | 6769.2974 | 10142.5002 | 19533.4441 | 31133.1864 | 55037.9628 | 112259.9006 | 203094.0086 | 328856.1404 | 675673.8009
700 | 770.078 | 1610.2734 | 3033.3089 | 6227.667 | 9330.9704 | 17970.5186 | 28642.1331 | 50634.2215 | 103277.6721 | 186843.8891 | 302543.4411 | 621611.2508
800 | 716.4091 | 1498.0488 | 2821.909 | 5793.6431 | 8680.6685 | 16718.1019 | 26645.9811 | 47105.3781 | 96079.9563 | 173822.2051 | 281458.325 | 578289.3884
900 | 672.1831 | 1405.5699 | 2647.7043 | 5435.9847 | 8144.7856 | 15686.0448 | 25001.0473 | 44197.4262 | 90148.6614 | 163091.6552 | 264083.0847 | 542589.9038
1000 | 634.9401 | 1327.693 | 2501.0057 | 5134.7987 | 7693.5158 | 14816.9444 | 23615.84 | 41748.625 | 85153.8876 | 154055.4043 | 249451.3059 | 512527.1853
1500 | 509.8793 | 1066.1843 | 2008.3958 | 4123.4245 | 6178.1647 | 11898.5291 | 18964.3529 | 33525.619 | 68381.5765 | 123711.9256 | 200318.2007 | 411577.4147
2000 | 436.3907 | 912.5159 | 1718.9271 | 3529.1181 | 5287.71 | 10183.6021 | 16231.0334 | 28693.594 | 58525.7856 | 105881.4086 | 171446.4726 | 352257.0375
2500 | 386.765 | 808.7459 | 1523.4533 | 3127.7921 | 4686.3995 | 9025.5381 | 14385.2646 | 25430.6015 | 51870.321 | 93840.7334 | 151949.8365 | 312198.8948
3000 | 350.4372 | 732.7824 | 1380.3591 | 2834.0064 | 4246.2177 | 8177.7918 | 13034.0925 | 23041.9685 | 46998.271 | 85026.5072 | 137677.5671 | 282874.8308
3300 | 332.8256 | 695.9557 | 1310.9878 | 2691.5806 | 4032.8197 | 7766.8087 | 12379.0511 | 21883.9712 | 44636.3258 | 80753.4149 | 130758.4429 | 268658.6725
3500 | 322.3977 | 674.1505 | 1269.9127 | 2607.2496 | 3906.4659 | 7523.4638 | 11991.1983 | 21198.3161 | 43237.8079 | 78223.2987 | 126661.6 | 260241.2247
4000 | 299.9289 | 627.167 | 1181.4089 | 2425.5429 | 3634.2132 | 6999.1322 | 11155.4975 | 19720.945 | 40224.4417 | 72771.6937 | 117834.1916 | 242104.2709
2066 | 428.7926 | 896.6277 | 1688.9982 | 3467.6713 | 5195.6436 | 10006.2915 | 15948.4285 | 28193.9987 | 57506.7704 | 104037.8662 | 168461.3514 | 346123.7533

## Formula Worksheet
Calculated
Q |  | MBH | 2799.8954
K1 | 2237
D | 0.622 | inches | 0 | D = | 1/2" = | 0.622
P1 | 19.696 | psi | 5 |  | 3/4"= | 0.824
P2 | 17.196 | psi | 2.5 |  | 1"= | 1.049
F | 1 |  |  |  | 1 1/4"= | 1.38
Y | 1 |  |  |  | 1 1/2"= | 1.61
Cr | 0.6094 |  |  |  | 2"= | 2.067
L | 10 | feet |  |  | 2 1/2"= | 2.469
b | 1 | MBTU/ft3 |  |  | 3"= | 3.068
z | 1 |  |  |  | 4"= | 4.026
[5 empty] | 6"= | 6.065
[5 empty] | 8"= | 7.981
Q formula | B3*(B4^2.623)*((((B5^2-B6^2)*B8)/(B9*B10*B7))^0.541)*B11*B12
D formula | (B2/(B3*((((B5^2-B6^2)*B8)/(B9*B10*B7))^0.541)*B11*B12))^(1/2.623)

## Sheet1
Combustion Air
|  |  | Dia | SqIn
Input = | 585 |  | 4 | 12.5664
| 83.5714 | Combustion Air | 5 | 19.635
| 10 | Relief Air Opening | 6 | 28.2743
|  |  | 7 | 38.4845
|  |  | 8 | 50.2655
|  |  | 10 | 78.5398
|  |  | 12 | 113.0973
|  |  | 14 | 153.938
|  |  | 16 | 201.0619
|  |  | 18 | 254.469
|  |  | 20 | 314.1593