## Circuit Information
Circuit Information
Circuit Number | Covered Area | Area | Length | Length | Tube Size | Manifold | Flow | Flow | Headloss | Headloss | Total Load
| (sqmm) | (SQFT) | (m) | (FT) |  |  | GPM/FT | (USGPM) | (ft/ft) | (ft water) | (BTU/hr)
1-1 | 15407549.6401 | 165.8455 | 75 | 246.063 | 1/2" | MF-1 | 0.00203 | 0.49951 | 0.01168 | 2.874 | 2499.5375
1-2 | 14179130.9564 | 152.6229 | 75 | 246.063 | 1/2" | MF-1 | 0.00203 | 0.49951 | 0.01168 | 2.874 | 2499.5375
1-3 | 14503633.7544 | 156.1158 | 75 | 246.063 | 1/2" | MF-1 | 0.00203 | 0.49951 | 0.01168 | 2.874 | 2499.5375
1-4 | 15878421.5643 | 170.9139 | 75 | 246.063 | 1/2" | MF-1 | 0.00203 | 0.49951 | 0.01168 | 2.874 | 2499.5375
1-5 | 13704476.9572 | 147.5138 | 75 | 246.063 | 1/2" | MF-1 | 0.00203 | 0.49951 | 0.01168 | 2.874 | 2499.5375
1-6 | 12827440.729 | 138.0734 | 75 | 246.063 | 1/2" | MF-1 | 0.00203 | 0.49951 | 0.01168 | 2.874 | 2499.5375
1-7 | 13487249.6059 | 145.1756 | 75 | 246.063 | 1/2" | MF-1 | 0.00203 | 0.49951 | 0.01168 | 2.874 | 2499.5375
1-8 | 13689389.9413 | 147.3514 | 75 | 246.063 | 1/2" | MF-1 | 0.00203 | 0.49951 | 0.01168 | 2.874 | 2499.5375
2-1 | 15988482.3782 | 172.0986 | 75 | 246.063 | 1/2" | MF-2 | 0.00203 | 0.49951 | 0.01168 | 2.874 | 2499.5375
2-2 | 13886643.2357 | 149.4746 | 75 | 246.063 | 1/2" | MF-2 | 0.00203 | 0.49951 | 0.01168 | 2.874 | 2499.5375
2-3 | 10928709.4284 | 117.6357 | 75 | 246.063 | 1/2" | MF-2 | 0.00203 | 0.49951 | 0.01168 | 2.874 | 2499.5375
2-4 | 12251853.5789 | 131.8779 | 75 | 246.063 | 1/2" | MF-2 | 0.00203 | 0.49951 | 0.01168 | 2.874 | 2499.5375
2-5 | 10729373.8556 | 115.49 | 75 | 246.063 | 1/2" | MF-2 | 0.00203 | 0.49951 | 0.01168 | 2.874 | 2499.5375
2-6 | 11277260.9016 | 121.3874 | 75 | 246.063 | 1/2" | MF-2 | 0.00203 | 0.49951 | 0.01168 | 2.874 | 2499.5375
2-7 | 11890328.7434 | 127.9864 | 75 | 246.063 | 1/2" | MF-2 | 0.00203 | 0.49951 | 0.01168 | 2.874 | 2499.5375
2-8 | 11029053.5607 | 118.7158 | 75 | 246.063 | 1/2" | MF-2 | 0.00203 | 0.49951 | 0.01168 | 2.874 | 2499.5375
2-9 | 16271955.3698 | 175.1499 | 85 | 278.8714 | 1/2" | MF-2 | 0.00203 | 0.56611 | 0.01168 | 3.2572 | 2832.8091
3-1 | 16708278.8074 | 179.8464 | 75 | 246.063 | 1/2" | MF-3 | 0.00203 | 0.49951 | 0.01168 | 2.874 | 2499.5375
3-2 | 14278151.4886 | 153.6888 | 75 | 246.063 | 1/2" | MF-3 | 0.00203 | 0.49951 | 0.01168 | 2.874 | 2499.5375
3-3 | 12989316.9154 | 139.8159 | 75 | 246.063 | 1/2" | MF-3 | 0.00203 | 0.49951 | 0.01168 | 2.874 | 2499.5375
3-4 | 11566838.2458 | 124.5044 | 75 | 246.063 | 1/2" | MF-3 | 0.00203 | 0.49951 | 0.01168 | 2.874 | 2499.5375
3-5 | 8424331.7204 | 90.6788 | 75 | 246.063 | 1/2" | MF-3 | 0.00203 | 0.49951 | 0.01168 | 2.874 | 2499.5375
3-6 | 7898300.371 | 85.0166 | 75 | 246.063 | 1/2" | MF-3 | 0.00203 | 0.49951 | 0.01168 | 2.874 | 2499.5375
3-7 | 8079739.713 | 86.9696 | 75 | 246.063 | 1/2" | MF-3 | 0.00203 | 0.49951 | 0.01168 | 2.874 | 2499.5375
3-8 | 11151698.4643 | 120.0359 | 75 | 246.063 | 1/2" | MF-3 | 0.00203 | 0.49951 | 0.01168 | 2.874 | 2499.5375
4-1 | 15223910.7966 | 163.8688 | 75 | 246.063 | 1/2" | MF-4 | 0.00203 | 0.49951 | 0.01168 | 2.874 | 2499.5375
4-2 | 12264021.2721 | 132.0088 | 75 | 246.063 | 1/2" | MF-4 | 0.00203 | 0.49951 | 0.01168 | 2.874 | 2499.5375
4-3 | 11554262.9705 | 124.3691 | 75 | 246.063 | 1/2" | MF-4 | 0.00203 | 0.49951 | 0.01168 | 2.874 | 2499.5375
4-4 | 14802452.9985 | 159.3323 | 75 | 246.063 | 1/2" | MF-4 | 0.00203 | 0.49951 | 0.01168 | 2.874 | 2499.5375
4-5 | 17625491.0212 | 189.7192 | 75 | 246.063 | 1/2" | MF-4 | 0.00203 | 0.49951 | 0.01168 | 2.874 | 2499.5375
4-6 | 15327221.3053 | 164.9808 | 75 | 246.063 | 1/2" | MF-4 | 0.00203 | 0.49951 | 0.01168 | 2.874 | 2499.5375
4-7 | 14435104.9566 | 155.3782 | 75 | 246.063 | 1/2" | MF-4 | 0.00203 | 0.49951 | 0.01168 | 2.874 | 2499.5375
4-8 | 14720923.0539 | 158.4547 | 75 | 246.063 | 1/2" | MF-4 | 0.00203 | 0.49951 | 0.01168 | 2.874 | 2499.5375
5-1 | 20154606.9917 | 216.9424 | 75 | 246.063 | 1/2" | MF-5 | 0.00203 | 0.49951 | 0.01168 | 2.874 | 2499.5375
5-2 | 15058059.1223 | 162.0836 | 75 | 246.063 | 1/2" | MF-5 | 0.00203 | 0.49951 | 0.01168 | 2.874 | 2499.5375
5-3 | 13907173.651 | 149.6956 | 75 | 246.063 | 1/2" | MF-5 | 0.00203 | 0.49951 | 0.01168 | 2.874 | 2499.5375
5-4 | 13228096.0577 | 142.3861 | 75 | 246.063 | 1/2" | MF-5 | 0.00203 | 0.49951 | 0.01168 | 2.874 | 2499.5375
5-5 | 14088602.83 | 151.6485 | 75 | 246.063 | 1/2" | MF-5 | 0.00203 | 0.49951 | 0.01168 | 2.874 | 2499.5375
5-6 | 16326276.8566 | 175.7346 | 75 | 246.063 | 1/2" | MF-5 | 0.00203 | 0.49951 | 0.01168 | 2.874 | 2499.5375
5-7 | 16784413.5719 | 180.6659 | 75 | 246.063 | 1/2" | MF-5 | 0.00203 | 0.49951 | 0.01168 | 2.874 | 2499.5375
5-8 | 14616023.5113 | 157.3256 | 75 | 246.063 | 1/2" | MF-5 | 0.00203 | 0.49951 | 0.01168 | 2.874 | 2499.5375
6-1 | 14414383.5653 | 155.1551 | 75 | 246.063 | 1/2" | MF-6 | 0.00203 | 0.49951 | 0.01168 | 2.874 | 2499.5375
6-2 | 15084633.1028 | 162.3696 | 75 | 246.063 | 1/2" | MF-6 | 0.00203 | 0.49951 | 0.01168 | 2.874 | 2499.5375
6-3 | 14863713.101 | 159.9917 | 75 | 246.063 | 1/2" | MF-6 | 0.00203 | 0.49951 | 0.01168 | 2.874 | 2499.5375
6-4 | 14595514.6978 | 157.1048 | 75 | 246.063 | 1/2" | MF-6 | 0.00203 | 0.49951 | 0.01168 | 2.874 | 2499.5375
6-5 | 14883015.1096 | 160.1995 | 75 | 246.063 | 1/2" | MF-6 | 0.00203 | 0.49951 | 0.01168 | 2.874 | 2499.5375
6-6 | 15273607.4787 | 164.4038 | 75 | 246.063 | 1/2" | MF-6 | 0.00203 | 0.49951 | 0.01168 | 2.874 | 2499.5375
6-7 | 16077343.8894 | 173.0551 | 75 | 246.063 | 1/2" | MF-6 | 0.00203 | 0.49951 | 0.01168 | 2.874 | 2499.5375
7-1 | 15809297.1451 | 170.1699 | 75 | 246.063 | 1/2" | MF-7 | 0.00203 | 0.49951 | 0.01168 | 2.874 | 2499.5375
7-2 | 14958744.0679 | 161.0146 | 75 | 246.063 | 1/2" | MF-7 | 0.00203 | 0.49951 | 0.01168 | 2.874 | 2499.5375
7-3 | 16273395.8075 | 175.1654 | 75 | 246.063 | 1/2" | MF-7 | 0.00203 | 0.49951 | 0.01168 | 2.874 | 2499.5375
7-4 | 14449241.7581 | 155.5304 | 75 | 246.063 | 1/2" | MF-7 | 0.00203 | 0.49951 | 0.01168 | 2.874 | 2499.5375
7-5 | 14726062.9637 | 158.51 | 75 | 246.063 | 1/2" | MF-7 | 0.00203 | 0.49951 | 0.01168 | 2.874 | 2499.5375
7-6 | 16405997.6532 | 176.5927 | 75 | 246.063 | 1/2" | MF-7 | 0.00203 | 0.49951 | 0.01168 | 2.874 | 2499.5375
7-7 | 15161519.3201 | 163.1972 | 75 | 246.063 | 1/2" | MF-7 | 0.00203 | 0.49951 | 0.01168 | 2.874 | 2499.5375
7-8 | 18420391.1054 | 198.2755 | 75 | 246.063 | 1/2" | MF-7 | 0.00203 | 0.49951 | 0.01168 | 2.874 | 2499.5375
7A-1 | 18720603.9424 | 169.1667 | 75 | 191 | 1/2" | MF-8 | 0.00203 | 0.38773 | 0.01168 | 2.2309 | 1940.2009
7A-2 | 18720603.9424 | 180.8333 | 75 | 205 | 1/2" | MF-8 | 0.00203 | 0.41615 | 0.01168 | 2.3944 | 2082.4146
7A-3 | 18720603.9424 | 175 | 75 | 198 | 1/2" | MF-8 | 0.00203 | 0.40194 | 0.01168 | 2.3126 | 2011.3078
7A-4 | 18720603.9424 | 218.3333 | 75 | 250 | 1/2" | MF-8 | 0.00203 | 0.5075 | 0.01168 | 2.92 | 2539.53 | GPM | (ft water) | (BTU/hr)
7A-5 | 18720603.9424 | 211.6667 | 75 | 242 | 1/2" | MF-8 | 0.00203 | 0.49126 | 0.01168 | 2.8266 | 2458.265 | 2.2046 | 2.92 | 11031.7183
8-1 | 18720603.9424 | 201.5069 | 75 | 246.063 | 1/2" | MF-8 | 0.00203 | 0.49951 | 0.01168 | 2.874 | 2499.5375
8-2 | 18613422.6688 | 200.3532 | 75 | 246.063 | 1/2" | MF-8 | 0.00203 | 0.49951 | 0.01168 | 2.874 | 2499.5375
8-3 | 16179141.3716 | 174.1508 | 75 | 246.063 | 1/2" | MF-8 | 0.00203 | 0.49951 | 0.01168 | 2.874 | 2499.5375
8-4 | 13261091.1896 | 142.7412 | 75 | 246.063 | 1/2" | MF-8 | 0.00203 | 0.49951 | 0.01168 | 2.874 | 2499.5375
8-5 | 11897754.5484 | 128.0664 | 75 | 246.063 | 1/2" | MF-8 | 0.00203 | 0.49951 | 0.01168 | 2.874 | 2499.5375
8-6 | 11579885.0822 | 124.6449 | 75 | 246.063 | 1/2" | MF-8 | 0.00203 | 0.49951 | 0.01168 | 2.874 | 2499.5375
8-7 | 11689412.6884 | 125.8238 | 75 | 246.063 | 1/2" | MF-8 | 0.00203 | 0.49951 | 0.01168 | 2.874 | 2499.5375
Circuit Information
Circuit Number | Covered Area | Area | Length | Length | Tube Size | Manifold | Flow | Flow | Headloss | Headloss | Total Load
| (sqmm) | (SQFT) | (m) | (FT) |  |  | GPM/FT | (USGPM) | (ft/ft) | (ft water) | (BTU/hr)
9-1 | 20561760.8287 | 221.325 | 75 | 246.063 | 1/2" | MF-9 | 0.00203 | 0.49951 | 0.01168 | 2.874 | 2499.5375
9-2 | 14358681.9299 | 154.5556 | 75 | 246.063 | 1/2" | MF-9 | 0.00203 | 0.49951 | 0.01168 | 2.874 | 2499.5375
9-3 | 15372893.7976 | 165.4725 | 75 | 246.063 | 1/2" | MF-9 | 0.00203 | 0.49951 | 0.01168 | 2.874 | 2499.5375
9-4 | 15389824.5271 | 165.6547 | 75 | 246.063 | 1/2" | MF-9 | 0.00203 | 0.49951 | 0.01168 | 2.874 | 2499.5375
9-5 | 14208218.7173 | 152.936 | 75 | 246.063 | 1/2" | MF-9 | 0.00203 | 0.49951 | 0.01168 | 2.874 | 2499.5375
9-6 | 16821130.0976 | 181.0611 | 75 | 246.063 | 1/2" | MF-9 | 0.00203 | 0.49951 | 0.01168 | 2.874 | 2499.5375
9-7 | 18286028.7949 | 196.8292 | 75 | 246.063 | 1/2" | MF-9 | 0.00203 | 0.49951 | 0.01168 | 2.874 | 2499.5375
10-1 | 14401888.6763 | 155.0206 | 75 | 246.063 | 1/2" | MF-10 | 0.00203 | 0.49951 | 0.01168 | 2.874 | 2499.5375
10-2 | 14710967.333 | 158.3475 | 75 | 246.063 | 1/2" | MF-10 | 0.00203 | 0.49951 | 0.01168 | 2.874 | 2499.5375
10-3 | 15628278.3325 | 168.2214 | 75 | 246.063 | 1/2" | MF-10 | 0.00203 | 0.49951 | 0.01168 | 2.874 | 2499.5375
10-4 | 16205541.0308 | 174.435 | 75 | 246.063 | 1/2" | MF-10 | 0.00203 | 0.49951 | 0.01168 | 2.874 | 2499.5375
10-5 | 16613675.4016 | 178.8281 | 75 | 246.063 | 1/2" | MF-10 | 0.00203 | 0.49951 | 0.01168 | 2.874 | 2499.5375
10-6 | 14752383.692 | 158.7933 | 75 | 246.063 | 1/2" | MF-10 | 0.00203 | 0.49951 | 0.01168 | 2.874 | 2499.5375
11-1 | 20397681.3185 | 219.5588 | 75 | 246.063 | 1/2" | MF-11 | 0.00203 | 0.49951 | 0.01168 | 2.874 | 2499.5375
11-2 | 16994648.0071 | 182.9289 | 75 | 246.063 | 1/2" | MF-11 | 0.00203 | 0.49951 | 0.01168 | 2.874 | 2499.5375
11-3 | 23038836.1449 | 247.988 | 75 | 246.063 | 1/2" | MF-11 | 0.00203 | 0.49951 | 0.01168 | 2.874 | 2499.5375
11-4 | 14554257.2666 | 156.6607 | 75 | 246.063 | 1/2" | MF-11 | 0.00203 | 0.49951 | 0.01168 | 2.874 | 2499.5375
11-5 | 13884247.8946 | 149.4488 | 75 | 246.063 | 1/2" | MF-11 | 0.00203 | 0.49951 | 0.01168 | 2.874 | 2499.5375
11-6 | 13854285.4278 | 149.1263 | 75 | 246.063 | 1/2" | MF-11 | 0.00203 | 0.49951 | 0.01168 | 2.874 | 2499.5375
11-7 | 19651961.1162 | 211.532 | 75 | 246.063 | 1/2" | MF-11 | 0.00203 | 0.49951 | 0.01168 | 2.874 | 2499.5375
11-8 | 15764202.8367 | 169.6845 | 56 | 183.727 | 1/2" | MF-11 | 0.00203 | 0.37297 | 0.01168 | 2.1459 | 1866.3213
12-1 | 21222005.8909 | 228.4318 | 75 | 246.063 | 1/2" | MF-12 | 0.00203 | 0.49951 | 0.01168 | 2.874 | 2499.5375
12-2 | 16852552.8386 | 181.3994 | 75 | 246.063 | 1/2" | MF-12 | 0.00203 | 0.49951 | 0.01168 | 2.874 | 2499.5375
12-3 | 15003499.5735 | 161.4963 | 75 | 246.063 | 1/2" | MF-12 | 0.00203 | 0.49951 | 0.01168 | 2.874 | 2499.5375
12-4 | 15347553.4171 | 165.1997 | 75 | 246.063 | 1/2" | MF-12 | 0.00203 | 0.49951 | 0.01168 | 2.874 | 2499.5375
12-5 | 14606370.7438 | 157.2217 | 75 | 246.063 | 1/2" | MF-12 | 0.00203 | 0.49951 | 0.01168 | 2.874 | 2499.5375
12-6 | 13711461.0025 | 147.5889 | 75 | 246.063 | 1/2" | MF-12 | 0.00203 | 0.49951 | 0.01168 | 2.874 | 2499.5375
12-7 | 20053406.4044 | 215.8531 | 75 | 246.063 | 1/2" | MF-12 | 0.00203 | 0.49951 | 0.01168 | 2.874 | 2499.5375
12-8 | 16698604.6835 | 179.7423 | 56 | 183.727 | 1/2" | MF-12 | 0.00203 | 0.37297 | 0.01168 | 2.1459 | 1866.3213
13-1 | 15292401.2844 | 164.606 | 75 | 246.063 | 1/2" | MF-13 | 0.00203 | 0.49951 | 0.01168 | 2.874 | 2499.5375
13-2 | 16383136.5774 | 176.3466 | 75 | 246.063 | 1/2" | MF-13 | 0.00203 | 0.49951 | 0.01168 | 2.874 | 2499.5375
13-3 | 16413328.6948 | 176.6716 | 75 | 246.063 | 1/2" | MF-13 | 0.00203 | 0.49951 | 0.01168 | 2.874 | 2499.5375
13-4 | 14660907.7867 | 157.8087 | 75 | 246.063 | 1/2" | MF-13 | 0.00203 | 0.49951 | 0.01168 | 2.874 | 2499.5375
13-5 | 15634228.9381 | 168.2855 | 75 | 246.063 | 1/2" | MF-13 | 0.00203 | 0.49951 | 0.01168 | 2.874 | 2499.5375
13-6 | 20094833.7738 | 216.299 | 75 | 246.063 | 1/2" | MF-13 | 0.00203 | 0.49951 | 0.01168 | 2.874 | 2499.5375
14-1 | 18227757.7046 | 196.202 | 75 | 246.063 | 1/2" | MF-14 | 0.00203 | 0.49951 | 0.01168 | 2.874 | 2499.5375
14-2 | 17645436.6584 | 189.9339 | 75 | 246.063 | 1/2" | MF-14 | 0.00203 | 0.49951 | 0.01168 | 2.874 | 2499.5375
14-3 | 15309769.2436 | 164.793 | 75 | 246.063 | 1/2" | MF-14 | 0.00203 | 0.49951 | 0.01168 | 2.874 | 2499.5375
14-4 | 19601989.2038 | 210.9941 | 75 | 246.063 | 1/2" | MF-14 | 0.00203 | 0.49951 | 0.01168 | 2.874 | 2499.5375
14-5 | 15850084.7347 | 170.6089 | 75 | 246.063 | 1/2" | MF-14 | 0.00203 | 0.49951 | 0.01168 | 2.874 | 2499.5375
14-6 | 15591231.033 | 167.8226 | 75 | 246.063 | 1/2" | MF-14 | 0.00203 | 0.49951 | 0.01168 | 2.874 | 2499.5375
14-7 | 21043357.2416 | 226.5088 | 75 | 246.063 | 1/2" | MF-14 | 0.00203 | 0.49951 | 0.01168 | 2.874 | 2499.5375
15-1 | 18788011.3316 | 202.2325 | 75 | 246.063 | 1/2" | MF-15 | 0.00203 | 0.49951 | 0.01168 | 2.874 | 2499.5375
15-2 | 15725884.7611 | 169.272 | 75 | 246.063 | 1/2" | MF-15 | 0.00203 | 0.49951 | 0.01168 | 2.874 | 2499.5375
15-3 | 14978769.9993 | 161.2301 | 75 | 246.063 | 1/2" | MF-15 | 0.00203 | 0.49951 | 0.01168 | 2.874 | 2499.5375
15-4 | 12851118.7256 | 138.3283 | 75 | 246.063 | 1/2" | MF-15 | 0.00203 | 0.49951 | 0.01168 | 2.874 | 2499.5375
15-5 | 13405106.5605 | 144.2914 | 75 | 246.063 | 1/2" | MF-15 | 0.00203 | 0.49951 | 0.01168 | 2.874 | 2499.5375
15-6 | 13579932.5144 | 146.1732 | 75 | 246.063 | 1/2" | MF-15 | 0.00203 | 0.49951 | 0.01168 | 2.874 | 2499.5375
15-7 | 13497499.6391 | 145.2859 | 75 | 246.063 | 1/2" | MF-15 | 0.00203 | 0.49951 | 0.01168 | 2.874 | 2499.5375
16-1 |  | 146.0522 | 53.0632 | 174.0919 | 1/2" | MF-16 | 0.00203 | 0.35341 | 0.00584 | 1.0167 | 1768.446
16-2 |  | 137.1388 | 49.6057 | 162.7483 | 1/2" | MF-16 | 0.00203 | 0.33038 | 0.00584 | 0.95045 | 1653.2163
16-3 |  | 125.1436 | 44.7289 | 146.7483 | 1/2" | MF-16 | 0.00203 | 0.2979 | 0.00584 | 0.85701 | 1490.6863
16-4 |  | 140.2569 | 50.6248 | 166.0919 | 1/2" | MF-16 | 0.00203 | 0.33717 | 0.00584 | 0.96998 | 1687.181
Circuit Information
Circuit Number | Covered Area | Area | Length | Length | Tube Size | Manifold | Flow | Flow | Headloss | Headloss | Total Load
| (sqmm) | (SQFT) | (m) | (FT) |  |  | GPM/FT | (USGPM) | (ft/ft) | (ft water) | (BTU/hr)
17-1 |  | 146.0522 | 53.0632 | 174.0919 | 1/2" | MF-17 | 0.00203 | 0.35341 | 0.00584 | 1.0167 | 1768.446
17-2 |  | 137.1388 | 49.6057 | 162.7483 | 1/2" | MF-17 | 0.00203 | 0.33038 | 0.00584 | 0.95045 | 1653.2163
17-3 |  | 125.1436 | 44.7289 | 146.7483 | 1/2" | MF-17 | 0.00203 | 0.2979 | 0.00584 | 0.85701 | 1490.6863 | GPM | (ft water) | (BTU/hr)
17-4 |  | 140.2569 | 50.6248 | 166.0919 | 1/2" | MF-17 | 0.00203 | 0.33717 | 0.00584 | 0.96998 | 1687.181 | 1.3189 | 1.0167 | 6599.5296
18-1 |  | 160 | 60.6044 | 198.8333 | 1/2" | MF-18 | 0.00203 | 0.40363 | 0.00584 | 1.1612 | 2019.7729
18.-2 |  | 169 | 55.1434 | 180.9167 | 1/2" | MF-18 | 0.00203 | 0.36726 | 0.00584 | 1.0566 | 1837.7732
18-3 |  | 121 | 41.9354 | 137.5833 | 1/2" | MF-18 | 0.00203 | 0.27929 | 0.00584 | 0.80349 | 1397.588
18-4 |  | 162.9861 | 55.9562 | 183.5833 | 1/2" | MF-18 | 0.00203 | 0.37267 | 0.00584 | 1.0721 | 1864.8615
18-5 |  | 151.6667 | 51.816 | 170 | 1/2" | MF-18 | 0.00203 | 0.3451 | 0.00584 | 0.9928 | 1726.8804 | 1.7972 | 1.1612 | 8846.876
19-1 |  | 170.8333 | 58.8264 | 193 | 1/2" | MF-19 | 0.00203 | 0.39179 | 0.00584 | 1.1271 | 1960.5172
19-2 |  | 193.3333 | 67.056 | 220 | 1/2" | MF-19 | 0.00203 | 0.4466 | 0.00584 | 1.2848 | 2234.7864
19-3 |  | 221.6667 | 77.4192 | 254 | 1/2" | MF-19 | 0.00203 | 0.51562 | 0.00584 | 1.4834 | 2580.1625
19-4 |  | 218.3333 | 76.2 | 250 | 1/2" | MF-19 | 0.00203 | 0.5075 | 0.00584 | 1.46 | 2539.53 | 1.8849 | 1.4834 | 7354.4789
20-1 |  | 225.8333 | 78.9432 | 259 | 1/2" | MF-20 | 0.00203 | 0.52577 | 0.00584 | 1.5126 | 2630.9531
20-2 |  | 251.6667 | 88.392 | 290 | 1/2" | MF-20 | 0.00203 | 0.5887 | 0.00584 | 1.6936 | 2945.8548
20-3 |  | 153.3333 | 52.4256 | 172 | 1/2" | MF-20 | 0.00203 | 0.34916 | 0.00584 | 1.0045 | 1747.1966
20-4 |  | 195 | 67.6656 | 222 | 1/2" | MF-20 | 0.00203 | 0.45066 | 0.00584 | 1.2965 | 2255.1026
20-5 |  | 162.5 | 55.7784 | 183 | 1/2" | MF-20 | 0.00203 | 0.37149 | 0.00584 | 1.0687 | 1858.936
20-6 |  | 133.3333 | 45.1104 | 148 | 1/2" | MF-20 | 0.00203 | 0.30044 | 0.00584 | 0.86432 | 1503.4018 | 2.6213 | 1.6936 | 12941.4449
21-1 |  | 245 | 85.9536 | 282 | 1/2" | MF-21 | 0.00203 | 0.57246 | 0.00584 | 1.6469 | 2864.5898
21-2 |  | 247.5 | 86.868 | 285 | 1/2" | MF-21 | 0.00203 | 0.57855 | 0.00584 | 1.6644 | 2895.0642
21-3 |  | 245.8333 | 86.2584 | 283 | 1/2" | MF-21 | 0.00203 | 0.57449 | 0.00584 | 1.6527 | 2874.748
21-4 |  | 170.8333 | 58.8264 | 193 | 1/2" | MF-21 | 0.00203 | 0.39179 | 0.00584 | 1.1271 | 1960.5172
21-5 |  | 237.5 | 83.2104 | 273 | 1/2" | MF-21 | 0.00203 | 0.55419 | 0.00584 | 1.5943 | 2773.1668 | 2.7007 | 1.6644 | 13368.0859
22-1 |  | 237.5 | 83.2104 | 273 | 1/2" | MF-22 | 0.00203 | 0.55419 | 0.00584 | 1.5943 | 2773.1668
22-2 |  | 203.3333 | 70.7136 | 232 | 1/2" | MF-22 | 0.00203 | 0.47096 | 0.00584 | 1.3549 | 2356.6838
22-3 |  | 226.6667 | 79.248 | 260 | 1/2" | MF-22 | 0.00203 | 0.5278 | 0.00584 | 1.5184 | 2641.1112 | 1.5705 | 1.5943 | 7770.9618
23-1 |  | 225 | 78.6384 | 258 | 1/2" | MF-23 | 0.00203 | 0.52374 | 0.00584 | 1.5067 | 2620.795
23-2 |  | 224.1667 | 78.3336 | 257 | 1/2" | MF-23 | 0.00203 | 0.52171 | 0.00584 | 1.5009 | 2610.6368
23-3 |  | 247.5 | 86.868 | 285 | 1/2" | MF-23 | 0.00203 | 0.57855 | 0.00584 | 1.6644 | 2895.0642
23-4 |  | 243.3333 | 85.344 | 280 | 1/2" | MF-23 | 0.00203 | 0.5684 | 0.00584 | 1.6352 | 2844.2736 | 2.2158 | 1.6644 | 10970.7696

## Manifold Information
Manifold Information
Name | # Circuits | Tube Size | Supply Temp | Return Temp | Total Flow | Headloss | Total Load
[5 empty] | (USGPM) | (ft water) | (BTU/hr)
MF-1 | 8 | 1/2" | 105°F | 95°F | 3.9961 | 3.874 | 19996.2999
MF-2 | 9 | 1/2" | 105°F | 95°F | 4.5622 | 4.2572 | 22829.109 | 8.1312
MF-3 | 8 | 1/2" | 105°F | 95°F | 3.9961 | 3.874 | 19996.2999
MF-4 | 8 | 1/2" | 105°F | 95°F | 3.9961 | 3.874 | 19996.2999 | 6.3033
MF-5 | 8 | 1/2" | 105°F | 95°F | 3.9961 | 3.874 | 19996.2999
MF-6 | 7 | 1/2" | 105°F | 95°F | 3.4966 | 3.874 | 17496.7624 | 6.3
MF-7 | 8 | 1/2" | 105°F | 95°F | 3.9961 | 3.874 | 19996.2999 | 14.43
MF-8 | 7 | 1/2" | 105°F | 95°F | 5.7011 | 3.92 | 28528.4807 | 15.75
MF-9 | 7 | 1/2" | 105°F | 95°F | 3.4966 | 3.874 | 17496.7624 | 19.75
MF-10 | 6 | 1/2" | 105°F | 95°F | 2.997 | 3.874 | 14997.2249 | 23.75 | 2.7
MF-11 | 8 | 1/2" | 105°F | 95°F | 3.8695 | 3.874 | 19363.0837 | 27.75 | 4.02
MF-12 | 8 | 1/2" | 105°F | 95°F | 3.8695 | 3.874 | 19363.0837 | 31.25 | 5.59
MF-13 | 6 | 1/2" | 105°F | 95°F | 2.997 | 3.874 | 14997.2249 | 35.25 | 7.81
MF-14 | 7 | 1/2" | 105°F | 95°F | 3.4966 | 3.874 | 17496.7624 | 37.45 | 10.01
MF-15 | 7 | 1/2" | 105°F | 95°F | 3.4966 | 3.874 | 17496.7624 | 39.02 | 14.01
MF-16 | 4 | 1/2" | 105°F | 95°F | 1.3189 | 2.0167 | 6599.5296 | 41.72 | 17.51
MF-17 | 4 | 1/2" | 105°F | 95°F | 1.3189 | 2.0167 | 6599.5296 | 43.04 | 21.51
MF-18 | 4 | 1/2" | 105°F | 95°F | 1.7972 | 1.1612 | 8846.876 | 44.36 | 30.83
MF-19 | 4 | 1/2" | 105°F | 95°F | 1.8849 | 1.4834 | 7354.4789 |  | 38.96
MF-20 | 4 | 1/2" | 105°F | 95°F | 2.6213 | 1.6936 | 12941.4449 |  | 45.26 | 226300
MF-21 | 4 | 1/2" | 105°F | 95°F | 2.7007 | 1.6644 | 13368.0859
MF-22 | 4 | 1/2" | 105°F | 95°F | 1.5705 | 1.5943 | 7770.9618 |  | 300000
MF-23 | 4 | 1/2" | 105°F | 95°F | 2.2158 | 1.6644 | 10970.7696