## Energy compare
3 Gas-fired Roof Top Unit Effic=80% | 3 Air to Air Heat Pump - COP=3.64
Energy Demand for 1 hr (BTU) | Energy Demand for 1 hr (BTU)
16060.517 | 4412.2299
16579.5283 | 4554.8155
17012.0377 | 4673.6367
17314.7943 | 4756.8116
17531.0491 | 4816.2223
17704.0528 | 4863.7508
17617.5509 | 4839.9865
17617.5509 | 4839.9865
17012.0377 | 4673.6367
15887.5132 | 4364.7014
14849.4906 | 4079.5304
14416.9811 | 3960.7091
14114.2245 | 3877.5342
14243.9774 | 3913.1806
13941.2208 | 3830.0057
14589.9849 | 4008.2376
15238.7491 | 4186.4695
15411.7528 | 4233.998
15325.2509 | 4210.2338
15584.7566 | 4281.5265
15498.2547 | 4257.7623
16103.7679 | 4424.1121
16017.266 | 4400.3478
16276.7717 | 4471.6406
16839.034 | 4626.1082
16925.5358 | 4649.8725
16795.783 | 4614.2261
16839.034 | 4626.1082
16882.2849 | 4637.9904
16795.783 | 4614.2261
17055.2887 | 4685.5189
17314.7943 | 4756.8116
16666.0302 | 4578.5797
15368.5019 | 4222.1159
14460.2321 | 3972.5912
14373.7302 | 3948.827
13984.4717 | 3841.8878
13854.7189 | 3806.2414
13897.9698 | 3818.1236
14460.2321 | 3972.5912
15022.4943 | 4127.0589
14676.4868 | 4032.0019
15325.2509 | 4210.2338
15584.7566 | 4281.5265
16233.5208 | 4459.7584
16233.5208 | 4459.7584
16233.5208 | 4459.7584
16147.0189 | 4435.9942
16795.783 | 4614.2261
16449.7755 | 4519.1691
17185.0415 | 4721.1652
17098.5396 | 4697.401
16882.2849 | 4637.9904
16839.034 | 4626.1082
17141.7906 | 4709.2831
16795.783 | 4614.2261
16493.0264 | 4531.0512
15368.5019 | 4222.1159
14157.4755 | 3889.4163
13595.2132 | 3734.9487
13811.4679 | 3794.3593
13854.7189 | 3806.2414
13768.217 | 3782.4772
14330.4792 | 3936.9448
14676.4868 | 4032.0019
14849.4906 | 4079.5304
15065.7453 | 4138.941
15108.9962 | 4150.8231
15238.7491 | 4186.4695
15368.5019 | 4222.1159
15325.2509 | 4210.2338
15108.9962 | 4150.8231
15065.7453 | 4138.941
15238.7491 | 4186.4695
15671.2585 | 4305.2908
16190.2698 | 4447.8763
15584.7566 | 4281.5265
15282 | 4198.3516
15152.2472 | 4162.7053
15108.9962 | 4150.8231
14935.9925 | 4103.2946
14633.2358 | 4020.1197
14373.7302 | 3948.827
14243.9774 | 3913.1806
14114.2245 | 3877.5342
13984.4717 | 3841.8878
14200.7264 | 3901.2985
14546.734 | 3996.3555
14633.2358 | 4020.1197
14503.483 | 3984.4734
14416.9811 | 3960.7091
14460.2321 | 3972.5912
14416.9811 | 3960.7091
14416.9811 | 3960.7091
14460.2321 | 3972.5912
14460.2321 | 3972.5912
14287.2283 | 3925.0627
14243.9774 | 3913.1806
14330.4792 | 3936.9448
14330.4792 | 3936.9448
14416.9811 | 3960.7091
14546.734 | 3996.3555
14633.2358 | 4020.1197
14633.2358 | 4020.1197
14589.9849 | 4008.2376
14416.9811 | 3960.7091
14200.7264 | 3901.2985
13941.2208 | 3830.0057
13854.7189 | 3806.2414
13768.217 | 3782.4772
13595.2132 | 3734.9487
13422.2094 | 3687.4202
13378.9585 | 3675.538
13162.7038 | 3616.1274
13162.7038 | 3616.1274
13076.2019 | 3592.3632
12989.7 | 3568.5989
12989.7 | 3568.5989
12859.9472 | 3532.9525
12773.4453 | 3509.1883
12859.9472 | 3532.9525
12816.6962 | 3521.0704
12946.4491 | 3556.7168
13076.2019 | 3592.3632
13162.7038 | 3616.1274
13205.9547 | 3628.0095
13205.9547 | 3628.0095
13205.9547 | 3628.0095
13119.4528 | 3604.2453
12989.7 | 3568.5989
12946.4491 | 3556.7168
12816.6962 | 3521.0704
12859.9472 | 3532.9525
12903.1981 | 3544.8346
12946.4491 | 3556.7168
12989.7 | 3568.5989
12859.9472 | 3532.9525
12730.1943 | 3497.3061
12686.9434 | 3485.424
12557.1906 | 3449.7776
12470.6887 | 3426.0134
12384.1868 | 3402.2491
12427.4377 | 3414.1312
12124.6811 | 3330.9564
12254.434 | 3366.6027
11951.6774 | 3283.4278
11865.1755 | 3259.6636
11821.9245 | 3247.7815
11778.6736 | 3235.8993
11648.9208 | 3200.253
11692.1717 | 3212.1351
11692.1717 | 3212.1351
11692.1717 | 3212.1351
11648.9208 | 3200.253
11648.9208 | 3200.253
11821.9245 | 3247.7815
12297.6849 | 3378.4849
12211.183 | 3354.7206
12557.1906 | 3449.7776
12859.9472 | 3532.9525
12903.1981 | 3544.8346
13205.9547 | 3628.0095
13249.2057 | 3639.8917
12946.4491 | 3556.7168
13249.2057 | 3639.8917
13076.2019 | 3592.3632
13205.9547 | 3628.0095
13335.7075 | 3663.6559
13378.9585 | 3675.538
13681.7151 | 3758.7129
13292.4566 | 3651.7738
13508.7113 | 3711.1844
13508.7113 | 3711.1844
13595.2132 | 3734.9487
13638.4642 | 3746.8308
13724.966 | 3770.5951
13465.4604 | 3699.3023
13205.9547 | 3628.0095
13205.9547 | 3628.0095
13162.7038 | 3616.1274
13205.9547 | 3628.0095
13249.2057 | 3639.8917
13162.7038 | 3616.1274
13811.4679 | 3794.3593
14200.7264 | 3901.2985
13724.966 | 3770.5951
14546.734 | 3996.3555
14935.9925 | 4103.2946
14762.9887 | 4055.7661
14676.4868 | 4032.0019
14546.734 | 3996.3555
14762.9887 | 4055.7661
14806.2396 | 4067.6482
15498.2547 | 4257.7623
15714.5094 | 4317.1729
15368.5019 | 4222.1159
15411.7528 | 4233.998
15325.2509 | 4210.2338
15541.5057 | 4269.6444
15541.5057 | 4269.6444
15152.2472 | 4162.7053
14849.4906 | 4079.5304
13681.7151 | 3758.7129
13595.2132 | 3734.9487
13681.7151 | 3758.7129
13422.2094 | 3687.4202
13638.4642 | 3746.8308
13768.217 | 3782.4772
14373.7302 | 3948.827
14892.7415 | 4091.4125
15584.7566 | 4281.5265
16147.0189 | 4435.9942
16363.2736 | 4495.4048
16579.5283 | 4554.8155
16406.5245 | 4507.287
16666.0302 | 4578.5797
16579.5283 | 4554.8155
16752.5321 | 4602.344
16882.2849 | 4637.9904
16795.783 | 4614.2261
16622.7792 | 4566.6976
16449.7755 | 4519.1691
16060.517 | 4412.2299
16017.266 | 4400.3478
15887.5132 | 4364.7014
15455.0038 | 4245.8802
15108.9962 | 4150.8231
14979.2434 | 4115.1768
14806.2396 | 4067.6482
14589.9849 | 4008.2376
14806.2396 | 4067.6482
14935.9925 | 4103.2946
15022.4943 | 4127.0589
15238.7491 | 4186.4695
15238.7491 | 4186.4695
15498.2547 | 4257.7623
15541.5057 | 4269.6444
15584.7566 | 4281.5265
15584.7566 | 4281.5265
15584.7566 | 4281.5265
15671.2585 | 4305.2908
15887.5132 | 4364.7014
15974.0151 | 4388.4657
16017.266 | 4400.3478
16363.2736 | 4495.4048
16363.2736 | 4495.4048
16449.7755 | 4519.1691
16536.2774 | 4542.9333
16103.7679 | 4424.1121
15541.5057 | 4269.6444
14892.7415 | 4091.4125
14806.2396 | 4067.6482
14719.7377 | 4043.884
14589.9849 | 4008.2376
14546.734 | 3996.3555
14762.9887 | 4055.7661
14546.734 | 3996.3555
14762.9887 | 4055.7661
14806.2396 | 4067.6482
14892.7415 | 4091.4125
15282 | 4198.3516
15455.0038 | 4245.8802
15411.7528 | 4233.998
15238.7491 | 4186.4695
15238.7491 | 4186.4695
15238.7491 | 4186.4695
15238.7491 | 4186.4695
15152.2472 | 4162.7053
15022.4943 | 4127.0589
14806.2396 | 4067.6482
14762.9887 | 4055.7661
14719.7377 | 4043.884
14027.7226 | 3853.77
13292.4566 | 3651.7738
12730.1943 | 3497.3061
12557.1906 | 3449.7776
12124.6811 | 3330.9564
12124.6811 | 3330.9564
12124.6811 | 3330.9564
12297.6849 | 3378.4849
12427.4377 | 3414.1312
12427.4377 | 3414.1312
13335.7075 | 3663.6559
13378.9585 | 3675.538
13551.9623 | 3723.0666
13681.7151 | 3758.7129
13681.7151 | 3758.7129
13854.7189 | 3806.2414
13941.2208 | 3830.0057
13941.2208 | 3830.0057
13941.2208 | 3830.0057
13595.2132 | 3734.9487
13681.7151 | 3758.7129
13724.966 | 3770.5951
13595.2132 | 3734.9487
13595.2132 | 3734.9487
13378.9585 | 3675.538
12903.1981 | 3544.8346
12513.9396 | 3437.8955
12167.9321 | 3342.8385
11951.6774 | 3283.4278
11648.9208 | 3200.253
11648.9208 | 3200.253
11692.1717 | 3212.1351
11389.4151 | 3128.9602
10827.1528 | 2974.4925
10870.4038 | 2986.3747
10783.9019 | 2962.6104
10827.1528 | 2974.4925
10913.6547 | 2998.2568
10870.4038 | 2986.3747
11000.1566 | 3022.021
11519.1679 | 3164.6066
11346.1642 | 3117.0781
11432.666 | 3140.8423
11821.9245 | 3247.7815
11865.1755 | 3259.6636
11821.9245 | 3247.7815
11778.6736 | 3235.8993
11735.4226 | 3224.0172
11519.1679 | 3164.6066
11475.917 | 3152.7244
11129.9094 | 3057.6674
10913.6547 | 2998.2568
10394.6434 | 2855.6713
10005.3849 | 2748.7321
10221.6396 | 2808.1428
9962.134 | 2736.85
10091.8868 | 2772.4964
10308.1415 | 2831.907
10437.8943 | 2867.5534
10394.6434 | 2855.6713
10221.6396 | 2808.1428
10870.4038 | 2986.3747
10870.4038 | 2986.3747
10870.4038 | 2986.3747
10567.6472 | 2903.1998
10783.9019 | 2962.6104
10956.9057 | 3010.1389
11173.1604 | 3069.5496
10913.6547 | 2998.2568
11043.4075 | 3033.9032
10956.9057 | 3010.1389
11562.4189 | 3176.4887
11432.666 | 3140.8423
11043.4075 | 3033.9032
10913.6547 | 2998.2568
10697.4 | 2938.8462
10870.4038 | 2986.3747
10654.1491 | 2926.964
11043.4075 | 3033.9032
11259.6623 | 3093.3138
11519.1679 | 3164.6066
11562.4189 | 3176.4887
11519.1679 | 3164.6066
11778.6736 | 3235.8993
11951.6774 | 3283.4278
12167.9321 | 3342.8385
12254.434 | 3366.6027
12038.1792 | 3307.1921
11865.1755 | 3259.6636
11821.9245 | 3247.7815
11778.6736 | 3235.8993
11648.9208 | 3200.253
11692.1717 | 3212.1351
11648.9208 | 3200.253
11475.917 | 3152.7244
10913.6547 | 2998.2568
10870.4038 | 2986.3747
11000.1566 | 3022.021
10870.4038 | 2986.3747
10567.6472 | 2903.1998
10264.8906 | 2820.0249
9832.3811 | 2701.2036
9313.3698 | 2558.6181
9918.883 | 2724.9679
10308.1415 | 2831.907
10481.1453 | 2879.4355
10870.4038 | 2986.3747
10870.4038 | 2986.3747
11346.1642 | 3117.0781
11173.1604 | 3069.5496
11173.1604 | 3069.5496
10524.3962 | 2891.3176
10654.1491 | 2926.964
10567.6472 | 2903.1998
10697.4 | 2938.8462
10783.9019 | 2962.6104
11086.6585 | 3045.7853
11259.6623 | 3093.3138
11519.1679 | 3164.6066
11648.9208 | 3200.253
11778.6736 | 3235.8993
11605.6698 | 3188.3708
11821.9245 | 3247.7815
11865.1755 | 3259.6636
11951.6774 | 3283.4278
11648.9208 | 3200.253
11951.6774 | 3283.4278
12254.434 | 3366.6027
12384.1868 | 3402.2491
12427.4377 | 3414.1312
12600.4415 | 3461.6598
12859.9472 | 3532.9525
13076.2019 | 3592.3632
13076.2019 | 3592.3632
13162.7038 | 3616.1274
13162.7038 | 3616.1274
13681.7151 | 3758.7129
13292.4566 | 3651.7738
13508.7113 | 3711.1844
13638.4642 | 3746.8308
13292.4566 | 3651.7738
13378.9585 | 3675.538
13595.2132 | 3734.9487
13378.9585 | 3675.538
13551.9623 | 3723.0666
13551.9623 | 3723.0666
13854.7189 | 3806.2414
13811.4679 | 3794.3593
13551.9623 | 3723.0666
13422.2094 | 3687.4202
13508.7113 | 3711.1844
13681.7151 | 3758.7129
13854.7189 | 3806.2414
13941.2208 | 3830.0057
14027.7226 | 3853.77
14373.7302 | 3948.827
14243.9774 | 3913.1806
14546.734 | 3996.3555
15238.7491 | 4186.4695
15714.5094 | 4317.1729
15238.7491 | 4186.4695
15022.4943 | 4127.0589
16017.266 | 4400.3478
16060.517 | 4412.2299
15541.5057 | 4269.6444
15584.7566 | 4281.5265
15108.9962 | 4150.8231
14979.2434 | 4115.1768
14806.2396 | 4067.6482
14287.2283 | 3925.0627
13811.4679 | 3794.3593
13465.4604 | 3699.3023
12989.7 | 3568.5989
13162.7038 | 3616.1274
13292.4566 | 3651.7738
13378.9585 | 3675.538
13638.4642 | 3746.8308
13854.7189 | 3806.2414
14157.4755 | 3889.4163
14114.2245 | 3877.5342
14157.4755 | 3889.4163
13897.9698 | 3818.1236
13897.9698 | 3818.1236
13897.9698 | 3818.1236
13941.2208 | 3830.0057
13941.2208 | 3830.0057
13897.9698 | 3818.1236
13941.2208 | 3830.0057
13941.2208 | 3830.0057
14287.2283 | 3925.0627
14589.9849 | 4008.2376
14589.9849 | 4008.2376
14719.7377 | 4043.884
14633.2358 | 4020.1197
14460.2321 | 3972.5912
14416.9811 | 3960.7091
14373.7302 | 3948.827
14287.2283 | 3925.0627
14157.4755 | 3889.4163
14070.9736 | 3865.6521
14070.9736 | 3865.6521
14070.9736 | 3865.6521
13984.4717 | 3841.8878
13897.9698 | 3818.1236
13854.7189 | 3806.2414
13768.217 | 3782.4772
13724.966 | 3770.5951
13724.966 | 3770.5951
13681.7151 | 3758.7129
13768.217 | 3782.4772
13724.966 | 3770.5951
13724.966 | 3770.5951
13681.7151 | 3758.7129
13681.7151 | 3758.7129
13681.7151 | 3758.7129
13595.2132 | 3734.9487
13551.9623 | 3723.0666
13292.4566 | 3651.7738
12903.1981 | 3544.8346
12600.4415 | 3461.6598
12384.1868 | 3402.2491
12384.1868 | 3402.2491
12427.4377 | 3414.1312
12643.6925 | 3473.5419
12816.6962 | 3521.0704
12686.9434 | 3485.424
12946.4491 | 3556.7168
12946.4491 | 3556.7168
12686.9434 | 3485.424
12730.1943 | 3497.3061
12643.6925 | 3473.5419
12686.9434 | 3485.424
12859.9472 | 3532.9525
13076.2019 | 3592.3632
12989.7 | 3568.5989
13076.2019 | 3592.3632
13119.4528 | 3604.2453
13378.9585 | 3675.538
13335.7075 | 3663.6559
13638.4642 | 3746.8308
13076.2019 | 3592.3632
12730.1943 | 3497.3061
12600.4415 | 3461.6598
12427.4377 | 3414.1312
12254.434 | 3366.6027
12254.434 | 3366.6027
12340.9358 | 3390.367
12384.1868 | 3402.2491
12340.9358 | 3390.367
12340.9358 | 3390.367
12470.6887 | 3426.0134
12600.4415 | 3461.6598
12557.1906 | 3449.7776
12859.9472 | 3532.9525
12946.4491 | 3556.7168
12989.7 | 3568.5989
12989.7 | 3568.5989
13076.2019 | 3592.3632
12946.4491 | 3556.7168
12816.6962 | 3521.0704
12859.9472 | 3532.9525
12773.4453 | 3509.1883
12859.9472 | 3532.9525
12903.1981 | 3544.8346
12730.1943 | 3497.3061
12557.1906 | 3449.7776
12513.9396 | 3437.8955
12384.1868 | 3402.2491
11951.6774 | 3283.4278
11821.9245 | 3247.7815
11821.9245 | 3247.7815
11994.9283 | 3295.31
12124.6811 | 3330.9564
12167.9321 | 3342.8385
12081.4302 | 3319.0742
12384.1868 | 3402.2491
12513.9396 | 3437.8955
12557.1906 | 3449.7776
12600.4415 | 3461.6598
12643.6925 | 3473.5419
12643.6925 | 3473.5419
12686.9434 | 3485.424
12730.1943 | 3497.3061
12773.4453 | 3509.1883
12773.4453 | 3509.1883
12730.1943 | 3497.3061
12686.9434 | 3485.424
12557.1906 | 3449.7776
12470.6887 | 3426.0134
12470.6887 | 3426.0134
12297.6849 | 3378.4849
12124.6811 | 3330.9564
12081.4302 | 3319.0742
12038.1792 | 3307.1921
11865.1755 | 3259.6636
11908.4264 | 3271.5457
12081.4302 | 3319.0742
12124.6811 | 3330.9564
12081.4302 | 3319.0742
12124.6811 | 3330.9564
12124.6811 | 3330.9564
12124.6811 | 3330.9564
12124.6811 | 3330.9564
12167.9321 | 3342.8385
12211.183 | 3354.7206
12254.434 | 3366.6027
12211.183 | 3354.7206
12297.6849 | 3378.4849
12340.9358 | 3390.367
12297.6849 | 3378.4849
12167.9321 | 3342.8385
12254.434 | 3366.6027
12124.6811 | 3330.9564
11951.6774 | 3283.4278
11821.9245 | 3247.7815
11778.6736 | 3235.8993
11562.4189 | 3176.4887
11475.917 | 3152.7244
11605.6698 | 3188.3708
11692.1717 | 3212.1351
11778.6736 | 3235.8993
11821.9245 | 3247.7815
11778.6736 | 3235.8993
11778.6736 | 3235.8993
11865.1755 | 3259.6636
12038.1792 | 3307.1921
11951.6774 | 3283.4278
12038.1792 | 3307.1921
12081.4302 | 3319.0742
12038.1792 | 3307.1921
11994.9283 | 3295.31
12167.9321 | 3342.8385
12167.9321 | 3342.8385
12081.4302 | 3319.0742
12124.6811 | 3330.9564
11994.9283 | 3295.31
11865.1755 | 3259.6636
11043.4075 | 3033.9032
10870.4038 | 2986.3747
10394.6434 | 2855.6713
10351.3925 | 2843.7891
10351.3925 | 2843.7891
10178.3887 | 2796.2606
11605.6698 | 3188.3708
11994.9283 | 3295.31
12297.6849 | 3378.4849
12427.4377 | 3414.1312
12600.4415 | 3461.6598
12643.6925 | 3473.5419
12946.4491 | 3556.7168
13119.4528 | 3604.2453
13465.4604 | 3699.3023
13422.2094 | 3687.4202
13854.7189 | 3806.2414
13854.7189 | 3806.2414
13724.966 | 3770.5951
13508.7113 | 3711.1844
13508.7113 | 3711.1844
13205.9547 | 3628.0095
13076.2019 | 3592.3632
12816.6962 | 3521.0704
12730.1943 | 3497.3061
12340.9358 | 3390.367
11994.9283 | 3295.31
12211.183 | 3354.7206
12384.1868 | 3402.2491
12340.9358 | 3390.367
12643.6925 | 3473.5419
12946.4491 | 3556.7168
13076.2019 | 3592.3632
13378.9585 | 3675.538
13508.7113 | 3711.1844
13681.7151 | 3758.7129
13897.9698 | 3818.1236
14027.7226 | 3853.77
13897.9698 | 3818.1236
14027.7226 | 3853.77
14287.2283 | 3925.0627
14373.7302 | 3948.827
14676.4868 | 4032.0019
14589.9849 | 4008.2376
13681.7151 | 3758.7129
13638.4642 | 3746.8308
13638.4642 | 3746.8308
13595.2132 | 3734.9487
13292.4566 | 3651.7738
12859.9472 | 3532.9525
12643.6925 | 3473.5419
12297.6849 | 3378.4849
11994.9283 | 3295.31
11951.6774 | 3283.4278
12124.6811 | 3330.9564
12384.1868 | 3402.2491
12297.6849 | 3378.4849
12340.9358 | 3390.367
12340.9358 | 3390.367
12384.1868 | 3402.2491
12384.1868 | 3402.2491
12297.6849 | 3378.4849
12167.9321 | 3342.8385
12124.6811 | 3330.9564
12124.6811 | 3330.9564
12254.434 | 3366.6027
12167.9321 | 3342.8385
12211.183 | 3354.7206
12124.6811 | 3330.9564
12340.9358 | 3390.367
12384.1868 | 3402.2491
12211.183 | 3354.7206
12470.6887 | 3426.0134
12254.434 | 3366.6027
11994.9283 | 3295.31
12124.6811 | 3330.9564
12470.6887 | 3426.0134
12903.1981 | 3544.8346
13119.4528 | 3604.2453
13292.4566 | 3651.7738
13422.2094 | 3687.4202
13551.9623 | 3723.0666
13551.9623 | 3723.0666
13508.7113 | 3711.1844
13508.7113 | 3711.1844
13508.7113 | 3711.1844
13422.2094 | 3687.4202
13595.2132 | 3734.9487
14070.9736 | 3865.6521
14373.7302 | 3948.827
14243.9774 | 3913.1806
14589.9849 | 4008.2376
15325.2509 | 4210.2338
15195.4981 | 4174.5874
15584.7566 | 4281.5265
14892.7415 | 4091.4125
14243.9774 | 3913.1806
13595.2132 | 3734.9487
13205.9547 | 3628.0095
12989.7 | 3568.5989
13205.9547 | 3628.0095
13422.2094 | 3687.4202
13595.2132 | 3734.9487
14330.4792 | 3936.9448
13941.2208 | 3830.0057
14589.9849 | 4008.2376
15195.4981 | 4174.5874
15584.7566 | 4281.5265
15498.2547 | 4257.7623
15714.5094 | 4317.1729
15930.7642 | 4376.5836
15930.7642 | 4376.5836
16103.7679 | 4424.1121
15801.0113 | 4340.9372
15887.5132 | 4364.7014
16060.517 | 4412.2299
16060.517 | 4412.2299
15887.5132 | 4364.7014
16060.517 | 4412.2299
15714.5094 | 4317.1729
15325.2509 | 4210.2338
14633.2358 | 4020.1197
14373.7302 | 3948.827
13854.7189 | 3806.2414
14243.9774 | 3913.1806
14114.2245 | 3877.5342
14070.9736 | 3865.6521
14503.483 | 3984.4734
14589.9849 | 4008.2376
15238.7491 | 4186.4695
15368.5019 | 4222.1159
15541.5057 | 4269.6444
15498.2547 | 4257.7623
15195.4981 | 4174.5874
14503.483 | 3984.4734
13681.7151 | 3758.7129
12903.1981 | 3544.8346
12340.9358 | 3390.367
12038.1792 | 3307.1921
11908.4264 | 3271.5457
11821.9245 | 3247.7815
11778.6736 | 3235.8993
11821.9245 | 3247.7815
11908.4264 | 3271.5457
11346.1642 | 3117.0781
11043.4075 | 3033.9032
10740.6509 | 2950.7283
10654.1491 | 2926.964
10783.9019 | 2962.6104
11129.9094 | 3057.6674
11259.6623 | 3093.3138
11692.1717 | 3212.1351
11821.9245 | 3247.7815
12211.183 | 3354.7206
12513.9396 | 3437.8955
12427.4377 | 3414.1312
12124.6811 | 3330.9564
12038.1792 | 3307.1921
12513.9396 | 3437.8955
12686.9434 | 3485.424
12513.9396 | 3437.8955
13076.2019 | 3592.3632
13854.7189 | 3806.2414
14416.9811 | 3960.7091
14200.7264 | 3901.2985
14243.9774 | 3913.1806
13724.966 | 3770.5951
13854.7189 | 3806.2414
12643.6925 | 3473.5419
12340.9358 | 3390.367
11951.6774 | 3283.4278
11908.4264 | 3271.5457
12211.183 | 3354.7206
12470.6887 | 3426.0134
12643.6925 | 3473.5419
13076.2019 | 3592.3632
12903.1981 | 3544.8346
12989.7 | 3568.5989
13249.2057 | 3639.8917
13941.2208 | 3830.0057
13984.4717 | 3841.8878
13897.9698 | 3818.1236
13768.217 | 3782.4772
14157.4755 | 3889.4163
13724.966 | 3770.5951
14416.9811 | 3960.7091
14546.734 | 3996.3555
15108.9962 | 4150.8231
14114.2245 | 3877.5342
14027.7226 | 3853.77
14157.4755 | 3889.4163
14070.9736 | 3865.6521
12903.1981 | 3544.8346
12600.4415 | 3461.6598
12643.6925 | 3473.5419
12513.9396 | 3437.8955
12600.4415 | 3461.6598
12600.4415 | 3461.6598
12859.9472 | 3532.9525
13205.9547 | 3628.0095
13292.4566 | 3651.7738
13638.4642 | 3746.8308
13595.2132 | 3734.9487
13681.7151 | 3758.7129
13768.217 | 3782.4772
13724.966 | 3770.5951
14027.7226 | 3853.77
13724.966 | 3770.5951
13854.7189 | 3806.2414
13854.7189 | 3806.2414
14416.9811 | 3960.7091
14633.2358 | 4020.1197
15195.4981 | 4174.5874
14762.9887 | 4055.7661
15282 | 4198.3516
14806.2396 | 4067.6482
13681.7151 | 3758.7129
12557.1906 | 3449.7776
12470.6887 | 3426.0134
12167.9321 | 3342.8385
11908.4264 | 3271.5457
12297.6849 | 3378.4849
12297.6849 | 3378.4849
12946.4491 | 3556.7168
13292.4566 | 3651.7738
13378.9585 | 3675.538
13941.2208 | 3830.0057
13811.4679 | 3794.3593
14157.4755 | 3889.4163
14460.2321 | 3972.5912
14287.2283 | 3925.0627
14633.2358 | 4020.1197
15108.9962 | 4150.8231
15195.4981 | 4174.5874
14589.9849 | 4008.2376
15455.0038 | 4245.8802
15714.5094 | 4317.1729
15974.0151 | 4388.4657
15757.7604 | 4329.055
15455.0038 | 4245.8802
14762.9887 | 4055.7661
14330.4792 | 3936.9448
13335.7075 | 3663.6559
13162.7038 | 3616.1274
12903.1981 | 3544.8346
12903.1981 | 3544.8346
12946.4491 | 3556.7168
13032.9509 | 3580.481
12859.9472 | 3532.9525
13508.7113 | 3711.1844
13335.7075 | 3663.6559
13162.7038 | 3616.1274
12946.4491 | 3556.7168
12989.7 | 3568.5989
13032.9509 | 3580.481
13032.9509 | 3580.481
12903.1981 | 3544.8346
12946.4491 | 3556.7168
13076.2019 | 3592.3632
12643.6925 | 3473.5419
12600.4415 | 3461.6598
12557.1906 | 3449.7776
12513.9396 | 3437.8955
12211.183 | 3354.7206
11908.4264 | 3271.5457
11648.9208 | 3200.253
11475.917 | 3152.7244
10913.6547 | 2998.2568
10481.1453 | 2879.4355
10654.1491 | 2926.964
11086.6585 | 3045.7853
11129.9094 | 3057.6674
11389.4151 | 3128.9602
11519.1679 | 3164.6066
11778.6736 | 3235.8993
12211.183 | 3354.7206
12211.183 | 3354.7206
12773.4453 | 3509.1883
12297.6849 | 3378.4849
12903.1981 | 3544.8346
12730.1943 | 3497.3061
12557.1906 | 3449.7776
12038.1792 | 3307.1921
12340.9358 | 3390.367
12427.4377 | 3414.1312
12470.6887 | 3426.0134
12773.4453 | 3509.1883
12427.4377 | 3414.1312
12254.434 | 3366.6027
11648.9208 | 3200.253
11519.1679 | 3164.6066
11432.666 | 3140.8423
11389.4151 | 3128.9602
10697.4 | 2938.8462
10697.4 | 2938.8462
11129.9094 | 3057.6674
11432.666 | 3140.8423
11605.6698 | 3188.3708
11648.9208 | 3200.253
11432.666 | 3140.8423
11562.4189 | 3176.4887
11735.4226 | 3224.0172
11865.1755 | 3259.6636
11735.4226 | 3224.0172
11692.1717 | 3212.1351
11865.1755 | 3259.6636
11778.6736 | 3235.8993
11735.4226 | 3224.0172
11821.9245 | 3247.7815
11951.6774 | 3283.4278
11994.9283 | 3295.31
11994.9283 | 3295.31
12038.1792 | 3307.1921
11994.9283 | 3295.31
11908.4264 | 3271.5457
11735.4226 | 3224.0172
11648.9208 | 3200.253
11648.9208 | 3200.253
11778.6736 | 3235.8993
11908.4264 | 3271.5457
11562.4189 | 3176.4887
11778.6736 | 3235.8993
12081.4302 | 3319.0742
12124.6811 | 3330.9564
12297.6849 | 3378.4849
12124.6811 | 3330.9564
12167.9321 | 3342.8385
12297.6849 | 3378.4849
12643.6925 | 3473.5419
12989.7 | 3568.5989
13249.2057 | 3639.8917
13292.4566 | 3651.7738
13378.9585 | 3675.538
13076.2019 | 3592.3632
12816.6962 | 3521.0704
12600.4415 | 3461.6598
12254.434 | 3366.6027
12167.9321 | 3342.8385
11951.6774 | 3283.4278
11778.6736 | 3235.8993
11648.9208 | 3200.253
11648.9208 | 3200.253
11648.9208 | 3200.253
11994.9283 | 3295.31
12384.1868 | 3402.2491
12427.4377 | 3414.1312
12773.4453 | 3509.1883
13162.7038 | 3616.1274
13508.7113 | 3711.1844
13854.7189 | 3806.2414
14114.2245 | 3877.5342
14633.2358 | 4020.1197
14287.2283 | 3925.0627
14849.4906 | 4079.5304
15108.9962 | 4150.8231
14979.2434 | 4115.1768
15368.5019 | 4222.1159
14806.2396 | 4067.6482
14979.2434 | 4115.1768
14157.4755 | 3889.4163
13119.4528 | 3604.2453
12254.434 | 3366.6027
12557.1906 | 3449.7776
12557.1906 | 3449.7776
12600.4415 | 3461.6598
12600.4415 | 3461.6598
12686.9434 | 3485.424
13032.9509 | 3580.481
13076.2019 | 3592.3632
13162.7038 | 3616.1274
13595.2132 | 3734.9487
13897.9698 | 3818.1236
14460.2321 | 3972.5912
14157.4755 | 3889.4163
14935.9925 | 4103.2946
14633.2358 | 4020.1197
14979.2434 | 4115.1768
15108.9962 | 4150.8231
15714.5094 | 4317.1729
14935.9925 | 4103.2946
15368.5019 | 4222.1159
15498.2547 | 4257.7623
15195.4981 | 4174.5874
15065.7453 | 4138.941
14330.4792 | 3936.9448
13595.2132 | 3734.9487
13378.9585 | 3675.538
13162.7038 | 3616.1274
10870.4038 | 2986.3747
13076.2019 | 3592.3632
13119.4528 | 3604.2453
13076.2019 | 3592.3632
13811.4679 | 3794.3593
14330.4792 | 3936.9448
14157.4755 | 3889.4163
14200.7264 | 3901.2985
14330.4792 | 3936.9448
14330.4792 | 3936.9448
14546.734 | 3996.3555
14460.2321 | 3972.5912
14114.2245 | 3877.5342
14503.483 | 3984.4734
14070.9736 | 3865.6521
14589.9849 | 4008.2376
14460.2321 | 3972.5912
14200.7264 | 3901.2985
14373.7302 | 3948.827
13508.7113 | 3711.1844
12859.9472 | 3532.9525
12600.4415 | 3461.6598
12340.9358 | 3390.367
12211.183 | 3354.7206
12340.9358 | 3390.367
12557.1906 | 3449.7776
12730.1943 | 3497.3061
12816.6962 | 3521.0704
12859.9472 | 3532.9525
12816.6962 | 3521.0704
12816.6962 | 3521.0704
13162.7038 | 3616.1274
13378.9585 | 3675.538
13508.7113 | 3711.1844
13551.9623 | 3723.0666
13551.9623 | 3723.0666
13551.9623 | 3723.0666
13897.9698 | 3818.1236
13897.9698 | 3818.1236
14070.9736 | 3865.6521
14243.9774 | 3913.1806
14200.7264 | 3901.2985
14589.9849 | 4008.2376
13681.7151 | 3758.7129
12730.1943 | 3497.3061
12643.6925 | 3473.5419
12513.9396 | 3437.8955
12297.6849 | 3378.4849
12427.4377 | 3414.1312
12427.4377 | 3414.1312
12600.4415 | 3461.6598
13076.2019 | 3592.3632
13422.2094 | 3687.4202
13205.9547 | 3628.0095
13249.2057 | 3639.8917
13811.4679 | 3794.3593
14070.9736 | 3865.6521
14460.2321 | 3972.5912
14416.9811 | 3960.7091
14243.9774 | 3913.1806
14633.2358 | 4020.1197
14633.2358 | 4020.1197
14762.9887 | 4055.7661
14070.9736 | 3865.6521
14243.9774 | 3913.1806
14157.4755 | 3889.4163
14157.4755 | 3889.4163
13595.2132 | 3734.9487
13249.2057 | 3639.8917
13162.7038 | 3616.1274
13119.4528 | 3604.2453
13119.4528 | 3604.2453
13076.2019 | 3592.3632
12903.1981 | 3544.8346
13032.9509 | 3580.481
13119.4528 | 3604.2453
13205.9547 | 3628.0095
12989.7 | 3568.5989
13076.2019 | 3592.3632
13724.966 | 3770.5951
14027.7226 | 3853.77
13941.2208 | 3830.0057
14070.9736 | 3865.6521
14157.4755 | 3889.4163
14287.2283 | 3925.0627
13897.9698 | 3818.1236
13941.2208 | 3830.0057
13854.7189 | 3806.2414
13941.2208 | 3830.0057
13811.4679 | 3794.3593
13724.966 | 3770.5951
12903.1981 | 3544.8346
12340.9358 | 3390.367
11562.4189 | 3176.4887
11475.917 | 3152.7244
11562.4189 | 3176.4887
11821.9245 | 3247.7815
11994.9283 | 3295.31
12167.9321 | 3342.8385
12427.4377 | 3414.1312
12730.1943 | 3497.3061
13638.4642 | 3746.8308
14157.4755 | 3889.4163
14243.9774 | 3913.1806
13984.4717 | 3841.8878
14330.4792 | 3936.9448
14676.4868 | 4032.0019
14589.9849 | 4008.2376
14762.9887 | 4055.7661
14460.2321 | 3972.5912
15152.2472 | 4162.7053
15671.2585 | 4305.2908
15152.2472 | 4162.7053
15671.2585 | 4305.2908
15238.7491 | 4186.4695
13854.7189 | 3806.2414
13076.2019 | 3592.3632
12989.7 | 3568.5989
12384.1868 | 3402.2491
12513.9396 | 3437.8955
12427.4377 | 3414.1312
12427.4377 | 3414.1312
12600.4415 | 3461.6598
12946.4491 | 3556.7168
13378.9585 | 3675.538
13551.9623 | 3723.0666
13551.9623 | 3723.0666
13768.217 | 3782.4772
14114.2245 | 3877.5342
14935.9925 | 4103.2946
14243.9774 | 3913.1806
15628.0075 | 4293.4087
15801.0113 | 4340.9372
15628.0075 | 4293.4087
15887.5132 | 4364.7014
15584.7566 | 4281.5265
15714.5094 | 4317.1729
15671.2585 | 4305.2908
15455.0038 | 4245.8802
14589.9849 | 4008.2376
13768.217 | 3782.4772
13205.9547 | 3628.0095
12730.1943 | 3497.3061
12989.7 | 3568.5989
12773.4453 | 3509.1883
12773.4453 | 3509.1883
12816.6962 | 3521.0704
13378.9585 | 3675.538
13724.966 | 3770.5951
14027.7226 | 3853.77
14287.2283 | 3925.0627
14330.4792 | 3936.9448
14979.2434 | 4115.1768
14849.4906 | 4079.5304
14979.2434 | 4115.1768
14935.9925 | 4103.2946
15455.0038 | 4245.8802
15671.2585 | 4305.2908
15930.7642 | 4376.5836
15801.0113 | 4340.9372
15844.2623 | 4352.8193
15628.0075 | 4293.4087
15411.7528 | 4233.998
14373.7302 | 3948.827
13378.9585 | 3675.538
12903.1981 | 3544.8346
12903.1981 | 3544.8346
12686.9434 | 3485.424
12686.9434 | 3485.424
12686.9434 | 3485.424
13162.7038 | 3616.1274
13162.7038 | 3616.1274
13638.4642 | 3746.8308
13378.9585 | 3675.538
13681.7151 | 3758.7129
13595.2132 | 3734.9487
13595.2132 | 3734.9487
13854.7189 | 3806.2414
14762.9887 | 4055.7661
14762.9887 | 4055.7661
14503.483 | 3984.4734
15065.7453 | 4138.941
15152.2472 | 4162.7053
15541.5057 | 4269.6444
15887.5132 | 4364.7014
15584.7566 | 4281.5265
15152.2472 | 4162.7053
13768.217 | 3782.4772
13119.4528 | 3604.2453
12384.1868 | 3402.2491
11475.917 | 3152.7244
10697.4 | 2938.8462
11821.9245 | 3247.7815
11648.9208 | 3200.253
12167.9321 | 3342.8385
12730.1943 | 3497.3061
13508.7113 | 3711.1844
13595.2132 | 3734.9487
13681.7151 | 3758.7129
13984.4717 | 3841.8878
14806.2396 | 4067.6482
14157.4755 | 3889.4163
13508.7113 | 3711.1844
13854.7189 | 3806.2414
14676.4868 | 4032.0019
14849.4906 | 4079.5304
14200.7264 | 3901.2985
14676.4868 | 4032.0019
15368.5019 | 4222.1159
15368.5019 | 4222.1159
14935.9925 | 4103.2946
13811.4679 | 3794.3593
13119.4528 | 3604.2453
12340.9358 | 3390.367
12167.9321 | 3342.8385
11648.9208 | 3200.253
11648.9208 | 3200.253
11951.6774 | 3283.4278
11951.6774 | 3283.4278
12211.183 | 3354.7206
12384.1868 | 3402.2491
12643.6925 | 3473.5419
12340.9358 | 3390.367
12513.9396 | 3437.8955
12211.183 | 3354.7206
11908.4264 | 3271.5457
12600.4415 | 3461.6598
12384.1868 | 3402.2491
12167.9321 | 3342.8385
12340.9358 | 3390.367
12513.9396 | 3437.8955
12513.9396 | 3437.8955
12557.1906 | 3449.7776
12600.4415 | 3461.6598
12513.9396 | 3437.8955
12384.1868 | 3402.2491
12297.6849 | 3378.4849
11994.9283 | 3295.31
11908.4264 | 3271.5457
11778.6736 | 3235.8993
11778.6736 | 3235.8993
11735.4226 | 3224.0172
11778.6736 | 3235.8993
11778.6736 | 3235.8993
11908.4264 | 3271.5457
11951.6774 | 3283.4278
11908.4264 | 3271.5457
12038.1792 | 3307.1921
12124.6811 | 3330.9564
12081.4302 | 3319.0742
11865.1755 | 3259.6636
12038.1792 | 3307.1921
11778.6736 | 3235.8993
11259.6623 | 3093.3138
11302.9132 | 3105.1959
11432.666 | 3140.8423
11346.1642 | 3117.0781
11259.6623 | 3093.3138
11129.9094 | 3057.6674
11129.9094 | 3057.6674
10654.1491 | 2926.964
10913.6547 | 2998.2568
10481.1453 | 2879.4355
10524.3962 | 2891.3176
10351.3925 | 2843.7891
10610.8981 | 2915.0819
10654.1491 | 2926.964
11259.6623 | 3093.3138
11562.4189 | 3176.4887
12124.6811 | 3330.9564
12384.1868 | 3402.2491
12816.6962 | 3521.0704
12384.1868 | 3402.2491
12903.1981 | 3544.8346
12427.4377 | 3414.1312
12427.4377 | 3414.1312
12557.1906 | 3449.7776
12686.9434 | 3485.424
13032.9509 | 3580.481
13984.4717 | 3841.8878
14287.2283 | 3925.0627
14070.9736 | 3865.6521
13811.4679 | 3794.3593
12686.9434 | 3485.424
12124.6811 | 3330.9564
12254.434 | 3366.6027
11994.9283 | 3295.31
11951.6774 | 3283.4278
11519.1679 | 3164.6066
11778.6736 | 3235.8993
11994.9283 | 3295.31
12427.4377 | 3414.1312
12600.4415 | 3461.6598
13508.7113 | 3711.1844
13422.2094 | 3687.4202
13465.4604 | 3699.3023
13422.2094 | 3687.4202
13465.4604 | 3699.3023
13811.4679 | 3794.3593
13811.4679 | 3794.3593
14157.4755 | 3889.4163
14287.2283 | 3925.0627
13984.4717 | 3841.8878
14330.4792 | 3936.9448
14243.9774 | 3913.1806
13724.966 | 3770.5951
13508.7113 | 3711.1844
12643.6925 | 3473.5419
12643.6925 | 3473.5419
12643.6925 | 3473.5419
12038.1792 | 3307.1921
12167.9321 | 3342.8385
11735.4226 | 3224.0172
11821.9245 | 3247.7815
11735.4226 | 3224.0172
11994.9283 | 3295.31
13076.2019 | 3592.3632
13595.2132 | 3734.9487
13681.7151 | 3758.7129
13811.4679 | 3794.3593
14200.7264 | 3901.2985
14157.4755 | 3889.4163
13984.4717 | 3841.8878
13984.4717 | 3841.8878
14027.7226 | 3853.77
13724.966 | 3770.5951
13595.2132 | 3734.9487
13595.2132 | 3734.9487
13595.2132 | 3734.9487
13551.9623 | 3723.0666
13335.7075 | 3663.6559
13119.4528 | 3604.2453
12903.1981 | 3544.8346
12557.1906 | 3449.7776
11865.1755 | 3259.6636
11648.9208 | 3200.253
11302.9132 | 3105.1959
11475.917 | 3152.7244
12038.1792 | 3307.1921
12903.1981 | 3544.8346
13249.2057 | 3639.8917
13249.2057 | 3639.8917
13681.7151 | 3758.7129
13768.217 | 3782.4772
13941.2208 | 3830.0057
13854.7189 | 3806.2414
13595.2132 | 3734.9487
13508.7113 | 3711.1844
13378.9585 | 3675.538
13335.7075 | 3663.6559
13249.2057 | 3639.8917
13292.4566 | 3651.7738
13551.9623 | 3723.0666
13422.2094 | 3687.4202
13205.9547 | 3628.0095
12903.1981 | 3544.8346
12297.6849 | 3378.4849
11519.1679 | 3164.6066
11173.1604 | 3069.5496
11043.4075 | 3033.9032
10740.6509 | 2950.7283
10740.6509 | 2950.7283
11129.9094 | 3057.6674
11908.4264 | 3271.5457
11821.9245 | 3247.7815
12211.183 | 3354.7206
12297.6849 | 3378.4849
12470.6887 | 3426.0134
12513.9396 | 3437.8955
12557.1906 | 3449.7776
12686.9434 | 3485.424
12643.6925 | 3473.5419
12643.6925 | 3473.5419
12816.6962 | 3521.0704
12859.9472 | 3532.9525
13032.9509 | 3580.481
12989.7 | 3568.5989
12989.7 | 3568.5989
12816.6962 | 3521.0704
12903.1981 | 3544.8346
12816.6962 | 3521.0704
12903.1981 | 3544.8346
12816.6962 | 3521.0704
12600.4415 | 3461.6598
12384.1868 | 3402.2491
12038.1792 | 3307.1921
11994.9283 | 3295.31
12470.6887 | 3426.0134
13162.7038 | 3616.1274
12946.4491 | 3556.7168
12730.1943 | 3497.3061
12686.9434 | 3485.424
12773.4453 | 3509.1883
12730.1943 | 3497.3061
12730.1943 | 3497.3061
12816.6962 | 3521.0704
12730.1943 | 3497.3061
12903.1981 | 3544.8346
12946.4491 | 3556.7168
13032.9509 | 3580.481
12903.1981 | 3544.8346
12989.7 | 3568.5989
12600.4415 | 3461.6598
12254.434 | 3366.6027
12038.1792 | 3307.1921
12211.183 | 3354.7206
12340.9358 | 3390.367
12254.434 | 3366.6027
12297.6849 | 3378.4849
12427.4377 | 3414.1312
12297.6849 | 3378.4849
12427.4377 | 3414.1312
12427.4377 | 3414.1312
12470.6887 | 3426.0134
12513.9396 | 3437.8955
12513.9396 | 3437.8955
12557.1906 | 3449.7776
12557.1906 | 3449.7776
12600.4415 | 3461.6598
12686.9434 | 3485.424
12816.6962 | 3521.0704
12946.4491 | 3556.7168
12989.7 | 3568.5989
12989.7 | 3568.5989
12946.4491 | 3556.7168
12643.6925 | 3473.5419
12686.9434 | 3485.424
12470.6887 | 3426.0134
12297.6849 | 3378.4849
12081.4302 | 3319.0742
12254.434 | 3366.6027
12557.1906 | 3449.7776
12600.4415 | 3461.6598
12773.4453 | 3509.1883
12989.7 | 3568.5989
13162.7038 | 3616.1274
13076.2019 | 3592.3632
12903.1981 | 3544.8346
12730.1943 | 3497.3061
12773.4453 | 3509.1883
12730.1943 | 3497.3061
12600.4415 | 3461.6598
12730.1943 | 3497.3061
12643.6925 | 3473.5419
12730.1943 | 3497.3061
12643.6925 | 3473.5419
12686.9434 | 3485.424
12859.9472 | 3532.9525
12859.9472 | 3532.9525
12989.7 | 3568.5989
12903.1981 | 3544.8346
12686.9434 | 3485.424
12557.1906 | 3449.7776
12384.1868 | 3402.2491
12038.1792 | 3307.1921
11648.9208 | 3200.253
11821.9245 | 3247.7815
11389.4151 | 3128.9602
11432.666 | 3140.8423
11605.6698 | 3188.3708
12038.1792 | 3307.1921
12340.9358 | 3390.367
12600.4415 | 3461.6598
12643.6925 | 3473.5419
12686.9434 | 3485.424
12686.9434 | 3485.424
12513.9396 | 3437.8955
12557.1906 | 3449.7776
12513.9396 | 3437.8955
12470.6887 | 3426.0134
12427.4377 | 3414.1312
12427.4377 | 3414.1312
12513.9396 | 3437.8955
12427.4377 | 3414.1312
12384.1868 | 3402.2491
12297.6849 | 3378.4849
12124.6811 | 3330.9564
11908.4264 | 3271.5457
11821.9245 | 3247.7815
11821.9245 | 3247.7815
11821.9245 | 3247.7815
11865.1755 | 3259.6636
11951.6774 | 3283.4278
12038.1792 | 3307.1921
12211.183 | 3354.7206
12340.9358 | 3390.367
12384.1868 | 3402.2491
12513.9396 | 3437.8955
12600.4415 | 3461.6598
12773.4453 | 3509.1883
12903.1981 | 3544.8346
12946.4491 | 3556.7168
13205.9547 | 3628.0095
13076.2019 | 3592.3632
12989.7 | 3568.5989
13032.9509 | 3580.481
13032.9509 | 3580.481
13032.9509 | 3580.481
13032.9509 | 3580.481
12946.4491 | 3556.7168
12816.6962 | 3521.0704
12643.6925 | 3473.5419
12211.183 | 3354.7206
12340.9358 | 3390.367
12124.6811 | 3330.9564
12124.6811 | 3330.9564
11735.4226 | 3224.0172
11908.4264 | 3271.5457
12427.4377 | 3414.1312
12730.1943 | 3497.3061
13076.2019 | 3592.3632
13119.4528 | 3604.2453
13595.2132 | 3734.9487
14157.4755 | 3889.4163
14460.2321 | 3972.5912
13724.966 | 3770.5951
13854.7189 | 3806.2414
13768.217 | 3782.4772
13638.4642 | 3746.8308
13551.9623 | 3723.0666
13897.9698 | 3818.1236
14330.4792 | 3936.9448
13854.7189 | 3806.2414
13162.7038 | 3616.1274
12773.4453 | 3509.1883
12557.1906 | 3449.7776
12600.4415 | 3461.6598
12384.1868 | 3402.2491
12297.6849 | 3378.4849
12167.9321 | 3342.8385
12124.6811 | 3330.9564
12470.6887 | 3426.0134
12730.1943 | 3497.3061
12730.1943 | 3497.3061
12816.6962 | 3521.0704
12903.1981 | 3544.8346
12989.7 | 3568.5989
13335.7075 | 3663.6559
13984.4717 | 3841.8878
14373.7302 | 3948.827
13681.7151 | 3758.7129
14676.4868 | 4032.0019
15022.4943 | 4127.0589
14806.2396 | 4067.6482
14979.2434 | 4115.1768
15238.7491 | 4186.4695
14503.483 | 3984.4734
13378.9585 | 3675.538
12903.1981 | 3544.8346
12686.9434 | 3485.424
12600.4415 | 3461.6598
12470.6887 | 3426.0134
12513.9396 | 3437.8955
12211.183 | 3354.7206
12167.9321 | 3342.8385
12211.183 | 3354.7206
12340.9358 | 3390.367
12946.4491 | 3556.7168
13119.4528 | 3604.2453
13724.966 | 3770.5951
14114.2245 | 3877.5342
14027.7226 | 3853.77
14157.4755 | 3889.4163
14892.7415 | 4091.4125
14676.4868 | 4032.0019
15195.4981 | 4174.5874
15238.7491 | 4186.4695
14719.7377 | 4043.884
14806.2396 | 4067.6482
14633.2358 | 4020.1197
14416.9811 | 3960.7091
13335.7075 | 3663.6559
12686.9434 | 3485.424
11692.1717 | 3212.1351
12427.4377 | 3414.1312
11951.6774 | 3283.4278
11735.4226 | 3224.0172
11821.9245 | 3247.7815
12081.4302 | 3319.0742
12384.1868 | 3402.2491
12557.1906 | 3449.7776
12600.4415 | 3461.6598
11951.6774 | 3283.4278
12211.183 | 3354.7206
11951.6774 | 3283.4278
12427.4377 | 3414.1312
12643.6925 | 3473.5419
12686.9434 | 3485.424
12989.7 | 3568.5989
12513.9396 | 3437.8955
12427.4377 | 3414.1312
12427.4377 | 3414.1312
12600.4415 | 3461.6598
13119.4528 | 3604.2453
12254.434 | 3366.6027
11692.1717 | 3212.1351
11432.666 | 3140.8423
11129.9094 | 3057.6674
11259.6623 | 3093.3138
11346.1642 | 3117.0781
11865.1755 | 3259.6636
11865.1755 | 3259.6636
12038.1792 | 3307.1921
12124.6811 | 3330.9564
12427.4377 | 3414.1312
12600.4415 | 3461.6598
12643.6925 | 3473.5419
12730.1943 | 3497.3061
12859.9472 | 3532.9525
12557.1906 | 3449.7776
12686.9434 | 3485.424
12686.9434 | 3485.424
12773.4453 | 3509.1883
12903.1981 | 3544.8346
12859.9472 | 3532.9525
12859.9472 | 3532.9525
12946.4491 | 3556.7168
12773.4453 | 3509.1883
12686.9434 | 3485.424
12643.6925 | 3473.5419
12470.6887 | 3426.0134
12513.9396 | 3437.8955
12167.9321 | 3342.8385
11692.1717 | 3212.1351
11648.9208 | 3200.253
11994.9283 | 3295.31
11605.6698 | 3188.3708
11865.1755 | 3259.6636
12124.6811 | 3330.9564
12211.183 | 3354.7206
12340.9358 | 3390.367
12384.1868 | 3402.2491
13076.2019 | 3592.3632
13292.4566 | 3651.7738
12859.9472 | 3532.9525
13119.4528 | 3604.2453
12903.1981 | 3544.8346
13032.9509 | 3580.481
13984.4717 | 3841.8878
13897.9698 | 3818.1236
13941.2208 | 3830.0057
13941.2208 | 3830.0057
12686.9434 | 3485.424
12254.434 | 3366.6027
11865.1755 | 3259.6636
11432.666 | 3140.8423
11216.4113 | 3081.4317
10783.9019 | 2962.6104
10437.8943 | 2867.5534
10178.3887 | 2796.2606
10567.6472 | 2903.1998
10610.8981 | 2915.0819
10351.3925 | 2843.7891
10351.3925 | 2843.7891
10827.1528 | 2974.4925
11173.1604 | 3069.5496
11605.6698 | 3188.3708
11821.9245 | 3247.7815
11821.9245 | 3247.7815
11908.4264 | 3271.5457
12081.4302 | 3319.0742
12124.6811 | 3330.9564
12081.4302 | 3319.0742
12167.9321 | 3342.8385
12297.6849 | 3378.4849
12384.1868 | 3402.2491
12211.183 | 3354.7206
12167.9321 | 3342.8385
12038.1792 | 3307.1921
11648.9208 | 3200.253
11043.4075 | 3033.9032
11259.6623 | 3093.3138
11129.9094 | 3057.6674
11389.4151 | 3128.9602
11346.1642 | 3117.0781
11475.917 | 3152.7244
11821.9245 | 3247.7815
12038.1792 | 3307.1921
12686.9434 | 3485.424
12903.1981 | 3544.8346
13292.4566 | 3651.7738
14070.9736 | 3865.6521
14070.9736 | 3865.6521
14157.4755 | 3889.4163
14157.4755 | 3889.4163
13984.4717 | 3841.8878
14157.4755 | 3889.4163
14200.7264 | 3901.2985
13897.9698 | 3818.1236
13768.217 | 3782.4772
13422.2094 | 3687.4202
12859.9472 | 3532.9525
12600.4415 | 3461.6598
12427.4377 | 3414.1312
12211.183 | 3354.7206
12254.434 | 3366.6027
11821.9245 | 3247.7815
11951.6774 | 3283.4278
11994.9283 | 3295.31
12340.9358 | 3390.367
12557.1906 | 3449.7776
12600.4415 | 3461.6598
12600.4415 | 3461.6598
12643.6925 | 3473.5419
12773.4453 | 3509.1883
12730.1943 | 3497.3061
12903.1981 | 3544.8346
12730.1943 | 3497.3061
12816.6962 | 3521.0704
12730.1943 | 3497.3061
12859.9472 | 3532.9525
12946.4491 | 3556.7168
12903.1981 | 3544.8346
12730.1943 | 3497.3061
12297.6849 | 3378.4849
11951.6774 | 3283.4278
11562.4189 | 3176.4887
11173.1604 | 3069.5496
10870.4038 | 2986.3747
10783.9019 | 2962.6104
10697.4 | 2938.8462
10697.4 | 2938.8462
10913.6547 | 2998.2568
11346.1642 | 3117.0781
11821.9245 | 3247.7815
11865.1755 | 3259.6636
12038.1792 | 3307.1921
12211.183 | 3354.7206
12254.434 | 3366.6027
12384.1868 | 3402.2491
11778.6736 | 3235.8993
11562.4189 | 3176.4887
11605.6698 | 3188.3708
11778.6736 | 3235.8993
12427.4377 | 3414.1312
12384.1868 | 3402.2491
12167.9321 | 3342.8385
12513.9396 | 3437.8955
11994.9283 | 3295.31
11648.9208 | 3200.253
11475.917 | 3152.7244
10870.4038 | 2986.3747
11043.4075 | 3033.9032
11086.6585 | 3045.7853
11216.4113 | 3081.4317
11994.9283 | 3295.31
12124.6811 | 3330.9564
11519.1679 | 3164.6066
12124.6811 | 3330.9564
12427.4377 | 3414.1312
12816.6962 | 3521.0704
12859.9472 | 3532.9525
14027.7226 | 3853.77
13941.2208 | 3830.0057
14157.4755 | 3889.4163
13854.7189 | 3806.2414
13508.7113 | 3711.1844
13205.9547 | 3628.0095
13119.4528 | 3604.2453
13162.7038 | 3616.1274
13205.9547 | 3628.0095
13076.2019 | 3592.3632
12470.6887 | 3426.0134
11994.9283 | 3295.31
11821.9245 | 3247.7815
11562.4189 | 3176.4887
11173.1604 | 3069.5496
11648.9208 | 3200.253
11735.4226 | 3224.0172
11821.9245 | 3247.7815
11821.9245 | 3247.7815
12124.6811 | 3330.9564
11865.1755 | 3259.6636
11648.9208 | 3200.253
11432.666 | 3140.8423
11475.917 | 3152.7244
11951.6774 | 3283.4278
12081.4302 | 3319.0742
12297.6849 | 3378.4849
12427.4377 | 3414.1312
12730.1943 | 3497.3061
12903.1981 | 3544.8346
12946.4491 | 3556.7168
12903.1981 | 3544.8346
12946.4491 | 3556.7168
12989.7 | 3568.5989
12643.6925 | 3473.5419
11865.1755 | 3259.6636
11735.4226 | 3224.0172
11432.666 | 3140.8423
11086.6585 | 3045.7853
11692.1717 | 3212.1351
11865.1755 | 3259.6636
11216.4113 | 3081.4317
11648.9208 | 3200.253
11346.1642 | 3117.0781
11908.4264 | 3271.5457
12254.434 | 3366.6027
12167.9321 | 3342.8385
12340.9358 | 3390.367
12427.4377 | 3414.1312
12557.1906 | 3449.7776
12600.4415 | 3461.6598
13162.7038 | 3616.1274
13249.2057 | 3639.8917
13378.9585 | 3675.538
12859.9472 | 3532.9525
12946.4491 | 3556.7168
12816.6962 | 3521.0704
12730.1943 | 3497.3061
12686.9434 | 3485.424
12730.1943 | 3497.3061
12730.1943 | 3497.3061
12643.6925 | 3473.5419
12211.183 | 3354.7206
12081.4302 | 3319.0742
12167.9321 | 3342.8385
11994.9283 | 3295.31
11778.6736 | 3235.8993
11951.6774 | 3283.4278
12557.1906 | 3449.7776
12816.6962 | 3521.0704
12773.4453 | 3509.1883
12773.4453 | 3509.1883
12946.4491 | 3556.7168
12816.6962 | 3521.0704
12730.1943 | 3497.3061
12773.4453 | 3509.1883
12686.9434 | 3485.424
12600.4415 | 3461.6598
12600.4415 | 3461.6598
12384.1868 | 3402.2491
12513.9396 | 3437.8955
12686.9434 | 3485.424
12643.6925 | 3473.5419
12211.183 | 3354.7206
12124.6811 | 3330.9564
12124.6811 | 3330.9564
12167.9321 | 3342.8385
11951.6774 | 3283.4278
11821.9245 | 3247.7815
10783.9019 | 2962.6104
10135.1377 | 2784.3785
10654.1491 | 2926.964
11519.1679 | 3164.6066
11951.6774 | 3283.4278
12081.4302 | 3319.0742
12124.6811 | 3330.9564
12297.6849 | 3378.4849
12427.4377 | 3414.1312
12470.6887 | 3426.0134
12773.4453 | 3509.1883
12600.4415 | 3461.6598
12903.1981 | 3544.8346
12859.9472 | 3532.9525
12946.4491 | 3556.7168
13032.9509 | 3580.481
13335.7075 | 3663.6559
12730.1943 | 3497.3061
12427.4377 | 3414.1312
12211.183 | 3354.7206
12340.9358 | 3390.367
12124.6811 | 3330.9564
12167.9321 | 3342.8385
11821.9245 | 3247.7815
11346.1642 | 3117.0781
11778.6736 | 3235.8993
11821.9245 | 3247.7815
12124.6811 | 3330.9564
12340.9358 | 3390.367
12427.4377 | 3414.1312
13551.9623 | 3723.0666
14027.7226 | 3853.77
14287.2283 | 3925.0627
14157.4755 | 3889.4163
13941.2208 | 3830.0057
14373.7302 | 3948.827
14157.4755 | 3889.4163
14027.7226 | 3853.77
13768.217 | 3782.4772
13984.4717 | 3841.8878
13768.217 | 3782.4772
13292.4566 | 3651.7738
12903.1981 | 3544.8346
12600.4415 | 3461.6598
12124.6811 | 3330.9564
11865.1755 | 3259.6636
11302.9132 | 3105.1959
11605.6698 | 3188.3708
11475.917 | 3152.7244
11519.1679 | 3164.6066
11519.1679 | 3164.6066
11648.9208 | 3200.253
11865.1755 | 3259.6636
12254.434 | 3366.6027
12211.183 | 3354.7206
12513.9396 | 3437.8955
12600.4415 | 3461.6598
12730.1943 | 3497.3061
12730.1943 | 3497.3061
12859.9472 | 3532.9525
12903.1981 | 3544.8346
12903.1981 | 3544.8346
12903.1981 | 3544.8346
12773.4453 | 3509.1883
12643.6925 | 3473.5419
12557.1906 | 3449.7776
12297.6849 | 3378.4849
11994.9283 | 3295.31
11562.4189 | 3176.4887
11475.917 | 3152.7244
11259.6623 | 3093.3138
11129.9094 | 3057.6674
11000.1566 | 3022.021
10697.4 | 2938.8462
10870.4038 | 2986.3747
10827.1528 | 2974.4925
11173.1604 | 3069.5496
11302.9132 | 3105.1959
11648.9208 | 3200.253
11821.9245 | 3247.7815
11821.9245 | 3247.7815
11908.4264 | 3271.5457
12081.4302 | 3319.0742
12038.1792 | 3307.1921
12427.4377 | 3414.1312
12384.1868 | 3402.2491
12427.4377 | 3414.1312
12427.4377 | 3414.1312
12340.9358 | 3390.367
12254.434 | 3366.6027
12081.4302 | 3319.0742
11778.6736 | 3235.8993
11216.4113 | 3081.4317
10827.1528 | 2974.4925
10697.4 | 2938.8462
10351.3925 | 2843.7891
9875.6321 | 2713.0857
9875.6321 | 2713.0857
10437.8943 | 2867.5534
11043.4075 | 3033.9032
11389.4151 | 3128.9602
11519.1679 | 3164.6066
11692.1717 | 3212.1351
11778.6736 | 3235.8993
12297.6849 | 3378.4849
12557.1906 | 3449.7776
12513.9396 | 3437.8955
12384.1868 | 3402.2491
12513.9396 | 3437.8955
12470.6887 | 3426.0134
12470.6887 | 3426.0134
12470.6887 | 3426.0134
12470.6887 | 3426.0134
12384.1868 | 3402.2491
11908.4264 | 3271.5457
11735.4226 | 3224.0172
11648.9208 | 3200.253
11475.917 | 3152.7244
10870.4038 | 2986.3747
10956.9057 | 3010.1389
10783.9019 | 2962.6104
10956.9057 | 3010.1389
10870.4038 | 2986.3747
11129.9094 | 3057.6674
11475.917 | 3152.7244
11562.4189 | 3176.4887
12167.9321 | 3342.8385
12254.434 | 3366.6027
12340.9358 | 3390.367
13292.4566 | 3651.7738
13724.966 | 3770.5951
13551.9623 | 3723.0666
13551.9623 | 3723.0666
13681.7151 | 3758.7129
14157.4755 | 3889.4163
14027.7226 | 3853.77
13335.7075 | 3663.6559
12384.1868 | 3402.2491
11821.9245 | 3247.7815
11475.917 | 3152.7244
11216.4113 | 3081.4317
11648.9208 | 3200.253
11432.666 | 3140.8423
11302.9132 | 3105.1959
11605.6698 | 3188.3708
11389.4151 | 3128.9602
11562.4189 | 3176.4887
11778.6736 | 3235.8993
12081.4302 | 3319.0742
11908.4264 | 3271.5457
12124.6811 | 3330.9564
11951.6774 | 3283.4278
11865.1755 | 3259.6636
12124.6811 | 3330.9564
11908.4264 | 3271.5457
11994.9283 | 3295.31
12340.9358 | 3390.367
12254.434 | 3366.6027
12254.434 | 3366.6027
12167.9321 | 3342.8385
12427.4377 | 3414.1312
11692.1717 | 3212.1351
11519.1679 | 3164.6066
11346.1642 | 3117.0781
11389.4151 | 3128.9602
11043.4075 | 3033.9032
10913.6547 | 2998.2568
11086.6585 | 3045.7853
10264.8906 | 2820.0249
10308.1415 | 2831.907
10394.6434 | 2855.6713
10870.4038 | 2986.3747
11216.4113 | 3081.4317
12167.9321 | 3342.8385
12427.4377 | 3414.1312
12600.4415 | 3461.6598
12686.9434 | 3485.424
13205.9547 | 3628.0095
13076.2019 | 3592.3632
13292.4566 | 3651.7738
13508.7113 | 3711.1844
13768.217 | 3782.4772
14157.4755 | 3889.4163
14200.7264 | 3901.2985
13595.2132 | 3734.9487
12643.6925 | 3473.5419
11865.1755 | 3259.6636
11043.4075 | 3033.9032
10610.8981 | 2915.0819
10221.6396 | 2808.1428
10567.6472 | 2903.1998
10783.9019 | 2962.6104
10610.8981 | 2915.0819
10135.1377 | 2784.3785
11216.4113 | 3081.4317
11346.1642 | 3117.0781
11432.666 | 3140.8423
11389.4151 | 3128.9602
11648.9208 | 3200.253
11475.917 | 3152.7244
11735.4226 | 3224.0172
11562.4189 | 3176.4887
11648.9208 | 3200.253
12167.9321 | 3342.8385
11908.4264 | 3271.5457
11908.4264 | 3271.5457
12124.6811 | 3330.9564
12081.4302 | 3319.0742
11908.4264 | 3271.5457
11648.9208 | 3200.253
11735.4226 | 3224.0172
11475.917 | 3152.7244
11302.9132 | 3105.1959
11173.1604 | 3069.5496
11043.4075 | 3033.9032
11000.1566 | 3022.021
10481.1453 | 2879.4355
10221.6396 | 2808.1428
10437.8943 | 2867.5534
10870.4038 | 2986.3747
11432.666 | 3140.8423
11519.1679 | 3164.6066
11692.1717 | 3212.1351
11821.9245 | 3247.7815
11821.9245 | 3247.7815
11994.9283 | 3295.31
12211.183 | 3354.7206
12297.6849 | 3378.4849
12124.6811 | 3330.9564
12340.9358 | 3390.367
12167.9321 | 3342.8385
12340.9358 | 3390.367
12211.183 | 3354.7206
12254.434 | 3366.6027
12038.1792 | 3307.1921
11778.6736 | 3235.8993
11951.6774 | 3283.4278
11735.4226 | 3224.0172
11692.1717 | 3212.1351
11951.6774 | 3283.4278
11735.4226 | 3224.0172
11562.4189 | 3176.4887
11908.4264 | 3271.5457
12124.6811 | 3330.9564
12167.9321 | 3342.8385
12427.4377 | 3414.1312
12340.9358 | 3390.367
12773.4453 | 3509.1883
12513.9396 | 3437.8955
12859.9472 | 3532.9525
12989.7 | 3568.5989
13032.9509 | 3580.481
13638.4642 | 3746.8308
14070.9736 | 3865.6521
14200.7264 | 3901.2985
14460.2321 | 3972.5912
13941.2208 | 3830.0057
12730.1943 | 3497.3061
12038.1792 | 3307.1921
11648.9208 | 3200.253
11648.9208 | 3200.253
11821.9245 | 3247.7815
11821.9245 | 3247.7815
11432.666 | 3140.8423
11259.6623 | 3093.3138
11000.1566 | 3022.021
11432.666 | 3140.8423
11821.9245 | 3247.7815
11735.4226 | 3224.0172
11951.6774 | 3283.4278
12384.1868 | 3402.2491
12903.1981 | 3544.8346
12773.4453 | 3509.1883
13249.2057 | 3639.8917
13249.2057 | 3639.8917
12989.7 | 3568.5989
13378.9585 | 3675.538
13335.7075 | 3663.6559
13335.7075 | 3663.6559
13378.9585 | 3675.538
13119.4528 | 3604.2453
12600.4415 | 3461.6598
12081.4302 | 3319.0742
11346.1642 | 3117.0781
10783.9019 | 2962.6104
11173.1604 | 3069.5496
10481.1453 | 2879.4355
10394.6434 | 2855.6713
10437.8943 | 2867.5534
10567.6472 | 2903.1998
10654.1491 | 2926.964
10913.6547 | 2998.2568
11216.4113 | 3081.4317
11951.6774 | 3283.4278
11735.4226 | 3224.0172
12557.1906 | 3449.7776
12297.6849 | 3378.4849
12427.4377 | 3414.1312
12773.4453 | 3509.1883
12600.4415 | 3461.6598
12730.1943 | 3497.3061
12340.9358 | 3390.367
12297.6849 | 3378.4849
12470.6887 | 3426.0134
12297.6849 | 3378.4849
11432.666 | 3140.8423
11000.1566 | 3022.021
10827.1528 | 2974.4925
10697.4 | 2938.8462
10567.6472 | 2903.1998
10610.8981 | 2915.0819
10567.6472 | 2903.1998
10610.8981 | 2915.0819
10437.8943 | 2867.5534
10783.9019 | 2962.6104
11086.6585 | 3045.7853
11129.9094 | 3057.6674
11216.4113 | 3081.4317
11259.6623 | 3093.3138
11302.9132 | 3105.1959
11389.4151 | 3128.9602
11519.1679 | 3164.6066
11735.4226 | 3224.0172
11951.6774 | 3283.4278
12167.9321 | 3342.8385
12384.1868 | 3402.2491
12557.1906 | 3449.7776
12686.9434 | 3485.424
11648.9208 | 3200.253
10437.8943 | 2867.5534
9745.8792 | 2677.4394
9443.1226 | 2594.2645
9313.3698 | 2558.6181
9313.3698 | 2558.6181
8967.3623 | 2463.5611
8880.8604 | 2439.7968
9140.366 | 2511.0896
9097.1151 | 2499.2074
9313.3698 | 2558.6181
9875.6321 | 2713.0857
10567.6472 | 2903.1998
10697.4 | 2938.8462
10481.1453 | 2879.4355
11086.6585 | 3045.7853
11000.1566 | 3022.021
10740.6509 | 2950.7283
10740.6509 | 2950.7283
10827.1528 | 2974.4925
10956.9057 | 3010.1389
11043.4075 | 3033.9032
11043.4075 | 3033.9032
11000.1566 | 3022.021
11000.1566 | 3022.021
10870.4038 | 2986.3747
10827.1528 | 2974.4925
10913.6547 | 2998.2568
10610.8981 | 2915.0819
10351.3925 | 2843.7891
10135.1377 | 2784.3785
9918.883 | 2724.9679
9616.1264 | 2641.793
10221.6396 | 2808.1428
10221.6396 | 2808.1428
10394.6434 | 2855.6713
10524.3962 | 2891.3176
10610.8981 | 2915.0819
11000.1566 | 3022.021
10870.4038 | 2986.3747
11259.6623 | 3093.3138
11605.6698 | 3188.3708
11475.917 | 3152.7244
11605.6698 | 3188.3708
11951.6774 | 3283.4278
11951.6774 | 3283.4278
11648.9208 | 3200.253
12081.4302 | 3319.0742
11519.1679 | 3164.6066
11043.4075 | 3033.9032
10394.6434 | 2855.6713
10048.6358 | 2760.6142
10437.8943 | 2867.5534
10005.3849 | 2748.7321
10221.6396 | 2808.1428
10005.3849 | 2748.7321
10091.8868 | 2772.4964
9832.3811 | 2701.2036
9918.883 | 2724.9679
10524.3962 | 2891.3176
10870.4038 | 2986.3747
10913.6547 | 2998.2568
11259.6623 | 3093.3138
10956.9057 | 3010.1389
10697.4 | 2938.8462
11475.917 | 3152.7244
10870.4038 | 2986.3747
11216.4113 | 3081.4317
11129.9094 | 3057.6674
10870.4038 | 2986.3747
11000.1566 | 3022.021
11259.6623 | 3093.3138
10956.9057 | 3010.1389
10610.8981 | 2915.0819
10091.8868 | 2772.4964
9789.1302 | 2689.3215
10567.6472 | 2903.1998
10394.6434 | 2855.6713
10524.3962 | 2891.3176
10697.4 | 2938.8462
10913.6547 | 2998.2568
10870.4038 | 2986.3747
10481.1453 | 2879.4355
10567.6472 | 2903.1998
10567.6472 | 2903.1998
10524.3962 | 2891.3176
10308.1415 | 2831.907
10437.8943 | 2867.5534
10524.3962 | 2891.3176
10567.6472 | 2903.1998
10610.8981 | 2915.0819
10697.4 | 2938.8462
10783.9019 | 2962.6104
10870.4038 | 2986.3747
10913.6547 | 2998.2568
11086.6585 | 3045.7853
11346.1642 | 3117.0781
11000.1566 | 3022.021
10567.6472 | 2903.1998
10481.1453 | 2879.4355
10308.1415 | 2831.907
10091.8868 | 2772.4964
10048.6358 | 2760.6142
9875.6321 | 2713.0857
9745.8792 | 2677.4394
9659.3774 | 2653.6751
9962.134 | 2736.85
10264.8906 | 2820.0249
10524.3962 | 2891.3176
10740.6509 | 2950.7283
10827.1528 | 2974.4925
10913.6547 | 2998.2568
11043.4075 | 3033.9032
11129.9094 | 3057.6674
11475.917 | 3152.7244
11432.666 | 3140.8423
11389.4151 | 3128.9602
10827.1528 | 2974.4925
11129.9094 | 3057.6674
11389.4151 | 3128.9602
11432.666 | 3140.8423
11389.4151 | 3128.9602
11173.1604 | 3069.5496
10870.4038 | 2986.3747
10783.9019 | 2962.6104
10437.8943 | 2867.5534
10308.1415 | 2831.907
9702.6283 | 2665.5572
9962.134 | 2736.85
10264.8906 | 2820.0249
10697.4 | 2938.8462
11389.4151 | 3128.9602
11302.9132 | 3105.1959
11778.6736 | 3235.8993
11692.1717 | 3212.1351
12124.6811 | 3330.9564
12384.1868 | 3402.2491
12384.1868 | 3402.2491
12254.434 | 3366.6027
12384.1868 | 3402.2491
12384.1868 | 3402.2491
12340.9358 | 3390.367
12297.6849 | 3378.4849
12297.6849 | 3378.4849
12038.1792 | 3307.1921
12038.1792 | 3307.1921
11778.6736 | 3235.8993
11605.6698 | 3188.3708
11432.666 | 3140.8423
11475.917 | 3152.7244
11346.1642 | 3117.0781
11173.1604 | 3069.5496
11129.9094 | 3057.6674
11129.9094 | 3057.6674
11043.4075 | 3033.9032
11346.1642 | 3117.0781
11346.1642 | 3117.0781
11951.6774 | 3283.4278
12124.6811 | 3330.9564
12340.9358 | 3390.367
12211.183 | 3354.7206
12167.9321 | 3342.8385
12124.6811 | 3330.9564
12124.6811 | 3330.9564
12124.6811 | 3330.9564
12124.6811 | 3330.9564
12124.6811 | 3330.9564
12081.4302 | 3319.0742
11865.1755 | 3259.6636
11605.6698 | 3188.3708
11389.4151 | 3128.9602
10870.4038 | 2986.3747
10870.4038 | 2986.3747
10481.1453 | 2879.4355
10481.1453 | 2879.4355
9789.1302 | 2689.3215
9616.1264 | 2641.793
9832.3811 | 2701.2036
10135.1377 | 2784.3785
10437.8943 | 2867.5534
10913.6547 | 2998.2568
11648.9208 | 3200.253
11951.6774 | 3283.4278
11865.1755 | 3259.6636
11605.6698 | 3188.3708
11865.1755 | 3259.6636
11432.666 | 3140.8423
11475.917 | 3152.7244
11562.4189 | 3176.4887
11692.1717 | 3212.1351
11648.9208 | 3200.253
11519.1679 | 3164.6066
11519.1679 | 3164.6066
11302.9132 | 3105.1959
11173.1604 | 3069.5496
10740.6509 | 2950.7283
10913.6547 | 2998.2568
10783.9019 | 2962.6104
11216.4113 | 3081.4317
11346.1642 | 3117.0781
11562.4189 | 3176.4887
11519.1679 | 3164.6066
11562.4189 | 3176.4887
11605.6698 | 3188.3708
11778.6736 | 3235.8993
11735.4226 | 3224.0172
11778.6736 | 3235.8993
11778.6736 | 3235.8993
11648.9208 | 3200.253
11778.6736 | 3235.8993
11865.1755 | 3259.6636
11865.1755 | 3259.6636
11821.9245 | 3247.7815
11778.6736 | 3235.8993
11519.1679 | 3164.6066
11346.1642 | 3117.0781
11173.1604 | 3069.5496
11173.1604 | 3069.5496
11086.6585 | 3045.7853
10697.4 | 2938.8462
10308.1415 | 2831.907
10351.3925 | 2843.7891
10264.8906 | 2820.0249
9832.3811 | 2701.2036
10005.3849 | 2748.7321
10005.3849 | 2748.7321
10308.1415 | 2831.907
10481.1453 | 2879.4355
10264.8906 | 2820.0249
10394.6434 | 2855.6713
10740.6509 | 2950.7283
10827.1528 | 2974.4925
11086.6585 | 3045.7853
11259.6623 | 3093.3138
11389.4151 | 3128.9602
11519.1679 | 3164.6066
11778.6736 | 3235.8993
11951.6774 | 3283.4278
12038.1792 | 3307.1921
12124.6811 | 3330.9564
11994.9283 | 3295.31
11821.9245 | 3247.7815
11519.1679 | 3164.6066
11346.1642 | 3117.0781
11259.6623 | 3093.3138
10913.6547 | 2998.2568
10783.9019 | 2962.6104
10567.6472 | 2903.1998
10610.8981 | 2915.0819
10567.6472 | 2903.1998
10654.1491 | 2926.964
10870.4038 | 2986.3747
11129.9094 | 3057.6674
11346.1642 | 3117.0781
12254.434 | 3366.6027
12686.9434 | 3485.424
12427.4377 | 3414.1312
13335.7075 | 3663.6559
13378.9585 | 3675.538
12989.7 | 3568.5989
12730.1943 | 3497.3061
12946.4491 | 3556.7168
12946.4491 | 3556.7168
12730.1943 | 3497.3061
12427.4377 | 3414.1312
12297.6849 | 3378.4849
12297.6849 | 3378.4849
12297.6849 | 3378.4849
12730.1943 | 3497.3061
12773.4453 | 3509.1883
12903.1981 | 3544.8346
12903.1981 | 3544.8346
12903.1981 | 3544.8346
12859.9472 | 3532.9525
12816.6962 | 3521.0704
12730.1943 | 3497.3061
12686.9434 | 3485.424
12600.4415 | 3461.6598
12427.4377 | 3414.1312
12340.9358 | 3390.367
13378.9585 | 3675.538
13076.2019 | 3592.3632
12859.9472 | 3532.9525
12946.4491 | 3556.7168
13076.2019 | 3592.3632
13465.4604 | 3699.3023
13551.9623 | 3723.0666
13205.9547 | 3628.0095
13032.9509 | 3580.481
12600.4415 | 3461.6598
12600.4415 | 3461.6598
12470.6887 | 3426.0134
12254.434 | 3366.6027
12427.4377 | 3414.1312
12254.434 | 3366.6027
11432.666 | 3140.8423
11346.1642 | 3117.0781
11302.9132 | 3105.1959
11475.917 | 3152.7244
11994.9283 | 3295.31
12340.9358 | 3390.367
12730.1943 | 3497.3061
12600.4415 | 3461.6598
13032.9509 | 3580.481
13465.4604 | 3699.3023
13076.2019 | 3592.3632
13076.2019 | 3592.3632
13032.9509 | 3580.481
13335.7075 | 3663.6559
12989.7 | 3568.5989
13162.7038 | 3616.1274
13378.9585 | 3675.538
12859.9472 | 3532.9525
12384.1868 | 3402.2491
12038.1792 | 3307.1921
11821.9245 | 3247.7815
11994.9283 | 3295.31
12081.4302 | 3319.0742
11389.4151 | 3128.9602
11216.4113 | 3081.4317
11129.9094 | 3057.6674
10956.9057 | 3010.1389
11086.6585 | 3045.7853
11346.1642 | 3117.0781
12038.1792 | 3307.1921
12384.1868 | 3402.2491
12297.6849 | 3378.4849
12427.4377 | 3414.1312
12470.6887 | 3426.0134
12297.6849 | 3378.4849
12470.6887 | 3426.0134
12513.9396 | 3437.8955
12600.4415 | 3461.6598
12643.6925 | 3473.5419
12730.1943 | 3497.3061
12730.1943 | 3497.3061
12427.4377 | 3414.1312
12124.6811 | 3330.9564
11389.4151 | 3128.9602
11562.4189 | 3176.4887
11432.666 | 3140.8423
11043.4075 | 3033.9032
10870.4038 | 2986.3747
10610.8981 | 2915.0819
10135.1377 | 2784.3785
9875.6321 | 2713.0857
10005.3849 | 2748.7321
9918.883 | 2724.9679
10351.3925 | 2843.7891
10956.9057 | 3010.1389
12297.6849 | 3378.4849
12081.4302 | 3319.0742
11951.6774 | 3283.4278
12297.6849 | 3378.4849
13032.9509 | 3580.481
13076.2019 | 3592.3632
13032.9509 | 3580.481
13551.9623 | 3723.0666
13551.9623 | 3723.0666
13162.7038 | 3616.1274
12297.6849 | 3378.4849
11216.4113 | 3081.4317
11173.1604 | 3069.5496
10827.1528 | 2974.4925
10913.6547 | 2998.2568
10394.6434 | 2855.6713
9962.134 | 2736.85
9529.6245 | 2618.0287
9616.1264 | 2641.793
9486.3736 | 2606.1466
9486.3736 | 2606.1466
10048.6358 | 2760.6142
10654.1491 | 2926.964
11000.1566 | 3022.021
11346.1642 | 3117.0781
11562.4189 | 3176.4887
11994.9283 | 3295.31
12557.1906 | 3449.7776
12340.9358 | 3390.367
12600.4415 | 3461.6598
12730.1943 | 3497.3061
12600.4415 | 3461.6598
12513.9396 | 3437.8955
12297.6849 | 3378.4849
11778.6736 | 3235.8993
11173.1604 | 3069.5496
10956.9057 | 3010.1389
10827.1528 | 2974.4925
10481.1453 | 2879.4355
9702.6283 | 2665.5572
9443.1226 | 2594.2645
9140.366 | 2511.0896
9313.3698 | 2558.6181
9572.8755 | 2629.9108
9702.6283 | 2665.5572
9789.1302 | 2689.3215
10870.4038 | 2986.3747
11043.4075 | 3033.9032
11216.4113 | 3081.4317
11302.9132 | 3105.1959
11432.666 | 3140.8423
11648.9208 | 3200.253
11648.9208 | 3200.253
11648.9208 | 3200.253
11821.9245 | 3247.7815
11951.6774 | 3283.4278
12081.4302 | 3319.0742
12124.6811 | 3330.9564
11951.6774 | 3283.4278
12124.6811 | 3330.9564
11778.6736 | 3235.8993
11908.4264 | 3271.5457
11562.4189 | 3176.4887
11648.9208 | 3200.253
11562.4189 | 3176.4887
11519.1679 | 3164.6066
11562.4189 | 3176.4887
11562.4189 | 3176.4887
11648.9208 | 3200.253
11648.9208 | 3200.253
11519.1679 | 3164.6066
11692.1717 | 3212.1351
11648.9208 | 3200.253
11908.4264 | 3271.5457
11951.6774 | 3283.4278
11865.1755 | 3259.6636
11692.1717 | 3212.1351
11389.4151 | 3128.9602
11432.666 | 3140.8423
11648.9208 | 3200.253
11692.1717 | 3212.1351
11778.6736 | 3235.8993
11648.9208 | 3200.253
11475.917 | 3152.7244
11259.6623 | 3093.3138
11173.1604 | 3069.5496
11043.4075 | 3033.9032
10654.1491 | 2926.964
10654.1491 | 2926.964
10654.1491 | 2926.964
10524.3962 | 2891.3176
10351.3925 | 2843.7891
10264.8906 | 2820.0249
10308.1415 | 2831.907
10351.3925 | 2843.7891
10740.6509 | 2950.7283
10783.9019 | 2962.6104
10697.4 | 2938.8462
10827.1528 | 2974.4925
10956.9057 | 3010.1389
11000.1566 | 3022.021
10870.4038 | 2986.3747
11043.4075 | 3033.9032
11259.6623 | 3093.3138
11302.9132 | 3105.1959
11302.9132 | 3105.1959
11129.9094 | 3057.6674
10697.4 | 2938.8462
10783.9019 | 2962.6104
10437.8943 | 2867.5534
10394.6434 | 2855.6713
10091.8868 | 2772.4964
10005.3849 | 2748.7321
10048.6358 | 2760.6142
10308.1415 | 2831.907
10610.8981 | 2915.0819
10610.8981 | 2915.0819
10524.3962 | 2891.3176
10956.9057 | 3010.1389
10870.4038 | 2986.3747
11000.1566 | 3022.021
11173.1604 | 3069.5496
11216.4113 | 3081.4317
11043.4075 | 3033.9032
11173.1604 | 3069.5496
11173.1604 | 3069.5496
11302.9132 | 3105.1959
11475.917 | 3152.7244
11692.1717 | 3212.1351
12124.6811 | 3330.9564
12038.1792 | 3307.1921
11648.9208 | 3200.253
11043.4075 | 3033.9032
10913.6547 | 2998.2568
10524.3962 | 2891.3176
11043.4075 | 3033.9032
12773.4453 | 3509.1883
12470.6887 | 3426.0134
11302.9132 | 3105.1959
10524.3962 | 2891.3176
11129.9094 | 3057.6674
11346.1642 | 3117.0781
11908.4264 | 3271.5457
12513.9396 | 3437.8955
12254.434 | 3366.6027
12686.9434 | 3485.424
13205.9547 | 3628.0095
13551.9623 | 3723.0666
13335.7075 | 3663.6559
13422.2094 | 3687.4202
13465.4604 | 3699.3023
13897.9698 | 3818.1236
14460.2321 | 3972.5912
13638.4642 | 3746.8308
12643.6925 | 3473.5419
11908.4264 | 3271.5457
11519.1679 | 3164.6066
11043.4075 | 3033.9032
10394.6434 | 2855.6713
10437.8943 | 2867.5534
10264.8906 | 2820.0249
9918.883 | 2724.9679
10005.3849 | 2748.7321
10048.6358 | 2760.6142
9702.6283 | 2665.5572
10048.6358 | 2760.6142
10567.6472 | 2903.1998
10567.6472 | 2903.1998
11000.1566 | 3022.021
11648.9208 | 3200.253
11908.4264 | 3271.5457
12297.6849 | 3378.4849
12773.4453 | 3509.1883
12427.4377 | 3414.1312
12859.9472 | 3532.9525
12946.4491 | 3556.7168
12903.1981 | 3544.8346
12730.1943 | 3497.3061
11865.1755 | 3259.6636
11562.4189 | 3176.4887
10610.8981 | 2915.0819
10264.8906 | 2820.0249
9486.3736 | 2606.1466
10264.8906 | 2820.0249
10005.3849 | 2748.7321
9616.1264 | 2641.793
9659.3774 | 2653.6751
9270.1189 | 2546.736
9313.3698 | 2558.6181
9659.3774 | 2653.6751
10221.6396 | 2808.1428
10135.1377 | 2784.3785
10827.1528 | 2974.4925
10870.4038 | 2986.3747
10394.6434 | 2855.6713
11994.9283 | 3295.31
11216.4113 | 3081.4317
11778.6736 | 3235.8993
12340.9358 | 3390.367
12859.9472 | 3532.9525
12600.4415 | 3461.6598
12427.4377 | 3414.1312
11086.6585 | 3045.7853
10221.6396 | 2808.1428
10351.3925 | 2843.7891
9832.3811 | 2701.2036
9399.8717 | 2582.3823
9270.1189 | 2546.736
9313.3698 | 2558.6181
9270.1189 | 2546.736
9140.366 | 2511.0896
9053.8642 | 2487.3253
8621.3547 | 2368.504
9226.8679 | 2534.8538
9270.1189 | 2546.736
10091.8868 | 2772.4964
9659.3774 | 2653.6751
10091.8868 | 2772.4964
10567.6472 | 2903.1998
10913.6547 | 2998.2568
11475.917 | 3152.7244
11519.1679 | 3164.6066
12124.6811 | 3330.9564
12211.183 | 3354.7206
12340.9358 | 3390.367
11302.9132 | 3105.1959
10610.8981 | 2915.0819
10091.8868 | 2772.4964
9918.883 | 2724.9679
9659.3774 | 2653.6751
9443.1226 | 2594.2645
9097.1151 | 2499.2074
9226.8679 | 2534.8538
9053.8642 | 2487.3253
8751.1075 | 2404.1504
8491.6019 | 2332.8577
8188.8453 | 2249.6828
7886.0887 | 2166.5079
7929.3396 | 2178.39
8924.1113 | 2451.6789
9140.366 | 2511.0896
9659.3774 | 2653.6751
10351.3925 | 2843.7891
10567.6472 | 2903.1998
11173.1604 | 3069.5496
11086.6585 | 3045.7853
11519.1679 | 3164.6066
11821.9245 | 3247.7815
12297.6849 | 3378.4849
11432.666 | 3140.8423
10827.1528 | 2974.4925
10135.1377 | 2784.3785
9789.1302 | 2689.3215
9832.3811 | 2701.2036
9962.134 | 2736.85
9962.134 | 2736.85
9789.1302 | 2689.3215
9572.8755 | 2629.9108
9053.8642 | 2487.3253
8880.8604 | 2439.7968
8880.8604 | 2439.7968
9270.1189 | 2546.736
9356.6208 | 2570.5002
9572.8755 | 2629.9108
9443.1226 | 2594.2645
9789.1302 | 2689.3215
9789.1302 | 2689.3215
10351.3925 | 2843.7891
10351.3925 | 2843.7891
10437.8943 | 2867.5534
10567.6472 | 2903.1998
10524.3962 | 2891.3176
10005.3849 | 2748.7321
10610.8981 | 2915.0819
10697.4 | 2938.8462
10870.4038 | 2986.3747
10870.4038 | 2986.3747
10783.9019 | 2962.6104
10567.6472 | 2903.1998
10394.6434 | 2855.6713
10048.6358 | 2760.6142
9875.6321 | 2713.0857
9789.1302 | 2689.3215
9616.1264 | 2641.793
9572.8755 | 2629.9108
9529.6245 | 2618.0287
9745.8792 | 2677.4394
10351.3925 | 2843.7891
10394.6434 | 2855.6713
11259.6623 | 3093.3138
11432.666 | 3140.8423
11259.6623 | 3093.3138
11346.1642 | 3117.0781
11648.9208 | 3200.253
11908.4264 | 3271.5457
11821.9245 | 3247.7815
12340.9358 | 3390.367
12340.9358 | 3390.367
11346.1642 | 3117.0781
10740.6509 | 2950.7283
10740.6509 | 2950.7283
10697.4 | 2938.8462
9443.1226 | 2594.2645
10005.3849 | 2748.7321
9659.3774 | 2653.6751
9702.6283 | 2665.5572
9832.3811 | 2701.2036
10048.6358 | 2760.6142
10178.3887 | 2796.2606
10264.8906 | 2820.0249
10524.3962 | 2891.3176
10870.4038 | 2986.3747
11000.1566 | 3022.021
11086.6585 | 3045.7853
11129.9094 | 3057.6674
11346.1642 | 3117.0781
11519.1679 | 3164.6066
11562.4189 | 3176.4887
11908.4264 | 3271.5457
11908.4264 | 3271.5457
12297.6849 | 3378.4849
12254.434 | 3366.6027
11951.6774 | 3283.4278
11648.9208 | 3200.253
11432.666 | 3140.8423
11173.1604 | 3069.5496
10740.6509 | 2950.7283
10654.1491 | 2926.964
10264.8906 | 2820.0249
10437.8943 | 2867.5534
10308.1415 | 2831.907
10481.1453 | 2879.4355
10654.1491 | 2926.964
10827.1528 | 2974.4925
11259.6623 | 3093.3138
11432.666 | 3140.8423
11562.4189 | 3176.4887
11648.9208 | 3200.253
11821.9245 | 3247.7815
12211.183 | 3354.7206
12427.4377 | 3414.1312
12643.6925 | 3473.5419
12730.1943 | 3497.3061
12989.7 | 3568.5989
13595.2132 | 3734.9487
13162.7038 | 3616.1274
12297.6849 | 3378.4849
11951.6774 | 3283.4278
11648.9208 | 3200.253
11389.4151 | 3128.9602
11173.1604 | 3069.5496
11129.9094 | 3057.6674
10870.4038 | 2986.3747
10567.6472 | 2903.1998
10308.1415 | 2831.907
10264.8906 | 2820.0249
10437.8943 | 2867.5534
10654.1491 | 2926.964
11259.6623 | 3093.3138
11519.1679 | 3164.6066
11865.1755 | 3259.6636
12124.6811 | 3330.9564
12211.183 | 3354.7206
12124.6811 | 3330.9564
11865.1755 | 3259.6636
11519.1679 | 3164.6066
11216.4113 | 3081.4317
11043.4075 | 3033.9032
10956.9057 | 3010.1389
10913.6547 | 2998.2568
10264.8906 | 2820.0249
9918.883 | 2724.9679
9010.6132 | 2475.4432
9313.3698 | 2558.6181
9053.8642 | 2487.3253
9140.366 | 2511.0896
8707.8566 | 2392.2683
8491.6019 | 2332.8577
8707.8566 | 2392.2683
8491.6019 | 2332.8577
8188.8453 | 2249.6828
8015.8415 | 2202.1543
8361.8491 | 2297.2113
8837.6094 | 2427.9147
9226.8679 | 2534.8538
10610.8981 | 2915.0819
10697.4 | 2938.8462
10351.3925 | 2843.7891
10697.4 | 2938.8462
10567.6472 | 2903.1998
11086.6585 | 3045.7853
11302.9132 | 3105.1959
11086.6585 | 3045.7853
10956.9057 | 3010.1389
11129.9094 | 3057.6674
10956.9057 | 3010.1389
10091.8868 | 2772.4964
10264.8906 | 2820.0249
9918.883 | 2724.9679
9053.8642 | 2487.3253
9226.8679 | 2534.8538
8621.3547 | 2368.504
8491.6019 | 2332.8577
8664.6057 | 2380.3862
8664.6057 | 2380.3862
9140.366 | 2511.0896
9616.1264 | 2641.793
10567.6472 | 2903.1998
11129.9094 | 3057.6674
11216.4113 | 3081.4317
11346.1642 | 3117.0781
11605.6698 | 3188.3708
11648.9208 | 3200.253
11389.4151 | 3128.9602
11216.4113 | 3081.4317
11259.6623 | 3093.3138
11302.9132 | 3105.1959
11259.6623 | 3093.3138
10956.9057 | 3010.1389
10870.4038 | 2986.3747
10610.8981 | 2915.0819
10567.6472 | 2903.1998
10221.6396 | 2808.1428
10221.6396 | 2808.1428
10135.1377 | 2784.3785
9918.883 | 2724.9679
9745.8792 | 2677.4394
9616.1264 | 2641.793
9832.3811 | 2701.2036
10048.6358 | 2760.6142
10178.3887 | 2796.2606
10740.6509 | 2950.7283
11216.4113 | 3081.4317
11562.4189 | 3176.4887
11562.4189 | 3176.4887
11562.4189 | 3176.4887
11735.4226 | 3224.0172
11908.4264 | 3271.5457
11994.9283 | 3295.31
11951.6774 | 3283.4278
11994.9283 | 3295.31
11994.9283 | 3295.31
11908.4264 | 3271.5457
11519.1679 | 3164.6066
11173.1604 | 3069.5496
11432.666 | 3140.8423
11259.6623 | 3093.3138
11259.6623 | 3093.3138
11216.4113 | 3081.4317
10783.9019 | 2962.6104
10610.8981 | 2915.0819
10221.6396 | 2808.1428
10654.1491 | 2926.964
11216.4113 | 3081.4317
11519.1679 | 3164.6066
11562.4189 | 3176.4887
11562.4189 | 3176.4887
11389.4151 | 3128.9602
11389.4151 | 3128.9602
11346.1642 | 3117.0781
11216.4113 | 3081.4317
11216.4113 | 3081.4317
11346.1642 | 3117.0781
11908.4264 | 3271.5457
11735.4226 | 3224.0172
11346.1642 | 3117.0781
11605.6698 | 3188.3708
10740.6509 | 2950.7283
10740.6509 | 2950.7283
10740.6509 | 2950.7283
10308.1415 | 2831.907
10351.3925 | 2843.7891
10221.6396 | 2808.1428
9962.134 | 2736.85
10091.8868 | 2772.4964
10135.1377 | 2784.3785
10135.1377 | 2784.3785
10308.1415 | 2831.907
10654.1491 | 2926.964
10870.4038 | 2986.3747
11043.4075 | 3033.9032
11865.1755 | 3259.6636
12816.6962 | 3521.0704
12816.6962 | 3521.0704
13119.4528 | 3604.2453
13119.4528 | 3604.2453
13422.2094 | 3687.4202
13162.7038 | 3616.1274
13205.9547 | 3628.0095
12557.1906 | 3449.7776
11778.6736 | 3235.8993
10913.6547 | 2998.2568
10783.9019 | 2962.6104
10783.9019 | 2962.6104
10697.4 | 2938.8462
10567.6472 | 2903.1998
10308.1415 | 2831.907
9962.134 | 2736.85
9616.1264 | 2641.793
9572.8755 | 2629.9108
9702.6283 | 2665.5572
9832.3811 | 2701.2036
10091.8868 | 2772.4964
10135.1377 | 2784.3785
10697.4 | 2938.8462
11259.6623 | 3093.3138
12167.9321 | 3342.8385
12427.4377 | 3414.1312
12816.6962 | 3521.0704
12686.9434 | 3485.424
13076.2019 | 3592.3632
12773.4453 | 3509.1883
12557.1906 | 3449.7776
11951.6774 | 3283.4278
11648.9208 | 3200.253
11173.1604 | 3069.5496
10740.6509 | 2950.7283
9918.883 | 2724.9679
9745.8792 | 2677.4394
9356.6208 | 2570.5002
9529.6245 | 2618.0287
9270.1189 | 2546.736
9356.6208 | 2570.5002
9659.3774 | 2653.6751
9745.8792 | 2677.4394
10351.3925 | 2843.7891
10740.6509 | 2950.7283
10481.1453 | 2879.4355
11043.4075 | 3033.9032
10913.6547 | 2998.2568
11562.4189 | 3176.4887
11648.9208 | 3200.253
11951.6774 | 3283.4278
12254.434 | 3366.6027
11951.6774 | 3283.4278
12427.4377 | 3414.1312
12167.9321 | 3342.8385
12167.9321 | 3342.8385
11086.6585 | 3045.7853
10870.4038 | 2986.3747
10524.3962 | 2891.3176
10394.6434 | 2855.6713
9962.134 | 2736.85
9659.3774 | 2653.6751
9443.1226 | 2594.2645
8924.1113 | 2451.6789
8621.3547 | 2368.504
8621.3547 | 2368.504
8751.1075 | 2404.1504
8967.3623 | 2463.5611
9313.3698 | 2558.6181
10394.6434 | 2855.6713
10567.6472 | 2903.1998
9962.134 | 2736.85
10524.3962 | 2891.3176
11173.1604 | 3069.5496
11475.917 | 3152.7244
11302.9132 | 3105.1959
11216.4113 | 3081.4317
10827.1528 | 2974.4925
10913.6547 | 2998.2568
10783.9019 | 2962.6104
10524.3962 | 2891.3176
10048.6358 | 2760.6142
9918.883 | 2724.9679
9443.1226 | 2594.2645
9443.1226 | 2594.2645
9443.1226 | 2594.2645
8924.1113 | 2451.6789
8578.1038 | 2356.6219
8664.6057 | 2380.3862
8751.1075 | 2404.1504
8664.6057 | 2380.3862
8405.1 | 2309.0934
8361.8491 | 2297.2113
9053.8642 | 2487.3253
9529.6245 | 2618.0287
10308.1415 | 2831.907
10394.6434 | 2855.6713
11346.1642 | 3117.0781
10956.9057 | 3010.1389
10654.1491 | 2926.964
10870.4038 | 2986.3747
10654.1491 | 2926.964
11086.6585 | 3045.7853
10567.6472 | 2903.1998
10351.3925 | 2843.7891
9875.6321 | 2713.0857
9356.6208 | 2570.5002
9313.3698 | 2558.6181
8751.1075 | 2404.1504
8232.0962 | 2261.5649
8188.8453 | 2249.6828
8232.0962 | 2261.5649
8102.3434 | 2225.9185
8275.3472 | 2273.447
8232.0962 | 2261.5649
7886.0887 | 2166.5079
8188.8453 | 2249.6828
9140.366 | 2511.0896
10135.1377 | 2784.3785
10221.6396 | 2808.1428
9962.134 | 2736.85
10264.8906 | 2820.0249
10783.9019 | 2962.6104
10870.4038 | 2986.3747
11259.6623 | 3093.3138
11346.1642 | 3117.0781
11562.4189 | 3176.4887
10697.4 | 2938.8462
10221.6396 | 2808.1428
9616.1264 | 2641.793
9356.6208 | 2570.5002
8924.1113 | 2451.6789
9313.3698 | 2558.6181
9140.366 | 2511.0896
8967.3623 | 2463.5611
8880.8604 | 2439.7968
8664.6057 | 2380.3862
8361.8491 | 2297.2113
7972.5906 | 2190.2721
7756.3358 | 2130.8615
8188.8453 | 2249.6828
8578.1038 | 2356.6219
9443.1226 | 2594.2645
9918.883 | 2724.9679
9659.3774 | 2653.6751
9918.883 | 2724.9679
10221.6396 | 2808.1428
11000.1566 | 3022.021
11648.9208 | 3200.253
11086.6585 | 3045.7853
11173.1604 | 3069.5496
10740.6509 | 2950.7283
10394.6434 | 2855.6713
10264.8906 | 2820.0249
10091.8868 | 2772.4964
10048.6358 | 2760.6142
9659.3774 | 2653.6751
9270.1189 | 2546.736
8578.1038 | 2356.6219
8188.8453 | 2249.6828
8102.3434 | 2225.9185
8102.3434 | 2225.9185
8275.3472 | 2273.447
8837.6094 | 2427.9147
9313.3698 | 2558.6181
9572.8755 | 2629.9108
10308.1415 | 2831.907
10697.4 | 2938.8462
10913.6547 | 2998.2568
11259.6623 | 3093.3138
11259.6623 | 3093.3138
11562.4189 | 3176.4887
11692.1717 | 3212.1351
11692.1717 | 3212.1351
11865.1755 | 3259.6636
11562.4189 | 3176.4887
10697.4 | 2938.8462
10221.6396 | 2808.1428
9702.6283 | 2665.5572
9399.8717 | 2582.3823
9053.8642 | 2487.3253
8275.3472 | 2273.447
8015.8415 | 2202.1543
7799.5868 | 2142.7436
7669.834 | 2107.0972
7669.834 | 2107.0972
8405.1 | 2309.0934
8102.3434 | 2225.9185
8015.8415 | 2202.1543
9053.8642 | 2487.3253
9183.617 | 2522.9717
9053.8642 | 2487.3253
9832.3811 | 2701.2036
9918.883 | 2724.9679
10178.3887 | 2796.2606
10308.1415 | 2831.907
10221.6396 | 2808.1428
10567.6472 | 2903.1998
10524.3962 | 2891.3176
10654.1491 | 2926.964
10351.3925 | 2843.7891
10048.6358 | 2760.6142
10351.3925 | 2843.7891
10178.3887 | 2796.2606
9443.1226 | 2594.2645
8880.8604 | 2439.7968
8837.6094 | 2427.9147
8794.3585 | 2416.0326
8967.3623 | 2463.5611
9140.366 | 2511.0896
9183.617 | 2522.9717
9529.6245 | 2618.0287
9918.883 | 2724.9679
10221.6396 | 2808.1428
10870.4038 | 2986.3747
11000.1566 | 3022.021
11173.1604 | 3069.5496
11519.1679 | 3164.6066
11519.1679 | 3164.6066
11951.6774 | 3283.4278
12470.6887 | 3426.0134
12340.9358 | 3390.367
12600.4415 | 3461.6598
12211.183 | 3354.7206
11346.1642 | 3117.0781
11346.1642 | 3117.0781
10956.9057 | 3010.1389
10783.9019 | 2962.6104
10567.6472 | 2903.1998
10524.3962 | 2891.3176
10437.8943 | 2867.5534
12038.1792 | 3307.1921
10956.9057 | 3010.1389
10740.6509 | 2950.7283
10654.1491 | 2926.964
10567.6472 | 2903.1998
10697.4 | 2938.8462
11173.1604 | 3069.5496
11346.1642 | 3117.0781
11432.666 | 3140.8423
11951.6774 | 3283.4278
11865.1755 | 3259.6636
12686.9434 | 3485.424
12600.4415 | 3461.6598
12340.9358 | 3390.367
12384.1868 | 3402.2491
12773.4453 | 3509.1883
12643.6925 | 3473.5419
12081.4302 | 3319.0742
12297.6849 | 3378.4849
11000.1566 | 3022.021
11432.666 | 3140.8423
10567.6472 | 2903.1998
10351.3925 | 2843.7891
10221.6396 | 2808.1428
9789.1302 | 2689.3215
10264.8906 | 2820.0249
10913.6547 | 2998.2568
11000.1566 | 3022.021
11173.1604 | 3069.5496
11432.666 | 3140.8423
11648.9208 | 3200.253
11865.1755 | 3259.6636
11994.9283 | 3295.31
12297.6849 | 3378.4849
12773.4453 | 3509.1883
12773.4453 | 3509.1883
12816.6962 | 3521.0704
12773.4453 | 3509.1883
12903.1981 | 3544.8346
12903.1981 | 3544.8346
12989.7 | 3568.5989
12946.4491 | 3556.7168
12513.9396 | 3437.8955
12081.4302 | 3319.0742
11692.1717 | 3212.1351
10870.4038 | 2986.3747
10956.9057 | 3010.1389
10827.1528 | 2974.4925
10654.1491 | 2926.964
10481.1453 | 2879.4355
10264.8906 | 2820.0249
10481.1453 | 2879.4355
10524.3962 | 2891.3176
10697.4 | 2938.8462
10870.4038 | 2986.3747
11086.6585 | 3045.7853
11389.4151 | 3128.9602
11648.9208 | 3200.253
11519.1679 | 3164.6066
11648.9208 | 3200.253
11778.6736 | 3235.8993
11692.1717 | 3212.1351
11821.9245 | 3247.7815
11865.1755 | 3259.6636
11605.6698 | 3188.3708
11086.6585 | 3045.7853
10567.6472 | 2903.1998
10308.1415 | 2831.907
9616.1264 | 2641.793
10394.6434 | 2855.6713
9443.1226 | 2594.2645
9270.1189 | 2546.736
9140.366 | 2511.0896
9140.366 | 2511.0896
8880.8604 | 2439.7968
8967.3623 | 2463.5611
9140.366 | 2511.0896
9486.3736 | 2606.1466
9918.883 | 2724.9679
11043.4075 | 3033.9032
11475.917 | 3152.7244
11735.4226 | 3224.0172
12211.183 | 3354.7206
12513.9396 | 3437.8955
12643.6925 | 3473.5419
12600.4415 | 3461.6598
12730.1943 | 3497.3061
12686.9434 | 3485.424
11908.4264 | 3271.5457
11173.1604 | 3069.5496
10308.1415 | 2831.907
9659.3774 | 2653.6751
10264.8906 | 2820.0249
10135.1377 | 2784.3785
9918.883 | 2724.9679
9183.617 | 2522.9717
8621.3547 | 2368.504
8361.8491 | 2297.2113
7756.3358 | 2130.8615
8188.8453 | 2249.6828
8967.3623 | 2463.5611
9486.3736 | 2606.1466
9875.6321 | 2713.0857
10048.6358 | 2760.6142
10135.1377 | 2784.3785
9616.1264 | 2641.793
9789.1302 | 2689.3215
9832.3811 | 2701.2036
9832.3811 | 2701.2036
10005.3849 | 2748.7321
10091.8868 | 2772.4964
9918.883 | 2724.9679
10048.6358 | 2760.6142
9789.1302 | 2689.3215
9832.3811 | 2701.2036
10178.3887 | 2796.2606
9832.3811 | 2701.2036
9616.1264 | 2641.793
9183.617 | 2522.9717
9486.3736 | 2606.1466
9572.8755 | 2629.9108
9313.3698 | 2558.6181
9832.3811 | 2701.2036
9659.3774 | 2653.6751
9745.8792 | 2677.4394
10048.6358 | 2760.6142
10351.3925 | 2843.7891
10394.6434 | 2855.6713
10394.6434 | 2855.6713
10567.6472 | 2903.1998
10567.6472 | 2903.1998
10567.6472 | 2903.1998
10654.1491 | 2926.964
10783.9019 | 2962.6104
10870.4038 | 2986.3747
10870.4038 | 2986.3747
10697.4 | 2938.8462
10524.3962 | 2891.3176
10394.6434 | 2855.6713
10308.1415 | 2831.907
9918.883 | 2724.9679
9356.6208 | 2570.5002
8967.3623 | 2463.5611
8318.5981 | 2285.3292
8102.3434 | 2225.9185
8188.8453 | 2249.6828
8318.5981 | 2285.3292
8448.3509 | 2320.9755
8491.6019 | 2332.8577
8664.6057 | 2380.3862
8837.6094 | 2427.9147
9140.366 | 2511.0896
9313.3698 | 2558.6181
9616.1264 | 2641.793
9832.3811 | 2701.2036
9875.6321 | 2713.0857
10048.6358 | 2760.6142
10048.6358 | 2760.6142
10005.3849 | 2748.7321
10005.3849 | 2748.7321
9918.883 | 2724.9679
9616.1264 | 2641.793
9486.3736 | 2606.1466
9399.8717 | 2582.3823
9097.1151 | 2499.2074
8967.3623 | 2463.5611
8837.6094 | 2427.9147
8924.1113 | 2451.6789
8664.6057 | 2380.3862
8794.3585 | 2416.0326
8880.8604 | 2439.7968
9053.8642 | 2487.3253
9183.617 | 2522.9717
9313.3698 | 2558.6181
9443.1226 | 2594.2645
9486.3736 | 2606.1466
9399.8717 | 2582.3823
9443.1226 | 2594.2645
9486.3736 | 2606.1466
9659.3774 | 2653.6751
9486.3736 | 2606.1466
9529.6245 | 2618.0287
9529.6245 | 2618.0287
9486.3736 | 2606.1466
9529.6245 | 2618.0287
9313.3698 | 2558.6181
9097.1151 | 2499.2074
8232.0962 | 2261.5649
8405.1 | 2309.0934
8275.3472 | 2273.447
8232.0962 | 2261.5649
7237.3245 | 1988.276
7713.0849 | 2118.9794
7886.0887 | 2166.5079
7886.0887 | 2166.5079
7799.5868 | 2142.7436
8059.0925 | 2214.0364
8188.8453 | 2249.6828
8621.3547 | 2368.504
8361.8491 | 2297.2113
8361.8491 | 2297.2113
7756.3358 | 2130.8615
7886.0887 | 2166.5079
8361.8491 | 2297.2113
8837.6094 | 2427.9147
8578.1038 | 2356.6219
8491.6019 | 2332.8577
8707.8566 | 2392.2683
8491.6019 | 2332.8577
8188.8453 | 2249.6828
7972.5906 | 2190.2721
7929.3396 | 2178.39
7583.3321 | 2083.333
7540.0811 | 2071.4509
7280.5755 | 2000.1581
7756.3358 | 2130.8615
8534.8528 | 2344.7398
8188.8453 | 2249.6828
8102.3434 | 2225.9185
8145.5943 | 2237.8006
8491.6019 | 2332.8577
8837.6094 | 2427.9147
8967.3623 | 2463.5611
9140.366 | 2511.0896
9270.1189 | 2546.736
9183.617 | 2522.9717
9140.366 | 2511.0896
9226.8679 | 2534.8538
9443.1226 | 2594.2645
9572.8755 | 2629.9108
9962.134 | 2736.85
10005.3849 | 2748.7321
9832.3811 | 2701.2036
9616.1264 | 2641.793
9616.1264 | 2641.793
9356.6208 | 2570.5002
9097.1151 | 2499.2074
9053.8642 | 2487.3253
8621.3547 | 2368.504
8188.8453 | 2249.6828
8102.3434 | 2225.9185
8232.0962 | 2261.5649
7929.3396 | 2178.39
8275.3472 | 2273.447
8361.8491 | 2297.2113
8967.3623 | 2463.5611
10048.6358 | 2760.6142
10610.8981 | 2915.0819
11043.4075 | 3033.9032
10783.9019 | 2962.6104
11389.4151 | 3128.9602
11389.4151 | 3128.9602
11735.4226 | 3224.0172
11562.4189 | 3176.4887
11692.1717 | 3212.1351
11648.9208 | 3200.253
10870.4038 | 2986.3747
10221.6396 | 2808.1428
9702.6283 | 2665.5572
9443.1226 | 2594.2645
8707.8566 | 2392.2683
8491.6019 | 2332.8577
7799.5868 | 2142.7436
7799.5868 | 2142.7436
7410.3283 | 2035.8045
7626.583 | 2095.2151
7842.8377 | 2154.6258
8059.0925 | 2214.0364
8145.5943 | 2237.8006
8405.1 | 2309.0934
9053.8642 | 2487.3253
9226.8679 | 2534.8538
9140.366 | 2511.0896
9486.3736 | 2606.1466
9745.8792 | 2677.4394
9616.1264 | 2641.793
9529.6245 | 2618.0287
9572.8755 | 2629.9108
9875.6321 | 2713.0857
9702.6283 | 2665.5572
9399.8717 | 2582.3823
8837.6094 | 2427.9147
8491.6019 | 2332.8577
7972.5906 | 2190.2721
7583.3321 | 2083.333
6804.8151 | 1869.4547
6934.5679 | 1905.1011
6804.8151 | 1869.4547
6069.5491 | 1667.4585
7713.0849 | 2118.9794
7799.5868 | 2142.7436
7583.3321 | 2083.333
8102.3434 | 2225.9185
8664.6057 | 2380.3862
8967.3623 | 2463.5611
9010.6132 | 2475.4432
9140.366 | 2511.0896
9399.8717 | 2582.3823
9443.1226 | 2594.2645
9270.1189 | 2546.736
9875.6321 | 2713.0857
9659.3774 | 2653.6751
9832.3811 | 2701.2036
9616.1264 | 2641.793
8880.8604 | 2439.7968
8361.8491 | 2297.2113
8145.5943 | 2237.8006
7799.5868 | 2142.7436
8102.3434 | 2225.9185
7972.5906 | 2190.2721
7669.834 | 2107.0972
7756.3358 | 2130.8615
7107.5717 | 1952.6296
6156.0509 | 1691.2228
6199.3019 | 1703.1049
6718.3132 | 1845.6904
7194.0736 | 1976.3938
7756.3358 | 2130.8615
8880.8604 | 2439.7968
8924.1113 | 2451.6789
9529.6245 | 2618.0287
9486.3736 | 2606.1466
9962.134 | 2736.85
10005.3849 | 2748.7321
10135.1377 | 2784.3785
10437.8943 | 2867.5534
10870.4038 | 2986.3747
10827.1528 | 2974.4925
9616.1264 | 2641.793
9183.617 | 2522.9717
8837.6094 | 2427.9147
8578.1038 | 2356.6219
8275.3472 | 2273.447
8232.0962 | 2261.5649
7756.3358 | 2130.8615
7453.5792 | 2047.6866
7496.8302 | 2059.5687
7410.3283 | 2035.8045
7237.3245 | 1988.276
7886.0887 | 2166.5079
8015.8415 | 2202.1543
8232.0962 | 2261.5649
9140.366 | 2511.0896
9140.366 | 2511.0896
9053.8642 | 2487.3253
9183.617 | 2522.9717
9097.1151 | 2499.2074
9443.1226 | 2594.2645
9832.3811 | 2701.2036
10221.6396 | 2808.1428
9789.1302 | 2689.3215
9616.1264 | 2641.793
9313.3698 | 2558.6181
8751.1075 | 2404.1504
8707.8566 | 2392.2683
8924.1113 | 2451.6789
7886.0887 | 2166.5079
7713.0849 | 2118.9794
7496.8302 | 2059.5687
7410.3283 | 2035.8045
7410.3283 | 2035.8045
6718.3132 | 1845.6904
6631.8113 | 1821.9262
7021.0698 | 1928.8653
7713.0849 | 2118.9794
7540.0811 | 2071.4509
8318.5981 | 2285.3292
8837.6094 | 2427.9147
8924.1113 | 2451.6789
9313.3698 | 2558.6181
9529.6245 | 2618.0287
9745.8792 | 2677.4394
9832.3811 | 2701.2036
10005.3849 | 2748.7321
9918.883 | 2724.9679
9918.883 | 2724.9679
9918.883 | 2724.9679
9702.6283 | 2665.5572
9529.6245 | 2618.0287
9399.8717 | 2582.3823
8837.6094 | 2427.9147
8664.6057 | 2380.3862
8405.1 | 2309.0934
7886.0887 | 2166.5079
7540.0811 | 2071.4509
7323.8264 | 2012.0402
7237.3245 | 1988.276
7583.3321 | 2083.333
7972.5906 | 2190.2721
8188.8453 | 2249.6828
8361.8491 | 2297.2113
8534.8528 | 2344.7398
8751.1075 | 2404.1504
9010.6132 | 2475.4432
9226.8679 | 2534.8538
9443.1226 | 2594.2645
9616.1264 | 2641.793
9702.6283 | 2665.5572
9702.6283 | 2665.5572
9702.6283 | 2665.5572
9702.6283 | 2665.5572
8880.8604 | 2439.7968
8751.1075 | 2404.1504
8448.3509 | 2320.9755
8361.8491 | 2297.2113
8059.0925 | 2214.0364
7626.583 | 2095.2151
7842.8377 | 2154.6258
7496.8302 | 2059.5687
7367.0774 | 2023.9224
7583.3321 | 2083.333
7756.3358 | 2130.8615
8275.3472 | 2273.447
8578.1038 | 2356.6219
8751.1075 | 2404.1504
8751.1075 | 2404.1504
8707.8566 | 2392.2683
8751.1075 | 2404.1504
8837.6094 | 2427.9147
9097.1151 | 2499.2074
9097.1151 | 2499.2074
9226.8679 | 2534.8538
9356.6208 | 2570.5002
9356.6208 | 2570.5002
9356.6208 | 2570.5002
9097.1151 | 2499.2074
8967.3623 | 2463.5611
8751.1075 | 2404.1504
8361.8491 | 2297.2113
8491.6019 | 2332.8577
7929.3396 | 2178.39
7886.0887 | 2166.5079
7669.834 | 2107.0972
8145.5943 | 2237.8006
8102.3434 | 2225.9185
8361.8491 | 2297.2113
8405.1 | 2309.0934
8405.1 | 2309.0934
8491.6019 | 2332.8577
8405.1 | 2309.0934
8275.3472 | 2273.447
8578.1038 | 2356.6219
8967.3623 | 2463.5611
9226.8679 | 2534.8538
9356.6208 | 2570.5002
9616.1264 | 2641.793
9745.8792 | 2677.4394
9616.1264 | 2641.793
9659.3774 | 2653.6751
9616.1264 | 2641.793
9529.6245 | 2618.0287
9918.883 | 2724.9679
9140.366 | 2511.0896
8664.6057 | 2380.3862
8102.3434 | 2225.9185
8232.0962 | 2261.5649
8232.0962 | 2261.5649
7972.5906 | 2190.2721
8102.3434 | 2225.9185
8188.8453 | 2249.6828
8405.1 | 2309.0934
8707.8566 | 2392.2683
8967.3623 | 2463.5611
9399.8717 | 2582.3823
10048.6358 | 2760.6142
10394.6434 | 2855.6713
10264.8906 | 2820.0249
10697.4 | 2938.8462
10351.3925 | 2843.7891
10481.1453 | 2879.4355
10654.1491 | 2926.964
10437.8943 | 2867.5534
9832.3811 | 2701.2036
9572.8755 | 2629.9108
8751.1075 | 2404.1504
8794.3585 | 2416.0326
8448.3509 | 2320.9755
8188.8453 | 2249.6828
7886.0887 | 2166.5079
7669.834 | 2107.0972
7540.0811 | 2071.4509
7367.0774 | 2023.9224
7367.0774 | 2023.9224
7626.583 | 2095.2151
8015.8415 | 2202.1543
8188.8453 | 2249.6828
8534.8528 | 2344.7398
8880.8604 | 2439.7968
9918.883 | 2724.9679
10221.6396 | 2808.1428
10264.8906 | 2820.0249
9745.8792 | 2677.4394
10351.3925 | 2843.7891
10264.8906 | 2820.0249
10351.3925 | 2843.7891
10351.3925 | 2843.7891
10135.1377 | 2784.3785
9832.3811 | 2701.2036
9572.8755 | 2629.9108
9486.3736 | 2606.1466
9486.3736 | 2606.1466
9702.6283 | 2665.5572
9616.1264 | 2641.793
10437.8943 | 2867.5534
10394.6434 | 2855.6713
10264.8906 | 2820.0249
9789.1302 | 2689.3215
9702.6283 | 2665.5572
9832.3811 | 2701.2036
10091.8868 | 2772.4964
10264.8906 | 2820.0249
10567.6472 | 2903.1998
10481.1453 | 2879.4355
10610.8981 | 2915.0819
11000.1566 | 3022.021
11302.9132 | 3105.1959
10870.4038 | 2986.3747
10740.6509 | 2950.7283
11000.1566 | 3022.021
10870.4038 | 2986.3747
10264.8906 | 2820.0249
9313.3698 | 2558.6181
9010.6132 | 2475.4432
8751.1075 | 2404.1504
8361.8491 | 2297.2113
8059.0925 | 2214.0364
8664.6057 | 2380.3862
8188.8453 | 2249.6828
7929.3396 | 2178.39
8232.0962 | 2261.5649
7929.3396 | 2178.39
7972.5906 | 2190.2721
7972.5906 | 2190.2721
8318.5981 | 2285.3292
8837.6094 | 2427.9147
8751.1075 | 2404.1504
9918.883 | 2724.9679
9832.3811 | 2701.2036
10221.6396 | 2808.1428
10956.9057 | 3010.1389
10697.4 | 2938.8462
10697.4 | 2938.8462
10870.4038 | 2986.3747
10870.4038 | 2986.3747
10221.6396 | 2808.1428
9529.6245 | 2618.0287
9313.3698 | 2558.6181
9226.8679 | 2534.8538
9140.366 | 2511.0896
8621.3547 | 2368.504
8534.8528 | 2344.7398
8794.3585 | 2416.0326
8448.3509 | 2320.9755
8534.8528 | 2344.7398
8534.8528 | 2344.7398
8664.6057 | 2380.3862
9443.1226 | 2594.2645
9832.3811 | 2701.2036
10005.3849 | 2748.7321
10048.6358 | 2760.6142
10135.1377 | 2784.3785
10264.8906 | 2820.0249
10351.3925 | 2843.7891
10437.8943 | 2867.5534
10437.8943 | 2867.5534
10437.8943 | 2867.5534
10481.1453 | 2879.4355
10481.1453 | 2879.4355
10524.3962 | 2891.3176
10437.8943 | 2867.5534
10351.3925 | 2843.7891
10135.1377 | 2784.3785
10091.8868 | 2772.4964
9918.883 | 2724.9679
10005.3849 | 2748.7321
9918.883 | 2724.9679
9962.134 | 2736.85
10005.3849 | 2748.7321
9789.1302 | 2689.3215
9789.1302 | 2689.3215
9745.8792 | 2677.4394
9789.1302 | 2689.3215
9918.883 | 2724.9679
9875.6321 | 2713.0857
10135.1377 | 2784.3785
10697.4 | 2938.8462
10956.9057 | 3010.1389
11000.1566 | 3022.021
11129.9094 | 3057.6674
10524.3962 | 2891.3176
10610.8981 | 2915.0819
10351.3925 | 2843.7891
9875.6321 | 2713.0857
9486.3736 | 2606.1466
9140.366 | 2511.0896
9053.8642 | 2487.3253
8794.3585 | 2416.0326
8621.3547 | 2368.504
8232.0962 | 2261.5649
7799.5868 | 2142.7436
7713.0849 | 2118.9794
7929.3396 | 2178.39
8102.3434 | 2225.9185
7886.0887 | 2166.5079
8232.0962 | 2261.5649
8578.1038 | 2356.6219
8232.0962 | 2261.5649
8578.1038 | 2356.6219
8967.3623 | 2463.5611
9053.8642 | 2487.3253
9443.1226 | 2594.2645
9443.1226 | 2594.2645
10135.1377 | 2784.3785
10005.3849 | 2748.7321
10135.1377 | 2784.3785
9659.3774 | 2653.6751
9356.6208 | 2570.5002
9140.366 | 2511.0896
9053.8642 | 2487.3253
8707.8566 | 2392.2683
8102.3434 | 2225.9185
8015.8415 | 2202.1543
8102.3434 | 2225.9185
7626.583 | 2095.2151
7107.5717 | 1952.6296
7280.5755 | 2000.1581
7280.5755 | 2000.1581
7453.5792 | 2047.6866
7583.3321 | 2083.333
7756.3358 | 2130.8615
7886.0887 | 2166.5079
8405.1 | 2309.0934
8534.8528 | 2344.7398
8924.1113 | 2451.6789
9183.617 | 2522.9717
9356.6208 | 2570.5002
9313.3698 | 2558.6181
9616.1264 | 2641.793
9745.8792 | 2677.4394
9789.1302 | 2689.3215
9832.3811 | 2701.2036
9702.6283 | 2665.5572
9572.8755 | 2629.9108
9659.3774 | 2653.6751
9183.617 | 2522.9717
8448.3509 | 2320.9755
8102.3434 | 2225.9185
8059.0925 | 2214.0364
8059.0925 | 2214.0364
8361.8491 | 2297.2113
8491.6019 | 2332.8577
9226.8679 | 2534.8538
9140.366 | 2511.0896
9702.6283 | 2665.5572
9918.883 | 2724.9679
9918.883 | 2724.9679
9832.3811 | 2701.2036
9875.6321 | 2713.0857
9875.6321 | 2713.0857
9789.1302 | 2689.3215
9918.883 | 2724.9679
9832.3811 | 2701.2036
9918.883 | 2724.9679
9745.8792 | 2677.4394
9659.3774 | 2653.6751
9486.3736 | 2606.1466
9270.1189 | 2546.736
9053.8642 | 2487.3253
9053.8642 | 2487.3253
8707.8566 | 2392.2683
9313.3698 | 2558.6181
8448.3509 | 2320.9755
8102.3434 | 2225.9185
7886.0887 | 2166.5079
8102.3434 | 2225.9185
8318.5981 | 2285.3292
8318.5981 | 2285.3292
8794.3585 | 2416.0326
9313.3698 | 2558.6181
9616.1264 | 2641.793
9789.1302 | 2689.3215
9875.6321 | 2713.0857
9918.883 | 2724.9679
10135.1377 | 2784.3785
10048.6358 | 2760.6142
9962.134 | 2736.85
9875.6321 | 2713.0857
9962.134 | 2736.85
9659.3774 | 2653.6751
9356.6208 | 2570.5002
9097.1151 | 2499.2074
8448.3509 | 2320.9755
8751.1075 | 2404.1504
8232.0962 | 2261.5649
7756.3358 | 2130.8615
7669.834 | 2107.0972
7410.3283 | 2035.8045
7496.8302 | 2059.5687
7410.3283 | 2035.8045
7410.3283 | 2035.8045
7756.3358 | 2130.8615
8015.8415 | 2202.1543
8664.6057 | 2380.3862
8967.3623 | 2463.5611
9226.8679 | 2534.8538
10091.8868 | 2772.4964
10091.8868 | 2772.4964
10524.3962 | 2891.3176
10437.8943 | 2867.5534
10567.6472 | 2903.1998
10870.4038 | 2986.3747
10654.1491 | 2926.964
10308.1415 | 2831.907
9745.8792 | 2677.4394
9486.3736 | 2606.1466
9226.8679 | 2534.8538
9140.366 | 2511.0896
8578.1038 | 2356.6219
8405.1 | 2309.0934
8361.8491 | 2297.2113
8491.6019 | 2332.8577
8232.0962 | 2261.5649
8102.3434 | 2225.9185
8491.6019 | 2332.8577
9140.366 | 2511.0896
9097.1151 | 2499.2074
9443.1226 | 2594.2645
9443.1226 | 2594.2645
9399.8717 | 2582.3823
9918.883 | 2724.9679
9443.1226 | 2594.2645
9659.3774 | 2653.6751
9789.1302 | 2689.3215
10221.6396 | 2808.1428
10610.8981 | 2915.0819
10827.1528 | 2974.4925
10394.6434 | 2855.6713
10221.6396 | 2808.1428
9745.8792 | 2677.4394
9399.8717 | 2582.3823
8880.8604 | 2439.7968
8232.0962 | 2261.5649
8578.1038 | 2356.6219
8102.3434 | 2225.9185
8102.3434 | 2225.9185
7929.3396 | 2178.39
7972.5906 | 2190.2721
8059.0925 | 2214.0364
8059.0925 | 2214.0364
8491.6019 | 2332.8577
8837.6094 | 2427.9147
9010.6132 | 2475.4432
8837.6094 | 2427.9147
9097.1151 | 2499.2074
9313.3698 | 2558.6181
9183.617 | 2522.9717
8967.3623 | 2463.5611
9053.8642 | 2487.3253
9140.366 | 2511.0896
8924.1113 | 2451.6789
8707.8566 | 2392.2683
7972.5906 | 2190.2721
8015.8415 | 2202.1543
8188.8453 | 2249.6828
8102.3434 | 2225.9185
7799.5868 | 2142.7436
7756.3358 | 2130.8615
7496.8302 | 2059.5687
7410.3283 | 2035.8045
7842.8377 | 2154.6258
7756.3358 | 2130.8615
7713.0849 | 2118.9794
7842.8377 | 2154.6258
7842.8377 | 2154.6258
8102.3434 | 2225.9185
8361.8491 | 2297.2113
8275.3472 | 2273.447
8059.0925 | 2214.0364
8578.1038 | 2356.6219
9140.366 | 2511.0896
9313.3698 | 2558.6181
9270.1189 | 2546.736
9313.3698 | 2558.6181
9313.3698 | 2558.6181
9616.1264 | 2641.793
9616.1264 | 2641.793
9572.8755 | 2629.9108
9443.1226 | 2594.2645
9399.8717 | 2582.3823
9443.1226 | 2594.2645
9616.1264 | 2641.793
9443.1226 | 2594.2645
9053.8642 | 2487.3253
9140.366 | 2511.0896
9010.6132 | 2475.4432
8794.3585 | 2416.0326
8837.6094 | 2427.9147
8924.1113 | 2451.6789
9097.1151 | 2499.2074
9226.8679 | 2534.8538
9313.3698 | 2558.6181
9313.3698 | 2558.6181
9486.3736 | 2606.1466
9443.1226 | 2594.2645
9616.1264 | 2641.793
9659.3774 | 2653.6751
9745.8792 | 2677.4394
9745.8792 | 2677.4394
9443.1226 | 2594.2645
9226.8679 | 2534.8538
9097.1151 | 2499.2074
8794.3585 | 2416.0326
8102.3434 | 2225.9185
7972.5906 | 2190.2721
8188.8453 | 2249.6828
8188.8453 | 2249.6828
7929.3396 | 2178.39
7886.0887 | 2166.5079
7972.5906 | 2190.2721
8015.8415 | 2202.1543
8188.8453 | 2249.6828
8448.3509 | 2320.9755
8664.6057 | 2380.3862
8837.6094 | 2427.9147
8924.1113 | 2451.6789
8794.3585 | 2416.0326
8880.8604 | 2439.7968
9097.1151 | 2499.2074
8967.3623 | 2463.5611
8924.1113 | 2451.6789
9140.366 | 2511.0896
9140.366 | 2511.0896
8880.8604 | 2439.7968
8664.6057 | 2380.3862
8275.3472 | 2273.447
7799.5868 | 2142.7436
7669.834 | 2107.0972
7021.0698 | 1928.8653
7540.0811 | 2071.4509
7323.8264 | 2012.0402
6329.0547 | 1738.7513
6199.3019 | 1703.1049
6891.317 | 1893.219
6891.317 | 1893.219
7107.5717 | 1952.6296
7410.3283 | 2035.8045
7972.5906 | 2190.2721
8102.3434 | 2225.9185
8188.8453 | 2249.6828
8707.8566 | 2392.2683
9226.8679 | 2534.8538
8967.3623 | 2463.5611
8794.3585 | 2416.0326
9097.1151 | 2499.2074
9313.3698 | 2558.6181
9702.6283 | 2665.5572
8448.3509 | 2320.9755
8102.3434 | 2225.9185
7669.834 | 2107.0972
7280.5755 | 2000.1581
7237.3245 | 1988.276
6631.8113 | 1821.9262
6545.3094 | 1798.1619
6329.0547 | 1738.7513
5983.0472 | 1643.6943
5939.7962 | 1631.8122
6156.0509 | 1691.2228
6156.0509 | 1691.2228
6545.3094 | 1798.1619
6718.3132 | 1845.6904
7367.0774 | 2023.9224
7929.3396 | 2178.39
7929.3396 | 2178.39
8232.0962 | 2261.5649
7799.5868 | 2142.7436
7799.5868 | 2142.7436
8102.3434 | 2225.9185
8188.8453 | 2249.6828
8145.5943 | 2237.8006
8188.8453 | 2249.6828
6891.317 | 1893.219
6631.8113 | 1821.9262
6675.0623 | 1833.8083
7237.3245 | 1988.276
7064.3208 | 1940.7475
6285.8038 | 1726.8692
6631.8113 | 1821.9262
6112.8 | 1679.3407
6588.5604 | 1810.0441
6804.8151 | 1869.4547
6458.8075 | 1774.3977
6934.5679 | 1905.1011
8059.0925 | 2214.0364
8102.3434 | 2225.9185
8015.8415 | 2202.1543
7972.5906 | 2190.2721
8491.6019 | 2332.8577
8664.6057 | 2380.3862
8707.8566 | 2392.2683
8880.8604 | 2439.7968
8880.8604 | 2439.7968
9097.1151 | 2499.2074
9140.366 | 2511.0896
9097.1151 | 2499.2074
9010.6132 | 2475.4432
8621.3547 | 2368.504
8751.1075 | 2404.1504
8188.8453 | 2249.6828
8102.3434 | 2225.9185
7929.3396 | 2178.39
7756.3358 | 2130.8615
7669.834 | 2107.0972
7237.3245 | 1988.276
6761.5642 | 1857.5726
6804.8151 | 1869.4547
6891.317 | 1893.219
6891.317 | 1893.219
7540.0811 | 2071.4509
8102.3434 | 2225.9185
8967.3623 | 2463.5611
9183.617 | 2522.9717
9313.3698 | 2558.6181
9572.8755 | 2629.9108
9875.6321 | 2713.0857
9702.6283 | 2665.5572
9616.1264 | 2641.793
9745.8792 | 2677.4394
9745.8792 | 2677.4394
9140.366 | 2511.0896
8794.3585 | 2416.0326
8361.8491 | 2297.2113
8361.8491 | 2297.2113
7886.0887 | 2166.5079
7886.0887 | 2166.5079
7756.3358 | 2130.8615
7496.8302 | 2059.5687
7107.5717 | 1952.6296
6891.317 | 1893.219
7107.5717 | 1952.6296
6977.8189 | 1916.9832
7194.0736 | 1976.3938
7626.583 | 2095.2151
8102.3434 | 2225.9185
8188.8453 | 2249.6828
7842.8377 | 2154.6258
7886.0887 | 2166.5079
8491.6019 | 2332.8577
9140.366 | 2511.0896
9140.366 | 2511.0896
9270.1189 | 2546.736
9745.8792 | 2677.4394
9053.8642 | 2487.3253
8448.3509 | 2320.9755
7972.5906 | 2190.2721
7583.3321 | 2083.333
7021.0698 | 1928.8653
6631.8113 | 1821.9262
6156.0509 | 1691.2228
6069.5491 | 1667.4585
5810.0434 | 1596.1658
5593.7887 | 1536.7551
5853.2943 | 1608.0479
6718.3132 | 1845.6904
7799.5868 | 2142.7436
6588.5604 | 1810.0441
7237.3245 | 1988.276
8102.3434 | 2225.9185
8232.0962 | 2261.5649
8059.0925 | 2214.0364
8102.3434 | 2225.9185
8361.8491 | 2297.2113
8491.6019 | 2332.8577
8578.1038 | 2356.6219
9140.366 | 2511.0896
8924.1113 | 2451.6789
9010.6132 | 2475.4432
8880.8604 | 2439.7968
8664.6057 | 2380.3862
8318.5981 | 2285.3292
8145.5943 | 2237.8006
7669.834 | 2107.0972
7453.5792 | 2047.6866
6934.5679 | 1905.1011
6718.3132 | 1845.6904
6112.8 | 1679.3407
6242.5528 | 1714.987
6329.0547 | 1738.7513
6156.0509 | 1691.2228
6372.3057 | 1750.6334
6631.8113 | 1821.9262
6934.5679 | 1905.1011
7237.3245 | 1988.276
8578.1038 | 2356.6219
8794.3585 | 2416.0326
8664.6057 | 2380.3862
9183.617 | 2522.9717
8880.8604 | 2439.7968
9226.8679 | 2534.8538
9313.3698 | 2558.6181
9183.617 | 2522.9717
9097.1151 | 2499.2074
8880.8604 | 2439.7968
8534.8528 | 2344.7398
8361.8491 | 2297.2113
7842.8377 | 2154.6258
7756.3358 | 2130.8615
7799.5868 | 2142.7436
7799.5868 | 2142.7436
7540.0811 | 2071.4509
7713.0849 | 2118.9794
7669.834 | 2107.0972
7669.834 | 2107.0972
7842.8377 | 2154.6258
8102.3434 | 2225.9185
8707.8566 | 2392.2683
8837.6094 | 2427.9147
9010.6132 | 2475.4432
9226.8679 | 2534.8538
9313.3698 | 2558.6181
9313.3698 | 2558.6181
9313.3698 | 2558.6181
9270.1189 | 2546.736
9313.3698 | 2558.6181
9226.8679 | 2534.8538
9183.617 | 2522.9717
9270.1189 | 2546.736
9010.6132 | 2475.4432
8924.1113 | 2451.6789
8880.8604 | 2439.7968
8794.3585 | 2416.0326
8837.6094 | 2427.9147
8578.1038 | 2356.6219
8059.0925 | 2214.0364
7842.8377 | 2154.6258
7626.583 | 2095.2151
7410.3283 | 2035.8045
7713.0849 | 2118.9794
7886.0887 | 2166.5079
8102.3434 | 2225.9185
8361.8491 | 2297.2113
8491.6019 | 2332.8577
8578.1038 | 2356.6219
8578.1038 | 2356.6219
8664.6057 | 2380.3862
8751.1075 | 2404.1504
8924.1113 | 2451.6789
8967.3623 | 2463.5611
9053.8642 | 2487.3253
8967.3623 | 2463.5611
8621.3547 | 2368.504
8188.8453 | 2249.6828
7799.5868 | 2142.7436
7453.5792 | 2047.6866
7107.5717 | 1952.6296
6891.317 | 1893.219
6804.8151 | 1869.4547
6804.8151 | 1869.4547
6675.0623 | 1833.8083
6675.0623 | 1833.8083
7021.0698 | 1928.8653
7237.3245 | 1988.276
7540.0811 | 2071.4509
7756.3358 | 2130.8615
8015.8415 | 2202.1543
8188.8453 | 2249.6828
8275.3472 | 2273.447
8534.8528 | 2344.7398
8621.3547 | 2368.504
8664.6057 | 2380.3862
8578.1038 | 2356.6219
8751.1075 | 2404.1504
8707.8566 | 2392.2683
8664.6057 | 2380.3862
8621.3547 | 2368.504
8491.6019 | 2332.8577
8232.0962 | 2261.5649
8361.8491 | 2297.2113
7799.5868 | 2142.7436
7150.8226 | 1964.5117
6804.8151 | 1869.4547
6242.5528 | 1714.987
6285.8038 | 1726.8692
6069.5491 | 1667.4585
6242.5528 | 1714.987
6156.0509 | 1691.2228
6415.5566 | 1762.5156
6804.8151 | 1869.4547
6934.5679 | 1905.1011
7021.0698 | 1928.8653
7410.3283 | 2035.8045
8059.0925 | 2214.0364
8491.6019 | 2332.8577
8534.8528 | 2344.7398
8275.3472 | 2273.447
8664.6057 | 2380.3862
8924.1113 | 2451.6789
8534.8528 | 2344.7398
8491.6019 | 2332.8577
7972.5906 | 2190.2721
7194.0736 | 1976.3938
6761.5642 | 1857.5726
6415.5566 | 1762.5156
5896.5453 | 1619.93
5896.5453 | 1619.93
5247.7811 | 1441.6981
5204.5302 | 1429.816
5031.5264 | 1382.2875
5464.0358 | 1501.1087
5680.2906 | 1560.5194
6631.8113 | 1821.9262
7280.5755 | 2000.1581
7929.3396 | 2178.39
8491.6019 | 2332.8577
8880.8604 | 2439.7968
9097.1151 | 2499.2074
9183.617 | 2522.9717
9226.8679 | 2534.8538
9226.8679 | 2534.8538
9313.3698 | 2558.6181
9356.6208 | 2570.5002
9486.3736 | 2606.1466
8794.3585 | 2416.0326
8967.3623 | 2463.5611
8361.8491 | 2297.2113
8102.3434 | 2225.9185
7972.5906 | 2190.2721
8361.8491 | 2297.2113
7929.3396 | 2178.39
7583.3321 | 2083.333
7107.5717 | 1952.6296
7540.0811 | 2071.4509
7453.5792 | 2047.6866
7626.583 | 2095.2151
7713.0849 | 2118.9794
8361.8491 | 2297.2113
9443.1226 | 2594.2645
10005.3849 | 2748.7321
10351.3925 | 2843.7891
10264.8906 | 2820.0249
10351.3925 | 2843.7891
10437.8943 | 2867.5534
10783.9019 | 2962.6104
11259.6623 | 3093.3138
10783.9019 | 2962.6104
10091.8868 | 2772.4964
9745.8792 | 2677.4394
9010.6132 | 2475.4432
8664.6057 | 2380.3862
8275.3472 | 2273.447
8015.8415 | 2202.1543
8102.3434 | 2225.9185
7886.0887 | 2166.5079
7280.5755 | 2000.1581
7929.3396 | 2178.39
7540.0811 | 2071.4509
7540.0811 | 2071.4509
7626.583 | 2095.2151
7799.5868 | 2142.7436
7886.0887 | 2166.5079
8102.3434 | 2225.9185
8232.0962 | 2261.5649
8794.3585 | 2416.0326
9183.617 | 2522.9717
9486.3736 | 2606.1466
9616.1264 | 2641.793
10481.1453 | 2879.4355
10567.6472 | 2903.1998
10135.1377 | 2784.3785
9616.1264 | 2641.793
9226.8679 | 2534.8538
8232.0962 | 2261.5649
8232.0962 | 2261.5649
8102.3434 | 2225.9185
7583.3321 | 2083.333
7496.8302 | 2059.5687
7713.0849 | 2118.9794
7713.0849 | 2118.9794
7799.5868 | 2142.7436
7972.5906 | 2190.2721
8102.3434 | 2225.9185
8837.6094 | 2427.9147
8967.3623 | 2463.5611
9010.6132 | 2475.4432
9140.366 | 2511.0896
9097.1151 | 2499.2074
9140.366 | 2511.0896
9572.8755 | 2629.9108
9745.8792 | 2677.4394
9745.8792 | 2677.4394
9659.3774 | 2653.6751
10091.8868 | 2772.4964
10264.8906 | 2820.0249
10135.1377 | 2784.3785
9918.883 | 2724.9679
9745.8792 | 2677.4394
9313.3698 | 2558.6181
8578.1038 | 2356.6219
8275.3472 | 2273.447
8275.3472 | 2273.447
8015.8415 | 2202.1543
8102.3434 | 2225.9185
8707.8566 | 2392.2683
9399.8717 | 2582.3823
9270.1189 | 2546.736
9053.8642 | 2487.3253
9010.6132 | 2475.4432
9616.1264 | 2641.793
10091.8868 | 2772.4964
10437.8943 | 2867.5534
10913.6547 | 2998.2568
11129.9094 | 3057.6674
11173.1604 | 3069.5496
11086.6585 | 3045.7853
11519.1679 | 3164.6066
11216.4113 | 3081.4317
10524.3962 | 2891.3176
10091.8868 | 2772.4964
9399.8717 | 2582.3823
8967.3623 | 2463.5611
9053.8642 | 2487.3253
8837.6094 | 2427.9147
8059.0925 | 2214.0364
7929.3396 | 2178.39
7886.0887 | 2166.5079
7799.5868 | 2142.7436
7410.3283 | 2035.8045
7107.5717 | 1952.6296
7064.3208 | 1940.7475
7237.3245 | 1988.276
7583.3321 | 2083.333
8102.3434 | 2225.9185
8491.6019 | 2332.8577
8405.1 | 2309.0934
8361.8491 | 2297.2113
9270.1189 | 2546.736
9399.8717 | 2582.3823
9702.6283 | 2665.5572
9918.883 | 2724.9679
10351.3925 | 2843.7891
10264.8906 | 2820.0249
8664.6057 | 2380.3862
8405.1 | 2309.0934
7669.834 | 2107.0972
7713.0849 | 2118.9794
7367.0774 | 2023.9224
7021.0698 | 1928.8653
6718.3132 | 1845.6904
6588.5604 | 1810.0441
6631.8113 | 1821.9262
6329.0547 | 1738.7513
6329.0547 | 1738.7513
6329.0547 | 1738.7513
6458.8075 | 1774.3977
6329.0547 | 1738.7513
6977.8189 | 1916.9832
7194.0736 | 1976.3938
7626.583 | 2095.2151
7756.3358 | 2130.8615
7799.5868 | 2142.7436
7583.3321 | 2083.333
7972.5906 | 2190.2721
8491.6019 | 2332.8577
8361.8491 | 2297.2113
8275.3472 | 2273.447
7713.0849 | 2118.9794
7453.5792 | 2047.6866
7194.0736 | 1976.3938
7064.3208 | 1940.7475
6675.0623 | 1833.8083
6718.3132 | 1845.6904
6588.5604 | 1810.0441
5983.0472 | 1643.6943
6891.317 | 1893.219
7626.583 | 2095.2151
7583.3321 | 2083.333
7496.8302 | 2059.5687
7410.3283 | 2035.8045
7323.8264 | 2012.0402
7583.3321 | 2083.333
7669.834 | 2107.0972
8188.8453 | 2249.6828
8232.0962 | 2261.5649
7972.5906 | 2190.2721
8015.8415 | 2202.1543
8015.8415 | 2202.1543
8188.8453 | 2249.6828
8534.8528 | 2344.7398
8578.1038 | 2356.6219
8232.0962 | 2261.5649
8664.6057 | 2380.3862
8837.6094 | 2427.9147
8578.1038 | 2356.6219
8059.0925 | 2214.0364
7756.3358 | 2130.8615
7583.3321 | 2083.333
7194.0736 | 1976.3938
6977.8189 | 1916.9832
7237.3245 | 1988.276
6934.5679 | 1905.1011
6372.3057 | 1750.6334
6934.5679 | 1905.1011
7410.3283 | 2035.8045
7886.0887 | 2166.5079
8707.8566 | 2392.2683
8924.1113 | 2451.6789
9313.3698 | 2558.6181
9270.1189 | 2546.736
9486.3736 | 2606.1466
9529.6245 | 2618.0287
10221.6396 | 2808.1428
9918.883 | 2724.9679
9962.134 | 2736.85
8751.1075 | 2404.1504
8491.6019 | 2332.8577
7756.3358 | 2130.8615
7496.8302 | 2059.5687
7237.3245 | 1988.276
6934.5679 | 1905.1011
6631.8113 | 1821.9262
6285.8038 | 1726.8692
5896.5453 | 1619.93
6242.5528 | 1714.987
6156.0509 | 1691.2228
5983.0472 | 1643.6943
6502.0585 | 1786.2798
6804.8151 | 1869.4547
7150.8226 | 1964.5117
7583.3321 | 2083.333
7929.3396 | 2178.39
8232.0962 | 2261.5649
7842.8377 | 2154.6258
8232.0962 | 2261.5649
8275.3472 | 2273.447
7929.3396 | 2178.39
8924.1113 | 2451.6789
8924.1113 | 2451.6789
7626.583 | 2095.2151
6934.5679 | 1905.1011
6329.0547 | 1738.7513
6329.0547 | 1738.7513
5853.2943 | 1608.0479
5118.0283 | 1406.0517
4599.017 | 1263.4662
4555.766 | 1251.5841
4123.2566 | 1132.7628
3517.7434 | 966.413
3301.4887 | 907.0024
3733.9981 | 1025.8237
4339.5113 | 1192.1734
4036.7547 | 1108.9985
4815.2717 | 1322.8768
6329.0547 | 1738.7513
6588.5604 | 1810.0441
7496.8302 | 2059.5687
7280.5755 | 2000.1581
8448.3509 | 2320.9755
8059.0925 | 2214.0364
8707.8566 | 2392.2683
8837.6094 | 2427.9147
8534.8528 | 2344.7398
8232.0962 | 2261.5649
7886.0887 | 2166.5079
7410.3283 | 2035.8045
6977.8189 | 1916.9832
6458.8075 | 1774.3977
5810.0434 | 1596.1658
6156.0509 | 1691.2228
5550.5377 | 1524.873
5593.7887 | 1536.7551
5420.7849 | 1489.2266
5377.534 | 1477.3445
5637.0396 | 1548.6373
5896.5453 | 1619.93
5983.0472 | 1643.6943
6545.3094 | 1798.1619
7107.5717 | 1952.6296
6891.317 | 1893.219
8448.3509 | 2320.9755
8924.1113 | 2451.6789
8664.6057 | 2380.3862
9140.366 | 2511.0896
9097.1151 | 2499.2074
9789.1302 | 2689.3215
9616.1264 | 2641.793
8751.1075 | 2404.1504
7972.5906 | 2190.2721
7150.8226 | 1964.5117
6112.8 | 1679.3407
6502.0585 | 1786.2798
6242.5528 | 1714.987
5810.0434 | 1596.1658
5334.283 | 1465.4624
5118.0283 | 1406.0517
5247.7811 | 1441.6981
4858.5226 | 1334.759
5550.5377 | 1524.873
5507.2868 | 1512.9909
5939.7962 | 1631.8122
6415.5566 | 1762.5156
6761.5642 | 1857.5726
6502.0585 | 1786.2798
6675.0623 | 1833.8083
6761.5642 | 1857.5726
6934.5679 | 1905.1011
7626.583 | 2095.2151
7237.3245 | 1988.276
7540.0811 | 2071.4509
7583.3321 | 2083.333
7540.0811 | 2071.4509
7540.0811 | 2071.4509
7237.3245 | 1988.276
7064.3208 | 1940.7475
6934.5679 | 1905.1011
6502.0585 | 1786.2798
6718.3132 | 1845.6904
6372.3057 | 1750.6334
6761.5642 | 1857.5726
5939.7962 | 1631.8122
6502.0585 | 1786.2798
6804.8151 | 1869.4547
6718.3132 | 1845.6904
6977.8189 | 1916.9832
6934.5679 | 1905.1011
6934.5679 | 1905.1011
7410.3283 | 2035.8045
7886.0887 | 2166.5079
7496.8302 | 2059.5687
8578.1038 | 2356.6219
8751.1075 | 2404.1504
9226.8679 | 2534.8538
9918.883 | 2724.9679
9616.1264 | 2641.793
9140.366 | 2511.0896
8880.8604 | 2439.7968
8491.6019 | 2332.8577
8621.3547 | 2368.504
7929.3396 | 2178.39
7237.3245 | 1988.276
7194.0736 | 1976.3938
6761.5642 | 1857.5726
6675.0623 | 1833.8083
5983.0472 | 1643.6943
6026.2981 | 1655.5764
6242.5528 | 1714.987
6631.8113 | 1821.9262
7064.3208 | 1940.7475
7453.5792 | 2047.6866
8232.0962 | 2261.5649
8794.3585 | 2416.0326
9010.6132 | 2475.4432
9183.617 | 2522.9717
9399.8717 | 2582.3823
9918.883 | 2724.9679
9745.8792 | 2677.4394
10221.6396 | 2808.1428
10308.1415 | 2831.907
9572.8755 | 2629.9108
8967.3623 | 2463.5611
8015.8415 | 2202.1543
7150.8226 | 1964.5117
7194.0736 | 1976.3938
7626.583 | 2095.2151
7064.3208 | 1940.7475
6285.8038 | 1726.8692
6156.0509 | 1691.2228
5766.7925 | 1584.2836
5637.0396 | 1548.6373
5766.7925 | 1584.2836
6156.0509 | 1691.2228
6242.5528 | 1714.987
6848.066 | 1881.3368
7021.0698 | 1928.8653
7886.0887 | 2166.5079
8318.5981 | 2285.3292
8405.1 | 2309.0934
8232.0962 | 2261.5649
8491.6019 | 2332.8577
8880.8604 | 2439.7968
9183.617 | 2522.9717
9356.6208 | 2570.5002
8751.1075 | 2404.1504
8145.5943 | 2237.8006
7323.8264 | 2012.0402
6977.8189 | 1916.9832
6631.8113 | 1821.9262
6026.2981 | 1655.5764
5680.2906 | 1560.5194
5161.2792 | 1417.9339
4296.2604 | 1180.2913
4642.2679 | 1275.3483
4166.5075 | 1144.6449
4512.5151 | 1239.7019
4858.5226 | 1334.759
5377.534 | 1477.3445
6804.8151 | 1869.4547
7280.5755 | 2000.1581
7107.5717 | 1952.6296
7323.8264 | 2012.0402
7669.834 | 2107.0972
7972.5906 | 2190.2721
8015.8415 | 2202.1543
8102.3434 | 2225.9185
8232.0962 | 2261.5649
8232.0962 | 2261.5649
8318.5981 | 2285.3292
8102.3434 | 2225.9185
7842.8377 | 2154.6258
7583.3321 | 2083.333
7669.834 | 2107.0972
7194.0736 | 1976.3938
6761.5642 | 1857.5726
6934.5679 | 1905.1011
6458.8075 | 1774.3977
6588.5604 | 1810.0441
6588.5604 | 1810.0441
7150.8226 | 1964.5117
7237.3245 | 1988.276
7237.3245 | 1988.276
7713.0849 | 2118.9794
7799.5868 | 2142.7436
7626.583 | 2095.2151
7713.0849 | 2118.9794
7410.3283 | 2035.8045
7713.0849 | 2118.9794
8188.8453 | 2249.6828
8275.3472 | 2273.447
8318.5981 | 2285.3292
8405.1 | 2309.0934
8102.3434 | 2225.9185
7799.5868 | 2142.7436
7150.8226 | 1964.5117
6804.8151 | 1869.4547
6545.3094 | 1798.1619
6069.5491 | 1667.4585
5810.0434 | 1596.1658
6112.8 | 1679.3407
5810.0434 | 1596.1658
4772.0208 | 1310.9947
5680.2906 | 1560.5194
6069.5491 | 1667.4585
6242.5528 | 1714.987
6458.8075 | 1774.3977
6631.8113 | 1821.9262
6631.8113 | 1821.9262
6891.317 | 1893.219
7150.8226 | 1964.5117
7280.5755 | 2000.1581
7323.8264 | 2012.0402
7410.3283 | 2035.8045
7583.3321 | 2083.333
7713.0849 | 2118.9794
8102.3434 | 2225.9185
7929.3396 | 2178.39
7410.3283 | 2035.8045
7237.3245 | 1988.276
7021.0698 | 1928.8653
6285.8038 | 1726.8692
6675.0623 | 1833.8083
5896.5453 | 1619.93
6156.0509 | 1691.2228
5810.0434 | 1596.1658
6156.0509 | 1691.2228
5810.0434 | 1596.1658
5939.7962 | 1631.8122
5853.2943 | 1608.0479
6112.8 | 1679.3407
6545.3094 | 1798.1619
7323.8264 | 2012.0402
7496.8302 | 2059.5687
7972.5906 | 2190.2721
8102.3434 | 2225.9185
8491.6019 | 2332.8577
8967.3623 | 2463.5611
9270.1189 | 2546.736
9313.3698 | 2558.6181
9140.366 | 2511.0896
8188.8453 | 2249.6828
7540.0811 | 2071.4509
7496.8302 | 2059.5687
7280.5755 | 2000.1581
6934.5679 | 1905.1011
6458.8075 | 1774.3977
6329.0547 | 1738.7513
6026.2981 | 1655.5764
6156.0509 | 1691.2228
6199.3019 | 1703.1049
5983.0472 | 1643.6943
5810.0434 | 1596.1658
6069.5491 | 1667.4585
6415.5566 | 1762.5156
6848.066 | 1881.3368
7107.5717 | 1952.6296
7064.3208 | 1940.7475
7367.0774 | 2023.9224
7453.5792 | 2047.6866
8102.3434 | 2225.9185
7713.0849 | 2118.9794
7929.3396 | 2178.39
8145.5943 | 2237.8006
8102.3434 | 2225.9185
7886.0887 | 2166.5079
7583.3321 | 2083.333
7150.8226 | 1964.5117
6934.5679 | 1905.1011
6761.5642 | 1857.5726
6329.0547 | 1738.7513
6069.5491 | 1667.4585
5983.0472 | 1643.6943
5896.5453 | 1619.93
5810.0434 | 1596.1658
5593.7887 | 1536.7551
5896.5453 | 1619.93
5939.7962 | 1631.8122
6285.8038 | 1726.8692
6631.8113 | 1821.9262
6588.5604 | 1810.0441
7021.0698 | 1928.8653
7323.8264 | 2012.0402
7669.834 | 2107.0972
7713.0849 | 2118.9794
7886.0887 | 2166.5079
7972.5906 | 2190.2721
8102.3434 | 2225.9185
8188.8453 | 2249.6828
7886.0887 | 2166.5079
7540.0811 | 2071.4509
7237.3245 | 1988.276
6761.5642 | 1857.5726
6415.5566 | 1762.5156
5680.2906 | 1560.5194
5723.5415 | 1572.4015
4815.2717 | 1322.8768
5074.7774 | 1394.1696
4772.0208 | 1310.9947
5118.0283 | 1406.0517
4945.0245 | 1358.5232
5291.0321 | 1453.5802
5680.2906 | 1560.5194
6156.0509 | 1691.2228
6415.5566 | 1762.5156
6156.0509 | 1691.2228
6804.8151 | 1869.4547
7626.583 | 2095.2151
7410.3283 | 2035.8045
7756.3358 | 2130.8615
7453.5792 | 2047.6866
7583.3321 | 2083.333
7713.0849 | 2118.9794
7150.8226 | 1964.5117
6502.0585 | 1786.2798
6069.5491 | 1667.4585
5464.0358 | 1501.1087
5074.7774 | 1394.1696
4858.5226 | 1334.759
4815.2717 | 1322.8768
4166.5075 | 1144.6449
3777.2491 | 1037.7058
3907.0019 | 1073.3522
3301.4887 | 907.0024
3387.9906 | 930.7666
3647.4962 | 1002.0594
3733.9981 | 1025.8237
4858.5226 | 1334.759
6372.3057 | 1750.6334
6631.8113 | 1821.9262
6588.5604 | 1810.0441
7410.3283 | 2035.8045
7713.0849 | 2118.9794
8405.1 | 2309.0934
8188.8453 | 2249.6828
8361.8491 | 2297.2113
8664.6057 | 2380.3862
8059.0925 | 2214.0364
7496.8302 | 2059.5687
6631.8113 | 1821.9262
5896.5453 | 1619.93
5810.0434 | 1596.1658
5031.5264 | 1382.2875
4469.2642 | 1227.8198
5118.0283 | 1406.0517
4815.2717 | 1322.8768
5031.5264 | 1382.2875
4901.7736 | 1346.6411
5118.0283 | 1406.0517
5550.5377 | 1524.873
5464.0358 | 1501.1087
5550.5377 | 1524.873
6977.8189 | 1916.9832
7323.8264 | 2012.0402
7929.3396 | 2178.39
7410.3283 | 2035.8045
8059.0925 | 2214.0364
8491.6019 | 2332.8577
8707.8566 | 2392.2683
8794.3585 | 2416.0326
8664.6057 | 2380.3862
8534.8528 | 2344.7398
8318.5981 | 2285.3292
7972.5906 | 2190.2721
7323.8264 | 2012.0402
7064.3208 | 1940.7475
6804.8151 | 1869.4547
6026.2981 | 1655.5764
5637.0396 | 1548.6373
5550.5377 | 1524.873
5161.2792 | 1417.9339
5118.0283 | 1406.0517
5723.5415 | 1572.4015
5983.0472 | 1643.6943
6502.0585 | 1786.2798
7323.8264 | 2012.0402
7583.3321 | 2083.333
7626.583 | 2095.2151
7669.834 | 2107.0972
8059.0925 | 2214.0364
8621.3547 | 2368.504
8188.8453 | 2249.6828
8188.8453 | 2249.6828
8405.1 | 2309.0934
8318.5981 | 2285.3292
8405.1 | 2309.0934
8102.3434 | 2225.9185
7280.5755 | 2000.1581
7107.5717 | 1952.6296
7107.5717 | 1952.6296
6372.3057 | 1750.6334
6458.8075 | 1774.3977
6242.5528 | 1714.987
6156.0509 | 1691.2228
5723.5415 | 1572.4015
6112.8 | 1679.3407
6199.3019 | 1703.1049
6156.0509 | 1691.2228
6545.3094 | 1798.1619
7064.3208 | 1940.7475
8059.0925 | 2214.0364
8621.3547 | 2368.504
8751.1075 | 2404.1504
9053.8642 | 2487.3253
8924.1113 | 2451.6789
8578.1038 | 2356.6219
8621.3547 | 2368.504
8664.6057 | 2380.3862
9053.8642 | 2487.3253
8621.3547 | 2368.504
8318.5981 | 2285.3292
8361.8491 | 2297.2113
7842.8377 | 2154.6258
7669.834 | 2107.0972
7107.5717 | 1952.6296
6545.3094 | 1798.1619
6761.5642 | 1857.5726
6372.3057 | 1750.6334
6458.8075 | 1774.3977
6502.0585 | 1786.2798
6285.8038 | 1726.8692
6242.5528 | 1714.987
6502.0585 | 1786.2798
6891.317 | 1893.219
7972.5906 | 2190.2721
8188.8453 | 2249.6828
8405.1 | 2309.0934
8059.0925 | 2214.0364
8188.8453 | 2249.6828
8275.3472 | 2273.447
8318.5981 | 2285.3292
8361.8491 | 2297.2113
8621.3547 | 2368.504
8837.6094 | 2427.9147
8578.1038 | 2356.6219
8102.3434 | 2225.9185
7626.583 | 2095.2151
7237.3245 | 1988.276
6848.066 | 1881.3368
6675.0623 | 1833.8083
5853.2943 | 1608.0479
6069.5491 | 1667.4585
6242.5528 | 1714.987
6588.5604 | 1810.0441
7064.3208 | 1940.7475
7323.8264 | 2012.0402
7453.5792 | 2047.6866
7929.3396 | 2178.39
8015.8415 | 2202.1543
8361.8491 | 2297.2113
8318.5981 | 2285.3292
8405.1 | 2309.0934
8751.1075 | 2404.1504
8794.3585 | 2416.0326
8924.1113 | 2451.6789
9140.366 | 2511.0896
9183.617 | 2522.9717
9097.1151 | 2499.2074
9010.6132 | 2475.4432
8491.6019 | 2332.8577
8015.8415 | 2202.1543
7972.5906 | 2190.2721
7626.583 | 2095.2151
7540.0811 | 2071.4509
7886.0887 | 2166.5079
7410.3283 | 2035.8045
7064.3208 | 1940.7475
6804.8151 | 1869.4547
7021.0698 | 1928.8653
7367.0774 | 2023.9224
7496.8302 | 2059.5687
7842.8377 | 2154.6258
7929.3396 | 2178.39
8145.5943 | 2237.8006
8361.8491 | 2297.2113
8534.8528 | 2344.7398
8751.1075 | 2404.1504
8837.6094 | 2427.9147
8837.6094 | 2427.9147
8578.1038 | 2356.6219
8448.3509 | 2320.9755
8448.3509 | 2320.9755
8491.6019 | 2332.8577
8405.1 | 2309.0934
7237.3245 | 1988.276
7107.5717 | 1952.6296
7021.0698 | 1928.8653
6545.3094 | 1798.1619
6675.0623 | 1833.8083
6285.8038 | 1726.8692
6631.8113 | 1821.9262
6415.5566 | 1762.5156
6588.5604 | 1810.0441
6804.8151 | 1869.4547
7410.3283 | 2035.8045
8145.5943 | 2237.8006
8491.6019 | 2332.8577
9313.3698 | 2558.6181
9140.366 | 2511.0896
9140.366 | 2511.0896
9226.8679 | 2534.8538
9832.3811 | 2701.2036
9745.8792 | 2677.4394
9875.6321 | 2713.0857
9962.134 | 2736.85
9572.8755 | 2629.9108
9226.8679 | 2534.8538
8751.1075 | 2404.1504
8102.3434 | 2225.9185
7713.0849 | 2118.9794
7929.3396 | 2178.39
7453.5792 | 2047.6866
6761.5642 | 1857.5726
6761.5642 | 1857.5726
6372.3057 | 1750.6334
6631.8113 | 1821.9262
6718.3132 | 1845.6904
7021.0698 | 1928.8653
7583.3321 | 2083.333
7886.0887 | 2166.5079
8188.8453 | 2249.6828
8448.3509 | 2320.9755
8707.8566 | 2392.2683
8967.3623 | 2463.5611
9226.8679 | 2534.8538
9356.6208 | 2570.5002
9486.3736 | 2606.1466
9486.3736 | 2606.1466
9443.1226 | 2594.2645
9356.6208 | 2570.5002
8361.8491 | 2297.2113
8015.8415 | 2202.1543
7540.0811 | 2071.4509
7237.3245 | 1988.276
6804.8151 | 1869.4547
6545.3094 | 1798.1619
6199.3019 | 1703.1049
5853.2943 | 1608.0479
5723.5415 | 1572.4015
6069.5491 | 1667.4585
5983.0472 | 1643.6943
6502.0585 | 1786.2798
7021.0698 | 1928.8653
7237.3245 | 1988.276
7237.3245 | 1988.276
7496.8302 | 2059.5687
7972.5906 | 2190.2721
8837.6094 | 2427.9147
8837.6094 | 2427.9147
8837.6094 | 2427.9147
9097.1151 | 2499.2074
8664.6057 | 2380.3862
8794.3585 | 2416.0326
8405.1 | 2309.0934
8059.0925 | 2214.0364
7756.3358 | 2130.8615
6934.5679 | 1905.1011
6891.317 | 1893.219
6415.5566 | 1762.5156
5766.7925 | 1584.2836
5896.5453 | 1619.93
4988.2755 | 1370.4053
4685.5189 | 1287.2305
4858.5226 | 1334.759
4858.5226 | 1334.759
5118.0283 | 1406.0517
5983.0472 | 1643.6943
6631.8113 | 1821.9262
6891.317 | 1893.219
7107.5717 | 1952.6296
7367.0774 | 2023.9224
7453.5792 | 2047.6866
7799.5868 | 2142.7436
8059.0925 | 2214.0364
8405.1 | 2309.0934
8794.3585 | 2416.0326
8707.8566 | 2392.2683
8361.8491 | 2297.2113
7713.0849 | 2118.9794
7064.3208 | 1940.7475
6718.3132 | 1845.6904
5810.0434 | 1596.1658
6934.5679 | 1905.1011
6718.3132 | 1845.6904
6199.3019 | 1703.1049
5637.0396 | 1548.6373
5550.5377 | 1524.873
5420.7849 | 1489.2266
5810.0434 | 1596.1658
5983.0472 | 1643.6943
6415.5566 | 1762.5156
6934.5679 | 1905.1011
6761.5642 | 1857.5726
6977.8189 | 1916.9832
7237.3245 | 1988.276
8361.8491 | 2297.2113
8751.1075 | 2404.1504
8794.3585 | 2416.0326
8751.1075 | 2404.1504
8880.8604 | 2439.7968
9140.366 | 2511.0896
8448.3509 | 2320.9755
7756.3358 | 2130.8615
6588.5604 | 1810.0441
6415.5566 | 1762.5156
6285.8038 | 1726.8692
6415.5566 | 1762.5156
6112.8 | 1679.3407
6199.3019 | 1703.1049
5377.534 | 1477.3445
5161.2792 | 1417.9339
5420.7849 | 1489.2266
4945.0245 | 1358.5232
4642.2679 | 1275.3483
5031.5264 | 1382.2875
5637.0396 | 1548.6373
7453.5792 | 2047.6866
7972.5906 | 2190.2721
7929.3396 | 2178.39
8578.1038 | 2356.6219
8405.1 | 2309.0934
8751.1075 | 2404.1504
8924.1113 | 2451.6789
9097.1151 | 2499.2074
9010.6132 | 2475.4432
8880.8604 | 2439.7968
8837.6094 | 2427.9147
8491.6019 | 2332.8577
7972.5906 | 2190.2721
7626.583 | 2095.2151
7410.3283 | 2035.8045
7021.0698 | 1928.8653
6372.3057 | 1750.6334
6156.0509 | 1691.2228
5766.7925 | 1584.2836
5939.7962 | 1631.8122
5983.0472 | 1643.6943
6329.0547 | 1738.7513
6848.066 | 1881.3368
7367.0774 | 2023.9224
7886.0887 | 2166.5079
8361.8491 | 2297.2113
8188.8453 | 2249.6828
8102.3434 | 2225.9185
8318.5981 | 2285.3292
8232.0962 | 2261.5649
8275.3472 | 2273.447
8275.3472 | 2273.447
8361.8491 | 2297.2113
8188.8453 | 2249.6828
8059.0925 | 2214.0364
7540.0811 | 2071.4509
7410.3283 | 2035.8045
7021.0698 | 1928.8653
7064.3208 | 1940.7475
6891.317 | 1893.219
6848.066 | 1881.3368
6804.8151 | 1869.4547
6415.5566 | 1762.5156
6545.3094 | 1798.1619
6761.5642 | 1857.5726
6934.5679 | 1905.1011
7150.8226 | 1964.5117
7410.3283 | 2035.8045
7669.834 | 2107.0972
8102.3434 | 2225.9185
8707.8566 | 2392.2683
8491.6019 | 2332.8577
8707.8566 | 2392.2683
8707.8566 | 2392.2683
9270.1189 | 2546.736
9443.1226 | 2594.2645
9226.8679 | 2534.8538
8664.6057 | 2380.3862
7842.8377 | 2154.6258
7410.3283 | 2035.8045
7237.3245 | 1988.276
7021.0698 | 1928.8653
6804.8151 | 1869.4547
6761.5642 | 1857.5726
6675.0623 | 1833.8083
6415.5566 | 1762.5156
6069.5491 | 1667.4585
5939.7962 | 1631.8122
5896.5453 | 1619.93
5853.2943 | 1608.0479
6069.5491 | 1667.4585
7194.0736 | 1976.3938
7799.5868 | 2142.7436
8188.8453 | 2249.6828
8145.5943 | 2237.8006
8361.8491 | 2297.2113
8491.6019 | 2332.8577
8837.6094 | 2427.9147
8924.1113 | 2451.6789
9356.6208 | 2570.5002
9529.6245 | 2618.0287
9053.8642 | 2487.3253
8405.1 | 2309.0934
8102.3434 | 2225.9185
7367.0774 | 2023.9224
7021.0698 | 1928.8653
6631.8113 | 1821.9262
6588.5604 | 1810.0441
6329.0547 | 1738.7513
6329.0547 | 1738.7513
5637.0396 | 1548.6373
5896.5453 | 1619.93
6285.8038 | 1726.8692
6761.5642 | 1857.5726
7107.5717 | 1952.6296
7756.3358 | 2130.8615
8361.8491 | 2297.2113
8232.0962 | 2261.5649
8707.8566 | 2392.2683
8837.6094 | 2427.9147
9097.1151 | 2499.2074
8880.8604 | 2439.7968
8924.1113 | 2451.6789
8880.8604 | 2439.7968
9053.8642 | 2487.3253
9140.366 | 2511.0896
8751.1075 | 2404.1504
7972.5906 | 2190.2721
7886.0887 | 2166.5079
7842.8377 | 2154.6258
7107.5717 | 1952.6296
6934.5679 | 1905.1011
6934.5679 | 1905.1011
6804.8151 | 1869.4547
6891.317 | 1893.219
6934.5679 | 1905.1011
7064.3208 | 1940.7475
7496.8302 | 2059.5687
7886.0887 | 2166.5079
8405.1 | 2309.0934
8751.1075 | 2404.1504
8664.6057 | 2380.3862
8707.8566 | 2392.2683
8837.6094 | 2427.9147
8751.1075 | 2404.1504
8707.8566 | 2392.2683
8707.8566 | 2392.2683
8794.3585 | 2416.0326
8967.3623 | 2463.5611
9053.8642 | 2487.3253
9010.6132 | 2475.4432
8837.6094 | 2427.9147
8664.6057 | 2380.3862
8491.6019 | 2332.8577
8102.3434 | 2225.9185
7669.834 | 2107.0972
7150.8226 | 1964.5117
7107.5717 | 1952.6296
7280.5755 | 2000.1581
7367.0774 | 2023.9224
7237.3245 | 1988.276
7367.0774 | 2023.9224
7626.583 | 2095.2151
7756.3358 | 2130.8615
8145.5943 | 2237.8006
8232.0962 | 2261.5649
8318.5981 | 2285.3292
8275.3472 | 2273.447
8361.8491 | 2297.2113
8664.6057 | 2380.3862
8448.3509 | 2320.9755
8664.6057 | 2380.3862
8751.1075 | 2404.1504
8880.8604 | 2439.7968
8751.1075 | 2404.1504
7886.0887 | 2166.5079
7583.3321 | 2083.333
7280.5755 | 2000.1581
6631.8113 | 1821.9262
6415.5566 | 1762.5156
5680.2906 | 1560.5194
5766.7925 | 1584.2836
5723.5415 | 1572.4015
5983.0472 | 1643.6943
6156.0509 | 1691.2228
6545.3094 | 1798.1619
6761.5642 | 1857.5726
7064.3208 | 1940.7475
7410.3283 | 2035.8045
7842.8377 | 2154.6258
8405.1 | 2309.0934
8837.6094 | 2427.9147
8707.8566 | 2392.2683
8751.1075 | 2404.1504
8967.3623 | 2463.5611
9140.366 | 2511.0896
9399.8717 | 2582.3823
8967.3623 | 2463.5611
8232.0962 | 2261.5649
7713.0849 | 2118.9794
7323.8264 | 2012.0402
6761.5642 | 1857.5726
6718.3132 | 1845.6904
6631.8113 | 1821.9262
6545.3094 | 1798.1619
6415.5566 | 1762.5156
6242.5528 | 1714.987
5983.0472 | 1643.6943
6112.8 | 1679.3407
5939.7962 | 1631.8122
6156.0509 | 1691.2228
6934.5679 | 1905.1011
8448.3509 | 2320.9755
8578.1038 | 2356.6219
8534.8528 | 2344.7398
8405.1 | 2309.0934
8361.8491 | 2297.2113
8837.6094 | 2427.9147
8967.3623 | 2463.5611
9010.6132 | 2475.4432
9097.1151 | 2499.2074
8880.8604 | 2439.7968
8924.1113 | 2451.6789
8102.3434 | 2225.9185
7583.3321 | 2083.333
7410.3283 | 2035.8045
6891.317 | 1893.219
6588.5604 | 1810.0441
6718.3132 | 1845.6904
6631.8113 | 1821.9262
6372.3057 | 1750.6334
6631.8113 | 1821.9262
7194.0736 | 1976.3938
7496.8302 | 2059.5687
7842.8377 | 2154.6258
7972.5906 | 2190.2721
8015.8415 | 2202.1543
8102.3434 | 2225.9185
8361.8491 | 2297.2113
8664.6057 | 2380.3862
8967.3623 | 2463.5611
8967.3623 | 2463.5611
8924.1113 | 2451.6789
8924.1113 | 2451.6789
8880.8604 | 2439.7968
8967.3623 | 2463.5611
8707.8566 | 2392.2683
8448.3509 | 2320.9755
7756.3358 | 2130.8615
7453.5792 | 2047.6866
7064.3208 | 1940.7475
6545.3094 | 1798.1619
6372.3057 | 1750.6334
6458.8075 | 1774.3977
6588.5604 | 1810.0441
6372.3057 | 1750.6334
6631.8113 | 1821.9262
6934.5679 | 1905.1011
7107.5717 | 1952.6296
7929.3396 | 2178.39
8015.8415 | 2202.1543
7972.5906 | 2190.2721
7929.3396 | 2178.39
8578.1038 | 2356.6219
8751.1075 | 2404.1504
8880.8604 | 2439.7968
9486.3736 | 2606.1466
9443.1226 | 2594.2645
9183.617 | 2522.9717
9140.366 | 2511.0896
8664.6057 | 2380.3862
7842.8377 | 2154.6258
7756.3358 | 2130.8615
7410.3283 | 2035.8045
7453.5792 | 2047.6866
7107.5717 | 1952.6296
7107.5717 | 1952.6296
6675.0623 | 1833.8083
6848.066 | 1881.3368
6631.8113 | 1821.9262
6631.8113 | 1821.9262
6761.5642 | 1857.5726
7280.5755 | 2000.1581
7410.3283 | 2035.8045
7583.3321 | 2083.333
8491.6019 | 2332.8577
8837.6094 | 2427.9147
9313.3698 | 2558.6181
9443.1226 | 2594.2645
9486.3736 | 2606.1466
9918.883 | 2724.9679
9875.6321 | 2713.0857
9875.6321 | 2713.0857
9443.1226 | 2594.2645
8621.3547 | 2368.504
7972.5906 | 2190.2721
7540.0811 | 2071.4509
7323.8264 | 2012.0402
7064.3208 | 1940.7475
7021.0698 | 1928.8653
6631.8113 | 1821.9262
6329.0547 | 1738.7513
6026.2981 | 1655.5764
5983.0472 | 1643.6943
6372.3057 | 1750.6334
6675.0623 | 1833.8083
6718.3132 | 1845.6904
7410.3283 | 2035.8045
7583.3321 | 2083.333
7929.3396 | 2178.39
8837.6094 | 2427.9147
8837.6094 | 2427.9147
9140.366 | 2511.0896
9399.8717 | 2582.3823
9270.1189 | 2546.736
9832.3811 | 2701.2036
9745.8792 | 2677.4394
9486.3736 | 2606.1466
8751.1075 | 2404.1504
7972.5906 | 2190.2721
7194.0736 | 1976.3938
6718.3132 | 1845.6904
6458.8075 | 1774.3977
6112.8 | 1679.3407
5723.5415 | 1572.4015
5680.2906 | 1560.5194
6329.0547 | 1738.7513
6588.5604 | 1810.0441
6934.5679 | 1905.1011
7107.5717 | 1952.6296
7540.0811 | 2071.4509
7410.3283 | 2035.8045
7410.3283 | 2035.8045
8102.3434 | 2225.9185
9140.366 | 2511.0896
9140.366 | 2511.0896
8967.3623 | 2463.5611
9010.6132 | 2475.4432
9659.3774 | 2653.6751
9616.1264 | 2641.793
9702.6283 | 2665.5572
9313.3698 | 2558.6181
8880.8604 | 2439.7968
8578.1038 | 2356.6219
8102.3434 | 2225.9185
7280.5755 | 2000.1581
7150.8226 | 1964.5117
6458.8075 | 1774.3977
6718.3132 | 1845.6904
6112.8 | 1679.3407
6199.3019 | 1703.1049
6285.8038 | 1726.8692
6502.0585 | 1786.2798
6502.0585 | 1786.2798
6891.317 | 1893.219
7107.5717 | 1952.6296
7713.0849 | 2118.9794
8448.3509 | 2320.9755
8837.6094 | 2427.9147
9140.366 | 2511.0896
8967.3623 | 2463.5611
9140.366 | 2511.0896
9226.8679 | 2534.8538
9745.8792 | 2677.4394
9702.6283 | 2665.5572
9313.3698 | 2558.6181
8664.6057 | 2380.3862
7886.0887 | 2166.5079
7367.0774 | 2023.9224
7150.8226 | 1964.5117
6934.5679 | 1905.1011
6934.5679 | 1905.1011
6675.0623 | 1833.8083
6502.0585 | 1786.2798
6199.3019 | 1703.1049
5939.7962 | 1631.8122
5810.0434 | 1596.1658
6069.5491 | 1667.4585
6545.3094 | 1798.1619
6545.3094 | 1798.1619
7064.3208 | 1940.7475
7410.3283 | 2035.8045
8318.5981 | 2285.3292
8621.3547 | 2368.504
8751.1075 | 2404.1504
8578.1038 | 2356.6219
8664.6057 | 2380.3862
8880.8604 | 2439.7968
9140.366 | 2511.0896
8707.8566 | 2392.2683
7583.3321 | 2083.333
6891.317 | 1893.219
6069.5491 | 1667.4585
6156.0509 | 1691.2228
5853.2943 | 1608.0479
5853.2943 | 1608.0479
5118.0283 | 1406.0517
5118.0283 | 1406.0517
5031.5264 | 1382.2875
5074.7774 | 1394.1696
5377.534 | 1477.3445
5377.534 | 1477.3445
6329.0547 | 1738.7513
6329.0547 | 1738.7513
6588.5604 | 1810.0441
7367.0774 | 2023.9224
7410.3283 | 2035.8045
7626.583 | 2095.2151
7886.0887 | 2166.5079
7799.5868 | 2142.7436
8059.0925 | 2214.0364
8232.0962 | 2261.5649
7756.3358 | 2130.8615
7540.0811 | 2071.4509
7194.0736 | 1976.3938
6156.0509 | 1691.2228
5507.2868 | 1512.9909
4901.7736 | 1346.6411
4642.2679 | 1275.3483
4382.7623 | 1204.0556
4296.2604 | 1180.2913
4080.0057 | 1120.8807
3993.5038 | 1097.1164
4382.7623 | 1204.0556
4253.0094 | 1168.4092
4945.0245 | 1358.5232
5896.5453 | 1619.93
6372.3057 | 1750.6334
6891.317 | 1893.219
7410.3283 | 2035.8045
7496.8302 | 2059.5687
7107.5717 | 1952.6296
7237.3245 | 1988.276
7367.0774 | 2023.9224
7453.5792 | 2047.6866
7929.3396 | 2178.39
7713.0849 | 2118.9794
7929.3396 | 2178.39
8232.0962 | 2261.5649
8188.8453 | 2249.6828
8102.3434 | 2225.9185
8015.8415 | 2202.1543
7886.0887 | 2166.5079
7886.0887 | 2166.5079
7626.583 | 2095.2151
7713.0849 | 2118.9794
7713.0849 | 2118.9794
7756.3358 | 2130.8615
7669.834 | 2107.0972
7367.0774 | 2023.9224
7453.5792 | 2047.6866
7626.583 | 2095.2151
7540.0811 | 2071.4509
7496.8302 | 2059.5687
7713.0849 | 2118.9794
7842.8377 | 2154.6258
8621.3547 | 2368.504
8880.8604 | 2439.7968
8837.6094 | 2427.9147
8967.3623 | 2463.5611
8491.6019 | 2332.8577
8491.6019 | 2332.8577
8188.8453 | 2249.6828
7540.0811 | 2071.4509
6848.066 | 1881.3368
6415.5566 | 1762.5156
6458.8075 | 1774.3977
6199.3019 | 1703.1049
5939.7962 | 1631.8122
5334.283 | 1465.4624
5334.283 | 1465.4624
5420.7849 | 1489.2266
5853.2943 | 1608.0479
6026.2981 | 1655.5764
6502.0585 | 1786.2798
6631.8113 | 1821.9262
7323.8264 | 2012.0402
7583.3321 | 2083.333
7886.0887 | 2166.5079
8448.3509 | 2320.9755
8015.8415 | 2202.1543
8102.3434 | 2225.9185
8491.6019 | 2332.8577
8664.6057 | 2380.3862
9399.8717 | 2582.3823
8448.3509 | 2320.9755
7669.834 | 2107.0972
7064.3208 | 1940.7475
6199.3019 | 1703.1049
6631.8113 | 1821.9262
6285.8038 | 1726.8692
6026.2981 | 1655.5764
6112.8 | 1679.3407
6242.5528 | 1714.987
5810.0434 | 1596.1658
5680.2906 | 1560.5194
6458.8075 | 1774.3977
6502.0585 | 1786.2798
6761.5642 | 1857.5726
7150.8226 | 1964.5117
7194.0736 | 1976.3938
7280.5755 | 2000.1581
7410.3283 | 2035.8045
7583.3321 | 2083.333
7540.0811 | 2071.4509
7799.5868 | 2142.7436
7713.0849 | 2118.9794
7842.8377 | 2154.6258
8015.8415 | 2202.1543
7886.0887 | 2166.5079
7626.583 | 2095.2151
7237.3245 | 1988.276
6804.8151 | 1869.4547
6415.5566 | 1762.5156
6242.5528 | 1714.987
6112.8 | 1679.3407
6026.2981 | 1655.5764
5896.5453 | 1619.93
5593.7887 | 1536.7551
5593.7887 | 1536.7551
5766.7925 | 1584.2836
6372.3057 | 1750.6334
6804.8151 | 1869.4547
6934.5679 | 1905.1011
7107.5717 | 1952.6296
7323.8264 | 2012.0402
7929.3396 | 2178.39
8361.8491 | 2297.2113
8491.6019 | 2332.8577
8361.8491 | 2297.2113
8578.1038 | 2356.6219
9097.1151 | 2499.2074
8751.1075 | 2404.1504
8534.8528 | 2344.7398
7367.0774 | 2023.9224
7021.0698 | 1928.8653
6458.8075 | 1774.3977
5680.2906 | 1560.5194
5983.0472 | 1643.6943
6069.5491 | 1667.4585
5983.0472 | 1643.6943
6026.2981 | 1655.5764
5680.2906 | 1560.5194
5723.5415 | 1572.4015
6112.8 | 1679.3407
6156.0509 | 1691.2228
6502.0585 | 1786.2798
6848.066 | 1881.3368
6977.8189 | 1916.9832
7540.0811 | 2071.4509
7972.5906 | 2190.2721
7886.0887 | 2166.5079
7842.8377 | 2154.6258
7756.3358 | 2130.8615
8664.6057 | 2380.3862
8491.6019 | 2332.8577
8967.3623 | 2463.5611
8232.0962 | 2261.5649
8102.3434 | 2225.9185
7150.8226 | 1964.5117
6415.5566 | 1762.5156
5637.0396 | 1548.6373
5204.5302 | 1429.816
4945.0245 | 1358.5232
4469.2642 | 1227.8198
4080.0057 | 1120.8807
5377.534 | 1477.3445
5291.0321 | 1453.5802
5637.0396 | 1548.6373
6458.8075 | 1774.3977
7237.3245 | 1988.276
7367.0774 | 2023.9224
7107.5717 | 1952.6296
7194.0736 | 1976.3938
7410.3283 | 2035.8045
8448.3509 | 2320.9755
8707.8566 | 2392.2683
8621.3547 | 2368.504
8924.1113 | 2451.6789
9053.8642 | 2487.3253
9140.366 | 2511.0896
8664.6057 | 2380.3862
8318.5981 | 2285.3292
7496.8302 | 2059.5687
6804.8151 | 1869.4547
6502.0585 | 1786.2798
6285.8038 | 1726.8692
5983.0472 | 1643.6943
5464.0358 | 1501.1087
5680.2906 | 1560.5194
5766.7925 | 1584.2836
5853.2943 | 1608.0479
5853.2943 | 1608.0479
5810.0434 | 1596.1658
6199.3019 | 1703.1049
7107.5717 | 1952.6296
7756.3358 | 2130.8615
7972.5906 | 2190.2721
7540.0811 | 2071.4509
8578.1038 | 2356.6219
8448.3509 | 2320.9755
8664.6057 | 2380.3862
8967.3623 | 2463.5611
9486.3736 | 2606.1466
9529.6245 | 2618.0287
8967.3623 | 2463.5611
8751.1075 | 2404.1504
8361.8491 | 2297.2113
7842.8377 | 2154.6258
7496.8302 | 2059.5687
7886.0887 | 2166.5079
7064.3208 | 1940.7475
7021.0698 | 1928.8653
6675.0623 | 1833.8083
6242.5528 | 1714.987
6804.8151 | 1869.4547
6891.317 | 1893.219
7194.0736 | 1976.3938
7453.5792 | 2047.6866
7626.583 | 2095.2151
8448.3509 | 2320.9755
8405.1 | 2309.0934
8578.1038 | 2356.6219
8664.6057 | 2380.3862
8837.6094 | 2427.9147
8837.6094 | 2427.9147
8880.8604 | 2439.7968
8967.3623 | 2463.5611
8924.1113 | 2451.6789
8967.3623 | 2463.5611
8318.5981 | 2285.3292
8318.5981 | 2285.3292
8188.8453 | 2249.6828
7929.3396 | 2178.39
7280.5755 | 2000.1581
7150.8226 | 1964.5117
6934.5679 | 1905.1011
6977.8189 | 1916.9832
7107.5717 | 1952.6296
6848.066 | 1881.3368
6934.5679 | 1905.1011
7194.0736 | 1976.3938
7713.0849 | 2118.9794
8059.0925 | 2214.0364
8188.8453 | 2249.6828
8794.3585 | 2416.0326
8924.1113 | 2451.6789
9270.1189 | 2546.736
9745.8792 | 2677.4394
9832.3811 | 2701.2036
9702.6283 | 2665.5572
9313.3698 | 2558.6181
9270.1189 | 2546.736
8967.3623 | 2463.5611
8794.3585 | 2416.0326
8794.3585 | 2416.0326
8707.8566 | 2392.2683
8102.3434 | 2225.9185
8102.3434 | 2225.9185
7756.3358 | 2130.8615
7107.5717 | 1952.6296
7107.5717 | 1952.6296
7064.3208 | 1940.7475
7237.3245 | 1988.276
7367.0774 | 2023.9224
7453.5792 | 2047.6866
8275.3472 | 2273.447
8664.6057 | 2380.3862
9053.8642 | 2487.3253
9270.1189 | 2546.736
9356.6208 | 2570.5002
9356.6208 | 2570.5002
9270.1189 | 2546.736
9183.617 | 2522.9717
9183.617 | 2522.9717
9270.1189 | 2546.736
9356.6208 | 2570.5002
9443.1226 | 2594.2645
8837.6094 | 2427.9147
8405.1 | 2309.0934
7929.3396 | 2178.39
7842.8377 | 2154.6258
7626.583 | 2095.2151
7323.8264 | 2012.0402
7107.5717 | 1952.6296
6934.5679 | 1905.1011
6761.5642 | 1857.5726
6934.5679 | 1905.1011
7107.5717 | 1952.6296
7323.8264 | 2012.0402
7669.834 | 2107.0972
7626.583 | 2095.2151
7799.5868 | 2142.7436
8491.6019 | 2332.8577
8188.8453 | 2249.6828
8361.8491 | 2297.2113
8707.8566 | 2392.2683
8664.6057 | 2380.3862
8751.1075 | 2404.1504
8924.1113 | 2451.6789
8880.8604 | 2439.7968
8967.3623 | 2463.5611
8448.3509 | 2320.9755
8015.8415 | 2202.1543
7626.583 | 2095.2151
7367.0774 | 2023.9224
6891.317 | 1893.219
6588.5604 | 1810.0441
5983.0472 | 1643.6943
5810.0434 | 1596.1658
5896.5453 | 1619.93
5896.5453 | 1619.93
6199.3019 | 1703.1049
6545.3094 | 1798.1619
7280.5755 | 2000.1581
6502.0585 | 1786.2798
7323.8264 | 2012.0402
7540.0811 | 2071.4509
7583.3321 | 2083.333
8188.8453 | 2249.6828
8534.8528 | 2344.7398
8621.3547 | 2368.504
8405.1 | 2309.0934
8880.8604 | 2439.7968
8794.3585 | 2416.0326
8707.8566 | 2392.2683
8232.0962 | 2261.5649
7799.5868 | 2142.7436
7323.8264 | 2012.0402
6804.8151 | 1869.4547
6545.3094 | 1798.1619
6112.8 | 1679.3407
5853.2943 | 1608.0479
5896.5453 | 1619.93
5507.2868 | 1512.9909
5680.2906 | 1560.5194
5810.0434 | 1596.1658
6156.0509 | 1691.2228
6891.317 | 1893.219
6848.066 | 1881.3368
7367.0774 | 2023.9224
6977.8189 | 1916.9832
7194.0736 | 1976.3938
7410.3283 | 2035.8045
8188.8453 | 2249.6828
8275.3472 | 2273.447
8361.8491 | 2297.2113
8880.8604 | 2439.7968
8967.3623 | 2463.5611
8967.3623 | 2463.5611
8188.8453 | 2249.6828
7237.3245 | 1988.276
6804.8151 | 1869.4547
6112.8 | 1679.3407
5810.0434 | 1596.1658
5637.0396 | 1548.6373
5464.0358 | 1501.1087
4642.2679 | 1275.3483
4858.5226 | 1334.759
3604.2453 | 990.1773
3993.5038 | 1097.1164
4728.7698 | 1299.1126
5766.7925 | 1584.2836
6675.0623 | 1833.8083
7540.0811 | 2071.4509
7886.0887 | 2166.5079
8361.8491 | 2297.2113
8534.8528 | 2344.7398
8794.3585 | 2416.0326
8880.8604 | 2439.7968
9356.6208 | 2570.5002
9399.8717 | 2582.3823
9443.1226 | 2594.2645
8967.3623 | 2463.5611
8448.3509 | 2320.9755
7929.3396 | 2178.39
6891.317 | 1893.219
6372.3057 | 1750.6334
5420.7849 | 1489.2266
5593.7887 | 1536.7551
4642.2679 | 1275.3483
3950.2528 | 1085.2343
3647.4962 | 1002.0594
3560.9943 | 978.2951
3820.5 | 1049.5879
4685.5189 | 1287.2305
5810.0434 | 1596.1658
6199.3019 | 1703.1049
7194.0736 | 1976.3938
7150.8226 | 1964.5117
8621.3547 | 2368.504
9010.6132 | 2475.4432
9313.3698 | 2558.6181
9486.3736 | 2606.1466
9010.6132 | 2475.4432
9226.8679 | 2534.8538
8967.3623 | 2463.5611
9486.3736 | 2606.1466
8361.8491 | 2297.2113
6934.5679 | 1905.1011
5680.2906 | 1560.5194
4945.0245 | 1358.5232
4901.7736 | 1346.6411
4296.2604 | 1180.2913
4426.0132 | 1215.9377
6329.0547 | 1738.7513
7540.0811 | 2071.4509
7150.8226 | 1964.5117
7453.5792 | 2047.6866
7669.834 | 2107.0972
7626.583 | 2095.2151
7410.3283 | 2035.8045
7842.8377 | 2154.6258
8232.0962 | 2261.5649
8232.0962 | 2261.5649
8188.8453 | 2249.6828
8405.1 | 2309.0934
8448.3509 | 2320.9755
8837.6094 | 2427.9147
8967.3623 | 2463.5611
8967.3623 | 2463.5611
9097.1151 | 2499.2074
8837.6094 | 2427.9147
8232.0962 | 2261.5649
8318.5981 | 2285.3292
8059.0925 | 2214.0364
7929.3396 | 2178.39
7410.3283 | 2035.8045
7021.0698 | 1928.8653
6848.066 | 1881.3368
6761.5642 | 1857.5726
6804.8151 | 1869.4547
6804.8151 | 1869.4547
7410.3283 | 2035.8045
8059.0925 | 2214.0364
8405.1 | 2309.0934
9010.6132 | 2475.4432
9097.1151 | 2499.2074
9270.1189 | 2546.736
9443.1226 | 2594.2645
9745.8792 | 2677.4394
9226.8679 | 2534.8538
9443.1226 | 2594.2645
9097.1151 | 2499.2074
9399.8717 | 2582.3823
9097.1151 | 2499.2074
9010.6132 | 2475.4432
8707.8566 | 2392.2683
8534.8528 | 2344.7398
8491.6019 | 2332.8577
8188.8453 | 2249.6828
7669.834 | 2107.0972
7107.5717 | 1952.6296
6761.5642 | 1857.5726
6675.0623 | 1833.8083
6977.8189 | 1916.9832
7064.3208 | 1940.7475
7713.0849 | 2118.9794
8188.8453 | 2249.6828
8448.3509 | 2320.9755
8664.6057 | 2380.3862
8707.8566 | 2392.2683
8491.6019 | 2332.8577
8794.3585 | 2416.0326
8794.3585 | 2416.0326
8794.3585 | 2416.0326
9010.6132 | 2475.4432
9356.6208 | 2570.5002
10048.6358 | 2760.6142
9832.3811 | 2701.2036
8880.8604 | 2439.7968
8232.0962 | 2261.5649
7626.583 | 2095.2151
7064.3208 | 1940.7475
7280.5755 | 2000.1581
6934.5679 | 1905.1011
6761.5642 | 1857.5726
6848.066 | 1881.3368
6761.5642 | 1857.5726
6804.8151 | 1869.4547
6848.066 | 1881.3368
7410.3283 | 2035.8045
7842.8377 | 2154.6258
8232.0962 | 2261.5649
8448.3509 | 2320.9755
9313.3698 | 2558.6181
9529.6245 | 2618.0287
9443.1226 | 2594.2645
8924.1113 | 2451.6789
8578.1038 | 2356.6219
8664.6057 | 2380.3862
8751.1075 | 2404.1504
8924.1113 | 2451.6789
9183.617 | 2522.9717
8967.3623 | 2463.5611
8924.1113 | 2451.6789
8794.3585 | 2416.0326
8448.3509 | 2320.9755
8361.8491 | 2297.2113
8275.3472 | 2273.447
8318.5981 | 2285.3292
8491.6019 | 2332.8577
8578.1038 | 2356.6219
8578.1038 | 2356.6219
8534.8528 | 2344.7398
8578.1038 | 2356.6219
8534.8528 | 2344.7398
8578.1038 | 2356.6219
8578.1038 | 2356.6219
8707.8566 | 2392.2683
8751.1075 | 2404.1504
9183.617 | 2522.9717
8967.3623 | 2463.5611
9010.6132 | 2475.4432
9097.1151 | 2499.2074
9140.366 | 2511.0896
9140.366 | 2511.0896
9270.1189 | 2546.736
8880.8604 | 2439.7968
8578.1038 | 2356.6219
8145.5943 | 2237.8006
7756.3358 | 2130.8615
7453.5792 | 2047.6866
7410.3283 | 2035.8045
7323.8264 | 2012.0402
7150.8226 | 1964.5117
7367.0774 | 2023.9224
7929.3396 | 2178.39
7972.5906 | 2190.2721
8232.0962 | 2261.5649
8232.0962 | 2261.5649
8232.0962 | 2261.5649
8448.3509 | 2320.9755
8621.3547 | 2368.504
8924.1113 | 2451.6789
9183.617 | 2522.9717
9226.8679 | 2534.8538
9572.8755 | 2629.9108
10178.3887 | 2796.2606
10697.4 | 2938.8462
10697.4 | 2938.8462
10610.8981 | 2915.0819
9918.883 | 2724.9679
9183.617 | 2522.9717
8664.6057 | 2380.3862
8102.3434 | 2225.9185
8534.8528 | 2344.7398
7972.5906 | 2190.2721
7713.0849 | 2118.9794
7669.834 | 2107.0972
7496.8302 | 2059.5687
7713.0849 | 2118.9794
8059.0925 | 2214.0364
8664.6057 | 2380.3862
9443.1226 | 2594.2645
9183.617 | 2522.9717
9399.8717 | 2582.3823
10135.1377 | 2784.3785
10135.1377 | 2784.3785
10264.8906 | 2820.0249
10351.3925 | 2843.7891
10697.4 | 2938.8462
10913.6547 | 2998.2568
11000.1566 | 3022.021
10870.4038 | 2986.3747
10956.9057 | 3010.1389
10135.1377 | 2784.3785
9183.617 | 2522.9717
8534.8528 | 2344.7398
8059.0925 | 2214.0364
7540.0811 | 2071.4509
7496.8302 | 2059.5687
7107.5717 | 1952.6296
7107.5717 | 1952.6296
7323.8264 | 2012.0402
6415.5566 | 1762.5156
7280.5755 | 2000.1581
7583.3321 | 2083.333
7713.0849 | 2118.9794
7626.583 | 2095.2151
8664.6057 | 2380.3862
9183.617 | 2522.9717
8534.8528 | 2344.7398
8361.8491 | 2297.2113
8967.3623 | 2463.5611
9140.366 | 2511.0896
9572.8755 | 2629.9108
9745.8792 | 2677.4394
9832.3811 | 2701.2036
10091.8868 | 2772.4964
10048.6358 | 2760.6142
9659.3774 | 2653.6751
9529.6245 | 2618.0287
8967.3623 | 2463.5611
8491.6019 | 2332.8577
8188.8453 | 2249.6828
7799.5868 | 2142.7436
7799.5868 | 2142.7436
7972.5906 | 2190.2721
8059.0925 | 2214.0364
8145.5943 | 2237.8006
8534.8528 | 2344.7398
8967.3623 | 2463.5611
9443.1226 | 2594.2645
9313.3698 | 2558.6181
9140.366 | 2511.0896
10394.6434 | 2855.6713
9832.3811 | 2701.2036
10178.3887 | 2796.2606
10567.6472 | 2903.1998
10481.1453 | 2879.4355
10610.8981 | 2915.0819
10740.6509 | 2950.7283
10394.6434 | 2855.6713
10654.1491 | 2926.964
9745.8792 | 2677.4394
9399.8717 | 2582.3823
9097.1151 | 2499.2074
8621.3547 | 2368.504
8405.1 | 2309.0934
8491.6019 | 2332.8577
8405.1 | 2309.0934
8015.8415 | 2202.1543
7929.3396 | 2178.39
8361.8491 | 2297.2113
8707.8566 | 2392.2683
9097.1151 | 2499.2074
9572.8755 | 2629.9108
9659.3774 | 2653.6751
9140.366 | 2511.0896
9097.1151 | 2499.2074
9616.1264 | 2641.793
9789.1302 | 2689.3215
9962.134 | 2736.85
10005.3849 | 2748.7321
10308.1415 | 2831.907
10481.1453 | 2879.4355
10221.6396 | 2808.1428
10135.1377 | 2784.3785
9659.3774 | 2653.6751
9745.8792 | 2677.4394
9572.8755 | 2629.9108
9140.366 | 2511.0896
8967.3623 | 2463.5611
9226.8679 | 2534.8538
8794.3585 | 2416.0326
8491.6019 | 2332.8577
8578.1038 | 2356.6219
8751.1075 | 2404.1504
8967.3623 | 2463.5611
9313.3698 | 2558.6181
9616.1264 | 2641.793
10048.6358 | 2760.6142
9745.8792 | 2677.4394
9918.883 | 2724.9679
10351.3925 | 2843.7891
10437.8943 | 2867.5534
10740.6509 | 2950.7283
10481.1453 | 2879.4355
10697.4 | 2938.8462
10567.6472 | 2903.1998
10827.1528 | 2974.4925
10437.8943 | 2867.5534
10221.6396 | 2808.1428
9918.883 | 2724.9679
9745.8792 | 2677.4394
9529.6245 | 2618.0287
9097.1151 | 2499.2074
8837.6094 | 2427.9147
8794.3585 | 2416.0326
8794.3585 | 2416.0326
8621.3547 | 2368.504
8924.1113 | 2451.6789
9097.1151 | 2499.2074
9443.1226 | 2594.2645
9659.3774 | 2653.6751
9702.6283 | 2665.5572
9875.6321 | 2713.0857
10091.8868 | 2772.4964
10135.1377 | 2784.3785
10135.1377 | 2784.3785
10135.1377 | 2784.3785
10264.8906 | 2820.0249
10308.1415 | 2831.907
10264.8906 | 2820.0249
10264.8906 | 2820.0249
10178.3887 | 2796.2606
10005.3849 | 2748.7321
9745.8792 | 2677.4394
9702.6283 | 2665.5572
9529.6245 | 2618.0287
9443.1226 | 2594.2645
9529.6245 | 2618.0287
9443.1226 | 2594.2645
9356.6208 | 2570.5002
9226.8679 | 2534.8538
9140.366 | 2511.0896
9313.3698 | 2558.6181
9270.1189 | 2546.736
9183.617 | 2522.9717
9399.8717 | 2582.3823
9443.1226 | 2594.2645
9313.3698 | 2558.6181
9443.1226 | 2594.2645
10005.3849 | 2748.7321
10264.8906 | 2820.0249
10827.1528 | 2974.4925
10394.6434 | 2855.6713
10394.6434 | 2855.6713
10178.3887 | 2796.2606
10394.6434 | 2855.6713
9097.1151 | 2499.2074
8232.0962 | 2261.5649
7972.5906 | 2190.2721
7453.5792 | 2047.6866
7496.8302 | 2059.5687
7367.0774 | 2023.9224
7410.3283 | 2035.8045
7410.3283 | 2035.8045
7540.0811 | 2071.4509
7669.834 | 2107.0972
8059.0925 | 2214.0364
8361.8491 | 2297.2113
8880.8604 | 2439.7968
9399.8717 | 2582.3823
9486.3736 | 2606.1466
9745.8792 | 2677.4394
10135.1377 | 2784.3785
10221.6396 | 2808.1428
10654.1491 | 2926.964
10870.4038 | 2986.3747
10264.8906 | 2820.0249
10135.1377 | 2784.3785
10221.6396 | 2808.1428
10048.6358 | 2760.6142
9789.1302 | 2689.3215
9659.3774 | 2653.6751
9443.1226 | 2594.2645
9010.6132 | 2475.4432
8361.8491 | 2297.2113
8275.3472 | 2273.447
8664.6057 | 2380.3862
8491.6019 | 2332.8577
8448.3509 | 2320.9755
8707.8566 | 2392.2683
9226.8679 | 2534.8538
9140.366 | 2511.0896
9399.8717 | 2582.3823
9443.1226 | 2594.2645
10178.3887 | 2796.2606
10264.8906 | 2820.0249
10783.9019 | 2962.6104
10740.6509 | 2950.7283
10956.9057 | 3010.1389
11086.6585 | 3045.7853
11432.666 | 3140.8423
11259.6623 | 3093.3138
11562.4189 | 3176.4887
10567.6472 | 2903.1998
9659.3774 | 2653.6751
9097.1151 | 2499.2074
8707.8566 | 2392.2683
8880.8604 | 2439.7968
8188.8453 | 2249.6828
8059.0925 | 2214.0364
7886.0887 | 2166.5079
7929.3396 | 2178.39
7886.0887 | 2166.5079
7972.5906 | 2190.2721
8924.1113 | 2451.6789
9010.6132 | 2475.4432
9010.6132 | 2475.4432
9313.3698 | 2558.6181
9313.3698 | 2558.6181
9702.6283 | 2665.5572
9399.8717 | 2582.3823
10308.1415 | 2831.907
10567.6472 | 2903.1998
10308.1415 | 2831.907
10351.3925 | 2843.7891
10437.8943 | 2867.5534
10610.8981 | 2915.0819
10264.8906 | 2820.0249
9226.8679 | 2534.8538
8534.8528 | 2344.7398
7972.5906 | 2190.2721
7367.0774 | 2023.9224
7021.0698 | 1928.8653
6588.5604 | 1810.0441
7799.5868 | 2142.7436
7713.0849 | 2118.9794
7756.3358 | 2130.8615
8188.8453 | 2249.6828
8578.1038 | 2356.6219
8967.3623 | 2463.5611
9010.6132 | 2475.4432
8924.1113 | 2451.6789
8967.3623 | 2463.5611
8880.8604 | 2439.7968
8751.1075 | 2404.1504
8880.8604 | 2439.7968
8924.1113 | 2451.6789
9053.8642 | 2487.3253
9313.3698 | 2558.6181
9443.1226 | 2594.2645
9443.1226 | 2594.2645
9010.6132 | 2475.4432
8578.1038 | 2356.6219
8621.3547 | 2368.504
8405.1 | 2309.0934
8102.3434 | 2225.9185
8188.8453 | 2249.6828
8232.0962 | 2261.5649
7626.583 | 2095.2151
7669.834 | 2107.0972
7929.3396 | 2178.39
8188.8453 | 2249.6828
9183.617 | 2522.9717
9226.8679 | 2534.8538
9313.3698 | 2558.6181
9313.3698 | 2558.6181
9313.3698 | 2558.6181
9832.3811 | 2701.2036
10221.6396 | 2808.1428
10005.3849 | 2748.7321
10308.1415 | 2831.907
10654.1491 | 2926.964
10870.4038 | 2986.3747
10567.6472 | 2903.1998
10610.8981 | 2915.0819
10308.1415 | 2831.907
8924.1113 | 2451.6789
8188.8453 | 2249.6828
8102.3434 | 2225.9185
8188.8453 | 2249.6828
7756.3358 | 2130.8615
7496.8302 | 2059.5687
7842.8377 | 2154.6258
7583.3321 | 2083.333
7929.3396 | 2178.39
8361.8491 | 2297.2113
8405.1 | 2309.0934
8924.1113 | 2451.6789
8448.3509 | 2320.9755
8361.8491 | 2297.2113
9313.3698 | 2558.6181
8751.1075 | 2404.1504
9832.3811 | 2701.2036
9875.6321 | 2713.0857
9918.883 | 2724.9679
10221.6396 | 2808.1428
10091.8868 | 2772.4964
9918.883 | 2724.9679
10091.8868 | 2772.4964
10005.3849 | 2748.7321
8967.3623 | 2463.5611
8275.3472 | 2273.447
7367.0774 | 2023.9224
7886.0887 | 2166.5079
7626.583 | 2095.2151
7842.8377 | 2154.6258
7972.5906 | 2190.2721
7713.0849 | 2118.9794
7540.0811 | 2071.4509
7756.3358 | 2130.8615
8794.3585 | 2416.0326
9010.6132 | 2475.4432
8967.3623 | 2463.5611
9313.3698 | 2558.6181
9572.8755 | 2629.9108
9702.6283 | 2665.5572
9702.6283 | 2665.5572
10264.8906 | 2820.0249
10308.1415 | 2831.907
10264.8906 | 2820.0249
10221.6396 | 2808.1428
10437.8943 | 2867.5534
10264.8906 | 2820.0249
10135.1377 | 2784.3785
8880.8604 | 2439.7968
8448.3509 | 2320.9755
7929.3396 | 2178.39
7886.0887 | 2166.5079
7583.3321 | 2083.333
7583.3321 | 2083.333
7367.0774 | 2023.9224
7280.5755 | 2000.1581
7713.0849 | 2118.9794
8059.0925 | 2214.0364
8361.8491 | 2297.2113
8751.1075 | 2404.1504
8837.6094 | 2427.9147
9053.8642 | 2487.3253
9053.8642 | 2487.3253
9140.366 | 2511.0896
9270.1189 | 2546.736
9270.1189 | 2546.736
9140.366 | 2511.0896
9183.617 | 2522.9717
9226.8679 | 2534.8538
9399.8717 | 2582.3823
9399.8717 | 2582.3823
9140.366 | 2511.0896
8794.3585 | 2416.0326
8102.3434 | 2225.9185
7669.834 | 2107.0972
7410.3283 | 2035.8045
7194.0736 | 1976.3938
6718.3132 | 1845.6904
6804.8151 | 1869.4547
6761.5642 | 1857.5726
6977.8189 | 1916.9832
7669.834 | 2107.0972
8102.3434 | 2225.9185
7713.0849 | 2118.9794
8491.6019 | 2332.8577
8578.1038 | 2356.6219
8664.6057 | 2380.3862
8491.6019 | 2332.8577
8837.6094 | 2427.9147
8837.6094 | 2427.9147
8664.6057 | 2380.3862
8967.3623 | 2463.5611
9053.8642 | 2487.3253
9745.8792 | 2677.4394
9529.6245 | 2618.0287
9140.366 | 2511.0896
7713.0849 | 2118.9794
7237.3245 | 1988.276
6934.5679 | 1905.1011
6458.8075 | 1774.3977
6242.5528 | 1714.987
5810.0434 | 1596.1658
5983.0472 | 1643.6943
5939.7962 | 1631.8122
6372.3057 | 1750.6334
6804.8151 | 1869.4547
8059.0925 | 2214.0364
8059.0925 | 2214.0364
8621.3547 | 2368.504
8967.3623 | 2463.5611
8578.1038 | 2356.6219
8794.3585 | 2416.0326
9140.366 | 2511.0896
9356.6208 | 2570.5002
9356.6208 | 2570.5002
9659.3774 | 2653.6751
10091.8868 | 2772.4964
10308.1415 | 2831.907
10221.6396 | 2808.1428
10135.1377 | 2784.3785
8837.6094 | 2427.9147
7886.0887 | 2166.5079
6804.8151 | 1869.4547
6675.0623 | 1833.8083
6718.3132 | 1845.6904
6156.0509 | 1691.2228
6156.0509 | 1691.2228
6718.3132 | 1845.6904
7583.3321 | 2083.333
8275.3472 | 2273.447
9226.8679 | 2534.8538
9313.3698 | 2558.6181
9226.8679 | 2534.8538
9226.8679 | 2534.8538
9399.8717 | 2582.3823
9529.6245 | 2618.0287
9616.1264 | 2641.793
9399.8717 | 2582.3823
9572.8755 | 2629.9108
9572.8755 | 2629.9108
9053.8642 | 2487.3253
8707.8566 | 2392.2683
8794.3585 | 2416.0326
8967.3623 | 2463.5611
8621.3547 | 2368.504
8707.8566 | 2392.2683
8664.6057 | 2380.3862
8318.5981 | 2285.3292
8102.3434 | 2225.9185
7713.0849 | 2118.9794
7929.3396 | 2178.39
8015.8415 | 2202.1543
8102.3434 | 2225.9185
8664.6057 | 2380.3862
9097.1151 | 2499.2074
8967.3623 | 2463.5611
9183.617 | 2522.9717
9443.1226 | 2594.2645
9702.6283 | 2665.5572
9962.134 | 2736.85
10221.6396 | 2808.1428
10437.8943 | 2867.5534
10610.8981 | 2915.0819
10783.9019 | 2962.6104
10870.4038 | 2986.3747
11000.1566 | 3022.021
11129.9094 | 3057.6674
11259.6623 | 3093.3138
11216.4113 | 3081.4317
11173.1604 | 3069.5496
11129.9094 | 3057.6674
10956.9057 | 3010.1389
10783.9019 | 2962.6104
10567.6472 | 2903.1998
10394.6434 | 2855.6713
10264.8906 | 2820.0249
10178.3887 | 2796.2606
10135.1377 | 2784.3785
10524.3962 | 2891.3176
10394.6434 | 2855.6713
10524.3962 | 2891.3176
10697.4 | 2938.8462
10740.6509 | 2950.7283
10264.8906 | 2820.0249
11129.9094 | 3057.6674
10956.9057 | 3010.1389
10654.1491 | 2926.964
10956.9057 | 3010.1389
11129.9094 | 3057.6674
11216.4113 | 3081.4317
11302.9132 | 3105.1959
11259.6623 | 3093.3138
10827.1528 | 2974.4925
10654.1491 | 2926.964
10394.6434 | 2855.6713
10091.8868 | 2772.4964
10394.6434 | 2855.6713
9962.134 | 2736.85
9789.1302 | 2689.3215
9789.1302 | 2689.3215
9832.3811 | 2701.2036
10264.8906 | 2820.0249
10956.9057 | 3010.1389
10481.1453 | 2879.4355
10567.6472 | 2903.1998
11043.4075 | 3033.9032
11173.1604 | 3069.5496
11519.1679 | 3164.6066
11865.1755 | 3259.6636
12297.6849 | 3378.4849
12211.183 | 3354.7206
12254.434 | 3366.6027
13076.2019 | 3592.3632
12470.6887 | 3426.0134
12470.6887 | 3426.0134
12730.1943 | 3497.3061
11648.9208 | 3200.253
10697.4 | 2938.8462
10524.3962 | 2891.3176
10178.3887 | 2796.2606
10135.1377 | 2784.3785
9962.134 | 2736.85
9832.3811 | 2701.2036
9918.883 | 2724.9679
10048.6358 | 2760.6142
10091.8868 | 2772.4964
10308.1415 | 2831.907
10827.1528 | 2974.4925
10827.1528 | 2974.4925
11562.4189 | 3176.4887
11908.4264 | 3271.5457
11346.1642 | 3117.0781
11475.917 | 3152.7244
12340.9358 | 3390.367
12340.9358 | 3390.367
11735.4226 | 3224.0172
10956.9057 | 3010.1389
11129.9094 | 3057.6674
11519.1679 | 3164.6066
11043.4075 | 3033.9032
10091.8868 | 2772.4964
9572.8755 | 2629.9108
9140.366 | 2511.0896
8967.3623 | 2463.5611
8967.3623 | 2463.5611
8794.3585 | 2416.0326
8837.6094 | 2427.9147
8837.6094 | 2427.9147
8880.8604 | 2439.7968
9443.1226 | 2594.2645
10048.6358 | 2760.6142
9962.134 | 2736.85
10697.4 | 2938.8462
10740.6509 | 2950.7283
11173.1604 | 3069.5496
11302.9132 | 3105.1959
10697.4 | 2938.8462
11043.4075 | 3033.9032
11994.9283 | 3295.31
12903.1981 | 3544.8346
12297.6849 | 3378.4849
11692.1717 | 3212.1351
12254.434 | 3366.6027
11389.4151 | 3128.9602
10394.6434 | 2855.6713
9529.6245 | 2618.0287
8664.6057 | 2380.3862
8880.8604 | 2439.7968
8967.3623 | 2463.5611
8664.6057 | 2380.3862
8880.8604 | 2439.7968
8664.6057 | 2380.3862
8578.1038 | 2356.6219
8967.3623 | 2463.5611
9572.8755 | 2629.9108
10221.6396 | 2808.1428
10783.9019 | 2962.6104
11086.6585 | 3045.7853
11086.6585 | 3045.7853
11432.666 | 3140.8423
11346.1642 | 3117.0781
11821.9245 | 3247.7815
12038.1792 | 3307.1921
12730.1943 | 3497.3061
11951.6774 | 3283.4278
12124.6811 | 3330.9564
12730.1943 | 3497.3061
12427.4377 | 3414.1312
11043.4075 | 3033.9032
10394.6434 | 2855.6713
10178.3887 | 2796.2606
10091.8868 | 2772.4964
10091.8868 | 2772.4964
9745.8792 | 2677.4394
9659.3774 | 2653.6751
9443.1226 | 2594.2645
9313.3698 | 2558.6181
9702.6283 | 2665.5572
9789.1302 | 2689.3215
9918.883 | 2724.9679
9918.883 | 2724.9679
9832.3811 | 2701.2036
10351.3925 | 2843.7891
10956.9057 | 3010.1389
11389.4151 | 3128.9602
11821.9245 | 3247.7815
11994.9283 | 3295.31
11994.9283 | 3295.31
11951.6774 | 3283.4278
11865.1755 | 3259.6636
11562.4189 | 3176.4887
12254.434 | 3366.6027
10697.4 | 2938.8462
9918.883 | 2724.9679
9875.6321 | 2713.0857
9745.8792 | 2677.4394
9183.617 | 2522.9717
9313.3698 | 2558.6181
9140.366 | 2511.0896
9140.366 | 2511.0896
9356.6208 | 2570.5002
9745.8792 | 2677.4394
10351.3925 | 2843.7891
10091.8868 | 2772.4964
10264.8906 | 2820.0249
10783.9019 | 2962.6104
11216.4113 | 3081.4317
11086.6585 | 3045.7853
11475.917 | 3152.7244
11259.6623 | 3093.3138
11389.4151 | 3128.9602
12124.6811 | 3330.9564
11951.6774 | 3283.4278
12340.9358 | 3390.367
12600.4415 | 3461.6598
12513.9396 | 3437.8955
11562.4189 | 3176.4887
10697.4 | 2938.8462
10524.3962 | 2891.3176
10351.3925 | 2843.7891
10135.1377 | 2784.3785
9702.6283 | 2665.5572
9659.3774 | 2653.6751
9745.8792 | 2677.4394
9702.6283 | 2665.5572
10005.3849 | 2748.7321
10481.1453 | 2879.4355
10956.9057 | 3010.1389
11086.6585 | 3045.7853
11173.1604 | 3069.5496
11821.9245 | 3247.7815
11821.9245 | 3247.7815
11605.6698 | 3188.3708
11994.9283 | 3295.31
12643.6925 | 3473.5419
12340.9358 | 3390.367
12427.4377 | 3414.1312
12167.9321 | 3342.8385
11994.9283 | 3295.31
11865.1755 | 3259.6636
11216.4113 | 3081.4317
10437.8943 | 2867.5534
9918.883 | 2724.9679
8924.1113 | 2451.6789
9226.8679 | 2534.8538
9356.6208 | 2570.5002
9659.3774 | 2653.6751
9616.1264 | 2641.793
9745.8792 | 2677.4394
9918.883 | 2724.9679
9832.3811 | 2701.2036
9918.883 | 2724.9679
10048.6358 | 2760.6142
10740.6509 | 2950.7283
10783.9019 | 2962.6104
10437.8943 | 2867.5534
10870.4038 | 2986.3747
10870.4038 | 2986.3747
10783.9019 | 2962.6104
10956.9057 | 3010.1389
10697.4 | 2938.8462
11173.1604 | 3069.5496
11346.1642 | 3117.0781
11302.9132 | 3105.1959
11129.9094 | 3057.6674
10091.8868 | 2772.4964
9918.883 | 2724.9679
9486.3736 | 2606.1466
9010.6132 | 2475.4432
8707.8566 | 2392.2683
9183.617 | 2522.9717
9529.6245 | 2618.0287
9962.134 | 2736.85
10783.9019 | 2962.6104
11605.6698 | 3188.3708
11475.917 | 3152.7244
11865.1755 | 3259.6636
12340.9358 | 3390.367
12600.4415 | 3461.6598
12557.1906 | 3449.7776
13076.2019 | 3592.3632
13335.7075 | 3663.6559
13032.9509 | 3580.481
13724.966 | 3770.5951
13897.9698 | 3818.1236
13595.2132 | 3734.9487
13465.4604 | 3699.3023
13205.9547 | 3628.0095
12903.1981 | 3544.8346
11432.666 | 3140.8423
10740.6509 | 2950.7283
10264.8906 | 2820.0249
10697.4 | 2938.8462
10697.4 | 2938.8462
10827.1528 | 2974.4925
10827.1528 | 2974.4925
11043.4075 | 3033.9032
11389.4151 | 3128.9602
11735.4226 | 3224.0172
11692.1717 | 3212.1351
11951.6774 | 3283.4278
12297.6849 | 3378.4849
12903.1981 | 3544.8346
12686.9434 | 3485.424
13162.7038 | 3616.1274
13508.7113 | 3711.1844
14070.9736 | 3865.6521
14503.483 | 3984.4734
13551.9623 | 3723.0666
13768.217 | 3782.4772
14892.7415 | 4091.4125
14676.4868 | 4032.0019
13335.7075 | 3663.6559
12643.6925 | 3473.5419
11951.6774 | 3283.4278
11000.1566 | 3022.021
10697.4 | 2938.8462
10351.3925 | 2843.7891
10308.1415 | 2831.907
10351.3925 | 2843.7891
10437.8943 | 2867.5534
11129.9094 | 3057.6674
10956.9057 | 3010.1389
11259.6623 | 3093.3138
11432.666 | 3140.8423
11432.666 | 3140.8423
11778.6736 | 3235.8993
11648.9208 | 3200.253
11562.4189 | 3176.4887
11778.6736 | 3235.8993
11605.6698 | 3188.3708
11994.9283 | 3295.31
11994.9283 | 3295.31
12124.6811 | 3330.9564
11865.1755 | 3259.6636
11994.9283 | 3295.31
11519.1679 | 3164.6066
11043.4075 | 3033.9032
11000.1566 | 3022.021
10913.6547 | 2998.2568
10524.3962 | 2891.3176
9918.883 | 2724.9679
10394.6434 | 2855.6713
10567.6472 | 2903.1998
9616.1264 | 2641.793
9659.3774 | 2653.6751
10351.3925 | 2843.7891
10481.1453 | 2879.4355
10481.1453 | 2879.4355
10481.1453 | 2879.4355
10654.1491 | 2926.964
10697.4 | 2938.8462
10956.9057 | 3010.1389
10783.9019 | 2962.6104
10827.1528 | 2974.4925
10610.8981 | 2915.0819
10394.6434 | 2855.6713
10610.8981 | 2915.0819
10956.9057 | 3010.1389
11043.4075 | 3033.9032
11086.6585 | 3045.7853
10654.1491 | 2926.964
10048.6358 | 2760.6142
9572.8755 | 2629.9108
8967.3623 | 2463.5611
8621.3547 | 2368.504
8405.1 | 2309.0934
8751.1075 | 2404.1504
9010.6132 | 2475.4432
9918.883 | 2724.9679
10048.6358 | 2760.6142
9745.8792 | 2677.4394
9616.1264 | 2641.793
9572.8755 | 2629.9108
10178.3887 | 2796.2606
10956.9057 | 3010.1389
11259.6623 | 3093.3138
10956.9057 | 3010.1389
10567.6472 | 2903.1998
10567.6472 | 2903.1998
10610.8981 | 2915.0819
10697.4 | 2938.8462
10697.4 | 2938.8462
10610.8981 | 2915.0819
10437.8943 | 2867.5534
10091.8868 | 2772.4964
9356.6208 | 2570.5002
8837.6094 | 2427.9147
8578.1038 | 2356.6219
8102.3434 | 2225.9185
7886.0887 | 2166.5079
7799.5868 | 2142.7436
7972.5906 | 2190.2721
8405.1 | 2309.0934
8967.3623 | 2463.5611
9356.6208 | 2570.5002
9616.1264 | 2641.793
9659.3774 | 2653.6751
10005.3849 | 2748.7321
10091.8868 | 2772.4964
10135.1377 | 2784.3785
10135.1377 | 2784.3785
10091.8868 | 2772.4964
10005.3849 | 2748.7321
9962.134 | 2736.85
9918.883 | 2724.9679
9832.3811 | 2701.2036
9918.883 | 2724.9679
9832.3811 | 2701.2036
9486.3736 | 2606.1466
9270.1189 | 2546.736
9097.1151 | 2499.2074
8707.8566 | 2392.2683
8621.3547 | 2368.504
8361.8491 | 2297.2113
8491.6019 | 2332.8577
8491.6019 | 2332.8577
8621.3547 | 2368.504
8578.1038 | 2356.6219
8361.8491 | 2297.2113
8232.0962 | 2261.5649
8232.0962 | 2261.5649
8232.0962 | 2261.5649
8361.8491 | 2297.2113
8621.3547 | 2368.504
8621.3547 | 2368.504
8707.8566 | 2392.2683
8837.6094 | 2427.9147
8967.3623 | 2463.5611
9097.1151 | 2499.2074
9053.8642 | 2487.3253
9140.366 | 2511.0896
9097.1151 | 2499.2074
9140.366 | 2511.0896
9140.366 | 2511.0896
9183.617 | 2522.9717
9140.366 | 2511.0896
8967.3623 | 2463.5611
8664.6057 | 2380.3862
9097.1151 | 2499.2074
9659.3774 | 2653.6751
9659.3774 | 2653.6751
9443.1226 | 2594.2645
9616.1264 | 2641.793
9789.1302 | 2689.3215
9659.3774 | 2653.6751
9529.6245 | 2618.0287
9616.1264 | 2641.793
9745.8792 | 2677.4394
9832.3811 | 2701.2036
9875.6321 | 2713.0857
9918.883 | 2724.9679
10005.3849 | 2748.7321
10135.1377 | 2784.3785
10264.8906 | 2820.0249
10697.4 | 2938.8462
10221.6396 | 2808.1428
10005.3849 | 2748.7321
9832.3811 | 2701.2036
9659.3774 | 2653.6751
9962.134 | 2736.85
10048.6358 | 2760.6142
9789.1302 | 2689.3215
9789.1302 | 2689.3215
9702.6283 | 2665.5572
10481.1453 | 2879.4355
11000.1566 | 3022.021
11086.6585 | 3045.7853
10697.4 | 2938.8462
10610.8981 | 2915.0819
10740.6509 | 2950.7283
11302.9132 | 3105.1959
10697.4 | 2938.8462
10654.1491 | 2926.964
10610.8981 | 2915.0819
10697.4 | 2938.8462
10783.9019 | 2962.6104
10827.1528 | 2974.4925
11043.4075 | 3033.9032
11129.9094 | 3057.6674
10913.6547 | 2998.2568
10351.3925 | 2843.7891
10437.8943 | 2867.5534
10264.8906 | 2820.0249
10005.3849 | 2748.7321
10048.6358 | 2760.6142
10135.1377 | 2784.3785
10221.6396 | 2808.1428
10437.8943 | 2867.5534
10481.1453 | 2879.4355
10913.6547 | 2998.2568
11043.4075 | 3033.9032
10740.6509 | 2950.7283
10740.6509 | 2950.7283
11346.1642 | 3117.0781
11000.1566 | 3022.021
10913.6547 | 2998.2568
10783.9019 | 2962.6104
10697.4 | 2938.8462
10697.4 | 2938.8462
10567.6472 | 2903.1998
10697.4 | 2938.8462
10654.1491 | 2926.964
10740.6509 | 2950.7283
10394.6434 | 2855.6713
10135.1377 | 2784.3785
9918.883 | 2724.9679
9486.3736 | 2606.1466
9572.8755 | 2629.9108
10005.3849 | 2748.7321
10005.3849 | 2748.7321
9918.883 | 2724.9679
10221.6396 | 2808.1428
10524.3962 | 2891.3176
9832.3811 | 2701.2036
10221.6396 | 2808.1428
10394.6434 | 2855.6713
10481.1453 | 2879.4355
10394.6434 | 2855.6713
10437.8943 | 2867.5534
10351.3925 | 2843.7891
10481.1453 | 2879.4355
10437.8943 | 2867.5534
10394.6434 | 2855.6713
10394.6434 | 2855.6713
10697.4 | 2938.8462
10567.6472 | 2903.1998
10610.8981 | 2915.0819
10567.6472 | 2903.1998
10567.6472 | 2903.1998
10394.6434 | 2855.6713
9745.8792 | 2677.4394
9140.366 | 2511.0896
9097.1151 | 2499.2074
9010.6132 | 2475.4432
9443.1226 | 2594.2645
9356.6208 | 2570.5002
9356.6208 | 2570.5002
10264.8906 | 2820.0249
11086.6585 | 3045.7853
10956.9057 | 3010.1389
11346.1642 | 3117.0781
11519.1679 | 3164.6066
11821.9245 | 3247.7815
11735.4226 | 3224.0172
11346.1642 | 3117.0781
11475.917 | 3152.7244
11821.9245 | 3247.7815
11735.4226 | 3224.0172
11994.9283 | 3295.31
12124.6811 | 3330.9564
11086.6585 | 3045.7853
10783.9019 | 2962.6104
10524.3962 | 2891.3176
10567.6472 | 2903.1998
10351.3925 | 2843.7891
10178.3887 | 2796.2606
10135.1377 | 2784.3785
10048.6358 | 2760.6142
9962.134 | 2736.85
9918.883 | 2724.9679
10221.6396 | 2808.1428
10308.1415 | 2831.907
10394.6434 | 2855.6713
10567.6472 | 2903.1998
10740.6509 | 2950.7283
10783.9019 | 2962.6104
10870.4038 | 2986.3747
10913.6547 | 2998.2568
11043.4075 | 3033.9032
11086.6585 | 3045.7853
11302.9132 | 3105.1959
11389.4151 | 3128.9602
11346.1642 | 3117.0781
11346.1642 | 3117.0781
11259.6623 | 3093.3138
11216.4113 | 3081.4317
11000.1566 | 3022.021
10913.6547 | 2998.2568
10697.4 | 2938.8462
10610.8981 | 2915.0819
10567.6472 | 2903.1998
10481.1453 | 2879.4355
10351.3925 | 2843.7891
10437.8943 | 2867.5534
10654.1491 | 2926.964
10783.9019 | 2962.6104
10783.9019 | 2962.6104
10913.6547 | 2998.2568
10827.1528 | 2974.4925
10697.4 | 2938.8462
10913.6547 | 2998.2568
11129.9094 | 3057.6674
11259.6623 | 3093.3138
11302.9132 | 3105.1959
11086.6585 | 3045.7853
11216.4113 | 3081.4317
11778.6736 | 3235.8993
11821.9245 | 3247.7815
11692.1717 | 3212.1351
11475.917 | 3152.7244
11173.1604 | 3069.5496
10740.6509 | 2950.7283
10697.4 | 2938.8462
10394.6434 | 2855.6713
10351.3925 | 2843.7891
10394.6434 | 2855.6713
10091.8868 | 2772.4964
10394.6434 | 2855.6713
11086.6585 | 3045.7853
11692.1717 | 3212.1351
12167.9321 | 3342.8385
12081.4302 | 3319.0742
12427.4377 | 3414.1312
12167.9321 | 3342.8385
12903.1981 | 3544.8346
12557.1906 | 3449.7776
12643.6925 | 3473.5419
13681.7151 | 3758.7129
12903.1981 | 3544.8346
13119.4528 | 3604.2453
13076.2019 | 3592.3632
12946.4491 | 3556.7168
12773.4453 | 3509.1883
12643.6925 | 3473.5419
12340.9358 | 3390.367
11994.9283 | 3295.31
11821.9245 | 3247.7815
11778.6736 | 3235.8993
11605.6698 | 3188.3708
11475.917 | 3152.7244
11475.917 | 3152.7244
11648.9208 | 3200.253
11908.4264 | 3271.5457
11951.6774 | 3283.4278
11951.6774 | 3283.4278
12038.1792 | 3307.1921
12038.1792 | 3307.1921
12124.6811 | 3330.9564
11994.9283 | 3295.31
11865.1755 | 3259.6636
11692.1717 | 3212.1351
11735.4226 | 3224.0172
11648.9208 | 3200.253
11692.1717 | 3212.1351
11648.9208 | 3200.253
11692.1717 | 3212.1351
11648.9208 | 3200.253
11389.4151 | 3128.9602
11216.4113 | 3081.4317
11475.917 | 3152.7244
10827.1528 | 2974.4925
10567.6472 | 2903.1998
10437.8943 | 2867.5534
10264.8906 | 2820.0249
10654.1491 | 2926.964
11086.6585 | 3045.7853
11432.666 | 3140.8423
11259.6623 | 3093.3138
11475.917 | 3152.7244
11389.4151 | 3128.9602
11475.917 | 3152.7244
11778.6736 | 3235.8993
11778.6736 | 3235.8993
11821.9245 | 3247.7815
11908.4264 | 3271.5457
11951.6774 | 3283.4278
12038.1792 | 3307.1921
12470.6887 | 3426.0134
13681.7151 | 3758.7129
13551.9623 | 3723.0666
14200.7264 | 3901.2985
12903.1981 | 3544.8346
12297.6849 | 3378.4849
11605.6698 | 3188.3708
11562.4189 | 3176.4887
11346.1642 | 3117.0781
11086.6585 | 3045.7853
10956.9057 | 3010.1389
11000.1566 | 3022.021
11000.1566 | 3022.021
11346.1642 | 3117.0781
11648.9208 | 3200.253
12903.1981 | 3544.8346
12730.1943 | 3497.3061
12903.1981 | 3544.8346
13724.966 | 3770.5951
13162.7038 | 3616.1274
13076.2019 | 3592.3632
13119.4528 | 3604.2453
13681.7151 | 3758.7129
13768.217 | 3782.4772
13595.2132 | 3734.9487
13638.4642 | 3746.8308
13638.4642 | 3746.8308
13811.4679 | 3794.3593
12989.7 | 3568.5989
12297.6849 | 3378.4849
12211.183 | 3354.7206
12124.6811 | 3330.9564
11908.4264 | 3271.5457
11821.9245 | 3247.7815
11735.4226 | 3224.0172
11648.9208 | 3200.253
11692.1717 | 3212.1351
12167.9321 | 3342.8385
12600.4415 | 3461.6598
12730.1943 | 3497.3061
12816.6962 | 3521.0704
12816.6962 | 3521.0704
12730.1943 | 3497.3061
12730.1943 | 3497.3061
12773.4453 | 3509.1883
12903.1981 | 3544.8346
12989.7 | 3568.5989
13076.2019 | 3592.3632
13119.4528 | 3604.2453
13205.9547 | 3628.0095
13076.2019 | 3592.3632
13076.2019 | 3592.3632
12903.1981 | 3544.8346
12816.6962 | 3521.0704
12686.9434 | 3485.424
12470.6887 | 3426.0134
12297.6849 | 3378.4849
12297.6849 | 3378.4849
12124.6811 | 3330.9564
12124.6811 | 3330.9564
12124.6811 | 3330.9564
12081.4302 | 3319.0742
12038.1792 | 3307.1921
11951.6774 | 3283.4278
11908.4264 | 3271.5457
11778.6736 | 3235.8993
11735.4226 | 3224.0172
11648.9208 | 3200.253
11562.4189 | 3176.4887
11562.4189 | 3176.4887
11519.1679 | 3164.6066
11346.1642 | 3117.0781
10956.9057 | 3010.1389
10870.4038 | 2986.3747
10654.1491 | 2926.964
10610.8981 | 2915.0819
10308.1415 | 2831.907
10048.6358 | 2760.6142
9443.1226 | 2594.2645
8837.6094 | 2427.9147
8967.3623 | 2463.5611
9053.8642 | 2487.3253
8967.3623 | 2463.5611
9443.1226 | 2594.2645
9356.6208 | 2570.5002
9313.3698 | 2558.6181
9702.6283 | 2665.5572
9918.883 | 2724.9679
10091.8868 | 2772.4964
9962.134 | 2736.85
10091.8868 | 2772.4964
9875.6321 | 2713.0857
9918.883 | 2724.9679
9702.6283 | 2665.5572
9832.3811 | 2701.2036
10048.6358 | 2760.6142
9962.134 | 2736.85
10048.6358 | 2760.6142
10048.6358 | 2760.6142
10351.3925 | 2843.7891
10308.1415 | 2831.907
10135.1377 | 2784.3785
9918.883 | 2724.9679
9313.3698 | 2558.6181
9529.6245 | 2618.0287
9443.1226 | 2594.2645
9745.8792 | 2677.4394
10308.1415 | 2831.907
10654.1491 | 2926.964
10870.4038 | 2986.3747
10956.9057 | 3010.1389
11302.9132 | 3105.1959
11519.1679 | 3164.6066
11778.6736 | 3235.8993
12081.4302 | 3319.0742
12340.9358 | 3390.367
12513.9396 | 3437.8955
12600.4415 | 3461.6598
12643.6925 | 3473.5419
12600.4415 | 3461.6598
12600.4415 | 3461.6598
12600.4415 | 3461.6598
12643.6925 | 3473.5419
12557.1906 | 3449.7776
12384.1868 | 3402.2491
12038.1792 | 3307.1921
11519.1679 | 3164.6066
11173.1604 | 3069.5496
11908.4264 | 3271.5457
11519.1679 | 3164.6066
11432.666 | 3140.8423
11475.917 | 3152.7244
11778.6736 | 3235.8993
12600.4415 | 3461.6598
12557.1906 | 3449.7776
12859.9472 | 3532.9525
12946.4491 | 3556.7168
13119.4528 | 3604.2453
13205.9547 | 3628.0095
13508.7113 | 3711.1844
13854.7189 | 3806.2414
13984.4717 | 3841.8878
13724.966 | 3770.5951
14373.7302 | 3948.827
14460.2321 | 3972.5912
14633.2358 | 4020.1197
14027.7226 | 3853.77
13941.2208 | 3830.0057
14114.2245 | 3877.5342
13249.2057 | 3639.8917
12946.4491 | 3556.7168
12513.9396 | 3437.8955
12038.1792 | 3307.1921
12211.183 | 3354.7206
12167.9321 | 3342.8385
12081.4302 | 3319.0742
12081.4302 | 3319.0742
12254.434 | 3366.6027
12297.6849 | 3378.4849
12297.6849 | 3378.4849
12513.9396 | 3437.8955
12773.4453 | 3509.1883
12903.1981 | 3544.8346
12989.7 | 3568.5989
12946.4491 | 3556.7168
12946.4491 | 3556.7168
12859.9472 | 3532.9525
12773.4453 | 3509.1883
12773.4453 | 3509.1883
12730.1943 | 3497.3061
12730.1943 | 3497.3061
12686.9434 | 3485.424
12557.1906 | 3449.7776
12470.6887 | 3426.0134
12340.9358 | 3390.367
12081.4302 | 3319.0742
11865.1755 | 3259.6636
11648.9208 | 3200.253
11519.1679 | 3164.6066
11216.4113 | 3081.4317
11043.4075 | 3033.9032
11129.9094 | 3057.6674
11129.9094 | 3057.6674
10697.4 | 2938.8462
10567.6472 | 2903.1998
10091.8868 | 2772.4964
10135.1377 | 2784.3785
10481.1453 | 2879.4355
10394.6434 | 2855.6713
10437.8943 | 2867.5534
10437.8943 | 2867.5534
10524.3962 | 2891.3176
11475.917 | 3152.7244
11432.666 | 3140.8423
11605.6698 | 3188.3708
11735.4226 | 3224.0172
11778.6736 | 3235.8993
11432.666 | 3140.8423
11259.6623 | 3093.3138
10956.9057 | 3010.1389
11129.9094 | 3057.6674
11043.4075 | 3033.9032
11043.4075 | 3033.9032
11302.9132 | 3105.1959
11605.6698 | 3188.3708
12686.9434 | 3485.424
12600.4415 | 3461.6598
12427.4377 | 3414.1312
12427.4377 | 3414.1312
12730.1943 | 3497.3061
12816.6962 | 3521.0704
13076.2019 | 3592.3632
12946.4491 | 3556.7168
13292.4566 | 3651.7738
13292.4566 | 3651.7738
13724.966 | 3770.5951
13811.4679 | 3794.3593
14416.9811 | 3960.7091
13638.4642 | 3746.8308
14503.483 | 3984.4734
14589.9849 | 4008.2376
13508.7113 | 3711.1844
11951.6774 | 3283.4278
11562.4189 | 3176.4887
11475.917 | 3152.7244
11432.666 | 3140.8423
11562.4189 | 3176.4887
11475.917 | 3152.7244
11908.4264 | 3271.5457
12427.4377 | 3414.1312
12384.1868 | 3402.2491
12167.9321 | 3342.8385
12254.434 | 3366.6027
12427.4377 | 3414.1312
12470.6887 | 3426.0134
12773.4453 | 3509.1883
12643.6925 | 3473.5419
12859.9472 | 3532.9525
12903.1981 | 3544.8346
12773.4453 | 3509.1883
12773.4453 | 3509.1883
12946.4491 | 3556.7168
12903.1981 | 3544.8346
12859.9472 | 3532.9525
12946.4491 | 3556.7168
12297.6849 | 3378.4849
12081.4302 | 3319.0742
11735.4226 | 3224.0172
11648.9208 | 3200.253
11389.4151 | 3128.9602
11432.666 | 3140.8423
11346.1642 | 3117.0781
11432.666 | 3140.8423
11475.917 | 3152.7244
11519.1679 | 3164.6066
11648.9208 | 3200.253
11562.4189 | 3176.4887
11648.9208 | 3200.253
11648.9208 | 3200.253
11519.1679 | 3164.6066
11475.917 | 3152.7244
11519.1679 | 3164.6066
11519.1679 | 3164.6066
11605.6698 | 3188.3708
11519.1679 | 3164.6066
11519.1679 | 3164.6066
11346.1642 | 3117.0781
11302.9132 | 3105.1959
11173.1604 | 3069.5496
10956.9057 | 3010.1389
10913.6547 | 2998.2568
10783.9019 | 2962.6104
10567.6472 | 2903.1998
10567.6472 | 2903.1998
10394.6434 | 2855.6713
10481.1453 | 2879.4355
10697.4 | 2938.8462
10783.9019 | 2962.6104
11000.1566 | 3022.021
10870.4038 | 2986.3747
10740.6509 | 2950.7283
10697.4 | 2938.8462
10654.1491 | 2926.964
11173.1604 | 3069.5496
11173.1604 | 3069.5496
11043.4075 | 3033.9032
11000.1566 | 3022.021
11000.1566 | 3022.021
11086.6585 | 3045.7853
11259.6623 | 3093.3138
11259.6623 | 3093.3138
11216.4113 | 3081.4317
11173.1604 | 3069.5496
10956.9057 | 3010.1389
10740.6509 | 2950.7283
10610.8981 | 2915.0819
10567.6472 | 2903.1998
10394.6434 | 2855.6713
10437.8943 | 2867.5534
10481.1453 | 2879.4355
10394.6434 | 2855.6713
10394.6434 | 2855.6713
10394.6434 | 2855.6713
10437.8943 | 2867.5534
10437.8943 | 2867.5534
10394.6434 | 2855.6713
10308.1415 | 2831.907
10308.1415 | 2831.907
10437.8943 | 2867.5534
10567.6472 | 2903.1998
10437.8943 | 2867.5534
10567.6472 | 2903.1998
10481.1453 | 2879.4355
10567.6472 | 2903.1998
10481.1453 | 2879.4355
10351.3925 | 2843.7891
10308.1415 | 2831.907
10351.3925 | 2843.7891
10221.6396 | 2808.1428
10135.1377 | 2784.3785
10091.8868 | 2772.4964
9962.134 | 2736.85
10005.3849 | 2748.7321
10221.6396 | 2808.1428
10481.1453 | 2879.4355
10567.6472 | 2903.1998
10697.4 | 2938.8462
10610.8981 | 2915.0819
10610.8981 | 2915.0819
10524.3962 | 2891.3176
10308.1415 | 2831.907
10610.8981 | 2915.0819
10437.8943 | 2867.5534
10697.4 | 2938.8462
10610.8981 | 2915.0819
10610.8981 | 2915.0819
10697.4 | 2938.8462
11086.6585 | 3045.7853
11086.6585 | 3045.7853
11562.4189 | 3176.4887
11129.9094 | 3057.6674
11302.9132 | 3105.1959
10351.3925 | 2843.7891
10264.8906 | 2820.0249
10394.6434 | 2855.6713
10221.6396 | 2808.1428
10048.6358 | 2760.6142
10697.4 | 2938.8462
10697.4 | 2938.8462
10913.6547 | 2998.2568
11302.9132 | 3105.1959
11605.6698 | 3188.3708
11865.1755 | 3259.6636
11778.6736 | 3235.8993
11821.9245 | 3247.7815
11778.6736 | 3235.8993
11951.6774 | 3283.4278
11994.9283 | 3295.31
12038.1792 | 3307.1921
11951.6774 | 3283.4278
12254.434 | 3366.6027
12557.1906 | 3449.7776
12643.6925 | 3473.5419
12470.6887 | 3426.0134
12730.1943 | 3497.3061
11821.9245 | 3247.7815
11519.1679 | 3164.6066
11692.1717 | 3212.1351
11605.6698 | 3188.3708
11475.917 | 3152.7244
11216.4113 | 3081.4317
11129.9094 | 3057.6674
11000.1566 | 3022.021
10956.9057 | 3010.1389
10827.1528 | 2974.4925
10870.4038 | 2986.3747
10827.1528 | 2974.4925
11173.1604 | 3069.5496
10783.9019 | 2962.6104
10740.6509 | 2950.7283
10783.9019 | 2962.6104
10740.6509 | 2950.7283
10654.1491 | 2926.964
10654.1491 | 2926.964
10697.4 | 2938.8462
11129.9094 | 3057.6674
11821.9245 | 3247.7815
11908.4264 | 3271.5457
11778.6736 | 3235.8993
11302.9132 | 3105.1959
11302.9132 | 3105.1959
11302.9132 | 3105.1959
10697.4 | 2938.8462
10524.3962 | 2891.3176
10783.9019 | 2962.6104
11086.6585 | 3045.7853
11129.9094 | 3057.6674
11432.666 | 3140.8423
11475.917 | 3152.7244
11562.4189 | 3176.4887
11648.9208 | 3200.253
11821.9245 | 3247.7815
11821.9245 | 3247.7815
11778.6736 | 3235.8993
11951.6774 | 3283.4278
12124.6811 | 3330.9564
12167.9321 | 3342.8385
12124.6811 | 3330.9564
12427.4377 | 3414.1312
12730.1943 | 3497.3061
13551.9623 | 3723.0666
13422.2094 | 3687.4202
13551.9623 | 3723.0666
12686.9434 | 3485.424
11908.4264 | 3271.5457
10870.4038 | 2986.3747
10740.6509 | 2950.7283
10610.8981 | 2915.0819
10610.8981 | 2915.0819
10870.4038 | 2986.3747
11389.4151 | 3128.9602
12211.183 | 3354.7206
12340.9358 | 3390.367
13032.9509 | 3580.481
13292.4566 | 3651.7738
13335.7075 | 3663.6559
13768.217 | 3782.4772
13681.7151 | 3758.7129
14243.9774 | 3913.1806
14287.2283 | 3925.0627
14287.2283 | 3925.0627
14589.9849 | 4008.2376
14114.2245 | 3877.5342
14027.7226 | 3853.77
14200.7264 | 3901.2985
13811.4679 | 3794.3593
13811.4679 | 3794.3593
13422.2094 | 3687.4202
12859.9472 | 3532.9525
12773.4453 | 3509.1883
12470.6887 | 3426.0134
12427.4377 | 3414.1312
12384.1868 | 3402.2491
12124.6811 | 3330.9564
12081.4302 | 3319.0742
12081.4302 | 3319.0742
11865.1755 | 3259.6636
12081.4302 | 3319.0742
11865.1755 | 3259.6636
12211.183 | 3354.7206
12254.434 | 3366.6027
12124.6811 | 3330.9564
11951.6774 | 3283.4278
11475.917 | 3152.7244
11475.917 | 3152.7244
10783.9019 | 2962.6104
10610.8981 | 2915.0819
10610.8981 | 2915.0819
10697.4 | 2938.8462
10913.6547 | 2998.2568
10913.6547 | 2998.2568
10610.8981 | 2915.0819
10524.3962 | 2891.3176
10221.6396 | 2808.1428
10351.3925 | 2843.7891
10394.6434 | 2855.6713
10654.1491 | 2926.964
10870.4038 | 2986.3747
10870.4038 | 2986.3747
10913.6547 | 2998.2568
10956.9057 | 3010.1389
11086.6585 | 3045.7853
11086.6585 | 3045.7853
11129.9094 | 3057.6674
10827.1528 | 2974.4925
10783.9019 | 2962.6104
10697.4 | 2938.8462
10740.6509 | 2950.7283
10783.9019 | 2962.6104
10783.9019 | 2962.6104
10697.4 | 2938.8462
10654.1491 | 2926.964
10697.4 | 2938.8462
10697.4 | 2938.8462
10870.4038 | 2986.3747
10956.9057 | 3010.1389
10524.3962 | 2891.3176
10437.8943 | 2867.5534
10308.1415 | 2831.907
10221.6396 | 2808.1428
10091.8868 | 2772.4964
10005.3849 | 2748.7321
10394.6434 | 2855.6713
10870.4038 | 2986.3747
11043.4075 | 3033.9032
11432.666 | 3140.8423
11475.917 | 3152.7244
11605.6698 | 3188.3708
11519.1679 | 3164.6066
11735.4226 | 3224.0172
11865.1755 | 3259.6636
11821.9245 | 3247.7815
11951.6774 | 3283.4278
12038.1792 | 3307.1921
12384.1868 | 3402.2491
12600.4415 | 3461.6598
12557.1906 | 3449.7776
12946.4491 | 3556.7168
12989.7 | 3568.5989
12340.9358 | 3390.367
11994.9283 | 3295.31
12081.4302 | 3319.0742
12124.6811 | 3330.9564
11951.6774 | 3283.4278
11951.6774 | 3283.4278
12124.6811 | 3330.9564
12167.9321 | 3342.8385
12167.9321 | 3342.8385
12124.6811 | 3330.9564
12297.6849 | 3378.4849
12297.6849 | 3378.4849
12254.434 | 3366.6027
12773.4453 | 3509.1883
12557.1906 | 3449.7776
13162.7038 | 3616.1274
14157.4755 | 3889.4163
13811.4679 | 3794.3593
14287.2283 | 3925.0627
14243.9774 | 3913.1806
14157.4755 | 3889.4163
13854.7189 | 3806.2414
13638.4642 | 3746.8308
13249.2057 | 3639.8917
13032.9509 | 3580.481
12513.9396 | 3437.8955
12081.4302 | 3319.0742
11865.1755 | 3259.6636
12038.1792 | 3307.1921
11562.4189 | 3176.4887
11994.9283 | 3295.31
13076.2019 | 3592.3632
12903.1981 | 3544.8346
13162.7038 | 3616.1274
13378.9585 | 3675.538
13465.4604 | 3699.3023
13508.7113 | 3711.1844
14114.2245 | 3877.5342
14243.9774 | 3913.1806
14416.9811 | 3960.7091
14935.9925 | 4103.2946
14849.4906 | 4079.5304
14806.2396 | 4067.6482
14849.4906 | 4079.5304
14589.9849 | 4008.2376
14416.9811 | 3960.7091
13941.2208 | 3830.0057
14027.7226 | 3853.77
13941.2208 | 3830.0057
13897.9698 | 3818.1236
13768.217 | 3782.4772
13638.4642 | 3746.8308
13465.4604 | 3699.3023
13378.9585 | 3675.538
13335.7075 | 3663.6559
13292.4566 | 3651.7738
13378.9585 | 3675.538
13335.7075 | 3663.6559
13422.2094 | 3687.4202
13465.4604 | 3699.3023
13378.9585 | 3675.538
13119.4528 | 3604.2453
13249.2057 | 3639.8917
14070.9736 | 3865.6521
14762.9887 | 4055.7661
14849.4906 | 4079.5304
14676.4868 | 4032.0019
14806.2396 | 4067.6482
14676.4868 | 4032.0019
15022.4943 | 4127.0589
14979.2434 | 4115.1768
14589.9849 | 4008.2376
14287.2283 | 3925.0627
13249.2057 | 3639.8917
12946.4491 | 3556.7168
12427.4377 | 3414.1312
12730.1943 | 3497.3061
12773.4453 | 3509.1883
13076.2019 | 3592.3632
13681.7151 | 3758.7129
13768.217 | 3782.4772
13595.2132 | 3734.9487
13897.9698 | 3818.1236
14200.7264 | 3901.2985
14027.7226 | 3853.77
14503.483 | 3984.4734
14546.734 | 3996.3555
14546.734 | 3996.3555
14935.9925 | 4103.2946
15238.7491 | 4186.4695
14503.483 | 3984.4734
14416.9811 | 3960.7091
15152.2472 | 4162.7053
15368.5019 | 4222.1159
15065.7453 | 4138.941
15022.4943 | 4127.0589
14633.2358 | 4020.1197
13941.2208 | 3830.0057
12946.4491 | 3556.7168
12730.1943 | 3497.3061
12773.4453 | 3509.1883
12859.9472 | 3532.9525
12903.1981 | 3544.8346
13465.4604 | 3699.3023
13638.4642 | 3746.8308
13897.9698 | 3818.1236
13595.2132 | 3734.9487
13941.2208 | 3830.0057
14676.4868 | 4032.0019
15108.9962 | 4150.8231
15368.5019 | 4222.1159
15584.7566 | 4281.5265
15108.9962 | 4150.8231
16103.7679 | 4424.1121
16060.517 | 4412.2299
15498.2547 | 4257.7623
16060.517 | 4412.2299
15930.7642 | 4376.5836
16449.7755 | 4519.1691
15844.2623 | 4352.8193
14935.9925 | 4103.2946
13984.4717 | 3841.8878
13205.9547 | 3628.0095
13119.4528 | 3604.2453
12816.6962 | 3521.0704
12600.4415 | 3461.6598
12773.4453 | 3509.1883
13508.7113 | 3711.1844
13984.4717 | 3841.8878
13811.4679 | 3794.3593
14330.4792 | 3936.9448
14200.7264 | 3901.2985
14806.2396 | 4067.6482
14633.2358 | 4020.1197
15498.2547 | 4257.7623
15411.7528 | 4233.998
15411.7528 | 4233.998
15628.0075 | 4293.4087
16147.0189 | 4435.9942
15801.0113 | 4340.9372
16147.0189 | 4435.9942
15714.5094 | 4317.1729
15930.7642 | 4376.5836
15671.2585 | 4305.2908
14762.9887 | 4055.7661
13811.4679 | 3794.3593
12903.1981 | 3544.8346
12427.4377 | 3414.1312
12903.1981 | 3544.8346
13076.2019 | 3592.3632
13249.2057 | 3639.8917
13681.7151 | 3758.7129
14070.9736 | 3865.6521
14114.2245 | 3877.5342
14243.9774 | 3913.1806
14287.2283 | 3925.0627
14676.4868 | 4032.0019
15022.4943 | 4127.0589
15022.4943 | 4127.0589
14806.2396 | 4067.6482
15195.4981 | 4174.5874
15541.5057 | 4269.6444
15108.9962 | 4150.8231
14806.2396 | 4067.6482
14806.2396 | 4067.6482
14546.734 | 3996.3555
14330.4792 | 3936.9448
14460.2321 | 3972.5912
14200.7264 | 3901.2985
13724.966 | 3770.5951
12903.1981 | 3544.8346
12773.4453 | 3509.1883
12470.6887 | 3426.0134
12643.6925 | 3473.5419
12859.9472 | 3532.9525
13551.9623 | 3723.0666
13335.7075 | 3663.6559
13984.4717 | 3841.8878
13335.7075 | 3663.6559
13205.9547 | 3628.0095
13595.2132 | 3734.9487
13595.2132 | 3734.9487
13681.7151 | 3758.7129
13595.2132 | 3734.9487
13681.7151 | 3758.7129
13811.4679 | 3794.3593
13638.4642 | 3746.8308
13551.9623 | 3723.0666
13811.4679 | 3794.3593
13551.9623 | 3723.0666
13897.9698 | 3818.1236
13811.4679 | 3794.3593
13292.4566 | 3651.7738
12989.7 | 3568.5989
12816.6962 | 3521.0704
12643.6925 | 3473.5419
12730.1943 | 3497.3061
12427.4377 | 3414.1312
12513.9396 | 3437.8955
13205.9547 | 3628.0095
13984.4717 | 3841.8878
13724.966 | 3770.5951
14503.483 | 3984.4734
14157.4755 | 3889.4163
14503.483 | 3984.4734
14935.9925 | 4103.2946
14719.7377 | 4043.884
14719.7377 | 4043.884
14762.9887 | 4055.7661
14935.9925 | 4103.2946
14806.2396 | 4067.6482
14762.9887 | 4055.7661
14849.4906 | 4079.5304
14633.2358 | 4020.1197
14546.734 | 3996.3555
14589.9849 | 4008.2376
14503.483 | 3984.4734
14070.9736 | 3865.6521
13897.9698 | 3818.1236
13897.9698 | 3818.1236
13854.7189 | 3806.2414
13551.9623 | 3723.0666
13897.9698 | 3818.1236
14157.4755 | 3889.4163
14719.7377 | 4043.884
14633.2358 | 4020.1197
14719.7377 | 4043.884
14633.2358 | 4020.1197
13984.4717 | 3841.8878
13768.217 | 3782.4772
13551.9623 | 3723.0666
13465.4604 | 3699.3023
13551.9623 | 3723.0666
13249.2057 | 3639.8917
13378.9585 | 3675.538
13508.7113 | 3711.1844
14503.483 | 3984.4734
14243.9774 | 3913.1806
14589.9849 | 4008.2376
14762.9887 | 4055.7661
13768.217 | 3782.4772
13032.9509 | 3580.481
12600.4415 | 3461.6598
12730.1943 | 3497.3061
12600.4415 | 3461.6598
12600.4415 | 3461.6598
12600.4415 | 3461.6598
13422.2094 | 3687.4202
13508.7113 | 3711.1844
13378.9585 | 3675.538
13292.4566 | 3651.7738
13422.2094 | 3687.4202
13551.9623 | 3723.0666
13724.966 | 3770.5951
13941.2208 | 3830.0057
13984.4717 | 3841.8878
13768.217 | 3782.4772
13854.7189 | 3806.2414
14460.2321 | 3972.5912
14416.9811 | 3960.7091
14287.2283 | 3925.0627
13984.4717 | 3841.8878
13941.2208 | 3830.0057
13984.4717 | 3841.8878
13897.9698 | 3818.1236
13984.4717 | 3841.8878
13941.2208 | 3830.0057
13897.9698 | 3818.1236
13724.966 | 3770.5951
13638.4642 | 3746.8308
13595.2132 | 3734.9487
13854.7189 | 3806.2414
13897.9698 | 3818.1236
13897.9698 | 3818.1236
13768.217 | 3782.4772
13638.4642 | 3746.8308
13681.7151 | 3758.7129
13638.4642 | 3746.8308
13681.7151 | 3758.7129
14027.7226 | 3853.77
14243.9774 | 3913.1806
14330.4792 | 3936.9448
14719.7377 | 4043.884
14762.9887 | 4055.7661
14546.734 | 3996.3555
14589.9849 | 4008.2376
14546.734 | 3996.3555
15108.9962 | 4150.8231
14416.9811 | 3960.7091
13508.7113 | 3711.1844
12816.6962 | 3521.0704
12557.1906 | 3449.7776
12297.6849 | 3378.4849
11951.6774 | 3283.4278
12384.1868 | 3402.2491
12816.6962 | 3521.0704
12903.1981 | 3544.8346
14460.2321 | 3972.5912
14460.2321 | 3972.5912
13897.9698 | 3818.1236
14849.4906 | 4079.5304
15541.5057 | 4269.6444
15411.7528 | 4233.998
15108.9962 | 4150.8231
15714.5094 | 4317.1729
15584.7566 | 4281.5265
15714.5094 | 4317.1729
16449.7755 | 4519.1691
16190.2698 | 4447.8763
16363.2736 | 4495.4048
16060.517 | 4412.2299
16017.266 | 4400.3478
15282 | 4198.3516
14546.734 | 3996.3555
13681.7151 | 3758.7129
13897.9698 | 3818.1236
13681.7151 | 3758.7129
13681.7151 | 3758.7129
13681.7151 | 3758.7129
14114.2245 | 3877.5342
14330.4792 | 3936.9448
14935.9925 | 4103.2946
14979.2434 | 4115.1768
15065.7453 | 4138.941
15152.2472 | 4162.7053
15238.7491 | 4186.4695
15282 | 4198.3516
15282 | 4198.3516
15325.2509 | 4210.2338
15282 | 4198.3516
15282 | 4198.3516
15195.4981 | 4174.5874
15108.9962 | 4150.8231
15022.4943 | 4127.0589
14935.9925 | 4103.2946
14849.4906 | 4079.5304
14676.4868 | 4032.0019
14546.734 | 3996.3555
14070.9736 | 3865.6521
13724.966 | 3770.5951
13249.2057 | 3639.8917
13162.7038 | 3616.1274
13292.4566 | 3651.7738
13465.4604 | 3699.3023
13941.2208 | 3830.0057
13508.7113 | 3711.1844
13595.2132 | 3734.9487
13768.217 | 3782.4772
13595.2132 | 3734.9487
13681.7151 | 3758.7129
13984.4717 | 3841.8878
13249.2057 | 3639.8917
12946.4491 | 3556.7168
13595.2132 | 3734.9487
13984.4717 | 3841.8878
14503.483 | 3984.4734
14460.2321 | 3972.5912
14416.9811 | 3960.7091
14373.7302 | 3948.827
14762.9887 | 4055.7661
14200.7264 | 3901.2985
13551.9623 | 3723.0666
12989.7 | 3568.5989
12643.6925 | 3473.5419
12600.4415 | 3461.6598
12600.4415 | 3461.6598
12903.1981 | 3544.8346
13205.9547 | 3628.0095
13465.4604 | 3699.3023
13897.9698 | 3818.1236
14027.7226 | 3853.77
14416.9811 | 3960.7091
14633.2358 | 4020.1197
14806.2396 | 4067.6482
15152.2472 | 4162.7053
14633.2358 | 4020.1197
14200.7264 | 3901.2985
14373.7302 | 3948.827
14330.4792 | 3936.9448
14157.4755 | 3889.4163
14070.9736 | 3865.6521
14114.2245 | 3877.5342
13984.4717 | 3841.8878
14157.4755 | 3889.4163
13811.4679 | 3794.3593
13378.9585 | 3675.538
13292.4566 | 3651.7738
13205.9547 | 3628.0095
13076.2019 | 3592.3632
13119.4528 | 3604.2453
13292.4566 | 3651.7738
13292.4566 | 3651.7738
13378.9585 | 3675.538
13508.7113 | 3711.1844
13551.9623 | 3723.0666
13595.2132 | 3734.9487
13681.7151 | 3758.7129
13638.4642 | 3746.8308
13638.4642 | 3746.8308
13811.4679 | 3794.3593
14157.4755 | 3889.4163
14460.2321 | 3972.5912
14676.4868 | 4032.0019
14330.4792 | 3936.9448
14460.2321 | 3972.5912
14979.2434 | 4115.1768
15022.4943 | 4127.0589
15022.4943 | 4127.0589
14892.7415 | 4091.4125
13378.9585 | 3675.538
13465.4604 | 3699.3023
13162.7038 | 3616.1274
12903.1981 | 3544.8346
12686.9434 | 3485.424
12859.9472 | 3532.9525
13551.9623 | 3723.0666
14157.4755 | 3889.4163
13984.4717 | 3841.8878
13811.4679 | 3794.3593
14892.7415 | 4091.4125
14806.2396 | 4067.6482
14806.2396 | 4067.6482
15065.7453 | 4138.941
15498.2547 | 4257.7623
15801.0113 | 4340.9372
15714.5094 | 4317.1729
15541.5057 | 4269.6444
15368.5019 | 4222.1159
15065.7453 | 4138.941
14806.2396 | 4067.6482
14589.9849 | 4008.2376
14460.2321 | 3972.5912
14200.7264 | 3901.2985
13897.9698 | 3818.1236
13638.4642 | 3746.8308
12989.7 | 3568.5989
13205.9547 | 3628.0095
13205.9547 | 3628.0095
13292.4566 | 3651.7738
13638.4642 | 3746.8308
14027.7226 | 3853.77
14070.9736 | 3865.6521
14157.4755 | 3889.4163
14546.734 | 3996.3555
14762.9887 | 4055.7661
15022.4943 | 4127.0589
14892.7415 | 4091.4125
14935.9925 | 4103.2946
15628.0075 | 4293.4087
15108.9962 | 4150.8231
15065.7453 | 4138.941
15108.9962 | 4150.8231
15152.2472 | 4162.7053
14979.2434 | 4115.1768
14633.2358 | 4020.1197
14503.483 | 3984.4734
14330.4792 | 3936.9448
14157.4755 | 3889.4163
14027.7226 | 3853.77
14027.7226 | 3853.77
14070.9736 | 3865.6521
13941.2208 | 3830.0057
13984.4717 | 3841.8878
14027.7226 | 3853.77
13984.4717 | 3841.8878
13984.4717 | 3841.8878
13984.4717 | 3841.8878
14027.7226 | 3853.77
13941.2208 | 3830.0057
13897.9698 | 3818.1236
13984.4717 | 3841.8878
13897.9698 | 3818.1236
13897.9698 | 3818.1236
13854.7189 | 3806.2414
13811.4679 | 3794.3593
13768.217 | 3782.4772
13811.4679 | 3794.3593
13768.217 | 3782.4772
13768.217 | 3782.4772
13811.4679 | 3794.3593
13681.7151 | 3758.7129
13422.2094 | 3687.4202
13422.2094 | 3687.4202
13205.9547 | 3628.0095
13076.2019 | 3592.3632
13032.9509 | 3580.481
13076.2019 | 3592.3632
13551.9623 | 3723.0666
13551.9623 | 3723.0666
13595.2132 | 3734.9487
13941.2208 | 3830.0057
14762.9887 | 4055.7661
14676.4868 | 4032.0019
14373.7302 | 3948.827
14589.9849 | 4008.2376
14330.4792 | 3936.9448
14070.9736 | 3865.6521
15022.4943 | 4127.0589
14806.2396 | 4067.6482
14460.2321 | 3972.5912
14330.4792 | 3936.9448
14546.734 | 3996.3555
14460.2321 | 3972.5912
14287.2283 | 3925.0627
14114.2245 | 3877.5342
13811.4679 | 3794.3593
13681.7151 | 3758.7129
13465.4604 | 3699.3023
13551.9623 | 3723.0666
13465.4604 | 3699.3023
13811.4679 | 3794.3593
14460.2321 | 3972.5912
14633.2358 | 4020.1197
14633.2358 | 4020.1197
14460.2321 | 3972.5912
14849.4906 | 4079.5304
15325.2509 | 4210.2338
15541.5057 | 4269.6444
15325.2509 | 4210.2338
15455.0038 | 4245.8802
16147.0189 | 4435.9942
16060.517 | 4412.2299
15757.7604 | 4329.055
16060.517 | 4412.2299
16839.034 | 4626.1082
16839.034 | 4626.1082
16579.5283 | 4554.8155
16839.034 | 4626.1082
15974.0151 | 4388.4657
14849.4906 | 4079.5304
13897.9698 | 3818.1236
13638.4642 | 3746.8308
13681.7151 | 3758.7129
13681.7151 | 3758.7129
13768.217 | 3782.4772
14070.9736 | 3865.6521
14935.9925 | 4103.2946
14762.9887 | 4055.7661
14762.9887 | 4055.7661
14762.9887 | 4055.7661
15152.2472 | 4162.7053
15714.5094 | 4317.1729
15628.0075 | 4293.4087
16147.0189 | 4435.9942
16190.2698 | 4447.8763
16233.5208 | 4459.7584
15887.5132 | 4364.7014
16579.5283 | 4554.8155
15974.0151 | 4388.4657
15411.7528 | 4233.998
15022.4943 | 4127.0589
14719.7377 | 4043.884
14806.2396 | 4067.6482
14676.4868 | 4032.0019
14503.483 | 3984.4734
14157.4755 | 3889.4163
13941.2208 | 3830.0057
13854.7189 | 3806.2414
13854.7189 | 3806.2414
13897.9698 | 3818.1236
13984.4717 | 3841.8878
13854.7189 | 3806.2414
13941.2208 | 3830.0057
14200.7264 | 3901.2985
13897.9698 | 3818.1236
13724.966 | 3770.5951
14416.9811 | 3960.7091
13724.966 | 3770.5951
14373.7302 | 3948.827
14503.483 | 3984.4734
14762.9887 | 4055.7661
14762.9887 | 4055.7661
15930.7642 | 4376.5836
15930.7642 | 4376.5836
15325.2509 | 4210.2338
15108.9962 | 4150.8231
14719.7377 | 4043.884
14243.9774 | 3913.1806
13422.2094 | 3687.4202
13292.4566 | 3651.7738
13162.7038 | 3616.1274
13249.2057 | 3639.8917
13378.9585 | 3675.538
13724.966 | 3770.5951
13811.4679 | 3794.3593
13941.2208 | 3830.0057
14114.2245 | 3877.5342
14892.7415 | 4091.4125
15584.7566 | 4281.5265
15498.2547 | 4257.7623
15455.0038 | 4245.8802
15498.2547 | 4257.7623
16147.0189 | 4435.9942
16060.517 | 4412.2299
16060.517 | 4412.2299
16968.7868 | 4661.7546
16147.0189 | 4435.9942
15887.5132 | 4364.7014
16320.0226 | 4483.5227
16622.7792 | 4566.6976
15541.5057 | 4269.6444
14589.9849 | 4008.2376
13811.4679 | 3794.3593
13119.4528 | 3604.2453
13422.2094 | 3687.4202
13508.7113 | 3711.1844
13551.9623 | 3723.0666
14243.9774 | 3913.1806
14633.2358 | 4020.1197
14935.9925 | 4103.2946
14719.7377 | 4043.884
15152.2472 | 4162.7053
15368.5019 | 4222.1159
15238.7491 | 4186.4695
15757.7604 | 4329.055
15455.0038 | 4245.8802
15368.5019 | 4222.1159
15368.5019 | 4222.1159
15238.7491 | 4186.4695
15238.7491 | 4186.4695
15108.9962 | 4150.8231
14762.9887 | 4055.7661
14762.9887 | 4055.7661
14849.4906 | 4079.5304
14806.2396 | 4067.6482
14330.4792 | 3936.9448
14157.4755 | 3889.4163
13638.4642 | 3746.8308
13811.4679 | 3794.3593
13724.966 | 3770.5951
13551.9623 | 3723.0666
13638.4642 | 3746.8308
13681.7151 | 3758.7129
13681.7151 | 3758.7129
13854.7189 | 3806.2414
14330.4792 | 3936.9448
14633.2358 | 4020.1197
14935.9925 | 4103.2946
14806.2396 | 4067.6482
15325.2509 | 4210.2338
15152.2472 | 4162.7053
14806.2396 | 4067.6482
14935.9925 | 4103.2946
15022.4943 | 4127.0589
15152.2472 | 4162.7053
14633.2358 | 4020.1197
14373.7302 | 3948.827
14243.9774 | 3913.1806
13941.2208 | 3830.0057
13681.7151 | 3758.7129
13378.9585 | 3675.538
13335.7075 | 3663.6559
13335.7075 | 3663.6559
13119.4528 | 3604.2453
12946.4491 | 3556.7168
12903.1981 | 3544.8346
13205.9547 | 3628.0095
13595.2132 | 3734.9487
13422.2094 | 3687.4202
13292.4566 | 3651.7738
13465.4604 | 3699.3023
13638.4642 | 3746.8308
13638.4642 | 3746.8308
13638.4642 | 3746.8308
13724.966 | 3770.5951
13768.217 | 3782.4772
13768.217 | 3782.4772
13768.217 | 3782.4772
13681.7151 | 3758.7129
13681.7151 | 3758.7129
13681.7151 | 3758.7129
13595.2132 | 3734.9487
13378.9585 | 3675.538
13292.4566 | 3651.7738
12903.1981 | 3544.8346
12816.6962 | 3521.0704
12730.1943 | 3497.3061
12773.4453 | 3509.1883
12686.9434 | 3485.424
12946.4491 | 3556.7168
13076.2019 | 3592.3632
13205.9547 | 3628.0095
13032.9509 | 3580.481
12946.4491 | 3556.7168
13032.9509 | 3580.481
13205.9547 | 3628.0095
13205.9547 | 3628.0095
13162.7038 | 3616.1274
13119.4528 | 3604.2453
13205.9547 | 3628.0095
13249.2057 | 3639.8917
13205.9547 | 3628.0095
13162.7038 | 3616.1274
13119.4528 | 3604.2453
13076.2019 | 3592.3632
13032.9509 | 3580.481
12903.1981 | 3544.8346
12643.6925 | 3473.5419
12557.1906 | 3449.7776
12427.4377 | 3414.1312
12167.9321 | 3342.8385
12254.434 | 3366.6027
12254.434 | 3366.6027
12211.183 | 3354.7206
12297.6849 | 3378.4849
12297.6849 | 3378.4849
12340.9358 | 3390.367
12211.183 | 3354.7206
12384.1868 | 3402.2491
12427.4377 | 3414.1312
12427.4377 | 3414.1312
12297.6849 | 3378.4849
12427.4377 | 3414.1312
12513.9396 | 3437.8955
12513.9396 | 3437.8955
12600.4415 | 3461.6598
12600.4415 | 3461.6598
12470.6887 | 3426.0134
12557.1906 | 3449.7776
12730.1943 | 3497.3061
12470.6887 | 3426.0134
12038.1792 | 3307.1921
11821.9245 | 3247.7815
11605.6698 | 3188.3708
11302.9132 | 3105.1959
11302.9132 | 3105.1959
11346.1642 | 3117.0781
11648.9208 | 3200.253
11994.9283 | 3295.31
11865.1755 | 3259.6636
11951.6774 | 3283.4278
12081.4302 | 3319.0742
12124.6811 | 3330.9564
12297.6849 | 3378.4849
12427.4377 | 3414.1312
12427.4377 | 3414.1312
12600.4415 | 3461.6598
12686.9434 | 3485.424
12773.4453 | 3509.1883
12730.1943 | 3497.3061
12513.9396 | 3437.8955
12557.1906 | 3449.7776
12557.1906 | 3449.7776
12557.1906 | 3449.7776
12427.4377 | 3414.1312
12297.6849 | 3378.4849
12124.6811 | 3330.9564
12124.6811 | 3330.9564
12124.6811 | 3330.9564
12038.1792 | 3307.1921
12211.183 | 3354.7206
12513.9396 | 3437.8955
12730.1943 | 3497.3061
12859.9472 | 3532.9525
13032.9509 | 3580.481
13292.4566 | 3651.7738
13465.4604 | 3699.3023
12816.6962 | 3521.0704
12859.9472 | 3532.9525
12859.9472 | 3532.9525
12903.1981 | 3544.8346
13205.9547 | 3628.0095
13205.9547 | 3628.0095
13119.4528 | 3604.2453
13378.9585 | 3675.538
13205.9547 | 3628.0095
13162.7038 | 3616.1274
13032.9509 | 3580.481
12903.1981 | 3544.8346
12643.6925 | 3473.5419
12340.9358 | 3390.367
12297.6849 | 3378.4849
12211.183 | 3354.7206
12038.1792 | 3307.1921
12211.183 | 3354.7206
12427.4377 | 3414.1312
12384.1868 | 3402.2491
12470.6887 | 3426.0134
12470.6887 | 3426.0134
12513.9396 | 3437.8955
12513.9396 | 3437.8955
12513.9396 | 3437.8955
12557.1906 | 3449.7776
12730.1943 | 3497.3061
12730.1943 | 3497.3061
12816.6962 | 3521.0704
12730.1943 | 3497.3061
12686.9434 | 3485.424
12730.1943 | 3497.3061
12643.6925 | 3473.5419
12600.4415 | 3461.6598
12384.1868 | 3402.2491
12513.9396 | 3437.8955
12427.4377 | 3414.1312
12297.6849 | 3378.4849
12297.6849 | 3378.4849
12124.6811 | 3330.9564
12167.9321 | 3342.8385
12211.183 | 3354.7206
12427.4377 | 3414.1312
12427.4377 | 3414.1312
12557.1906 | 3449.7776
12600.4415 | 3461.6598
12773.4453 | 3509.1883
13076.2019 | 3592.3632
13941.2208 | 3830.0057
13984.4717 | 3841.8878
14676.4868 | 4032.0019
14935.9925 | 4103.2946
14935.9925 | 4103.2946
14633.2358 | 4020.1197
15498.2547 | 4257.7623
15368.5019 | 4222.1159
15152.2472 | 4162.7053
14589.9849 | 4008.2376
14546.734 | 3996.3555
14330.4792 | 3936.9448
13681.7151 | 3758.7129
12946.4491 | 3556.7168
13205.9547 | 3628.0095
12946.4491 | 3556.7168
12903.1981 | 3544.8346
12989.7 | 3568.5989
13422.2094 | 3687.4202
13984.4717 | 3841.8878
14633.2358 | 4020.1197
14243.9774 | 3913.1806
15065.7453 | 4138.941
14849.4906 | 4079.5304
15368.5019 | 4222.1159
15238.7491 | 4186.4695
15368.5019 | 4222.1159
15887.5132 | 4364.7014
15801.0113 | 4340.9372
15584.7566 | 4281.5265
15714.5094 | 4317.1729
15584.7566 | 4281.5265
16363.2736 | 4495.4048
16233.5208 | 4459.7584
15844.2623 | 4352.8193
16103.7679 | 4424.1121
14416.9811 | 3960.7091
14070.9736 | 3865.6521
13681.7151 | 3758.7129
13292.4566 | 3651.7738
13551.9623 | 3723.0666
13854.7189 | 3806.2414
14200.7264 | 3901.2985
14589.9849 | 4008.2376
14589.9849 | 4008.2376
14287.2283 | 3925.0627
14806.2396 | 4067.6482
14416.9811 | 3960.7091
14287.2283 | 3925.0627
14243.9774 | 3913.1806
13595.2132 | 3734.9487
13508.7113 | 3711.1844
13638.4642 | 3746.8308
13941.2208 | 3830.0057
13854.7189 | 3806.2414
13854.7189 | 3806.2414
13768.217 | 3782.4772
13638.4642 | 3746.8308
13292.4566 | 3651.7738
13249.2057 | 3639.8917
13032.9509 | 3580.481
12903.1981 | 3544.8346
12643.6925 | 3473.5419
12470.6887 | 3426.0134
12903.1981 | 3544.8346
12773.4453 | 3509.1883
12686.9434 | 3485.424
12816.6962 | 3521.0704
12989.7 | 3568.5989
12903.1981 | 3544.8346
12859.9472 | 3532.9525
13032.9509 | 3580.481
13032.9509 | 3580.481
12686.9434 | 3485.424
12730.1943 | 3497.3061
12686.9434 | 3485.424
12384.1868 | 3402.2491
12254.434 | 3366.6027
12297.6849 | 3378.4849
12211.183 | 3354.7206
12297.6849 | 3378.4849
12297.6849 | 3378.4849
12211.183 | 3354.7206
12297.6849 | 3378.4849
12340.9358 | 3390.367
12167.9321 | 3342.8385
12124.6811 | 3330.9564
12038.1792 | 3307.1921
12081.4302 | 3319.0742
11821.9245 | 3247.7815
11519.1679 | 3164.6066
12297.6849 | 3378.4849
12600.4415 | 3461.6598
12600.4415 | 3461.6598
12686.9434 | 3485.424
12816.6962 | 3521.0704
12730.1943 | 3497.3061
12946.4491 | 3556.7168
12643.6925 | 3473.5419
12859.9472 | 3532.9525
12730.1943 | 3497.3061
12470.6887 | 3426.0134
12816.6962 | 3521.0704
12643.6925 | 3473.5419
13076.2019 | 3592.3632
13076.2019 | 3592.3632
13335.7075 | 3663.6559
12600.4415 | 3461.6598
12038.1792 | 3307.1921
11951.6774 | 3283.4278
11648.9208 | 3200.253
11821.9245 | 3247.7815
11735.4226 | 3224.0172
11346.1642 | 3117.0781
11908.4264 | 3271.5457
12297.6849 | 3378.4849
12340.9358 | 3390.367
13032.9509 | 3580.481
12859.9472 | 3532.9525
13335.7075 | 3663.6559
14157.4755 | 3889.4163
13638.4642 | 3746.8308
13551.9623 | 3723.0666
13984.4717 | 3841.8878
14114.2245 | 3877.5342
13551.9623 | 3723.0666
13551.9623 | 3723.0666
13422.2094 | 3687.4202
13551.9623 | 3723.0666
13378.9585 | 3675.538
13335.7075 | 3663.6559
13249.2057 | 3639.8917
13335.7075 | 3663.6559
13162.7038 | 3616.1274
13076.2019 | 3592.3632
13076.2019 | 3592.3632
13076.2019 | 3592.3632
13162.7038 | 3616.1274
13292.4566 | 3651.7738
13378.9585 | 3675.538
13378.9585 | 3675.538
13378.9585 | 3675.538
13551.9623 | 3723.0666
13724.966 | 3770.5951
13984.4717 | 3841.8878
13897.9698 | 3818.1236
13854.7189 | 3806.2414
13854.7189 | 3806.2414
13595.2132 | 3734.9487
13422.2094 | 3687.4202
13076.2019 | 3592.3632
13119.4528 | 3604.2453
12903.1981 | 3544.8346
12989.7 | 3568.5989
12903.1981 | 3544.8346
12816.6962 | 3521.0704
12557.1906 | 3449.7776
12557.1906 | 3449.7776
12600.4415 | 3461.6598
12470.6887 | 3426.0134
12600.4415 | 3461.6598
12470.6887 | 3426.0134
12340.9358 | 3390.367
12513.9396 | 3437.8955
12643.6925 | 3473.5419
12427.4377 | 3414.1312
12297.6849 | 3378.4849
12297.6849 | 3378.4849
11648.9208 | 3200.253
11692.1717 | 3212.1351
11821.9245 | 3247.7815
11346.1642 | 3117.0781
11346.1642 | 3117.0781
10956.9057 | 3010.1389
11475.917 | 3152.7244
11821.9245 | 3247.7815
11475.917 | 3152.7244
10956.9057 | 3010.1389
11000.1566 | 3022.021
10697.4 | 2938.8462
10610.8981 | 2915.0819
10437.8943 | 2867.5534
10394.6434 | 2855.6713
10264.8906 | 2820.0249
10913.6547 | 2998.2568
10870.4038 | 2986.3747
11173.1604 | 3069.5496
11216.4113 | 3081.4317
11259.6623 | 3093.3138
11216.4113 | 3081.4317
11389.4151 | 3128.9602
11389.4151 | 3128.9602
11346.1642 | 3117.0781
11000.1566 | 3022.021
11648.9208 | 3200.253
11648.9208 | 3200.253
12081.4302 | 3319.0742
12124.6811 | 3330.9564
12340.9358 | 3390.367
12384.1868 | 3402.2491
12427.4377 | 3414.1312
12730.1943 | 3497.3061
12816.6962 | 3521.0704
12946.4491 | 3556.7168
12340.9358 | 3390.367
12254.434 | 3366.6027
12427.4377 | 3414.1312
12600.4415 | 3461.6598
12859.9472 | 3532.9525
12903.1981 | 3544.8346
12903.1981 | 3544.8346
12816.6962 | 3521.0704
12946.4491 | 3556.7168
13119.4528 | 3604.2453
13205.9547 | 3628.0095
13205.9547 | 3628.0095
13249.2057 | 3639.8917
13205.9547 | 3628.0095
13249.2057 | 3639.8917
13465.4604 | 3699.3023
13162.7038 | 3616.1274
12989.7 | 3568.5989
13032.9509 | 3580.481
12470.6887 | 3426.0134
12513.9396 | 3437.8955
12600.4415 | 3461.6598
12643.6925 | 3473.5419
12427.4377 | 3414.1312
11951.6774 | 3283.4278
11562.4189 | 3176.4887
11735.4226 | 3224.0172
11951.6774 | 3283.4278
11865.1755 | 3259.6636
11951.6774 | 3283.4278
12946.4491 | 3556.7168
12730.1943 | 3497.3061
12816.6962 | 3521.0704
13335.7075 | 3663.6559
13335.7075 | 3663.6559
13508.7113 | 3711.1844
13249.2057 | 3639.8917
13292.4566 | 3651.7738
13378.9585 | 3675.538
13638.4642 | 3746.8308
13595.2132 | 3734.9487
13681.7151 | 3758.7129
14892.7415 | 4091.4125
13984.4717 | 3841.8878
15714.5094 | 4317.1729
15541.5057 | 4269.6444
15411.7528 | 4233.998
15065.7453 | 4138.941
14546.734 | 3996.3555
13941.2208 | 3830.0057
13292.4566 | 3651.7738
13205.9547 | 3628.0095
13422.2094 | 3687.4202
13465.4604 | 3699.3023
13897.9698 | 3818.1236
13984.4717 | 3841.8878
14114.2245 | 3877.5342
14114.2245 | 3877.5342
14243.9774 | 3913.1806
14373.7302 | 3948.827
14546.734 | 3996.3555
14935.9925 | 4103.2946
15455.0038 | 4245.8802

## vancouver-HourlyEnergy use
|  | Vancouver Weather Data |  |  | HVAC Data | [6 empty] | 3 Gas-fired Roof Top Unit Effic=80% |  | 3 Air to Air Heat Pump - COP=3.64
Date | HH:MM | Dry Bulb Temperature {C} | Dew Point Temperature {C} | Relative Humidity {%} | Indoor Temp (degC) | Fresh Air percent (%) | Mixing Air Temp (degC) | Supply Air Temp (degC) | Air Flow (L/s) | Heating (BTU/Hr) | Heating (Watts) | Energy Demand for 1 hr (BTU) | Gas Usage (BTU) | Energy Demand for 1 hr (BTU) | KW.H
2011-01-01 | 1:00 | -1.8 | -4.5 | 80 | 22 | 15% | 18.43 | 24 | 2830 | 16060.517 | 4707.0683 | 16060.517 | 20075.6462 | 4412.2299 | 1.2932
2011-01-01 | 2:00 | -3 | -5.3 | 82 | 22 | 15% | 18.25 | 24 | 2830 | 16579.5283 | 4859.1818 | 16579.5283 | 20724.4104 | 4554.8155 | 1.3349
2011-01-01 | 3:00 | -4 | -6 | 84 | 22 | 15% | 18.1 | 24 | 2830 | 17012.0377 | 4985.9431 | 17012.0377 | 21265.0472 | 4673.6367 | 1.3698
2011-01-01 | 4:00 | -4.7 | -6.4 | 86 | 22 | 15% | 17.995 | 24 | 2830 | 17314.7943 | 5074.6759 | 17314.7943 | 21643.4929 | 4756.8116 | 1.3941
2011-01-01 | 5:00 | -5.2 | -6.7 | 88 | 22 | 15% | 17.92 | 24 | 2830 | 17531.0491 | 5138.0566 | 17531.0491 | 21913.8113 | 4816.2223 | 1.4116
2011-01-01 | 6:00 | -5.6 | -7 | 89 | 22 | 15% | 17.86 | 24 | 2830 | 17704.0528 | 5188.7611 | 17704.0528 | 22130.066 | 4863.7508 | 1.4255
2011-01-01 | 7:00 | -5.4 | -6.9 | 88 | 22 | 15% | 17.89 | 24 | 2830 | 17617.5509 | 5163.4088 | 17617.5509 | 22021.9387 | 4839.9865 | 1.4185
2011-01-01 | 8:00 | -5.4 | -6.5 | 91 | 22 | 15% | 17.89 | 24 | 2830 | 17617.5509 | 5163.4088 | 17617.5509 | 22021.9387 | 4839.9865 | 1.4185
2011-01-01 | 9:00 | -4 | -5.4 | 89 | 22 | 15% | 18.1 | 24 | 2830 | 17012.0377 | 4985.9431 | 17012.0377 | 21265.0472 | 4673.6367 | 1.3698
2011-01-01 | 10:00 | -1.4 | -4.1 | 80 | 22 | 15% | 18.49 | 24 | 2830 | 15887.5132 | 4656.3638 | 15887.5132 | 19859.3915 | 4364.7014 | 1.2792
2011-01-01 | 11:00 | 1 | -3.9 | 67 | 22 | 15% | 18.85 | 24 | 2830 | 14849.4906 | 4352.1367 | 14849.4906 | 18561.8632 | 4079.5304 | 1.1956
2011-01-01 | 12:00 | 2 | -4.9 | 57 | 22 | 15% | 19 | 24 | 2830 | 14416.9811 | 4225.3755 | 14416.9811 | 18021.2264 | 3960.7091 | 1.1608
2011-01-01 | 13:00 | 2.7 | -5.2 | 53 | 22 | 15% | 19.105 | 24 | 2830 | 14114.2245 | 4136.6426 | 14114.2245 | 17642.7807 | 3877.5342 | 1.1364
2011-01-01 | 14:00 | 2.4 | -5 | 55 | 22 | 15% | 19.06 | 24 | 2830 | 14243.9774 | 4174.671 | 14243.9774 | 17804.9717 | 3913.1806 | 1.1469
2011-01-01 | 15:00 | 3.1 | -4.8 | 54 | 22 | 15% | 19.165 | 24 | 2830 | 13941.2208 | 4085.9381 | 13941.2208 | 17426.5259 | 3830.0057 | 1.1225
2011-01-01 | 16:00 | 1.6 | -5 | 59 | 22 | 15% | 18.94 | 24 | 2830 | 14589.9849 | 4276.08 | 14589.9849 | 18237.4811 | 4008.2376 | 1.1747
2011-01-01 | 17:00 | 0.1 | -5.1 | 65 | 22 | 15% | 18.715 | 24 | 2830 | 15238.7491 | 4466.2219 | 15238.7491 | 19048.4363 | 4186.4695 | 1.227
2011-01-01 | 18:00 | -0.3 | -4.9 | 68 | 22 | 15% | 18.655 | 24 | 2830 | 15411.7528 | 4516.9264 | 15411.7528 | 19264.691 | 4233.998 | 1.2409
2011-01-01 | 19:00 | -0.1 | -4.6 | 69 | 22 | 15% | 18.685 | 24 | 2830 | 15325.2509 | 4491.5741 | 15325.2509 | 19156.5637 | 4210.2338 | 1.2339
2011-01-01 | 20:00 | -0.7 | -4.8 | 71 | 22 | 15% | 18.595 | 24 | 2830 | 15584.7566 | 4567.6309 | 15584.7566 | 19480.9458 | 4281.5265 | 1.2548
2011-01-01 | 21:00 | -0.5 | -5.5 | 66 | 22 | 15% | 18.625 | 24 | 2830 | 15498.2547 | 4542.2786 | 15498.2547 | 19372.8184 | 4257.7623 | 1.2479
2011-01-01 | 22:00 | -1.9 | -5.5 | 74 | 22 | 15% | 18.415 | 24 | 2830 | 16103.7679 | 4719.7444 | 16103.7679 | 20129.7099 | 4424.1121 | 1.2966
2011-01-01 | 23:00 | -1.7 | -5.4 | 73 | 22 | 15% | 18.445 | 24 | 2830 | 16017.266 | 4694.3922 | 16017.266 | 20021.5825 | 4400.3478 | 1.2897
2011-01-01 | 24:00 | -2.3 | -5.4 | 77 | 22 | 15% | 18.355 | 24 | 2830 | 16276.7717 | 4770.4489 | 16276.7717 | 20345.9646 | 4471.6406 | 1.3106
2011-01-02 | 1:00 | -3.6 | -5.7 | 84 | 22 | 15% | 18.16 | 24 | 2830 | 16839.034 | 4935.2386 | 16839.034 | 21048.7925 | 4626.1082 | 1.3558
2011-01-02 | 2:00 | -3.8 | -5.9 | 84 | 22 | 15% | 18.13 | 24 | 2830 | 16925.5358 | 4960.5908 | 16925.5358 | 21156.9198 | 4649.8725 | 1.3628
2011-01-02 | 3:00 | -3.5 | -4.8 | 90 | 22 | 15% | 18.175 | 24 | 2830 | 16795.783 | 4922.5624 | 16795.783 | 20994.7288 | 4614.2261 | 1.3524
2011-01-02 | 4:00 | -3.6 | -4.8 | 90 | 22 | 15% | 18.16 | 24 | 2830 | 16839.034 | 4935.2386 | 16839.034 | 21048.7925 | 4626.1082 | 1.3558
2011-01-02 | 5:00 | -3.7 | -4.4 | 94 | 22 | 15% | 18.145 | 24 | 2830 | 16882.2849 | 4947.9147 | 16882.2849 | 21102.8561 | 4637.9904 | 1.3593
2011-01-02 | 6:00 | -3.5 | -4.3 | 93 | 22 | 15% | 18.175 | 24 | 2830 | 16795.783 | 4922.5624 | 16795.783 | 20994.7288 | 4614.2261 | 1.3524
2011-01-02 | 7:00 | -4.1 | -5.2 | 91 | 22 | 15% | 18.085 | 24 | 2830 | 17055.2887 | 4998.6192 | 17055.2887 | 21319.1108 | 4685.5189 | 1.3732
2011-01-02 | 8:00 | -4.7 | -6.5 | 86 | 22 | 15% | 17.995 | 24 | 2830 | 17314.7943 | 5074.6759 | 17314.7943 | 21643.4929 | 4756.8116 | 1.3941
2011-01-02 | 9:00 | -3.2 | -4.3 | 91 | 22 | 15% | 18.22 | 24 | 2830 | 16666.0302 | 4884.5341 | 16666.0302 | 20832.5377 | 4578.5797 | 1.3419
2011-01-02 | 10:00 | -0.2 | -3.1 | 79 | 22 | 15% | 18.67 | 24 | 2830 | 15368.5019 | 4504.2503 | 15368.5019 | 19210.6274 | 4222.1159 | 1.2374
2011-01-02 | 11:00 | 1.9 | -3.1 | 67 | 22 | 15% | 18.985 | 24 | 2830 | 14460.2321 | 4238.0516 | 14460.2321 | 18075.2901 | 3972.5912 | 1.1643
2011-01-02 | 12:00 | 2.1 | -3 | 67 | 22 | 15% | 19.015 | 24 | 2830 | 14373.7302 | 4212.6994 | 14373.7302 | 17967.1627 | 3948.827 | 1.1573
2011-01-02 | 13:00 | 3 | -2.4 | 66 | 22 | 15% | 19.15 | 24 | 2830 | 13984.4717 | 4098.6142 | 13984.4717 | 17480.5896 | 3841.8878 | 1.126
2011-01-02 | 14:00 | 3.3 | -0.8 | 74 | 22 | 15% | 19.195 | 24 | 2830 | 13854.7189 | 4060.5858 | 13854.7189 | 17318.3986 | 3806.2414 | 1.1155
2011-01-02 | 15:00 | 3.2 | -0.6 | 76 | 22 | 15% | 19.18 | 24 | 2830 | 13897.9698 | 4073.262 | 13897.9698 | 17372.4623 | 3818.1236 | 1.119
2011-01-02 | 16:00 | 1.9 | -1 | 80 | 22 | 15% | 18.985 | 24 | 2830 | 14460.2321 | 4238.0516 | 14460.2321 | 18075.2901 | 3972.5912 | 1.1643
2011-01-02 | 17:00 | 0.6 | -2.8 | 76 | 22 | 15% | 18.79 | 24 | 2830 | 15022.4943 | 4402.8412 | 15022.4943 | 18778.1179 | 4127.0589 | 1.2096
2011-01-02 | 18:00 | 1.4 | -2.3 | 75 | 22 | 15% | 18.91 | 24 | 2830 | 14676.4868 | 4301.4322 | 14676.4868 | 18345.6085 | 4032.0019 | 1.1817
2011-01-02 | 19:00 | -0.1 | -3 | 79 | 22 | 15% | 18.685 | 24 | 2830 | 15325.2509 | 4491.5741 | 15325.2509 | 19156.5637 | 4210.2338 | 1.2339
2011-01-02 | 20:00 | -0.7 | -3.3 | 80 | 22 | 15% | 18.595 | 24 | 2830 | 15584.7566 | 4567.6309 | 15584.7566 | 19480.9458 | 4281.5265 | 1.2548
2011-01-02 | 21:00 | -2.2 | -4.9 | 80 | 22 | 15% | 18.37 | 24 | 2830 | 16233.5208 | 4757.7728 | 16233.5208 | 20291.9009 | 4459.7584 | 1.3071
2011-01-02 | 22:00 | -2.2 | -4.6 | 82 | 22 | 15% | 18.37 | 24 | 2830 | 16233.5208 | 4757.7728 | 16233.5208 | 20291.9009 | 4459.7584 | 1.3071
2011-01-02 | 23:00 | -2.2 | -4.5 | 82 | 22 | 15% | 18.37 | 24 | 2830 | 16233.5208 | 4757.7728 | 16233.5208 | 20291.9009 | 4459.7584 | 1.3071
2011-01-02 | 24:00 | -2 | -4.4 | 82 | 22 | 15% | 18.4 | 24 | 2830 | 16147.0189 | 4732.4205 | 16147.0189 | 20183.7736 | 4435.9942 | 1.3001
2011-01-03 | 1:00 | -3.5 | -5.7 | 83 | 22 | 15% | 18.175 | 24 | 2830 | 16795.783 | 4922.5624 | 16795.783 | 20994.7288 | 4614.2261 | 1.3524
2011-01-03 | 2:00 | -2.7 | -3.9 | 90 | 22 | 15% | 18.295 | 24 | 2830 | 16449.7755 | 4821.1534 | 16449.7755 | 20562.2193 | 4519.1691 | 1.3245
2011-01-03 | 3:00 | -4.4 | -5.8 | 89 | 22 | 15% | 18.04 | 24 | 2830 | 17185.0415 | 5036.6476 | 17185.0415 | 21481.3019 | 4721.1652 | 1.3837
2011-01-03 | 4:00 | -4.2 | -5.3 | 91 | 22 | 15% | 18.07 | 24 | 2830 | 17098.5396 | 5011.2953 | 17098.5396 | 21373.1745 | 4697.401 | 1.3767
2011-01-03 | 5:00 | -3.7 | -4.4 | 94 | 22 | 15% | 18.145 | 24 | 2830 | 16882.2849 | 4947.9147 | 16882.2849 | 21102.8561 | 4637.9904 | 1.3593
2011-01-03 | 6:00 | -3.6 | -4.5 | 93 | 22 | 15% | 18.16 | 24 | 2830 | 16839.034 | 4935.2386 | 16839.034 | 21048.7925 | 4626.1082 | 1.3558
2011-01-03 | 7:00 | -4.3 | -5.3 | 92 | 22 | 15% | 18.055 | 24 | 2830 | 17141.7906 | 5023.9714 | 17141.7906 | 21427.2382 | 4709.2831 | 1.3802
2011-01-03 | 8:00 | -3.5 | -4.4 | 93 | 22 | 15% | 18.175 | 24 | 2830 | 16795.783 | 4922.5624 | 16795.783 | 20994.7288 | 4614.2261 | 1.3524
2011-01-03 | 9:00 | -2.8 | -4.1 | 90 | 22 | 15% | 18.28 | 24 | 2830 | 16493.0264 | 4833.8295 | 16493.0264 | 20616.283 | 4531.0512 | 1.328
2011-01-03 | 10:00 | -0.2 | -2.2 | 85 | 22 | 15% | 18.67 | 24 | 2830 | 15368.5019 | 4504.2503 | 15368.5019 | 19210.6274 | 4222.1159 | 1.2374
2011-01-03 | 11:00 | 2.6 | -1.4 | 74 | 22 | 15% | 19.09 | 24 | 2830 | 14157.4755 | 4149.3187 | 14157.4755 | 17696.8443 | 3889.4163 | 1.1399
2011-01-03 | 12:00 | 3.9 | -1.2 | 69 | 22 | 15% | 19.285 | 24 | 2830 | 13595.2132 | 3984.5291 | 13595.2132 | 16994.0165 | 3734.9487 | 1.0947
2011-01-03 | 13:00 | 3.4 | -0.4 | 76 | 22 | 15% | 19.21 | 24 | 2830 | 13811.4679 | 4047.9097 | 13811.4679 | 17264.3349 | 3794.3593 | 1.1121
2011-01-03 | 14:00 | 3.3 | -0.2 | 78 | 22 | 15% | 19.195 | 24 | 2830 | 13854.7189 | 4060.5858 | 13854.7189 | 17318.3986 | 3806.2414 | 1.1155
2011-01-03 | 15:00 | 3.5 | 0.4 | 80 | 22 | 15% | 19.225 | 24 | 2830 | 13768.217 | 4035.2336 | 13768.217 | 17210.2712 | 3782.4772 | 1.1086
2011-01-03 | 16:00 | 2.2 | -0.4 | 83 | 22 | 15% | 19.03 | 24 | 2830 | 14330.4792 | 4200.0232 | 14330.4792 | 17913.0991 | 3936.9448 | 1.1539
2011-01-03 | 17:00 | 1.4 | -0.8 | 85 | 22 | 15% | 18.91 | 24 | 2830 | 14676.4868 | 4301.4322 | 14676.4868 | 18345.6085 | 4032.0019 | 1.1817
2011-01-03 | 18:00 | 1 | -1 | 86 | 22 | 15% | 18.85 | 24 | 2830 | 14849.4906 | 4352.1367 | 14849.4906 | 18561.8632 | 4079.5304 | 1.1956
2011-01-03 | 19:00 | 0.5 | -1.1 | 88 | 22 | 15% | 18.775 | 24 | 2830 | 15065.7453 | 4415.5174 | 15065.7453 | 18832.1816 | 4138.941 | 1.2131
2011-01-03 | 20:00 | 0.4 | -1.3 | 87 | 22 | 15% | 18.76 | 24 | 2830 | 15108.9962 | 4428.1935 | 15108.9962 | 18886.2453 | 4150.8231 | 1.2165
2011-01-03 | 21:00 | 0.1 | -1.6 | 87 | 22 | 15% | 18.715 | 24 | 2830 | 15238.7491 | 4466.2219 | 15238.7491 | 19048.4363 | 4186.4695 | 1.227
2011-01-03 | 22:00 | -0.2 | -1.9 | 87 | 22 | 15% | 18.67 | 24 | 2830 | 15368.5019 | 4504.2503 | 15368.5019 | 19210.6274 | 4222.1159 | 1.2374
2011-01-03 | 23:00 | -0.1 | -1.4 | 90 | 22 | 15% | 18.685 | 24 | 2830 | 15325.2509 | 4491.5741 | 15325.2509 | 19156.5637 | 4210.2338 | 1.2339
2011-01-03 | 24:00 | 0.4 | -1.4 | 87 | 22 | 15% | 18.76 | 24 | 2830 | 15108.9962 | 4428.1935 | 15108.9962 | 18886.2453 | 4150.8231 | 1.2165
2011-01-04 | 1:00 | 0.5 | -1.5 | 85 | 22 | 15% | 18.775 | 24 | 2830 | 15065.7453 | 4415.5174 | 15065.7453 | 18832.1816 | 4138.941 | 1.2131
2011-01-04 | 2:00 | 0.1 | -1.7 | 86 | 22 | 15% | 18.715 | 24 | 2830 | 15238.7491 | 4466.2219 | 15238.7491 | 19048.4363 | 4186.4695 | 1.227
2011-01-04 | 3:00 | -0.9 | -2.2 | 90 | 22 | 15% | 18.565 | 24 | 2830 | 15671.2585 | 4592.9831 | 15671.2585 | 19589.0731 | 4305.2908 | 1.2618
2011-01-04 | 4:00 | -2.1 | -3.2 | 91 | 22 | 15% | 18.385 | 24 | 2830 | 16190.2698 | 4745.0967 | 16190.2698 | 20237.8373 | 4447.8763 | 1.3036
2011-01-04 | 5:00 | -0.7 | -1.8 | 91 | 22 | 15% | 18.595 | 24 | 2830 | 15584.7566 | 4567.6309 | 15584.7566 | 19480.9458 | 4281.5265 | 1.2548
2011-01-04 | 6:00 | 0 | -1.5 | 88 | 22 | 15% | 18.7 | 24 | 2830 | 15282 | 4478.898 | 15282 | 19102.5 | 4198.3516 | 1.2305
2011-01-04 | 7:00 | 0.3 | -0.8 | 92 | 22 | 15% | 18.745 | 24 | 2830 | 15152.2472 | 4440.8696 | 15152.2472 | 18940.309 | 4162.7053 | 1.22
2011-01-04 | 8:00 | 0.4 | -1 | 89 | 22 | 15% | 18.76 | 24 | 2830 | 15108.9962 | 4428.1935 | 15108.9962 | 18886.2453 | 4150.8231 | 1.2165
2011-01-04 | 9:00 | 0.8 | -0.8 | 88 | 22 | 15% | 18.82 | 24 | 2830 | 14935.9925 | 4377.489 | 14935.9925 | 18669.9906 | 4103.2946 | 1.2026
2011-01-04 | 10:00 | 1.5 | -0.9 | 83 | 22 | 15% | 18.925 | 24 | 2830 | 14633.2358 | 4288.7561 | 14633.2358 | 18291.5448 | 4020.1197 | 1.1782
2011-01-04 | 11:00 | 2.1 | -0.7 | 81 | 22 | 15% | 19.015 | 24 | 2830 | 14373.7302 | 4212.6994 | 14373.7302 | 17967.1627 | 3948.827 | 1.1573
2011-01-04 | 12:00 | 2.4 | -0.9 | 78 | 22 | 15% | 19.06 | 24 | 2830 | 14243.9774 | 4174.671 | 14243.9774 | 17804.9717 | 3913.1806 | 1.1469
2011-01-04 | 13:00 | 2.7 | -0.8 | 77 | 22 | 15% | 19.105 | 24 | 2830 | 14114.2245 | 4136.6426 | 14114.2245 | 17642.7807 | 3877.5342 | 1.1364
2011-01-04 | 14:00 | 3 | -1.2 | 73 | 22 | 15% | 19.15 | 24 | 2830 | 13984.4717 | 4098.6142 | 13984.4717 | 17480.5896 | 3841.8878 | 1.126
2011-01-04 | 15:00 | 2.5 | -1.1 | 76 | 22 | 15% | 19.075 | 24 | 2830 | 14200.7264 | 4161.9948 | 14200.7264 | 17750.908 | 3901.2985 | 1.1434
2011-01-04 | 16:00 | 1.7 | -0.5 | 85 | 22 | 15% | 18.955 | 24 | 2830 | 14546.734 | 4263.4039 | 14546.734 | 18183.4175 | 3996.3555 | 1.1713
2011-01-04 | 17:00 | 1.5 | -0.2 | 88 | 22 | 15% | 18.925 | 24 | 2830 | 14633.2358 | 4288.7561 | 14633.2358 | 18291.5448 | 4020.1197 | 1.1782
2011-01-04 | 18:00 | 1.8 | 0.1 | 88 | 22 | 15% | 18.97 | 24 | 2830 | 14503.483 | 4250.7277 | 14503.483 | 18129.3538 | 3984.4734 | 1.1678
2011-01-04 | 19:00 | 2 | 0 | 87 | 22 | 15% | 19 | 24 | 2830 | 14416.9811 | 4225.3755 | 14416.9811 | 18021.2264 | 3960.7091 | 1.1608
2011-01-04 | 20:00 | 1.9 | 0.7 | 92 | 22 | 15% | 18.985 | 24 | 2830 | 14460.2321 | 4238.0516 | 14460.2321 | 18075.2901 | 3972.5912 | 1.1643
2011-01-04 | 21:00 | 2 | 0.4 | 89 | 22 | 15% | 19 | 24 | 2830 | 14416.9811 | 4225.3755 | 14416.9811 | 18021.2264 | 3960.7091 | 1.1608
2011-01-04 | 22:00 | 2 | 0.4 | 89 | 22 | 15% | 19 | 24 | 2830 | 14416.9811 | 4225.3755 | 14416.9811 | 18021.2264 | 3960.7091 | 1.1608
2011-01-04 | 23:00 | 1.9 | 0.9 | 93 | 22 | 15% | 18.985 | 24 | 2830 | 14460.2321 | 4238.0516 | 14460.2321 | 18075.2901 | 3972.5912 | 1.1643
2011-01-04 | 24:00 | 1.9 | 0.7 | 92 | 22 | 15% | 18.985 | 24 | 2830 | 14460.2321 | 4238.0516 | 14460.2321 | 18075.2901 | 3972.5912 | 1.1643
2011-01-05 | 1:00 | 2.3 | 1 | 91 | 22 | 15% | 19.045 | 24 | 2830 | 14287.2283 | 4187.3471 | 14287.2283 | 17859.0354 | 3925.0627 | 1.1504
2011-01-05 | 2:00 | 2.4 | 1.1 | 91 | 22 | 15% | 19.06 | 24 | 2830 | 14243.9774 | 4174.671 | 14243.9774 | 17804.9717 | 3913.1806 | 1.1469
2011-01-05 | 3:00 | 2.2 | 1.2 | 93 | 22 | 15% | 19.03 | 24 | 2830 | 14330.4792 | 4200.0232 | 14330.4792 | 17913.0991 | 3936.9448 | 1.1539
2011-01-05 | 4:00 | 2.2 | 1.2 | 93 | 22 | 15% | 19.03 | 24 | 2830 | 14330.4792 | 4200.0232 | 14330.4792 | 17913.0991 | 3936.9448 | 1.1539
2011-01-05 | 5:00 | 2 | 1.1 | 94 | 22 | 15% | 19 | 24 | 2830 | 14416.9811 | 4225.3755 | 14416.9811 | 18021.2264 | 3960.7091 | 1.1608
2011-01-05 | 6:00 | 1.7 | 0.7 | 93 | 22 | 15% | 18.955 | 24 | 2830 | 14546.734 | 4263.4039 | 14546.734 | 18183.4175 | 3996.3555 | 1.1713
2011-01-05 | 7:00 | 1.5 | 0.6 | 94 | 22 | 15% | 18.925 | 24 | 2830 | 14633.2358 | 4288.7561 | 14633.2358 | 18291.5448 | 4020.1197 | 1.1782
2011-01-05 | 8:00 | 1.5 | 0.4 | 92 | 22 | 15% | 18.925 | 24 | 2830 | 14633.2358 | 4288.7561 | 14633.2358 | 18291.5448 | 4020.1197 | 1.1782
2011-01-05 | 9:00 | 1.6 | 0 | 89 | 22 | 15% | 18.94 | 24 | 2830 | 14589.9849 | 4276.08 | 14589.9849 | 18237.4811 | 4008.2376 | 1.1747
2011-01-05 | 10:00 | 2 | 0.7 | 91 | 22 | 15% | 19 | 24 | 2830 | 14416.9811 | 4225.3755 | 14416.9811 | 18021.2264 | 3960.7091 | 1.1608
2011-01-05 | 11:00 | 2.5 | 0.9 | 89 | 22 | 15% | 19.075 | 24 | 2830 | 14200.7264 | 4161.9948 | 14200.7264 | 17750.908 | 3901.2985 | 1.1434
2011-01-05 | 12:00 | 3.1 | 1.6 | 90 | 22 | 15% | 19.165 | 24 | 2830 | 13941.2208 | 4085.9381 | 13941.2208 | 17426.5259 | 3830.0057 | 1.1225
2011-01-05 | 13:00 | 3.3 | 1.9 | 91 | 22 | 15% | 19.195 | 24 | 2830 | 13854.7189 | 4060.5858 | 13854.7189 | 17318.3986 | 3806.2414 | 1.1155
2011-01-05 | 14:00 | 3.5 | 2.3 | 92 | 22 | 15% | 19.225 | 24 | 2830 | 13768.217 | 4035.2336 | 13768.217 | 17210.2712 | 3782.4772 | 1.1086
2011-01-05 | 15:00 | 3.9 | 2.6 | 91 | 22 | 15% | 19.285 | 24 | 2830 | 13595.2132 | 3984.5291 | 13595.2132 | 16994.0165 | 3734.9487 | 1.0947
2011-01-05 | 16:00 | 4.3 | 3.1 | 92 | 22 | 15% | 19.345 | 24 | 2830 | 13422.2094 | 3933.8246 | 13422.2094 | 16777.7618 | 3687.4202 | 1.0807
2011-01-05 | 17:00 | 4.4 | 3.4 | 93 | 22 | 15% | 19.36 | 24 | 2830 | 13378.9585 | 3921.1484 | 13378.9585 | 16723.6981 | 3675.538 | 1.0772
2011-01-05 | 18:00 | 4.9 | 3.9 | 93 | 22 | 15% | 19.435 | 24 | 2830 | 13162.7038 | 3857.7678 | 13162.7038 | 16453.3797 | 3616.1274 | 1.0598
2011-01-05 | 19:00 | 4.9 | 4.1 | 95 | 22 | 15% | 19.435 | 24 | 2830 | 13162.7038 | 3857.7678 | 13162.7038 | 16453.3797 | 3616.1274 | 1.0598
2011-01-05 | 20:00 | 5.1 | 4.3 | 95 | 22 | 15% | 19.465 | 24 | 2830 | 13076.2019 | 3832.4156 | 13076.2019 | 16345.2524 | 3592.3632 | 1.0529
2011-01-05 | 21:00 | 5.3 | 4.6 | 95 | 22 | 15% | 19.495 | 24 | 2830 | 12989.7 | 3807.0633 | 12989.7 | 16237.125 | 3568.5989 | 1.0459
2011-01-05 | 22:00 | 5.3 | 4.5 | 95 | 22 | 15% | 19.495 | 24 | 2830 | 12989.7 | 3807.0633 | 12989.7 | 16237.125 | 3568.5989 | 1.0459
2011-01-05 | 23:00 | 5.6 | 4.8 | 95 | 22 | 15% | 19.54 | 24 | 2830 | 12859.9472 | 3769.0349 | 12859.9472 | 16074.934 | 3532.9525 | 1.0354
2011-01-05 | 24:00 | 5.8 | 5.1 | 95 | 22 | 15% | 19.57 | 24 | 2830 | 12773.4453 | 3743.6827 | 12773.4453 | 15966.8066 | 3509.1883 | 1.0285
2011-01-06 | 1:00 | 5.6 | 4.9 | 95 | 22 | 15% | 19.54 | 24 | 2830 | 12859.9472 | 3769.0349 | 12859.9472 | 16074.934 | 3532.9525 | 1.0354
2011-01-06 | 2:00 | 5.7 | 5 | 95 | 22 | 15% | 19.555 | 24 | 2830 | 12816.6962 | 3756.3588 | 12816.6962 | 16020.8703 | 3521.0704 | 1.032
2011-01-06 | 3:00 | 5.4 | 4.5 | 94 | 22 | 15% | 19.51 | 24 | 2830 | 12946.4491 | 3794.3872 | 12946.4491 | 16183.0613 | 3556.7168 | 1.0424
2011-01-06 | 4:00 | 5.1 | 4.2 | 94 | 22 | 15% | 19.465 | 24 | 2830 | 13076.2019 | 3832.4156 | 13076.2019 | 16345.2524 | 3592.3632 | 1.0529
2011-01-06 | 5:00 | 4.9 | 4 | 94 | 22 | 15% | 19.435 | 24 | 2830 | 13162.7038 | 3857.7678 | 13162.7038 | 16453.3797 | 3616.1274 | 1.0598
2011-01-06 | 6:00 | 4.8 | 3.7 | 93 | 22 | 15% | 19.42 | 24 | 2830 | 13205.9547 | 3870.4439 | 13205.9547 | 16507.4434 | 3628.0095 | 1.0633
2011-01-06 | 7:00 | 4.8 | 3.8 | 93 | 22 | 15% | 19.42 | 24 | 2830 | 13205.9547 | 3870.4439 | 13205.9547 | 16507.4434 | 3628.0095 | 1.0633
2011-01-06 | 8:00 | 4.8 | 3.8 | 93 | 22 | 15% | 19.42 | 24 | 2830 | 13205.9547 | 3870.4439 | 13205.9547 | 16507.4434 | 3628.0095 | 1.0633
2011-01-06 | 9:00 | 5 | 4 | 93 | 22 | 15% | 19.45 | 24 | 2830 | 13119.4528 | 3845.0917 | 13119.4528 | 16399.316 | 3604.2453 | 1.0563
2011-01-06 | 10:00 | 5.3 | 4.3 | 93 | 22 | 15% | 19.495 | 24 | 2830 | 12989.7 | 3807.0633 | 12989.7 | 16237.125 | 3568.5989 | 1.0459
2011-01-06 | 11:00 | 5.4 | 4.4 | 93 | 22 | 15% | 19.51 | 24 | 2830 | 12946.4491 | 3794.3872 | 12946.4491 | 16183.0613 | 3556.7168 | 1.0424
2011-01-06 | 12:00 | 5.7 | 4.7 | 93 | 22 | 15% | 19.555 | 24 | 2830 | 12816.6962 | 3756.3588 | 12816.6962 | 16020.8703 | 3521.0704 | 1.032
2011-01-06 | 13:00 | 5.6 | 4.9 | 95 | 22 | 15% | 19.54 | 24 | 2830 | 12859.9472 | 3769.0349 | 12859.9472 | 16074.934 | 3532.9525 | 1.0354
2011-01-06 | 14:00 | 5.5 | 4.9 | 96 | 22 | 15% | 19.525 | 24 | 2830 | 12903.1981 | 3781.7111 | 12903.1981 | 16128.9976 | 3544.8346 | 1.0389
2011-01-06 | 15:00 | 5.4 | 4.7 | 95 | 22 | 15% | 19.51 | 24 | 2830 | 12946.4491 | 3794.3872 | 12946.4491 | 16183.0613 | 3556.7168 | 1.0424
2011-01-06 | 16:00 | 5.3 | 4.6 | 95 | 22 | 15% | 19.495 | 24 | 2830 | 12989.7 | 3807.0633 | 12989.7 | 16237.125 | 3568.5989 | 1.0459
2011-01-06 | 17:00 | 5.6 | 4.8 | 95 | 22 | 15% | 19.54 | 24 | 2830 | 12859.9472 | 3769.0349 | 12859.9472 | 16074.934 | 3532.9525 | 1.0354
2011-01-06 | 18:00 | 5.9 | 5.2 | 95 | 22 | 15% | 19.585 | 24 | 2830 | 12730.1943 | 3731.0065 | 12730.1943 | 15912.7429 | 3497.3061 | 1.025
2011-01-06 | 19:00 | 6 | 5.1 | 94 | 22 | 15% | 19.6 | 24 | 2830 | 12686.9434 | 3718.3304 | 12686.9434 | 15858.6792 | 3485.424 | 1.0215
2011-01-06 | 20:00 | 6.3 | 5.6 | 95 | 22 | 15% | 19.645 | 24 | 2830 | 12557.1906 | 3680.302 | 12557.1906 | 15696.4882 | 3449.7776 | 1.0111
2011-01-06 | 21:00 | 6.5 | 5.4 | 93 | 22 | 15% | 19.675 | 24 | 2830 | 12470.6887 | 3654.9498 | 12470.6887 | 15588.3608 | 3426.0134 | 1.0041
2011-01-06 | 22:00 | 6.7 | 5.8 | 94 | 22 | 15% | 19.705 | 24 | 2830 | 12384.1868 | 3629.5975 | 12384.1868 | 15480.2335 | 3402.2491 | 0.99714
2011-01-06 | 23:00 | 6.6 | 5.9 | 95 | 22 | 15% | 19.69 | 24 | 2830 | 12427.4377 | 3642.2737 | 12427.4377 | 15534.2972 | 3414.1312 | 1.0006
2011-01-06 | 24:00 | 7.3 | 6.5 | 95 | 22 | 15% | 19.795 | 24 | 2830 | 12124.6811 | 3553.5408 | 12124.6811 | 15155.8514 | 3330.9564 | 0.97625
2011-01-07 | 1:00 | 7 | 6 | 93 | 22 | 15% | 19.75 | 24 | 2830 | 12254.434 | 3591.5692 | 12254.434 | 15318.0425 | 3366.6027 | 0.98669
2011-01-07 | 2:00 | 7.7 | 6.7 | 93 | 22 | 15% | 19.855 | 24 | 2830 | 11951.6774 | 3502.8363 | 11951.6774 | 14939.5967 | 3283.4278 | 0.96232
2011-01-07 | 3:00 | 7.9 | 6.9 | 93 | 22 | 15% | 19.885 | 24 | 2830 | 11865.1755 | 3477.484 | 11865.1755 | 14831.4693 | 3259.6636 | 0.95535
2011-01-07 | 4:00 | 8 | 7.1 | 94 | 22 | 15% | 19.9 | 24 | 2830 | 11821.9245 | 3464.8079 | 11821.9245 | 14777.4057 | 3247.7815 | 0.95187
2011-01-07 | 5:00 | 8.1 | 7.1 | 93 | 22 | 15% | 19.915 | 24 | 2830 | 11778.6736 | 3452.1318 | 11778.6736 | 14723.342 | 3235.8993 | 0.94839
2011-01-07 | 6:00 | 8.4 | 7.1 | 92 | 22 | 15% | 19.96 | 24 | 2830 | 11648.9208 | 3414.1034 | 11648.9208 | 14561.1509 | 3200.253 | 0.93794
2011-01-07 | 7:00 | 8.3 | 7.1 | 92 | 22 | 15% | 19.945 | 24 | 2830 | 11692.1717 | 3426.7795 | 11692.1717 | 14615.2146 | 3212.1351 | 0.94142
2011-01-07 | 8:00 | 8.3 | 7 | 92 | 22 | 15% | 19.945 | 24 | 2830 | 11692.1717 | 3426.7795 | 11692.1717 | 14615.2146 | 3212.1351 | 0.94142
2011-01-07 | 9:00 | 8.3 | 6.7 | 90 | 22 | 15% | 19.945 | 24 | 2830 | 11692.1717 | 3426.7795 | 11692.1717 | 14615.2146 | 3212.1351 | 0.94142
2011-01-07 | 10:00 | 8.4 | 6.8 | 90 | 22 | 15% | 19.96 | 24 | 2830 | 11648.9208 | 3414.1034 | 11648.9208 | 14561.1509 | 3200.253 | 0.93794
2011-01-07 | 11:00 | 8.4 | 6.4 | 87 | 22 | 15% | 19.96 | 24 | 2830 | 11648.9208 | 3414.1034 | 11648.9208 | 14561.1509 | 3200.253 | 0.93794
2011-01-07 | 12:00 | 8 | 5.4 | 84 | 22 | 15% | 19.9 | 24 | 2830 | 11821.9245 | 3464.8079 | 11821.9245 | 14777.4057 | 3247.7815 | 0.95187
2011-01-07 | 13:00 | 6.9 | 4.5 | 85 | 22 | 15% | 19.735 | 24 | 2830 | 12297.6849 | 3604.2453 | 12297.6849 | 15372.1061 | 3378.4849 | 0.99018
2011-01-07 | 14:00 | 7.1 | 3.3 | 77 | 22 | 15% | 19.765 | 24 | 2830 | 12211.183 | 3578.893 | 12211.183 | 15263.9788 | 3354.7206 | 0.98321
2011-01-07 | 15:00 | 6.3 | 2.4 | 76 | 22 | 15% | 19.645 | 24 | 2830 | 12557.1906 | 3680.302 | 12557.1906 | 15696.4882 | 3449.7776 | 1.0111
2011-01-07 | 16:00 | 5.6 | 1.8 | 77 | 22 | 15% | 19.54 | 24 | 2830 | 12859.9472 | 3769.0349 | 12859.9472 | 16074.934 | 3532.9525 | 1.0354
2011-01-07 | 17:00 | 5.5 | 2 | 78 | 22 | 15% | 19.525 | 24 | 2830 | 12903.1981 | 3781.7111 | 12903.1981 | 16128.9976 | 3544.8346 | 1.0389
2011-01-07 | 18:00 | 4.8 | 1.9 | 81 | 22 | 15% | 19.42 | 24 | 2830 | 13205.9547 | 3870.4439 | 13205.9547 | 16507.4434 | 3628.0095 | 1.0633
2011-01-07 | 19:00 | 4.7 | 0.8 | 76 | 22 | 15% | 19.405 | 24 | 2830 | 13249.2057 | 3883.1201 | 13249.2057 | 16561.5071 | 3639.8917 | 1.0668
2011-01-07 | 20:00 | 5.4 | 1.3 | 75 | 22 | 15% | 19.51 | 24 | 2830 | 12946.4491 | 3794.3872 | 12946.4491 | 16183.0613 | 3556.7168 | 1.0424
2011-01-07 | 21:00 | 4.7 | 1.7 | 81 | 22 | 15% | 19.405 | 24 | 2830 | 13249.2057 | 3883.1201 | 13249.2057 | 16561.5071 | 3639.8917 | 1.0668
2011-01-07 | 22:00 | 5.1 | 1.5 | 78 | 22 | 15% | 19.465 | 24 | 2830 | 13076.2019 | 3832.4156 | 13076.2019 | 16345.2524 | 3592.3632 | 1.0529
2011-01-07 | 23:00 | 4.8 | 1.8 | 81 | 22 | 15% | 19.42 | 24 | 2830 | 13205.9547 | 3870.4439 | 13205.9547 | 16507.4434 | 3628.0095 | 1.0633
2011-01-07 | 24:00 | 4.5 | 1.2 | 79 | 22 | 15% | 19.375 | 24 | 2830 | 13335.7075 | 3908.4723 | 13335.7075 | 16669.6344 | 3663.6559 | 1.0738
2011-01-08 | 1:00 | 4.4 | 1.2 | 80 | 22 | 15% | 19.36 | 24 | 2830 | 13378.9585 | 3921.1484 | 13378.9585 | 16723.6981 | 3675.538 | 1.0772
2011-01-08 | 2:00 | 3.7 | 0.6 | 80 | 22 | 15% | 19.255 | 24 | 2830 | 13681.7151 | 4009.8813 | 13681.7151 | 17102.1439 | 3758.7129 | 1.1016
2011-01-08 | 3:00 | 4.6 | 1.7 | 81 | 22 | 15% | 19.39 | 24 | 2830 | 13292.4566 | 3895.7962 | 13292.4566 | 16615.5708 | 3651.7738 | 1.0703
2011-01-08 | 4:00 | 4.1 | 1.2 | 81 | 22 | 15% | 19.315 | 24 | 2830 | 13508.7113 | 3959.1768 | 13508.7113 | 16885.8892 | 3711.1844 | 1.0877
2011-01-08 | 5:00 | 4.1 | 1.5 | 83 | 22 | 15% | 19.315 | 24 | 2830 | 13508.7113 | 3959.1768 | 13508.7113 | 16885.8892 | 3711.1844 | 1.0877
2011-01-08 | 6:00 | 3.9 | 1.6 | 85 | 22 | 15% | 19.285 | 24 | 2830 | 13595.2132 | 3984.5291 | 13595.2132 | 16994.0165 | 3734.9487 | 1.0947
2011-01-08 | 7:00 | 3.8 | 1.3 | 84 | 22 | 15% | 19.27 | 24 | 2830 | 13638.4642 | 3997.2052 | 13638.4642 | 17048.0802 | 3746.8308 | 1.0981
2011-01-08 | 8:00 | 3.6 | 1.2 | 84 | 22 | 15% | 19.24 | 24 | 2830 | 13724.966 | 4022.5575 | 13724.966 | 17156.2075 | 3770.5951 | 1.1051
2011-01-08 | 9:00 | 4.2 | 1.3 | 81 | 22 | 15% | 19.33 | 24 | 2830 | 13465.4604 | 3946.5007 | 13465.4604 | 16831.8255 | 3699.3023 | 1.0842
2011-01-08 | 10:00 | 4.8 | 1.9 | 81 | 22 | 15% | 19.42 | 24 | 2830 | 13205.9547 | 3870.4439 | 13205.9547 | 16507.4434 | 3628.0095 | 1.0633
2011-01-08 | 11:00 | 4.8 | 2.4 | 84 | 22 | 15% | 19.42 | 24 | 2830 | 13205.9547 | 3870.4439 | 13205.9547 | 16507.4434 | 3628.0095 | 1.0633
2011-01-08 | 12:00 | 4.9 | 2 | 81 | 22 | 15% | 19.435 | 24 | 2830 | 13162.7038 | 3857.7678 | 13162.7038 | 16453.3797 | 3616.1274 | 1.0598
2011-01-08 | 13:00 | 4.8 | 1.7 | 80 | 22 | 15% | 19.42 | 24 | 2830 | 13205.9547 | 3870.4439 | 13205.9547 | 16507.4434 | 3628.0095 | 1.0633
2011-01-08 | 14:00 | 4.7 | 1 | 77 | 22 | 15% | 19.405 | 24 | 2830 | 13249.2057 | 3883.1201 | 13249.2057 | 16561.5071 | 3639.8917 | 1.0668
2011-01-08 | 15:00 | 4.9 | 1.1 | 76 | 22 | 15% | 19.435 | 24 | 2830 | 13162.7038 | 3857.7678 | 13162.7038 | 16453.3797 | 3616.1274 | 1.0598
2011-01-08 | 16:00 | 3.4 | 0.3 | 80 | 22 | 15% | 19.21 | 24 | 2830 | 13811.4679 | 4047.9097 | 13811.4679 | 17264.3349 | 3794.3593 | 1.1121
2011-01-08 | 17:00 | 2.5 | -0.2 | 82 | 22 | 15% | 19.075 | 24 | 2830 | 14200.7264 | 4161.9948 | 14200.7264 | 17750.908 | 3901.2985 | 1.1434
2011-01-08 | 18:00 | 3.6 | 0.5 | 80 | 22 | 15% | 19.24 | 24 | 2830 | 13724.966 | 4022.5575 | 13724.966 | 17156.2075 | 3770.5951 | 1.1051
2011-01-08 | 19:00 | 1.7 | -0.3 | 86 | 22 | 15% | 18.955 | 24 | 2830 | 14546.734 | 4263.4039 | 14546.734 | 18183.4175 | 3996.3555 | 1.1713
2011-01-08 | 20:00 | 0.8 | -0.8 | 88 | 22 | 15% | 18.82 | 24 | 2830 | 14935.9925 | 4377.489 | 14935.9925 | 18669.9906 | 4103.2946 | 1.2026
2011-01-08 | 21:00 | 1.2 | -0.5 | 88 | 22 | 15% | 18.88 | 24 | 2830 | 14762.9887 | 4326.7845 | 14762.9887 | 18453.7358 | 4055.7661 | 1.1887
2011-01-08 | 22:00 | 1.4 | 0 | 90 | 22 | 15% | 18.91 | 24 | 2830 | 14676.4868 | 4301.4322 | 14676.4868 | 18345.6085 | 4032.0019 | 1.1817
2011-01-08 | 23:00 | 1.7 | 0.3 | 90 | 22 | 15% | 18.955 | 24 | 2830 | 14546.734 | 4263.4039 | 14546.734 | 18183.4175 | 3996.3555 | 1.1713
2011-01-08 | 24:00 | 1.2 | -0.3 | 89 | 22 | 15% | 18.88 | 24 | 2830 | 14762.9887 | 4326.7845 | 14762.9887 | 18453.7358 | 4055.7661 | 1.1887
2011-01-09 | 1:00 | 1.1 | -0.6 | 88 | 22 | 15% | 18.865 | 24 | 2830 | 14806.2396 | 4339.4606 | 14806.2396 | 18507.7995 | 4067.6482 | 1.1922
2011-01-09 | 2:00 | -0.5 | -7.4 | 56 | 22 | 15% | 18.625 | 24 | 2830 | 15498.2547 | 4542.2786 | 15498.2547 | 19372.8184 | 4257.7623 | 1.2479
2011-01-09 | 3:00 | -1 | -1.4 | 97 | 22 | 15% | 18.55 | 24 | 2830 | 15714.5094 | 4605.6593 | 15714.5094 | 19643.1368 | 4317.1729 | 1.2653
2011-01-09 | 4:00 | -0.2 | -0.6 | 97 | 22 | 15% | 18.67 | 24 | 2830 | 15368.5019 | 4504.2503 | 15368.5019 | 19210.6274 | 4222.1159 | 1.2374
2011-01-09 | 5:00 | -0.3 | -0.7 | 97 | 22 | 15% | 18.655 | 24 | 2830 | 15411.7528 | 4516.9264 | 15411.7528 | 19264.691 | 4233.998 | 1.2409
2011-01-09 | 6:00 | -0.1 | -0.7 | 95 | 22 | 15% | 18.685 | 24 | 2830 | 15325.2509 | 4491.5741 | 15325.2509 | 19156.5637 | 4210.2338 | 1.2339
2011-01-09 | 7:00 | -0.6 | -1.3 | 94 | 22 | 15% | 18.61 | 24 | 2830 | 15541.5057 | 4554.9548 | 15541.5057 | 19426.8821 | 4269.6444 | 1.2514
2011-01-09 | 8:00 | -0.6 | -3.7 | 77 | 22 | 15% | 18.61 | 24 | 2830 | 15541.5057 | 4554.9548 | 15541.5057 | 19426.8821 | 4269.6444 | 1.2514
2011-01-09 | 9:00 | 0.3 | -5.9 | 60 | 22 | 15% | 18.745 | 24 | 2830 | 15152.2472 | 4440.8696 | 15152.2472 | 18940.309 | 4162.7053 | 1.22
2011-01-09 | 10:00 | 1 | -5.1 | 61 | 22 | 15% | 18.85 | 24 | 2830 | 14849.4906 | 4352.1367 | 14849.4906 | 18561.8632 | 4079.5304 | 1.1956
2011-01-09 | 11:00 | 3.7 | -5.3 | 49 | 22 | 15% | 19.255 | 24 | 2830 | 13681.7151 | 4009.8813 | 13681.7151 | 17102.1439 | 3758.7129 | 1.1016
2011-01-09 | 12:00 | 3.9 | -5.8 | 46 | 22 | 15% | 19.285 | 24 | 2830 | 13595.2132 | 3984.5291 | 13595.2132 | 16994.0165 | 3734.9487 | 1.0947
2011-01-09 | 13:00 | 3.7 | -6.3 | 45 | 22 | 15% | 19.255 | 24 | 2830 | 13681.7151 | 4009.8813 | 13681.7151 | 17102.1439 | 3758.7129 | 1.1016
2011-01-09 | 14:00 | 4.3 | -5.5 | 46 | 22 | 15% | 19.345 | 24 | 2830 | 13422.2094 | 3933.8246 | 13422.2094 | 16777.7618 | 3687.4202 | 1.0807
2011-01-09 | 15:00 | 3.8 | -6.8 | 43 | 22 | 15% | 19.27 | 24 | 2830 | 13638.4642 | 3997.2052 | 13638.4642 | 17048.0802 | 3746.8308 | 1.0981
2011-01-09 | 16:00 | 3.5 | -5.5 | 49 | 22 | 15% | 19.225 | 24 | 2830 | 13768.217 | 4035.2336 | 13768.217 | 17210.2712 | 3782.4772 | 1.1086
2011-01-09 | 17:00 | 2.1 | -5.4 | 55 | 22 | 15% | 19.015 | 24 | 2830 | 14373.7302 | 4212.6994 | 14373.7302 | 17967.1627 | 3948.827 | 1.1573
2011-01-09 | 18:00 | 0.9 | -7.2 | 51 | 22 | 15% | 18.835 | 24 | 2830 | 14892.7415 | 4364.8129 | 14892.7415 | 18615.9269 | 4091.4125 | 1.1991
2011-01-09 | 19:00 | -0.7 | -7.1 | 58 | 22 | 15% | 18.595 | 24 | 2830 | 15584.7566 | 4567.6309 | 15584.7566 | 19480.9458 | 4281.5265 | 1.2548
2011-01-09 | 20:00 | -2 | -7.1 | 65 | 22 | 15% | 18.4 | 24 | 2830 | 16147.0189 | 4732.4205 | 16147.0189 | 20183.7736 | 4435.9942 | 1.3001
2011-01-09 | 21:00 | -2.5 | -8.1 | 62 | 22 | 15% | 18.325 | 24 | 2830 | 16363.2736 | 4795.8012 | 16363.2736 | 20454.092 | 4495.4048 | 1.3175
2011-01-09 | 22:00 | -3 | -8.5 | 62 | 22 | 15% | 18.25 | 24 | 2830 | 16579.5283 | 4859.1818 | 16579.5283 | 20724.4104 | 4554.8155 | 1.3349
2011-01-09 | 23:00 | -2.6 | -9.2 | 57 | 22 | 15% | 18.31 | 24 | 2830 | 16406.5245 | 4808.4773 | 16406.5245 | 20508.1557 | 4507.287 | 1.321
2011-01-09 | 24:00 | -3.2 | -8.5 | 63 | 22 | 15% | 18.22 | 24 | 2830 | 16666.0302 | 4884.5341 | 16666.0302 | 20832.5377 | 4578.5797 | 1.3419
2011-01-10 | 1:00 | -3 | -8.9 | 60 | 22 | 15% | 18.25 | 24 | 2830 | 16579.5283 | 4859.1818 | 16579.5283 | 20724.4104 | 4554.8155 | 1.3349
2011-01-10 | 2:00 | -3.4 | -8.6 | 64 | 22 | 15% | 18.19 | 24 | 2830 | 16752.5321 | 4909.8863 | 16752.5321 | 20940.6651 | 4602.344 | 1.3489
2011-01-10 | 3:00 | -3.7 | -9 | 63 | 22 | 15% | 18.145 | 24 | 2830 | 16882.2849 | 4947.9147 | 16882.2849 | 21102.8561 | 4637.9904 | 1.3593
2011-01-10 | 4:00 | -3.5 | -8 | 68 | 22 | 15% | 18.175 | 24 | 2830 | 16795.783 | 4922.5624 | 16795.783 | 20994.7288 | 4614.2261 | 1.3524
2011-01-10 | 5:00 | -3.1 | -7.9 | 66 | 22 | 15% | 18.235 | 24 | 2830 | 16622.7792 | 4871.8579 | 16622.7792 | 20778.4741 | 4566.6976 | 1.3384
2011-01-10 | 6:00 | -2.7 | -7.9 | 64 | 22 | 15% | 18.295 | 24 | 2830 | 16449.7755 | 4821.1534 | 16449.7755 | 20562.2193 | 4519.1691 | 1.3245
2011-01-10 | 7:00 | -1.8 | -7.9 | 59 | 22 | 15% | 18.43 | 24 | 2830 | 16060.517 | 4707.0683 | 16060.517 | 20075.6462 | 4412.2299 | 1.2932
2011-01-10 | 8:00 | -1.7 | -6.1 | 69 | 22 | 15% | 18.445 | 24 | 2830 | 16017.266 | 4694.3922 | 16017.266 | 20021.5825 | 4400.3478 | 1.2897
2011-01-10 | 9:00 | -1.4 | -6.2 | 67 | 22 | 15% | 18.49 | 24 | 2830 | 15887.5132 | 4656.3638 | 15887.5132 | 19859.3915 | 4364.7014 | 1.2792
2011-01-10 | 10:00 | -0.4 | -5.9 | 63 | 22 | 15% | 18.64 | 24 | 2830 | 15455.0038 | 4529.6025 | 15455.0038 | 19318.7547 | 4245.8802 | 1.2444
2011-01-10 | 11:00 | 0.4 | -6.9 | 54 | 22 | 15% | 18.76 | 24 | 2830 | 15108.9962 | 4428.1935 | 15108.9962 | 18886.2453 | 4150.8231 | 1.2165
2011-01-10 | 12:00 | 0.7 | -6.4 | 55 | 22 | 15% | 18.805 | 24 | 2830 | 14979.2434 | 4390.1651 | 14979.2434 | 18724.0542 | 4115.1768 | 1.2061
2011-01-10 | 13:00 | 1.1 | -7.2 | 50 | 22 | 15% | 18.865 | 24 | 2830 | 14806.2396 | 4339.4606 | 14806.2396 | 18507.7995 | 4067.6482 | 1.1922
2011-01-10 | 14:00 | 1.6 | -6.7 | 51 | 22 | 15% | 18.94 | 24 | 2830 | 14589.9849 | 4276.08 | 14589.9849 | 18237.4811 | 4008.2376 | 1.1747
2011-01-10 | 15:00 | 1.1 | -5.1 | 60 | 22 | 15% | 18.865 | 24 | 2830 | 14806.2396 | 4339.4606 | 14806.2396 | 18507.7995 | 4067.6482 | 1.1922
2011-01-10 | 16:00 | 0.8 | -5.7 | 58 | 22 | 15% | 18.82 | 24 | 2830 | 14935.9925 | 4377.489 | 14935.9925 | 18669.9906 | 4103.2946 | 1.2026
2011-01-10 | 17:00 | 0.6 | -6 | 58 | 22 | 15% | 18.79 | 24 | 2830 | 15022.4943 | 4402.8412 | 15022.4943 | 18778.1179 | 4127.0589 | 1.2096
2011-01-10 | 18:00 | 0.1 | -6.6 | 57 | 22 | 15% | 18.715 | 24 | 2830 | 15238.7491 | 4466.2219 | 15238.7491 | 19048.4363 | 4186.4695 | 1.227
2011-01-10 | 19:00 | 0.1 | -6.2 | 59 | 22 | 15% | 18.715 | 24 | 2830 | 15238.7491 | 4466.2219 | 15238.7491 | 19048.4363 | 4186.4695 | 1.227
2011-01-10 | 20:00 | -0.5 | -3.6 | 77 | 22 | 15% | 18.625 | 24 | 2830 | 15498.2547 | 4542.2786 | 15498.2547 | 19372.8184 | 4257.7623 | 1.2479
2011-01-10 | 21:00 | -0.6 | -3 | 82 | 22 | 15% | 18.61 | 24 | 2830 | 15541.5057 | 4554.9548 | 15541.5057 | 19426.8821 | 4269.6444 | 1.2514
2011-01-10 | 22:00 | -0.7 | -2.8 | 84 | 22 | 15% | 18.595 | 24 | 2830 | 15584.7566 | 4567.6309 | 15584.7566 | 19480.9458 | 4281.5265 | 1.2548
2011-01-10 | 23:00 | -0.7 | -2.9 | 83 | 22 | 15% | 18.595 | 24 | 2830 | 15584.7566 | 4567.6309 | 15584.7566 | 19480.9458 | 4281.5265 | 1.2548
2011-01-10 | 24:00 | -0.7 | -3.1 | 82 | 22 | 15% | 18.595 | 24 | 2830 | 15584.7566 | 4567.6309 | 15584.7566 | 19480.9458 | 4281.5265 | 1.2548
2011-01-11 | 1:00 | -0.9 | -3.5 | 80 | 22 | 15% | 18.565 | 24 | 2830 | 15671.2585 | 4592.9831 | 15671.2585 | 19589.0731 | 4305.2908 | 1.2618
2011-01-11 | 2:00 | -1.4 | -4 | 80 | 22 | 15% | 18.49 | 24 | 2830 | 15887.5132 | 4656.3638 | 15887.5132 | 19859.3915 | 4364.7014 | 1.2792
2011-01-11 | 3:00 | -1.6 | -4.2 | 80 | 22 | 15% | 18.46 | 24 | 2830 | 15974.0151 | 4681.716 | 15974.0151 | 19967.5189 | 4388.4657 | 1.2862
2011-01-11 | 4:00 | -1.7 | -4.4 | 80 | 22 | 15% | 18.445 | 24 | 2830 | 16017.266 | 4694.3922 | 16017.266 | 20021.5825 | 4400.3478 | 1.2897
2011-01-11 | 5:00 | -2.5 | -4.9 | 82 | 22 | 15% | 18.325 | 24 | 2830 | 16363.2736 | 4795.8012 | 16363.2736 | 20454.092 | 4495.4048 | 1.3175
2011-01-11 | 6:00 | -2.5 | -4.9 | 82 | 22 | 15% | 18.325 | 24 | 2830 | 16363.2736 | 4795.8012 | 16363.2736 | 20454.092 | 4495.4048 | 1.3175
2011-01-11 | 7:00 | -2.7 | -5.2 | 81 | 22 | 15% | 18.295 | 24 | 2830 | 16449.7755 | 4821.1534 | 16449.7755 | 20562.2193 | 4519.1691 | 1.3245
2011-01-11 | 8:00 | -2.9 | -5.5 | 80 | 22 | 15% | 18.265 | 24 | 2830 | 16536.2774 | 4846.5057 | 16536.2774 | 20670.3467 | 4542.9333 | 1.3315
2011-01-11 | 9:00 | -1.9 | -4.9 | 78 | 22 | 15% | 18.415 | 24 | 2830 | 16103.7679 | 4719.7444 | 16103.7679 | 20129.7099 | 4424.1121 | 1.2966
2011-01-11 | 10:00 | -0.6 | -4.7 | 71 | 22 | 15% | 18.61 | 24 | 2830 | 15541.5057 | 4554.9548 | 15541.5057 | 19426.8821 | 4269.6444 | 1.2514
2011-01-11 | 11:00 | 0.9 | -4.7 | 63 | 22 | 15% | 18.835 | 24 | 2830 | 14892.7415 | 4364.8129 | 14892.7415 | 18615.9269 | 4091.4125 | 1.1991
2011-01-11 | 12:00 | 1.1 | -4.9 | 61 | 22 | 15% | 18.865 | 24 | 2830 | 14806.2396 | 4339.4606 | 14806.2396 | 18507.7995 | 4067.6482 | 1.1922
2011-01-11 | 13:00 | 1.3 | -5.2 | 59 | 22 | 15% | 18.895 | 24 | 2830 | 14719.7377 | 4314.1084 | 14719.7377 | 18399.6722 | 4043.884 | 1.1852
2011-01-11 | 14:00 | 1.6 | -5 | 59 | 22 | 15% | 18.94 | 24 | 2830 | 14589.9849 | 4276.08 | 14589.9849 | 18237.4811 | 4008.2376 | 1.1747
2011-01-11 | 15:00 | 1.7 | -4.8 | 59 | 22 | 15% | 18.955 | 24 | 2830 | 14546.734 | 4263.4039 | 14546.734 | 18183.4175 | 3996.3555 | 1.1713
2011-01-11 | 16:00 | 1.2 | -4 | 66 | 22 | 15% | 18.88 | 24 | 2830 | 14762.9887 | 4326.7845 | 14762.9887 | 18453.7358 | 4055.7661 | 1.1887
2011-01-11 | 17:00 | 1.7 | -5.4 | 56 | 22 | 15% | 18.955 | 24 | 2830 | 14546.734 | 4263.4039 | 14546.734 | 18183.4175 | 3996.3555 | 1.1713
2011-01-11 | 18:00 | 1.2 | -4.4 | 63 | 22 | 15% | 18.88 | 24 | 2830 | 14762.9887 | 4326.7845 | 14762.9887 | 18453.7358 | 4055.7661 | 1.1887
2011-01-11 | 19:00 | 1.1 | -4 | 66 | 22 | 15% | 18.865 | 24 | 2830 | 14806.2396 | 4339.4606 | 14806.2396 | 18507.7995 | 4067.6482 | 1.1922
2011-01-11 | 20:00 | 0.9 | -2.5 | 76 | 22 | 15% | 18.835 | 24 | 2830 | 14892.7415 | 4364.8129 | 14892.7415 | 18615.9269 | 4091.4125 | 1.1991
2011-01-11 | 21:00 | 0 | -0.4 | 97 | 22 | 15% | 18.7 | 24 | 2830 | 15282 | 4478.898 | 15282 | 19102.5 | 4198.3516 | 1.2305
2011-01-11 | 22:00 | -0.4 | -0.8 | 97 | 22 | 15% | 18.64 | 24 | 2830 | 15455.0038 | 4529.6025 | 15455.0038 | 19318.7547 | 4245.8802 | 1.2444
2011-01-11 | 23:00 | -0.3 | -0.7 | 97 | 22 | 15% | 18.655 | 24 | 2830 | 15411.7528 | 4516.9264 | 15411.7528 | 19264.691 | 4233.998 | 1.2409
2011-01-11 | 24:00 | 0.1 | -0.2 | 98 | 22 | 15% | 18.715 | 24 | 2830 | 15238.7491 | 4466.2219 | 15238.7491 | 19048.4363 | 4186.4695 | 1.227
2011-01-12 | 1:00 | 0.1 | -0.3 | 97 | 22 | 15% | 18.715 | 24 | 2830 | 15238.7491 | 4466.2219 | 15238.7491 | 19048.4363 | 4186.4695 | 1.227
2011-01-12 | 2:00 | 0.1 | -0.4 | 96 | 22 | 15% | 18.715 | 24 | 2830 | 15238.7491 | 4466.2219 | 15238.7491 | 19048.4363 | 4186.4695 | 1.227
2011-01-12 | 3:00 | 0.1 | -0.3 | 97 | 22 | 15% | 18.715 | 24 | 2830 | 15238.7491 | 4466.2219 | 15238.7491 | 19048.4363 | 4186.4695 | 1.227
2011-01-12 | 4:00 | 0.3 | -0.2 | 96 | 22 | 15% | 18.745 | 24 | 2830 | 15152.2472 | 4440.8696 | 15152.2472 | 18940.309 | 4162.7053 | 1.22
2011-01-12 | 5:00 | 0.6 | -0.1 | 95 | 22 | 15% | 18.79 | 24 | 2830 | 15022.4943 | 4402.8412 | 15022.4943 | 18778.1179 | 4127.0589 | 1.2096
2011-01-12 | 6:00 | 1.1 | 0.2 | 94 | 22 | 15% | 18.865 | 24 | 2830 | 14806.2396 | 4339.4606 | 14806.2396 | 18507.7995 | 4067.6482 | 1.1922
2011-01-12 | 7:00 | 1.2 | 0.5 | 95 | 22 | 15% | 18.88 | 24 | 2830 | 14762.9887 | 4326.7845 | 14762.9887 | 18453.7358 | 4055.7661 | 1.1887
2011-01-12 | 8:00 | 1.3 | 0.6 | 95 | 22 | 15% | 18.895 | 24 | 2830 | 14719.7377 | 4314.1084 | 14719.7377 | 18399.6722 | 4043.884 | 1.1852
2011-01-12 | 9:00 | 2.9 | 2.1 | 94 | 22 | 15% | 19.135 | 24 | 2830 | 14027.7226 | 4111.2903 | 14027.7226 | 17534.6533 | 3853.77 | 1.1295
2011-01-12 | 10:00 | 4.6 | 3.7 | 94 | 22 | 15% | 19.39 | 24 | 2830 | 13292.4566 | 3895.7962 | 13292.4566 | 16615.5708 | 3651.7738 | 1.0703
2011-01-12 | 11:00 | 5.9 | 4.3 | 89 | 22 | 15% | 19.585 | 24 | 2830 | 12730.1943 | 3731.0065 | 12730.1943 | 15912.7429 | 3497.3061 | 1.025
2011-01-12 | 12:00 | 6.3 | 4.3 | 87 | 22 | 15% | 19.645 | 24 | 2830 | 12557.1906 | 3680.302 | 12557.1906 | 15696.4882 | 3449.7776 | 1.0111
2011-01-12 | 13:00 | 7.3 | 3.5 | 77 | 22 | 15% | 19.795 | 24 | 2830 | 12124.6811 | 3553.5408 | 12124.6811 | 15155.8514 | 3330.9564 | 0.97625
2011-01-12 | 14:00 | 7.3 | 2.6 | 72 | 22 | 15% | 19.795 | 24 | 2830 | 12124.6811 | 3553.5408 | 12124.6811 | 15155.8514 | 3330.9564 | 0.97625
2011-01-12 | 15:00 | 7.3 | 1.8 | 68 | 22 | 15% | 19.795 | 24 | 2830 | 12124.6811 | 3553.5408 | 12124.6811 | 15155.8514 | 3330.9564 | 0.97625
2011-01-12 | 16:00 | 6.9 | 1.7 | 69 | 22 | 15% | 19.735 | 24 | 2830 | 12297.6849 | 3604.2453 | 12297.6849 | 15372.1061 | 3378.4849 | 0.99018
2011-01-12 | 17:00 | 6.6 | 1.4 | 69 | 22 | 15% | 19.69 | 24 | 2830 | 12427.4377 | 3642.2737 | 12427.4377 | 15534.2972 | 3414.1312 | 1.0006
2011-01-12 | 18:00 | 6.6 | 1 | 67 | 22 | 15% | 19.69 | 24 | 2830 | 12427.4377 | 3642.2737 | 12427.4377 | 15534.2972 | 3414.1312 | 1.0006
2011-01-12 | 19:00 | 4.5 | 1.9 | 83 | 22 | 15% | 19.375 | 24 | 2830 | 13335.7075 | 3908.4723 | 13335.7075 | 16669.6344 | 3663.6559 | 1.0738
2011-01-12 | 20:00 | 4.4 | 0.6 | 76 | 22 | 15% | 19.36 | 24 | 2830 | 13378.9585 | 3921.1484 | 13378.9585 | 16723.6981 | 3675.538 | 1.0772
2011-01-12 | 21:00 | 4 | 0.9 | 80 | 22 | 15% | 19.3 | 24 | 2830 | 13551.9623 | 3971.8529 | 13551.9623 | 16939.9528 | 3723.0666 | 1.0912
2011-01-12 | 22:00 | 3.7 | 1.3 | 84 | 22 | 15% | 19.255 | 24 | 2830 | 13681.7151 | 4009.8813 | 13681.7151 | 17102.1439 | 3758.7129 | 1.1016
2011-01-12 | 23:00 | 3.7 | 1.6 | 86 | 22 | 15% | 19.255 | 24 | 2830 | 13681.7151 | 4009.8813 | 13681.7151 | 17102.1439 | 3758.7129 | 1.1016
2011-01-12 | 24:00 | 3.3 | 1.9 | 91 | 22 | 15% | 19.195 | 24 | 2830 | 13854.7189 | 4060.5858 | 13854.7189 | 17318.3986 | 3806.2414 | 1.1155
2011-01-13 | 1:00 | 3.1 | 2 | 92 | 22 | 15% | 19.165 | 24 | 2830 | 13941.2208 | 4085.9381 | 13941.2208 | 17426.5259 | 3830.0057 | 1.1225
2011-01-13 | 2:00 | 3.1 | 2.1 | 93 | 22 | 15% | 19.165 | 24 | 2830 | 13941.2208 | 4085.9381 | 13941.2208 | 17426.5259 | 3830.0057 | 1.1225
2011-01-13 | 3:00 | 3.1 | 2.2 | 94 | 22 | 15% | 19.165 | 24 | 2830 | 13941.2208 | 4085.9381 | 13941.2208 | 17426.5259 | 3830.0057 | 1.1225
2011-01-13 | 4:00 | 3.9 | 2.7 | 92 | 22 | 15% | 19.285 | 24 | 2830 | 13595.2132 | 3984.5291 | 13595.2132 | 16994.0165 | 3734.9487 | 1.0947
2011-01-13 | 5:00 | 3.7 | 2.6 | 93 | 22 | 15% | 19.255 | 24 | 2830 | 13681.7151 | 4009.8813 | 13681.7151 | 17102.1439 | 3758.7129 | 1.1016
2011-01-13 | 6:00 | 3.6 | 2.6 | 93 | 22 | 15% | 19.24 | 24 | 2830 | 13724.966 | 4022.5575 | 13724.966 | 17156.2075 | 3770.5951 | 1.1051
2011-01-13 | 7:00 | 3.9 | 2.8 | 93 | 22 | 15% | 19.285 | 24 | 2830 | 13595.2132 | 3984.5291 | 13595.2132 | 16994.0165 | 3734.9487 | 1.0947
2011-01-13 | 8:00 | 3.9 | 2.9 | 93 | 22 | 15% | 19.285 | 24 | 2830 | 13595.2132 | 3984.5291 | 13595.2132 | 16994.0165 | 3734.9487 | 1.0947
2011-01-13 | 9:00 | 4.4 | 3.5 | 94 | 22 | 15% | 19.36 | 24 | 2830 | 13378.9585 | 3921.1484 | 13378.9585 | 16723.6981 | 3675.538 | 1.0772
2011-01-13 | 10:00 | 5.5 | 4.4 | 93 | 22 | 15% | 19.525 | 24 | 2830 | 12903.1981 | 3781.7111 | 12903.1981 | 16128.9976 | 3544.8346 | 1.0389
2011-01-13 | 11:00 | 6.4 | 5.3 | 93 | 22 | 15% | 19.66 | 24 | 2830 | 12513.9396 | 3667.6259 | 12513.9396 | 15642.4245 | 3437.8955 | 1.0076
2011-01-13 | 12:00 | 7.2 | 6 | 92 | 22 | 15% | 19.78 | 24 | 2830 | 12167.9321 | 3566.2169 | 12167.9321 | 15209.9151 | 3342.8385 | 0.97973
2011-01-13 | 13:00 | 7.7 | 6.4 | 91 | 22 | 15% | 19.855 | 24 | 2830 | 11951.6774 | 3502.8363 | 11951.6774 | 14939.5967 | 3283.4278 | 0.96232
2011-01-13 | 14:00 | 8.4 | 7 | 91 | 22 | 15% | 19.96 | 24 | 2830 | 11648.9208 | 3414.1034 | 11648.9208 | 14561.1509 | 3200.253 | 0.93794
2011-01-13 | 15:00 | 8.4 | 6.9 | 90 | 22 | 15% | 19.96 | 24 | 2830 | 11648.9208 | 3414.1034 | 11648.9208 | 14561.1509 | 3200.253 | 0.93794
2011-01-13 | 16:00 | 8.3 | 6.7 | 90 | 22 | 15% | 19.945 | 24 | 2830 | 11692.1717 | 3426.7795 | 11692.1717 | 14615.2146 | 3212.1351 | 0.94142
2011-01-13 | 17:00 | 9 | 7 | 87 | 22 | 15% | 20.05 | 24 | 2830 | 11389.4151 | 3338.0466 | 11389.4151 | 14236.7689 | 3128.9602 | 0.91705
2011-01-13 | 18:00 | 10.3 | 7.1 | 81 | 22 | 15% | 20.245 | 24 | 2830 | 10827.1528 | 3173.257 | 10827.1528 | 13533.941 | 2974.4925 | 0.87177
2011-01-13 | 19:00 | 10.2 | 6.9 | 80 | 22 | 15% | 20.23 | 24 | 2830 | 10870.4038 | 3185.9331 | 10870.4038 | 13588.0047 | 2986.3747 | 0.87526
2011-01-13 | 20:00 | 10.4 | 6.7 | 78 | 22 | 15% | 20.26 | 24 | 2830 | 10783.9019 | 3160.5809 | 10783.9019 | 13479.8774 | 2962.6104 | 0.86829
2011-01-13 | 21:00 | 10.3 | 6.4 | 77 | 22 | 15% | 20.245 | 24 | 2830 | 10827.1528 | 3173.257 | 10827.1528 | 13533.941 | 2974.4925 | 0.87177
2011-01-13 | 22:00 | 10.1 | 6 | 76 | 22 | 15% | 20.215 | 24 | 2830 | 10913.6547 | 3198.6092 | 10913.6547 | 13642.0684 | 2998.2568 | 0.87874
2011-01-13 | 23:00 | 10.2 | 5 | 70 | 22 | 15% | 20.23 | 24 | 2830 | 10870.4038 | 3185.9331 | 10870.4038 | 13588.0047 | 2986.3747 | 0.87526
2011-01-13 | 24:00 | 9.9 | 4.8 | 71 | 22 | 15% | 20.185 | 24 | 2830 | 11000.1566 | 3223.9615 | 11000.1566 | 13750.1958 | 3022.021 | 0.8857
2011-01-14 | 1:00 | 8.7 | 5.2 | 79 | 22 | 15% | 20.005 | 24 | 2830 | 11519.1679 | 3376.075 | 11519.1679 | 14398.9599 | 3164.6066 | 0.92749
2011-01-14 | 2:00 | 9.1 | 4.9 | 75 | 22 | 15% | 20.065 | 24 | 2830 | 11346.1642 | 3325.3705 | 11346.1642 | 14182.7052 | 3117.0781 | 0.91356
2011-01-14 | 3:00 | 8.9 | 5.7 | 80 | 22 | 15% | 20.035 | 24 | 2830 | 11432.666 | 3350.7228 | 11432.666 | 14290.8325 | 3140.8423 | 0.92053
2011-01-14 | 4:00 | 8 | 6.4 | 90 | 22 | 15% | 19.9 | 24 | 2830 | 11821.9245 | 3464.8079 | 11821.9245 | 14777.4057 | 3247.7815 | 0.95187
2011-01-14 | 5:00 | 7.9 | 6.5 | 91 | 22 | 15% | 19.885 | 24 | 2830 | 11865.1755 | 3477.484 | 11865.1755 | 14831.4693 | 3259.6636 | 0.95535
2011-01-14 | 6:00 | 8 | 6.7 | 91 | 22 | 15% | 19.9 | 24 | 2830 | 11821.9245 | 3464.8079 | 11821.9245 | 14777.4057 | 3247.7815 | 0.95187
2011-01-14 | 7:00 | 8.1 | 6.8 | 91 | 22 | 15% | 19.915 | 24 | 2830 | 11778.6736 | 3452.1318 | 11778.6736 | 14723.342 | 3235.8993 | 0.94839
2011-01-14 | 8:00 | 8.2 | 7 | 92 | 22 | 15% | 19.93 | 24 | 2830 | 11735.4226 | 3439.4556 | 11735.4226 | 14669.2783 | 3224.0172 | 0.94491
2011-01-14 | 9:00 | 8.7 | 7.3 | 91 | 22 | 15% | 20.005 | 24 | 2830 | 11519.1679 | 3376.075 | 11519.1679 | 14398.9599 | 3164.6066 | 0.92749
2011-01-14 | 10:00 | 8.8 | 7.4 | 91 | 22 | 15% | 20.02 | 24 | 2830 | 11475.917 | 3363.3989 | 11475.917 | 14344.8962 | 3152.7244 | 0.92401
2011-01-14 | 11:00 | 9.6 | 7.8 | 89 | 22 | 15% | 20.14 | 24 | 2830 | 11129.9094 | 3261.9899 | 11129.9094 | 13912.3868 | 3057.6674 | 0.89615
2011-01-14 | 12:00 | 10.1 | 8 | 87 | 22 | 15% | 20.215 | 24 | 2830 | 10913.6547 | 3198.6092 | 10913.6547 | 13642.0684 | 2998.2568 | 0.87874
2011-01-14 | 13:00 | 11.3 | 8.4 | 82 | 22 | 15% | 20.395 | 24 | 2830 | 10394.6434 | 3046.4957 | 10394.6434 | 12993.3042 | 2855.6713 | 0.83695
2011-01-14 | 14:00 | 12.2 | 8.3 | 77 | 22 | 15% | 20.53 | 24 | 2830 | 10005.3849 | 2932.4106 | 10005.3849 | 12506.7311 | 2748.7321 | 0.80561
2011-01-14 | 15:00 | 11.7 | 8.2 | 79 | 22 | 15% | 20.455 | 24 | 2830 | 10221.6396 | 2995.7912 | 10221.6396 | 12777.0495 | 2808.1428 | 0.82302
2011-01-14 | 16:00 | 12.3 | 5.5 | 63 | 22 | 15% | 20.545 | 24 | 2830 | 9962.134 | 2919.7345 | 9962.134 | 12452.6675 | 2736.85 | 0.80212
2011-01-14 | 17:00 | 12 | 5.2 | 63 | 22 | 15% | 20.5 | 24 | 2830 | 10091.8868 | 2957.7628 | 10091.8868 | 12614.8585 | 2772.4964 | 0.81257
2011-01-14 | 18:00 | 11.5 | 5.2 | 65 | 22 | 15% | 20.425 | 24 | 2830 | 10308.1415 | 3021.1435 | 10308.1415 | 12885.1769 | 2831.907 | 0.82998
2011-01-14 | 19:00 | 11.2 | 5.4 | 67 | 22 | 15% | 20.38 | 24 | 2830 | 10437.8943 | 3059.1718 | 10437.8943 | 13047.3679 | 2867.5534 | 0.84043
2011-01-14 | 20:00 | 11.3 | 5.4 | 67 | 22 | 15% | 20.395 | 24 | 2830 | 10394.6434 | 3046.4957 | 10394.6434 | 12993.3042 | 2855.6713 | 0.83695
2011-01-14 | 21:00 | 11.7 | 5.7 | 67 | 22 | 15% | 20.455 | 24 | 2830 | 10221.6396 | 2995.7912 | 10221.6396 | 12777.0495 | 2808.1428 | 0.82302
2011-01-14 | 22:00 | 10.2 | 6.6 | 78 | 22 | 15% | 20.23 | 24 | 2830 | 10870.4038 | 3185.9331 | 10870.4038 | 13588.0047 | 2986.3747 | 0.87526
2011-01-14 | 23:00 | 10.2 | 6.9 | 80 | 22 | 15% | 20.23 | 24 | 2830 | 10870.4038 | 3185.9331 | 10870.4038 | 13588.0047 | 2986.3747 | 0.87526
2011-01-14 | 24:00 | 10.2 | 6.5 | 78 | 22 | 15% | 20.23 | 24 | 2830 | 10870.4038 | 3185.9331 | 10870.4038 | 13588.0047 | 2986.3747 | 0.87526
2011-01-15 | 1:00 | 10.9 | 6.4 | 74 | 22 | 15% | 20.335 | 24 | 2830 | 10567.6472 | 3097.2002 | 10567.6472 | 13209.559 | 2903.1998 | 0.85088
2011-01-15 | 2:00 | 10.4 | 6.4 | 76 | 22 | 15% | 20.26 | 24 | 2830 | 10783.9019 | 3160.5809 | 10783.9019 | 13479.8774 | 2962.6104 | 0.86829
2011-01-15 | 3:00 | 10 | 6.3 | 78 | 22 | 15% | 20.2 | 24 | 2830 | 10956.9057 | 3211.2854 | 10956.9057 | 13696.1321 | 3010.1389 | 0.88222
2011-01-15 | 4:00 | 9.5 | 6.3 | 80 | 22 | 15% | 20.125 | 24 | 2830 | 11173.1604 | 3274.666 | 11173.1604 | 13966.4505 | 3069.5496 | 0.89963
2011-01-15 | 5:00 | 10.1 | 5.9 | 75 | 22 | 15% | 20.215 | 24 | 2830 | 10913.6547 | 3198.6092 | 10913.6547 | 13642.0684 | 2998.2568 | 0.87874
2011-01-15 | 6:00 | 9.8 | 6.4 | 79 | 22 | 15% | 20.17 | 24 | 2830 | 11043.4075 | 3236.6376 | 11043.4075 | 13804.2594 | 3033.9032 | 0.88919
2011-01-15 | 7:00 | 10 | 6.4 | 78 | 22 | 15% | 20.2 | 24 | 2830 | 10956.9057 | 3211.2854 | 10956.9057 | 13696.1321 | 3010.1389 | 0.88222
2011-01-15 | 8:00 | 8.6 | 6.2 | 85 | 22 | 15% | 19.99 | 24 | 2830 | 11562.4189 | 3388.7511 | 11562.4189 | 14453.0236 | 3176.4887 | 0.93098
2011-01-15 | 9:00 | 8.9 | 6.3 | 84 | 22 | 15% | 20.035 | 24 | 2830 | 11432.666 | 3350.7228 | 11432.666 | 14290.8325 | 3140.8423 | 0.92053
2011-01-15 | 10:00 | 9.8 | 6.6 | 80 | 22 | 15% | 20.17 | 24 | 2830 | 11043.4075 | 3236.6376 | 11043.4075 | 13804.2594 | 3033.9032 | 0.88919
2011-01-15 | 11:00 | 10.1 | 6.6 | 79 | 22 | 15% | 20.215 | 24 | 2830 | 10913.6547 | 3198.6092 | 10913.6547 | 13642.0684 | 2998.2568 | 0.87874
2011-01-15 | 12:00 | 10.6 | 6.9 | 78 | 22 | 15% | 20.29 | 24 | 2830 | 10697.4 | 3135.2286 | 10697.4 | 13371.75 | 2938.8462 | 0.86133
2011-01-15 | 13:00 | 10.2 | 7.1 | 81 | 22 | 15% | 20.23 | 24 | 2830 | 10870.4038 | 3185.9331 | 10870.4038 | 13588.0047 | 2986.3747 | 0.87526
2011-01-15 | 14:00 | 10.7 | 7.2 | 79 | 22 | 15% | 20.305 | 24 | 2830 | 10654.1491 | 3122.5525 | 10654.1491 | 13317.6863 | 2926.964 | 0.85784
2011-01-15 | 15:00 | 9.8 | 7.6 | 86 | 22 | 15% | 20.17 | 24 | 2830 | 11043.4075 | 3236.6376 | 11043.4075 | 13804.2594 | 3033.9032 | 0.88919
2011-01-15 | 16:00 | 9.3 | 7.9 | 91 | 22 | 15% | 20.095 | 24 | 2830 | 11259.6623 | 3300.0182 | 11259.6623 | 14074.5778 | 3093.3138 | 0.9066
2011-01-15 | 17:00 | 8.7 | 7.4 | 92 | 22 | 15% | 20.005 | 24 | 2830 | 11519.1679 | 3376.075 | 11519.1679 | 14398.9599 | 3164.6066 | 0.92749
2011-01-15 | 18:00 | 8.6 | 7.4 | 92 | 22 | 15% | 19.99 | 24 | 2830 | 11562.4189 | 3388.7511 | 11562.4189 | 14453.0236 | 3176.4887 | 0.93098
2011-01-15 | 19:00 | 8.7 | 7.2 | 90 | 22 | 15% | 20.005 | 24 | 2830 | 11519.1679 | 3376.075 | 11519.1679 | 14398.9599 | 3164.6066 | 0.92749
2011-01-15 | 20:00 | 8.1 | 6.7 | 91 | 22 | 15% | 19.915 | 24 | 2830 | 11778.6736 | 3452.1318 | 11778.6736 | 14723.342 | 3235.8993 | 0.94839
2011-01-15 | 21:00 | 7.7 | 6 | 89 | 22 | 15% | 19.855 | 24 | 2830 | 11951.6774 | 3502.8363 | 11951.6774 | 14939.5967 | 3283.4278 | 0.96232
2011-01-15 | 22:00 | 7.2 | 5.8 | 91 | 22 | 15% | 19.78 | 24 | 2830 | 12167.9321 | 3566.2169 | 12167.9321 | 15209.9151 | 3342.8385 | 0.97973
2011-01-15 | 23:00 | 7 | 5.8 | 92 | 22 | 15% | 19.75 | 24 | 2830 | 12254.434 | 3591.5692 | 12254.434 | 15318.0425 | 3366.6027 | 0.98669
2011-01-15 | 24:00 | 7.5 | 6.2 | 91 | 22 | 15% | 19.825 | 24 | 2830 | 12038.1792 | 3528.1885 | 12038.1792 | 15047.7241 | 3307.1921 | 0.96928
2011-01-16 | 1:00 | 7.9 | 6.7 | 92 | 22 | 15% | 19.885 | 24 | 2830 | 11865.1755 | 3477.484 | 11865.1755 | 14831.4693 | 3259.6636 | 0.95535
2011-01-16 | 2:00 | 8 | 7 | 93 | 22 | 15% | 19.9 | 24 | 2830 | 11821.9245 | 3464.8079 | 11821.9245 | 14777.4057 | 3247.7815 | 0.95187
2011-01-16 | 3:00 | 8.1 | 7.2 | 94 | 22 | 15% | 19.915 | 24 | 2830 | 11778.6736 | 3452.1318 | 11778.6736 | 14723.342 | 3235.8993 | 0.94839
2011-01-16 | 4:00 | 8.4 | 7.4 | 93 | 22 | 15% | 19.96 | 24 | 2830 | 11648.9208 | 3414.1034 | 11648.9208 | 14561.1509 | 3200.253 | 0.93794
2011-01-16 | 5:00 | 8.3 | 7.2 | 93 | 22 | 15% | 19.945 | 24 | 2830 | 11692.1717 | 3426.7795 | 11692.1717 | 14615.2146 | 3212.1351 | 0.94142
2011-01-16 | 6:00 | 8.4 | 7.4 | 93 | 22 | 15% | 19.96 | 24 | 2830 | 11648.9208 | 3414.1034 | 11648.9208 | 14561.1509 | 3200.253 | 0.93794
2011-01-16 | 7:00 | 8.8 | 7.7 | 93 | 22 | 15% | 20.02 | 24 | 2830 | 11475.917 | 3363.3989 | 11475.917 | 14344.8962 | 3152.7244 | 0.92401
2011-01-16 | 8:00 | 10.1 | 8.2 | 88 | 22 | 15% | 20.215 | 24 | 2830 | 10913.6547 | 3198.6092 | 10913.6547 | 13642.0684 | 2998.2568 | 0.87874
2011-01-16 | 9:00 | 10.2 | 8.5 | 89 | 22 | 15% | 20.23 | 24 | 2830 | 10870.4038 | 3185.9331 | 10870.4038 | 13588.0047 | 2986.3747 | 0.87526
2011-01-16 | 10:00 | 9.9 | 8.6 | 92 | 22 | 15% | 20.185 | 24 | 2830 | 11000.1566 | 3223.9615 | 11000.1566 | 13750.1958 | 3022.021 | 0.8857
2011-01-16 | 11:00 | 10.2 | 8.9 | 92 | 22 | 15% | 20.23 | 24 | 2830 | 10870.4038 | 3185.9331 | 10870.4038 | 13588.0047 | 2986.3747 | 0.87526
2011-01-16 | 12:00 | 10.9 | 9.6 | 92 | 22 | 15% | 20.335 | 24 | 2830 | 10567.6472 | 3097.2002 | 10567.6472 | 13209.559 | 2903.1998 | 0.85088
2011-01-16 | 13:00 | 11.6 | 9.9 | 89 | 22 | 15% | 20.44 | 24 | 2830 | 10264.8906 | 3008.4673 | 10264.8906 | 12831.1132 | 2820.0249 | 0.8265
2011-01-16 | 14:00 | 12.6 | 9.5 | 81 | 22 | 15% | 20.59 | 24 | 2830 | 9832.3811 | 2881.7061 | 9832.3811 | 12290.4764 | 2701.2036 | 0.79168
2011-01-16 | 15:00 | 13.8 | 9.2 | 74 | 22 | 15% | 20.77 | 24 | 2830 | 9313.3698 | 2729.5926 | 9313.3698 | 11641.7123 | 2558.6181 | 0.74989
2011-01-16 | 16:00 | 12.4 | 8.3 | 76 | 22 | 15% | 20.56 | 24 | 2830 | 9918.883 | 2907.0583 | 9918.883 | 12398.6038 | 2724.9679 | 0.79864
2011-01-16 | 17:00 | 11.5 | 7.6 | 77 | 22 | 15% | 20.425 | 24 | 2830 | 10308.1415 | 3021.1435 | 10308.1415 | 12885.1769 | 2831.907 | 0.82998
2011-01-16 | 18:00 | 11.1 | 7.7 | 80 | 22 | 15% | 20.365 | 24 | 2830 | 10481.1453 | 3071.848 | 10481.1453 | 13101.4316 | 2879.4355 | 0.84391
2011-01-16 | 19:00 | 10.2 | 8 | 86 | 22 | 15% | 20.23 | 24 | 2830 | 10870.4038 | 3185.9331 | 10870.4038 | 13588.0047 | 2986.3747 | 0.87526
2011-01-16 | 20:00 | 10.2 | 8.2 | 87 | 22 | 15% | 20.23 | 24 | 2830 | 10870.4038 | 3185.9331 | 10870.4038 | 13588.0047 | 2986.3747 | 0.87526
2011-01-16 | 21:00 | 9.1 | 7.9 | 92 | 22 | 15% | 20.065 | 24 | 2830 | 11346.1642 | 3325.3705 | 11346.1642 | 14182.7052 | 3117.0781 | 0.91356
2011-01-16 | 22:00 | 9.5 | 8 | 90 | 22 | 15% | 20.125 | 24 | 2830 | 11173.1604 | 3274.666 | 11173.1604 | 13966.4505 | 3069.5496 | 0.89963
2011-01-16 | 23:00 | 9.5 | 7.8 | 89 | 22 | 15% | 20.125 | 24 | 2830 | 11173.1604 | 3274.666 | 11173.1604 | 13966.4505 | 3069.5496 | 0.89963
2011-01-16 | 24:00 | 11 | 6.8 | 75 | 22 | 15% | 20.35 | 24 | 2830 | 10524.3962 | 3084.5241 | 10524.3962 | 13155.4953 | 2891.3176 | 0.8474
2011-01-17 | 1:00 | 10.7 | 6.1 | 73 | 22 | 15% | 20.305 | 24 | 2830 | 10654.1491 | 3122.5525 | 10654.1491 | 13317.6863 | 2926.964 | 0.85784
2011-01-17 | 2:00 | 10.9 | 5.5 | 69 | 22 | 15% | 20.335 | 24 | 2830 | 10567.6472 | 3097.2002 | 10567.6472 | 13209.559 | 2903.1998 | 0.85088
2011-01-17 | 3:00 | 10.6 | 5.2 | 69 | 22 | 15% | 20.29 | 24 | 2830 | 10697.4 | 3135.2286 | 10697.4 | 13371.75 | 2938.8462 | 0.86133
2011-01-17 | 4:00 | 10.4 | 5.1 | 70 | 22 | 15% | 20.26 | 24 | 2830 | 10783.9019 | 3160.5809 | 10783.9019 | 13479.8774 | 2962.6104 | 0.86829
2011-01-17 | 5:00 | 9.7 | 5.2 | 74 | 22 | 15% | 20.155 | 24 | 2830 | 11086.6585 | 3249.3137 | 11086.6585 | 13858.3231 | 3045.7853 | 0.89267
2011-01-17 | 6:00 | 9.3 | 5.3 | 76 | 22 | 15% | 20.095 | 24 | 2830 | 11259.6623 | 3300.0182 | 11259.6623 | 14074.5778 | 3093.3138 | 0.9066
2011-01-17 | 7:00 | 8.7 | 5.1 | 78 | 22 | 15% | 20.005 | 24 | 2830 | 11519.1679 | 3376.075 | 11519.1679 | 14398.9599 | 3164.6066 | 0.92749
2011-01-17 | 8:00 | 8.4 | 5.2 | 80 | 22 | 15% | 19.96 | 24 | 2830 | 11648.9208 | 3414.1034 | 11648.9208 | 14561.1509 | 3200.253 | 0.93794
2011-01-17 | 9:00 | 8.1 | 5.1 | 81 | 22 | 15% | 19.915 | 24 | 2830 | 11778.6736 | 3452.1318 | 11778.6736 | 14723.342 | 3235.8993 | 0.94839
2011-01-17 | 10:00 | 8.5 | 5.4 | 81 | 22 | 15% | 19.975 | 24 | 2830 | 11605.6698 | 3401.4273 | 11605.6698 | 14507.0873 | 3188.3708 | 0.93446
2011-01-17 | 11:00 | 8 | 6.2 | 88 | 22 | 15% | 19.9 | 24 | 2830 | 11821.9245 | 3464.8079 | 11821.9245 | 14777.4057 | 3247.7815 | 0.95187
2011-01-17 | 12:00 | 7.9 | 5.4 | 84 | 22 | 15% | 19.885 | 24 | 2830 | 11865.1755 | 3477.484 | 11865.1755 | 14831.4693 | 3259.6636 | 0.95535
2011-01-17 | 13:00 | 7.7 | 4.6 | 81 | 22 | 15% | 19.855 | 24 | 2830 | 11951.6774 | 3502.8363 | 11951.6774 | 14939.5967 | 3283.4278 | 0.96232
2011-01-17 | 14:00 | 8.4 | 4.4 | 76 | 22 | 15% | 19.96 | 24 | 2830 | 11648.9208 | 3414.1034 | 11648.9208 | 14561.1509 | 3200.253 | 0.93794
2011-01-17 | 15:00 | 7.7 | 3.5 | 75 | 22 | 15% | 19.855 | 24 | 2830 | 11951.6774 | 3502.8363 | 11951.6774 | 14939.5967 | 3283.4278 | 0.96232
2011-01-17 | 16:00 | 7 | 3.4 | 78 | 22 | 15% | 19.75 | 24 | 2830 | 12254.434 | 3591.5692 | 12254.434 | 15318.0425 | 3366.6027 | 0.98669
2011-01-17 | 17:00 | 6.7 | 3.5 | 80 | 22 | 15% | 19.705 | 24 | 2830 | 12384.1868 | 3629.5975 | 12384.1868 | 15480.2335 | 3402.2491 | 0.99714
2011-01-17 | 18:00 | 6.6 | 2.9 | 77 | 22 | 15% | 19.69 | 24 | 2830 | 12427.4377 | 3642.2737 | 12427.4377 | 15534.2972 | 3414.1312 | 1.0006
2011-01-17 | 19:00 | 6.2 | 2.5 | 77 | 22 | 15% | 19.63 | 24 | 2830 | 12600.4415 | 3692.9782 | 12600.4415 | 15750.5519 | 3461.6598 | 1.0146
2011-01-17 | 20:00 | 5.6 | 1.9 | 77 | 22 | 15% | 19.54 | 24 | 2830 | 12859.9472 | 3769.0349 | 12859.9472 | 16074.934 | 3532.9525 | 1.0354
2011-01-17 | 21:00 | 5.1 | 0.2 | 71 | 22 | 15% | 19.465 | 24 | 2830 | 13076.2019 | 3832.4156 | 13076.2019 | 16345.2524 | 3592.3632 | 1.0529
2011-01-17 | 22:00 | 5.1 | 0.4 | 72 | 22 | 15% | 19.465 | 24 | 2830 | 13076.2019 | 3832.4156 | 13076.2019 | 16345.2524 | 3592.3632 | 1.0529
2011-01-17 | 23:00 | 4.9 | -0.6 | 67 | 22 | 15% | 19.435 | 24 | 2830 | 13162.7038 | 3857.7678 | 13162.7038 | 16453.3797 | 3616.1274 | 1.0598
2011-01-17 | 24:00 | 4.9 | -0.5 | 68 | 22 | 15% | 19.435 | 24 | 2830 | 13162.7038 | 3857.7678 | 13162.7038 | 16453.3797 | 3616.1274 | 1.0598
2011-01-18 | 1:00 | 3.7 | -0.4 | 74 | 22 | 15% | 19.255 | 24 | 2830 | 13681.7151 | 4009.8813 | 13681.7151 | 17102.1439 | 3758.7129 | 1.1016
2011-01-18 | 2:00 | 4.6 | -1 | 66 | 22 | 15% | 19.39 | 24 | 2830 | 13292.4566 | 3895.7962 | 13292.4566 | 16615.5708 | 3651.7738 | 1.0703
2011-01-18 | 3:00 | 4.1 | 0.5 | 77 | 22 | 15% | 19.315 | 24 | 2830 | 13508.7113 | 3959.1768 | 13508.7113 | 16885.8892 | 3711.1844 | 1.0877
2011-01-18 | 4:00 | 3.8 | 0.9 | 81 | 22 | 15% | 19.27 | 24 | 2830 | 13638.4642 | 3997.2052 | 13638.4642 | 17048.0802 | 3746.8308 | 1.0981
2011-01-18 | 5:00 | 4.6 | 0.9 | 77 | 22 | 15% | 19.39 | 24 | 2830 | 13292.4566 | 3895.7962 | 13292.4566 | 16615.5708 | 3651.7738 | 1.0703
2011-01-18 | 6:00 | 4.4 | 0.4 | 75 | 22 | 15% | 19.36 | 24 | 2830 | 13378.9585 | 3921.1484 | 13378.9585 | 16723.6981 | 3675.538 | 1.0772
2011-01-18 | 7:00 | 3.9 | 0.8 | 80 | 22 | 15% | 19.285 | 24 | 2830 | 13595.2132 | 3984.5291 | 13595.2132 | 16994.0165 | 3734.9487 | 1.0947
2011-01-18 | 8:00 | 4.4 | 0.9 | 78 | 22 | 15% | 19.36 | 24 | 2830 | 13378.9585 | 3921.1484 | 13378.9585 | 16723.6981 | 3675.538 | 1.0772
2011-01-18 | 9:00 | 4 | 1.6 | 84 | 22 | 15% | 19.3 | 24 | 2830 | 13551.9623 | 3971.8529 | 13551.9623 | 16939.9528 | 3723.0666 | 1.0912
2011-01-18 | 10:00 | 4 | 1.9 | 86 | 22 | 15% | 19.3 | 24 | 2830 | 13551.9623 | 3971.8529 | 13551.9623 | 16939.9528 | 3723.0666 | 1.0912
2011-01-18 | 11:00 | 3.3 | 1.3 | 87 | 22 | 15% | 19.195 | 24 | 2830 | 13854.7189 | 4060.5858 | 13854.7189 | 17318.3986 | 3806.2414 | 1.1155
2011-01-18 | 12:00 | 3.4 | 1.5 | 87 | 22 | 15% | 19.21 | 24 | 2830 | 13811.4679 | 4047.9097 | 13811.4679 | 17264.3349 | 3794.3593 | 1.1121
2011-01-18 | 13:00 | 4 | 2.1 | 87 | 22 | 15% | 19.3 | 24 | 2830 | 13551.9623 | 3971.8529 | 13551.9623 | 16939.9528 | 3723.0666 | 1.0912
2011-01-18 | 14:00 | 4.3 | 2 | 85 | 22 | 15% | 19.345 | 24 | 2830 | 13422.2094 | 3933.8246 | 13422.2094 | 16777.7618 | 3687.4202 | 1.0807
2011-01-18 | 15:00 | 4.1 | 1.5 | 83 | 22 | 15% | 19.315 | 24 | 2830 | 13508.7113 | 3959.1768 | 13508.7113 | 16885.8892 | 3711.1844 | 1.0877
2011-01-18 | 16:00 | 3.7 | 1.4 | 85 | 22 | 15% | 19.255 | 24 | 2830 | 13681.7151 | 4009.8813 | 13681.7151 | 17102.1439 | 3758.7129 | 1.1016
2011-01-18 | 17:00 | 3.3 | 0.2 | 80 | 22 | 15% | 19.195 | 24 | 2830 | 13854.7189 | 4060.5858 | 13854.7189 | 17318.3986 | 3806.2414 | 1.1155
2011-01-18 | 18:00 | 3.1 | -0.4 | 77 | 22 | 15% | 19.165 | 24 | 2830 | 13941.2208 | 4085.9381 | 13941.2208 | 17426.5259 | 3830.0057 | 1.1225
2011-01-18 | 19:00 | 2.9 | -0.8 | 76 | 22 | 15% | 19.135 | 24 | 2830 | 14027.7226 | 4111.2903 | 14027.7226 | 17534.6533 | 3853.77 | 1.1295
2011-01-18 | 20:00 | 2.1 | -0.4 | 83 | 22 | 15% | 19.015 | 24 | 2830 | 14373.7302 | 4212.6994 | 14373.7302 | 17967.1627 | 3948.827 | 1.1573
2011-01-18 | 21:00 | 2.4 | 0.2 | 85 | 22 | 15% | 19.06 | 24 | 2830 | 14243.9774 | 4174.671 | 14243.9774 | 17804.9717 | 3913.1806 | 1.1469
2011-01-18 | 22:00 | 1.7 | -0.3 | 86 | 22 | 15% | 18.955 | 24 | 2830 | 14546.734 | 4263.4039 | 14546.734 | 18183.4175 | 3996.3555 | 1.1713
2011-01-18 | 23:00 | 0.1 | -1.3 | 89 | 22 | 15% | 18.715 | 24 | 2830 | 15238.7491 | 4466.2219 | 15238.7491 | 19048.4363 | 4186.4695 | 1.227
2011-01-18 | 24:00 | -1 | -2.7 | 87 | 22 | 15% | 18.55 | 24 | 2830 | 15714.5094 | 4605.6593 | 15714.5094 | 19643.1368 | 4317.1729 | 1.2653
2011-01-19 | 1:00 | 0.1 | -1 | 91 | 22 | 15% | 18.715 | 24 | 2830 | 15238.7491 | 4466.2219 | 15238.7491 | 19048.4363 | 4186.4695 | 1.227
2011-01-19 | 2:00 | 0.6 | -1.6 | 84 | 22 | 15% | 18.79 | 24 | 2830 | 15022.4943 | 4402.8412 | 15022.4943 | 18778.1179 | 4127.0589 | 1.2096
2011-01-19 | 3:00 | -1.7 | -2.8 | 91 | 22 | 15% | 18.445 | 24 | 2830 | 16017.266 | 4694.3922 | 16017.266 | 20021.5825 | 4400.3478 | 1.2897
2011-01-19 | 4:00 | -1.8 | -2.8 | 92 | 22 | 15% | 18.43 | 24 | 2830 | 16060.517 | 4707.0683 | 16060.517 | 20075.6462 | 4412.2299 | 1.2932
2011-01-19 | 5:00 | -0.6 | -1.7 | 91 | 22 | 15% | 18.61 | 24 | 2830 | 15541.5057 | 4554.9548 | 15541.5057 | 19426.8821 | 4269.6444 | 1.2514
2011-01-19 | 6:00 | -0.7 | -1.7 | 92 | 22 | 15% | 18.595 | 24 | 2830 | 15584.7566 | 4567.6309 | 15584.7566 | 19480.9458 | 4281.5265 | 1.2548
2011-01-19 | 7:00 | 0.4 | -0.5 | 93 | 22 | 15% | 18.76 | 24 | 2830 | 15108.9962 | 4428.1935 | 15108.9962 | 18886.2453 | 4150.8231 | 1.2165
2011-01-19 | 8:00 | 0.7 | -0.5 | 91 | 22 | 15% | 18.805 | 24 | 2830 | 14979.2434 | 4390.1651 | 14979.2434 | 18724.0542 | 4115.1768 | 1.2061
2011-01-19 | 9:00 | 1.1 | -0.5 | 89 | 22 | 15% | 18.865 | 24 | 2830 | 14806.2396 | 4339.4606 | 14806.2396 | 18507.7995 | 4067.6482 | 1.1922
2011-01-19 | 10:00 | 2.3 | 0.2 | 86 | 22 | 15% | 19.045 | 24 | 2830 | 14287.2283 | 4187.3471 | 14287.2283 | 17859.0354 | 3925.0627 | 1.1504
2011-01-19 | 11:00 | 3.4 | 0.7 | 82 | 22 | 15% | 19.21 | 24 | 2830 | 13811.4679 | 4047.9097 | 13811.4679 | 17264.3349 | 3794.3593 | 1.1121
2011-01-19 | 12:00 | 4.2 | 0.8 | 79 | 22 | 15% | 19.33 | 24 | 2830 | 13465.4604 | 3946.5007 | 13465.4604 | 16831.8255 | 3699.3023 | 1.0842
2011-01-19 | 13:00 | 5.3 | 0.6 | 72 | 22 | 15% | 19.495 | 24 | 2830 | 12989.7 | 3807.0633 | 12989.7 | 16237.125 | 3568.5989 | 1.0459
2011-01-19 | 14:00 | 4.9 | 0 | 71 | 22 | 15% | 19.435 | 24 | 2830 | 13162.7038 | 3857.7678 | 13162.7038 | 16453.3797 | 3616.1274 | 1.0598
2011-01-19 | 15:00 | 4.6 | 0.4 | 74 | 22 | 15% | 19.39 | 24 | 2830 | 13292.4566 | 3895.7962 | 13292.4566 | 16615.5708 | 3651.7738 | 1.0703
2011-01-19 | 16:00 | 4.4 | -0.2 | 72 | 22 | 15% | 19.36 | 24 | 2830 | 13378.9585 | 3921.1484 | 13378.9585 | 16723.6981 | 3675.538 | 1.0772
2011-01-19 | 17:00 | 3.8 | -0.2 | 75 | 22 | 15% | 19.27 | 24 | 2830 | 13638.4642 | 3997.2052 | 13638.4642 | 17048.0802 | 3746.8308 | 1.0981
2011-01-19 | 18:00 | 3.3 | 0 | 79 | 22 | 15% | 19.195 | 24 | 2830 | 13854.7189 | 4060.5858 | 13854.7189 | 17318.3986 | 3806.2414 | 1.1155
2011-01-19 | 19:00 | 2.6 | 0 | 83 | 22 | 15% | 19.09 | 24 | 2830 | 14157.4755 | 4149.3187 | 14157.4755 | 17696.8443 | 3889.4163 | 1.1399
2011-01-19 | 20:00 | 2.7 | 0.3 | 84 | 22 | 15% | 19.105 | 24 | 2830 | 14114.2245 | 4136.6426 | 14114.2245 | 17642.7807 | 3877.5342 | 1.1364
2011-01-19 | 21:00 | 2.6 | 0.4 | 85 | 22 | 15% | 19.09 | 24 | 2830 | 14157.4755 | 4149.3187 | 14157.4755 | 17696.8443 | 3889.4163 | 1.1399
2011-01-19 | 22:00 | 3.2 | 0.4 | 82 | 22 | 15% | 19.18 | 24 | 2830 | 13897.9698 | 4073.262 | 13897.9698 | 17372.4623 | 3818.1236 | 1.119
2011-01-19 | 23:00 | 3.2 | 0.5 | 82 | 22 | 15% | 19.18 | 24 | 2830 | 13897.9698 | 4073.262 | 13897.9698 | 17372.4623 | 3818.1236 | 1.119
2011-01-19 | 24:00 | 3.2 | 0.3 | 81 | 22 | 15% | 19.18 | 24 | 2830 | 13897.9698 | 4073.262 | 13897.9698 | 17372.4623 | 3818.1236 | 1.119
2011-01-20 | 1:00 | 3.1 | 0.5 | 83 | 22 | 15% | 19.165 | 24 | 2830 | 13941.2208 | 4085.9381 | 13941.2208 | 17426.5259 | 3830.0057 | 1.1225
2011-01-20 | 2:00 | 3.1 | 0.4 | 82 | 22 | 15% | 19.165 | 24 | 2830 | 13941.2208 | 4085.9381 | 13941.2208 | 17426.5259 | 3830.0057 | 1.1225
2011-01-20 | 3:00 | 3.2 | 0.2 | 81 | 22 | 15% | 19.18 | 24 | 2830 | 13897.9698 | 4073.262 | 13897.9698 | 17372.4623 | 3818.1236 | 1.119
2011-01-20 | 4:00 | 3.1 | 0.3 | 82 | 22 | 15% | 19.165 | 24 | 2830 | 13941.2208 | 4085.9381 | 13941.2208 | 17426.5259 | 3830.0057 | 1.1225
2011-01-20 | 5:00 | 3.1 | 0.7 | 84 | 22 | 15% | 19.165 | 24 | 2830 | 13941.2208 | 4085.9381 | 13941.2208 | 17426.5259 | 3830.0057 | 1.1225
2011-01-20 | 6:00 | 2.3 | 0.6 | 89 | 22 | 15% | 19.045 | 24 | 2830 | 14287.2283 | 4187.3471 | 14287.2283 | 17859.0354 | 3925.0627 | 1.1504
2011-01-20 | 7:00 | 1.6 | 0.3 | 91 | 22 | 15% | 18.94 | 24 | 2830 | 14589.9849 | 4276.08 | 14589.9849 | 18237.4811 | 4008.2376 | 1.1747
2011-01-20 | 8:00 | 1.6 | 0.3 | 91 | 22 | 15% | 18.94 | 24 | 2830 | 14589.9849 | 4276.08 | 14589.9849 | 18237.4811 | 4008.2376 | 1.1747
2011-01-20 | 9:00 | 1.3 | 0 | 91 | 22 | 15% | 18.895 | 24 | 2830 | 14719.7377 | 4314.1084 | 14719.7377 | 18399.6722 | 4043.884 | 1.1852
2011-01-20 | 10:00 | 1.5 | 0.4 | 92 | 22 | 15% | 18.925 | 24 | 2830 | 14633.2358 | 4288.7561 | 14633.2358 | 18291.5448 | 4020.1197 | 1.1782
2011-01-20 | 11:00 | 1.9 | 0.7 | 92 | 22 | 15% | 18.985 | 24 | 2830 | 14460.2321 | 4238.0516 | 14460.2321 | 18075.2901 | 3972.5912 | 1.1643
2011-01-20 | 12:00 | 2 | 0.7 | 91 | 22 | 15% | 19 | 24 | 2830 | 14416.9811 | 4225.3755 | 14416.9811 | 18021.2264 | 3960.7091 | 1.1608
2011-01-20 | 13:00 | 2.1 | 0.8 | 91 | 22 | 15% | 19.015 | 24 | 2830 | 14373.7302 | 4212.6994 | 14373.7302 | 17967.1627 | 3948.827 | 1.1573
2011-01-20 | 14:00 | 2.3 | 1.3 | 93 | 22 | 15% | 19.045 | 24 | 2830 | 14287.2283 | 4187.3471 | 14287.2283 | 17859.0354 | 3925.0627 | 1.1504
2011-01-20 | 15:00 | 2.6 | 1.4 | 92 | 22 | 15% | 19.09 | 24 | 2830 | 14157.4755 | 4149.3187 | 14157.4755 | 17696.8443 | 3889.4163 | 1.1399
2011-01-20 | 16:00 | 2.8 | 1.7 | 92 | 22 | 15% | 19.12 | 24 | 2830 | 14070.9736 | 4123.9665 | 14070.9736 | 17588.717 | 3865.6521 | 1.133
2011-01-20 | 17:00 | 2.8 | 1.5 | 91 | 22 | 15% | 19.12 | 24 | 2830 | 14070.9736 | 4123.9665 | 14070.9736 | 17588.717 | 3865.6521 | 1.133
2011-01-20 | 18:00 | 2.8 | 1.6 | 92 | 22 | 15% | 19.12 | 24 | 2830 | 14070.9736 | 4123.9665 | 14070.9736 | 17588.717 | 3865.6521 | 1.133
2011-01-20 | 19:00 | 3 | 1.8 | 92 | 22 | 15% | 19.15 | 24 | 2830 | 13984.4717 | 4098.6142 | 13984.4717 | 17480.5896 | 3841.8878 | 1.126
2011-01-20 | 20:00 | 3.2 | 2.1 | 92 | 22 | 15% | 19.18 | 24 | 2830 | 13897.9698 | 4073.262 | 13897.9698 | 17372.4623 | 3818.1236 | 1.119
2011-01-20 | 21:00 | 3.3 | 2.2 | 92 | 22 | 15% | 19.195 | 24 | 2830 | 13854.7189 | 4060.5858 | 13854.7189 | 17318.3986 | 3806.2414 | 1.1155
2011-01-20 | 22:00 | 3.5 | 2.3 | 92 | 22 | 15% | 19.225 | 24 | 2830 | 13768.217 | 4035.2336 | 13768.217 | 17210.2712 | 3782.4772 | 1.1086
2011-01-20 | 23:00 | 3.6 | 2.6 | 93 | 22 | 15% | 19.24 | 24 | 2830 | 13724.966 | 4022.5575 | 13724.966 | 17156.2075 | 3770.5951 | 1.1051
2011-01-20 | 24:00 | 3.6 | 2.7 | 94 | 22 | 15% | 19.24 | 24 | 2830 | 13724.966 | 4022.5575 | 13724.966 | 17156.2075 | 3770.5951 | 1.1051
2011-01-21 | 1:00 | 3.7 | 2.7 | 93 | 22 | 15% | 19.255 | 24 | 2830 | 13681.7151 | 4009.8813 | 13681.7151 | 17102.1439 | 3758.7129 | 1.1016
2011-01-21 | 2:00 | 3.5 | 2.6 | 94 | 22 | 15% | 19.225 | 24 | 2830 | 13768.217 | 4035.2336 | 13768.217 | 17210.2712 | 3782.4772 | 1.1086
2011-01-21 | 3:00 | 3.6 | 2.7 | 94 | 22 | 15% | 19.24 | 24 | 2830 | 13724.966 | 4022.5575 | 13724.966 | 17156.2075 | 3770.5951 | 1.1051
2011-01-21 | 4:00 | 3.6 | 2.7 | 94 | 22 | 15% | 19.24 | 24 | 2830 | 13724.966 | 4022.5575 | 13724.966 | 17156.2075 | 3770.5951 | 1.1051
2011-01-21 | 5:00 | 3.7 | 2.8 | 94 | 22 | 15% | 19.255 | 24 | 2830 | 13681.7151 | 4009.8813 | 13681.7151 | 17102.1439 | 3758.7129 | 1.1016
2011-01-21 | 6:00 | 3.7 | 2.9 | 95 | 22 | 15% | 19.255 | 24 | 2830 | 13681.7151 | 4009.8813 | 13681.7151 | 17102.1439 | 3758.7129 | 1.1016
2011-01-21 | 7:00 | 3.7 | 2.9 | 95 | 22 | 15% | 19.255 | 24 | 2830 | 13681.7151 | 4009.8813 | 13681.7151 | 17102.1439 | 3758.7129 | 1.1016
2011-01-21 | 8:00 | 3.9 | 3.1 | 95 | 22 | 15% | 19.285 | 24 | 2830 | 13595.2132 | 3984.5291 | 13595.2132 | 16994.0165 | 3734.9487 | 1.0947
2011-01-21 | 9:00 | 4 | 3.2 | 95 | 22 | 15% | 19.3 | 24 | 2830 | 13551.9623 | 3971.8529 | 13551.9623 | 16939.9528 | 3723.0666 | 1.0912
2011-01-21 | 10:00 | 4.6 | 3.8 | 95 | 22 | 15% | 19.39 | 24 | 2830 | 13292.4566 | 3895.7962 | 13292.4566 | 16615.5708 | 3651.7738 | 1.0703
2011-01-21 | 11:00 | 5.5 | 4.6 | 94 | 22 | 15% | 19.525 | 24 | 2830 | 12903.1981 | 3781.7111 | 12903.1981 | 16128.9976 | 3544.8346 | 1.0389
2011-01-21 | 12:00 | 6.2 | 5 | 92 | 22 | 15% | 19.63 | 24 | 2830 | 12600.4415 | 3692.9782 | 12600.4415 | 15750.5519 | 3461.6598 | 1.0146
2011-01-21 | 13:00 | 6.7 | 5.5 | 92 | 22 | 15% | 19.705 | 24 | 2830 | 12384.1868 | 3629.5975 | 12384.1868 | 15480.2335 | 3402.2491 | 0.99714
2011-01-21 | 14:00 | 6.7 | 5.7 | 93 | 22 | 15% | 19.705 | 24 | 2830 | 12384.1868 | 3629.5975 | 12384.1868 | 15480.2335 | 3402.2491 | 0.99714
2011-01-21 | 15:00 | 6.6 | 5.6 | 93 | 22 | 15% | 19.69 | 24 | 2830 | 12427.4377 | 3642.2737 | 12427.4377 | 15534.2972 | 3414.1312 | 1.0006
2011-01-21 | 16:00 | 6.1 | 4.7 | 91 | 22 | 15% | 19.615 | 24 | 2830 | 12643.6925 | 3705.6543 | 12643.6925 | 15804.6156 | 3473.5419 | 1.018
2011-01-21 | 17:00 | 5.7 | 4.4 | 91 | 22 | 15% | 19.555 | 24 | 2830 | 12816.6962 | 3756.3588 | 12816.6962 | 16020.8703 | 3521.0704 | 1.032
2011-01-21 | 18:00 | 6 | 4.7 | 91 | 22 | 15% | 19.6 | 24 | 2830 | 12686.9434 | 3718.3304 | 12686.9434 | 15858.6792 | 3485.424 | 1.0215
2011-01-21 | 19:00 | 5.4 | 4.1 | 91 | 22 | 15% | 19.51 | 24 | 2830 | 12946.4491 | 3794.3872 | 12946.4491 | 16183.0613 | 3556.7168 | 1.0424
2011-01-21 | 20:00 | 5.4 | 4 | 91 | 22 | 15% | 19.51 | 24 | 2830 | 12946.4491 | 3794.3872 | 12946.4491 | 16183.0613 | 3556.7168 | 1.0424
2011-01-21 | 21:00 | 6 | 3.9 | 86 | 22 | 15% | 19.6 | 24 | 2830 | 12686.9434 | 3718.3304 | 12686.9434 | 15858.6792 | 3485.424 | 1.0215
2011-01-21 | 22:00 | 5.9 | 3.5 | 85 | 22 | 15% | 19.585 | 24 | 2830 | 12730.1943 | 3731.0065 | 12730.1943 | 15912.7429 | 3497.3061 | 1.025
2011-01-21 | 23:00 | 6.1 | 3.2 | 82 | 22 | 15% | 19.615 | 24 | 2830 | 12643.6925 | 3705.6543 | 12643.6925 | 15804.6156 | 3473.5419 | 1.018
2011-01-21 | 24:00 | 6 | 3.2 | 82 | 22 | 15% | 19.6 | 24 | 2830 | 12686.9434 | 3718.3304 | 12686.9434 | 15858.6792 | 3485.424 | 1.0215
2011-01-22 | 1:00 | 5.6 | 3.4 | 86 | 22 | 15% | 19.54 | 24 | 2830 | 12859.9472 | 3769.0349 | 12859.9472 | 16074.934 | 3532.9525 | 1.0354
2011-01-22 | 2:00 | 5.1 | 3.3 | 88 | 22 | 15% | 19.465 | 24 | 2830 | 13076.2019 | 3832.4156 | 13076.2019 | 16345.2524 | 3592.3632 | 1.0529
2011-01-22 | 3:00 | 5.3 | 3 | 85 | 22 | 15% | 19.495 | 24 | 2830 | 12989.7 | 3807.0633 | 12989.7 | 16237.125 | 3568.5989 | 1.0459
2011-01-22 | 4:00 | 5.1 | 3 | 86 | 22 | 15% | 19.465 | 24 | 2830 | 13076.2019 | 3832.4156 | 13076.2019 | 16345.2524 | 3592.3632 | 1.0529
2011-01-22 | 5:00 | 5 | 3.1 | 87 | 22 | 15% | 19.45 | 24 | 2830 | 13119.4528 | 3845.0917 | 13119.4528 | 16399.316 | 3604.2453 | 1.0563
2011-01-22 | 6:00 | 4.4 | 2.8 | 89 | 22 | 15% | 19.36 | 24 | 2830 | 13378.9585 | 3921.1484 | 13378.9585 | 16723.6981 | 3675.538 | 1.0772
2011-01-22 | 7:00 | 4.5 | 2.7 | 88 | 22 | 15% | 19.375 | 24 | 2830 | 13335.7075 | 3908.4723 | 13335.7075 | 16669.6344 | 3663.6559 | 1.0738
2011-01-22 | 8:00 | 3.8 | 1.9 | 87 | 22 | 15% | 19.27 | 24 | 2830 | 13638.4642 | 3997.2052 | 13638.4642 | 17048.0802 | 3746.8308 | 1.0981
2011-01-22 | 9:00 | 5.1 | 3.4 | 89 | 22 | 15% | 19.465 | 24 | 2830 | 13076.2019 | 3832.4156 | 13076.2019 | 16345.2524 | 3592.3632 | 1.0529
2011-01-22 | 10:00 | 5.9 | 3.5 | 85 | 22 | 15% | 19.585 | 24 | 2830 | 12730.1943 | 3731.0065 | 12730.1943 | 15912.7429 | 3497.3061 | 1.025
2011-01-22 | 11:00 | 6.2 | 3.5 | 83 | 22 | 15% | 19.63 | 24 | 2830 | 12600.4415 | 3692.9782 | 12600.4415 | 15750.5519 | 3461.6598 | 1.0146
2011-01-22 | 12:00 | 6.6 | 3.6 | 81 | 22 | 15% | 19.69 | 24 | 2830 | 12427.4377 | 3642.2737 | 12427.4377 | 15534.2972 | 3414.1312 | 1.0006
2011-01-22 | 13:00 | 7 | 3.3 | 77 | 22 | 15% | 19.75 | 24 | 2830 | 12254.434 | 3591.5692 | 12254.434 | 15318.0425 | 3366.6027 | 0.98669
2011-01-22 | 14:00 | 7 | 3.7 | 79 | 22 | 15% | 19.75 | 24 | 2830 | 12254.434 | 3591.5692 | 12254.434 | 15318.0425 | 3366.6027 | 0.98669
2011-01-22 | 15:00 | 6.8 | 3.7 | 81 | 22 | 15% | 19.72 | 24 | 2830 | 12340.9358 | 3616.9214 | 12340.9358 | 15426.1698 | 3390.367 | 0.99366
2011-01-22 | 16:00 | 6.7 | 3.8 | 82 | 22 | 15% | 19.705 | 24 | 2830 | 12384.1868 | 3629.5975 | 12384.1868 | 15480.2335 | 3402.2491 | 0.99714
2011-01-22 | 17:00 | 6.8 | 3.9 | 82 | 22 | 15% | 19.72 | 24 | 2830 | 12340.9358 | 3616.9214 | 12340.9358 | 15426.1698 | 3390.367 | 0.99366
2011-01-22 | 18:00 | 6.8 | 3.6 | 80 | 22 | 15% | 19.72 | 24 | 2830 | 12340.9358 | 3616.9214 | 12340.9358 | 15426.1698 | 3390.367 | 0.99366
2011-01-22 | 19:00 | 6.5 | 3.8 | 83 | 22 | 15% | 19.675 | 24 | 2830 | 12470.6887 | 3654.9498 | 12470.6887 | 15588.3608 | 3426.0134 | 1.0041
2011-01-22 | 20:00 | 6.2 | 3.7 | 84 | 22 | 15% | 19.63 | 24 | 2830 | 12600.4415 | 3692.9782 | 12600.4415 | 15750.5519 | 3461.6598 | 1.0146
2011-01-22 | 21:00 | 6.3 | 3.6 | 83 | 22 | 15% | 19.645 | 24 | 2830 | 12557.1906 | 3680.302 | 12557.1906 | 15696.4882 | 3449.7776 | 1.0111
2011-01-22 | 22:00 | 5.6 | 4 | 89 | 22 | 15% | 19.54 | 24 | 2830 | 12859.9472 | 3769.0349 | 12859.9472 | 16074.934 | 3532.9525 | 1.0354
2011-01-22 | 23:00 | 5.4 | 3.9 | 90 | 22 | 15% | 19.51 | 24 | 2830 | 12946.4491 | 3794.3872 | 12946.4491 | 16183.0613 | 3556.7168 | 1.0424
2011-01-22 | 24:00 | 5.3 | 3.9 | 91 | 22 | 15% | 19.495 | 24 | 2830 | 12989.7 | 3807.0633 | 12989.7 | 16237.125 | 3568.5989 | 1.0459
2011-01-23 | 1:00 | 5.3 | 3.8 | 90 | 22 | 15% | 19.495 | 24 | 2830 | 12989.7 | 3807.0633 | 12989.7 | 16237.125 | 3568.5989 | 1.0459
2011-01-23 | 2:00 | 5.1 | 3.7 | 91 | 22 | 15% | 19.465 | 24 | 2830 | 13076.2019 | 3832.4156 | 13076.2019 | 16345.2524 | 3592.3632 | 1.0529
2011-01-23 | 3:00 | 5.4 | 3.8 | 89 | 22 | 15% | 19.51 | 24 | 2830 | 12946.4491 | 3794.3872 | 12946.4491 | 16183.0613 | 3556.7168 | 1.0424
2011-01-23 | 4:00 | 5.7 | 4.1 | 89 | 22 | 15% | 19.555 | 24 | 2830 | 12816.6962 | 3756.3588 | 12816.6962 | 16020.8703 | 3521.0704 | 1.032
2011-01-23 | 5:00 | 5.6 | 4.2 | 91 | 22 | 15% | 19.54 | 24 | 2830 | 12859.9472 | 3769.0349 | 12859.9472 | 16074.934 | 3532.9525 | 1.0354
2011-01-23 | 6:00 | 5.8 | 4.5 | 91 | 22 | 15% | 19.57 | 24 | 2830 | 12773.4453 | 3743.6827 | 12773.4453 | 15966.8066 | 3509.1883 | 1.0285
2011-01-23 | 7:00 | 5.6 | 4.6 | 93 | 22 | 15% | 19.54 | 24 | 2830 | 12859.9472 | 3769.0349 | 12859.9472 | 16074.934 | 3532.9525 | 1.0354
2011-01-23 | 8:00 | 5.5 | 4.7 | 95 | 22 | 15% | 19.525 | 24 | 2830 | 12903.1981 | 3781.7111 | 12903.1981 | 16128.9976 | 3544.8346 | 1.0389
2011-01-23 | 9:00 | 5.9 | 5.1 | 95 | 22 | 15% | 19.585 | 24 | 2830 | 12730.1943 | 3731.0065 | 12730.1943 | 15912.7429 | 3497.3061 | 1.025
2011-01-23 | 10:00 | 6.3 | 5.2 | 93 | 22 | 15% | 19.645 | 24 | 2830 | 12557.1906 | 3680.302 | 12557.1906 | 15696.4882 | 3449.7776 | 1.0111
2011-01-23 | 11:00 | 6.4 | 5.1 | 91 | 22 | 15% | 19.66 | 24 | 2830 | 12513.9396 | 3667.6259 | 12513.9396 | 15642.4245 | 3437.8955 | 1.0076
2011-01-23 | 12:00 | 6.7 | 4.8 | 88 | 22 | 15% | 19.705 | 24 | 2830 | 12384.1868 | 3629.5975 | 12384.1868 | 15480.2335 | 3402.2491 | 0.99714
2011-01-23 | 13:00 | 7.7 | 5.7 | 87 | 22 | 15% | 19.855 | 24 | 2830 | 11951.6774 | 3502.8363 | 11951.6774 | 14939.5967 | 3283.4278 | 0.96232
2011-01-23 | 14:00 | 8 | 5.6 | 85 | 22 | 15% | 19.9 | 24 | 2830 | 11821.9245 | 3464.8079 | 11821.9245 | 14777.4057 | 3247.7815 | 0.95187
2011-01-23 | 15:00 | 8 | 5.5 | 84 | 22 | 15% | 19.9 | 24 | 2830 | 11821.9245 | 3464.8079 | 11821.9245 | 14777.4057 | 3247.7815 | 0.95187
2011-01-23 | 16:00 | 7.6 | 5.3 | 85 | 22 | 15% | 19.84 | 24 | 2830 | 11994.9283 | 3515.5124 | 11994.9283 | 14993.6604 | 3295.31 | 0.9658
2011-01-23 | 17:00 | 7.3 | 5.6 | 89 | 22 | 15% | 19.795 | 24 | 2830 | 12124.6811 | 3553.5408 | 12124.6811 | 15155.8514 | 3330.9564 | 0.97625
2011-01-23 | 18:00 | 7.2 | 4.9 | 85 | 22 | 15% | 19.78 | 24 | 2830 | 12167.9321 | 3566.2169 | 12167.9321 | 15209.9151 | 3342.8385 | 0.97973
2011-01-23 | 19:00 | 7.4 | 4.4 | 81 | 22 | 15% | 19.81 | 24 | 2830 | 12081.4302 | 3540.8647 | 12081.4302 | 15101.7877 | 3319.0742 | 0.97277
2011-01-23 | 20:00 | 6.7 | 4.9 | 88 | 22 | 15% | 19.705 | 24 | 2830 | 12384.1868 | 3629.5975 | 12384.1868 | 15480.2335 | 3402.2491 | 0.99714
2011-01-23 | 21:00 | 6.4 | 5.3 | 93 | 22 | 15% | 19.66 | 24 | 2830 | 12513.9396 | 3667.6259 | 12513.9396 | 15642.4245 | 3437.8955 | 1.0076
2011-01-23 | 22:00 | 6.3 | 5.3 | 93 | 22 | 15% | 19.645 | 24 | 2830 | 12557.1906 | 3680.302 | 12557.1906 | 15696.4882 | 3449.7776 | 1.0111
2011-01-23 | 23:00 | 6.2 | 5.3 | 94 | 22 | 15% | 19.63 | 24 | 2830 | 12600.4415 | 3692.9782 | 12600.4415 | 15750.5519 | 3461.6598 | 1.0146
2011-01-23 | 24:00 | 6.1 | 5.1 | 93 | 22 | 15% | 19.615 | 24 | 2830 | 12643.6925 | 3705.6543 | 12643.6925 | 15804.6156 | 3473.5419 | 1.018
2011-01-24 | 1:00 | 6.1 | 5.2 | 94 | 22 | 15% | 19.615 | 24 | 2830 | 12643.6925 | 3705.6543 | 12643.6925 | 15804.6156 | 3473.5419 | 1.018
2011-01-24 | 2:00 | 6 | 5.2 | 95 | 22 | 15% | 19.6 | 24 | 2830 | 12686.9434 | 3718.3304 | 12686.9434 | 15858.6792 | 3485.424 | 1.0215
2011-01-24 | 3:00 | 5.9 | 5 | 94 | 22 | 15% | 19.585 | 24 | 2830 | 12730.1943 | 3731.0065 | 12730.1943 | 15912.7429 | 3497.3061 | 1.025
2011-01-24 | 4:00 | 5.8 | 5 | 95 | 22 | 15% | 19.57 | 24 | 2830 | 12773.4453 | 3743.6827 | 12773.4453 | 15966.8066 | 3509.1883 | 1.0285
2011-01-24 | 5:00 | 5.8 | 5 | 95 | 22 | 15% | 19.57 | 24 | 2830 | 12773.4453 | 3743.6827 | 12773.4453 | 15966.8066 | 3509.1883 | 1.0285
2011-01-24 | 6:00 | 5.9 | 5.2 | 95 | 22 | 15% | 19.585 | 24 | 2830 | 12730.1943 | 3731.0065 | 12730.1943 | 15912.7429 | 3497.3061 | 1.025
2011-01-24 | 7:00 | 6 | 5.2 | 95 | 22 | 15% | 19.6 | 24 | 2830 | 12686.9434 | 3718.3304 | 12686.9434 | 15858.6792 | 3485.424 | 1.0215
2011-01-24 | 8:00 | 6.3 | 5.6 | 95 | 22 | 15% | 19.645 | 24 | 2830 | 12557.1906 | 3680.302 | 12557.1906 | 15696.4882 | 3449.7776 | 1.0111
2011-01-24 | 9:00 | 6.5 | 5.6 | 94 | 22 | 15% | 19.675 | 24 | 2830 | 12470.6887 | 3654.9498 | 12470.6887 | 15588.3608 | 3426.0134 | 1.0041
2011-01-24 | 10:00 | 6.5 | 5.6 | 94 | 22 | 15% | 19.675 | 24 | 2830 | 12470.6887 | 3654.9498 | 12470.6887 | 15588.3608 | 3426.0134 | 1.0041
2011-01-24 | 11:00 | 6.9 | 5.9 | 93 | 22 | 15% | 19.735 | 24 | 2830 | 12297.6849 | 3604.2453 | 12297.6849 | 15372.1061 | 3378.4849 | 0.99018
2011-01-24 | 12:00 | 7.3 | 6.4 | 94 | 22 | 15% | 19.795 | 24 | 2830 | 12124.6811 | 3553.5408 | 12124.6811 | 15155.8514 | 3330.9564 | 0.97625
2011-01-24 | 13:00 | 7.4 | 6.6 | 95 | 22 | 15% | 19.81 | 24 | 2830 | 12081.4302 | 3540.8647 | 12081.4302 | 15101.7877 | 3319.0742 | 0.97277
2011-01-24 | 14:00 | 7.5 | 6.4 | 93 | 22 | 15% | 19.825 | 24 | 2830 | 12038.1792 | 3528.1885 | 12038.1792 | 15047.7241 | 3307.1921 | 0.96928
2011-01-24 | 15:00 | 7.9 | 6.7 | 92 | 22 | 15% | 19.885 | 24 | 2830 | 11865.1755 | 3477.484 | 11865.1755 | 14831.4693 | 3259.6636 | 0.95535
2011-01-24 | 16:00 | 7.8 | 6.7 | 93 | 22 | 15% | 19.87 | 24 | 2830 | 11908.4264 | 3490.1601 | 11908.4264 | 14885.533 | 3271.5457 | 0.95884
2011-01-24 | 17:00 | 7.4 | 6.2 | 92 | 22 | 15% | 19.81 | 24 | 2830 | 12081.4302 | 3540.8647 | 12081.4302 | 15101.7877 | 3319.0742 | 0.97277
2011-01-24 | 18:00 | 7.3 | 6.3 | 93 | 22 | 15% | 19.795 | 24 | 2830 | 12124.6811 | 3553.5408 | 12124.6811 | 15155.8514 | 3330.9564 | 0.97625
2011-01-24 | 19:00 | 7.4 | 6.5 | 94 | 22 | 15% | 19.81 | 24 | 2830 | 12081.4302 | 3540.8647 | 12081.4302 | 15101.7877 | 3319.0742 | 0.97277
2011-01-24 | 20:00 | 7.3 | 6.4 | 94 | 22 | 15% | 19.795 | 24 | 2830 | 12124.6811 | 3553.5408 | 12124.6811 | 15155.8514 | 3330.9564 | 0.97625
2011-01-24 | 21:00 | 7.3 | 6.3 | 93 | 22 | 15% | 19.795 | 24 | 2830 | 12124.6811 | 3553.5408 | 12124.6811 | 15155.8514 | 3330.9564 | 0.97625
2011-01-24 | 22:00 | 7.3 | 6.4 | 94 | 22 | 15% | 19.795 | 24 | 2830 | 12124.6811 | 3553.5408 | 12124.6811 | 15155.8514 | 3330.9564 | 0.97625
2011-01-24 | 23:00 | 7.3 | 6.5 | 95 | 22 | 15% | 19.795 | 24 | 2830 | 12124.6811 | 3553.5408 | 12124.6811 | 15155.8514 | 3330.9564 | 0.97625
2011-01-24 | 24:00 | 7.2 | 6.4 | 95 | 22 | 15% | 19.78 | 24 | 2830 | 12167.9321 | 3566.2169 | 12167.9321 | 15209.9151 | 3342.8385 | 0.97973
2011-01-25 | 1:00 | 7.1 | 6.3 | 95 | 22 | 15% | 19.765 | 24 | 2830 | 12211.183 | 3578.893 | 12211.183 | 15263.9788 | 3354.7206 | 0.98321
2011-01-25 | 2:00 | 7 | 6.3 | 95 | 22 | 15% | 19.75 | 24 | 2830 | 12254.434 | 3591.5692 | 12254.434 | 15318.0425 | 3366.6027 | 0.98669
2011-01-25 | 3:00 | 7.1 | 6.4 | 95 | 22 | 15% | 19.765 | 24 | 2830 | 12211.183 | 3578.893 | 12211.183 | 15263.9788 | 3354.7206 | 0.98321
2011-01-25 | 4:00 | 6.9 | 6.2 | 95 | 22 | 15% | 19.735 | 24 | 2830 | 12297.6849 | 3604.2453 | 12297.6849 | 15372.1061 | 3378.4849 | 0.99018
2011-01-25 | 5:00 | 6.8 | 6 | 95 | 22 | 15% | 19.72 | 24 | 2830 | 12340.9358 | 3616.9214 | 12340.9358 | 15426.1698 | 3390.367 | 0.99366
2011-01-25 | 6:00 | 6.9 | 6.1 | 95 | 22 | 15% | 19.735 | 24 | 2830 | 12297.6849 | 3604.2453 | 12297.6849 | 15372.1061 | 3378.4849 | 0.99018
2011-01-25 | 7:00 | 7.2 | 6.4 | 95 | 22 | 15% | 19.78 | 24 | 2830 | 12167.9321 | 3566.2169 | 12167.9321 | 15209.9151 | 3342.8385 | 0.97973
2011-01-25 | 8:00 | 7 | 6.2 | 95 | 22 | 15% | 19.75 | 24 | 2830 | 12254.434 | 3591.5692 | 12254.434 | 15318.0425 | 3366.6027 | 0.98669
2011-01-25 | 9:00 | 7.3 | 6.5 | 95 | 22 | 15% | 19.795 | 24 | 2830 | 12124.6811 | 3553.5408 | 12124.6811 | 15155.8514 | 3330.9564 | 0.97625
2011-01-25 | 10:00 | 7.7 | 6.7 | 93 | 22 | 15% | 19.855 | 24 | 2830 | 11951.6774 | 3502.8363 | 11951.6774 | 14939.5967 | 3283.4278 | 0.96232
2011-01-25 | 11:00 | 8 | 6.9 | 93 | 22 | 15% | 19.9 | 24 | 2830 | 11821.9245 | 3464.8079 | 11821.9245 | 14777.4057 | 3247.7815 | 0.95187
2011-01-25 | 12:00 | 8.1 | 6.9 | 92 | 22 | 15% | 19.915 | 24 | 2830 | 11778.6736 | 3452.1318 | 11778.6736 | 14723.342 | 3235.8993 | 0.94839
2011-01-25 | 13:00 | 8.6 | 7.6 | 93 | 22 | 15% | 19.99 | 24 | 2830 | 11562.4189 | 3388.7511 | 11562.4189 | 14453.0236 | 3176.4887 | 0.93098
2011-01-25 | 14:00 | 8.8 | 7.6 | 92 | 22 | 15% | 20.02 | 24 | 2830 | 11475.917 | 3363.3989 | 11475.917 | 14344.8962 | 3152.7244 | 0.92401
2011-01-25 | 15:00 | 8.5 | 7.6 | 94 | 22 | 15% | 19.975 | 24 | 2830 | 11605.6698 | 3401.4273 | 11605.6698 | 14507.0873 | 3188.3708 | 0.93446
2011-01-25 | 16:00 | 8.3 | 7.5 | 95 | 22 | 15% | 19.945 | 24 | 2830 | 11692.1717 | 3426.7795 | 11692.1717 | 14615.2146 | 3212.1351 | 0.94142
2011-01-25 | 17:00 | 8.1 | 7.1 | 93 | 22 | 15% | 19.915 | 24 | 2830 | 11778.6736 | 3452.1318 | 11778.6736 | 14723.342 | 3235.8993 | 0.94839
2011-01-25 | 18:00 | 8 | 6.9 | 93 | 22 | 15% | 19.9 | 24 | 2830 | 11821.9245 | 3464.8079 | 11821.9245 | 14777.4057 | 3247.7815 | 0.95187
2011-01-25 | 19:00 | 8.1 | 6.6 | 90 | 22 | 15% | 19.915 | 24 | 2830 | 11778.6736 | 3452.1318 | 11778.6736 | 14723.342 | 3235.8993 | 0.94839
2011-01-25 | 20:00 | 8.1 | 6.5 | 90 | 22 | 15% | 19.915 | 24 | 2830 | 11778.6736 | 3452.1318 | 11778.6736 | 14723.342 | 3235.8993 | 0.94839
2011-01-25 | 21:00 | 7.9 | 6.2 | 89 | 22 | 15% | 19.885 | 24 | 2830 | 11865.1755 | 3477.484 | 11865.1755 | 14831.4693 | 3259.6636 | 0.95535
2011-01-25 | 22:00 | 7.5 | 6.2 | 91 | 22 | 15% | 19.825 | 24 | 2830 | 12038.1792 | 3528.1885 | 12038.1792 | 15047.7241 | 3307.1921 | 0.96928
2011-01-25 | 23:00 | 7.7 | 6.3 | 91 | 22 | 15% | 19.855 | 24 | 2830 | 11951.6774 | 3502.8363 | 11951.6774 | 14939.5967 | 3283.4278 | 0.96232
2011-01-25 | 24:00 | 7.5 | 6.3 | 92 | 22 | 15% | 19.825 | 24 | 2830 | 12038.1792 | 3528.1885 | 12038.1792 | 15047.7241 | 3307.1921 | 0.96928
2011-01-26 | 1:00 | 7.4 | 6.3 | 93 | 22 | 15% | 19.81 | 24 | 2830 | 12081.4302 | 3540.8647 | 12081.4302 | 15101.7877 | 3319.0742 | 0.97277
2011-01-26 | 2:00 | 7.5 | 6.1 | 91 | 22 | 15% | 19.825 | 24 | 2830 | 12038.1792 | 3528.1885 | 12038.1792 | 15047.7241 | 3307.1921 | 0.96928
2011-01-26 | 3:00 | 7.6 | 5.9 | 89 | 22 | 15% | 19.84 | 24 | 2830 | 11994.9283 | 3515.5124 | 11994.9283 | 14993.6604 | 3295.31 | 0.9658
2011-01-26 | 4:00 | 7.2 | 5.9 | 91 | 22 | 15% | 19.78 | 24 | 2830 | 12167.9321 | 3566.2169 | 12167.9321 | 15209.9151 | 3342.8385 | 0.97973
2011-01-26 | 5:00 | 7.2 | 6.1 | 93 | 22 | 15% | 19.78 | 24 | 2830 | 12167.9321 | 3566.2169 | 12167.9321 | 15209.9151 | 3342.8385 | 0.97973
2011-01-26 | 6:00 | 7.4 | 6.3 | 93 | 22 | 15% | 19.81 | 24 | 2830 | 12081.4302 | 3540.8647 | 12081.4302 | 15101.7877 | 3319.0742 | 0.97277
2011-01-26 | 7:00 | 7.3 | 6.2 | 93 | 22 | 15% | 19.795 | 24 | 2830 | 12124.6811 | 3553.5408 | 12124.6811 | 15155.8514 | 3330.9564 | 0.97625
2011-01-26 | 8:00 | 7.6 | 6.4 | 92 | 22 | 15% | 19.84 | 24 | 2830 | 11994.9283 | 3515.5124 | 11994.9283 | 14993.6604 | 3295.31 | 0.9658
2011-01-26 | 9:00 | 7.9 | 6.6 | 91 | 22 | 15% | 19.885 | 24 | 2830 | 11865.1755 | 3477.484 | 11865.1755 | 14831.4693 | 3259.6636 | 0.95535
2011-01-26 | 10:00 | 9.8 | 7.1 | 83 | 22 | 15% | 20.17 | 24 | 2830 | 11043.4075 | 3236.6376 | 11043.4075 | 13804.2594 | 3033.9032 | 0.88919
2011-01-26 | 11:00 | 10.2 | 7.3 | 82 | 22 | 15% | 20.23 | 24 | 2830 | 10870.4038 | 3185.9331 | 10870.4038 | 13588.0047 | 2986.3747 | 0.87526
2011-01-26 | 12:00 | 11.3 | 7.2 | 76 | 22 | 15% | 20.395 | 24 | 2830 | 10394.6434 | 3046.4957 | 10394.6434 | 12993.3042 | 2855.6713 | 0.83695
2011-01-26 | 13:00 | 11.4 | 7.4 | 76 | 22 | 15% | 20.41 | 24 | 2830 | 10351.3925 | 3033.8196 | 10351.3925 | 12939.2406 | 2843.7891 | 0.83347
2011-01-26 | 14:00 | 11.4 | 6.9 | 74 | 22 | 15% | 20.41 | 24 | 2830 | 10351.3925 | 3033.8196 | 10351.3925 | 12939.2406 | 2843.7891 | 0.83347
2011-01-26 | 15:00 | 11.8 | 7 | 72 | 22 | 15% | 20.47 | 24 | 2830 | 10178.3887 | 2983.1151 | 10178.3887 | 12722.9858 | 2796.2606 | 0.81954
2011-01-26 | 16:00 | 8.5 | 6.3 | 86 | 22 | 15% | 19.975 | 24 | 2830 | 11605.6698 | 3401.4273 | 11605.6698 | 14507.0873 | 3188.3708 | 0.93446
2011-01-26 | 17:00 | 7.6 | 5.7 | 88 | 22 | 15% | 19.84 | 24 | 2830 | 11994.9283 | 3515.5124 | 11994.9283 | 14993.6604 | 3295.31 | 0.9658
2011-01-26 | 18:00 | 6.9 | 4.9 | 87 | 22 | 15% | 19.735 | 24 | 2830 | 12297.6849 | 3604.2453 | 12297.6849 | 15372.1061 | 3378.4849 | 0.99018
2011-01-26 | 19:00 | 6.6 | 4.9 | 89 | 22 | 15% | 19.69 | 24 | 2830 | 12427.4377 | 3642.2737 | 12427.4377 | 15534.2972 | 3414.1312 | 1.0006
2011-01-26 | 20:00 | 6.2 | 4.8 | 91 | 22 | 15% | 19.63 | 24 | 2830 | 12600.4415 | 3692.9782 | 12600.4415 | 15750.5519 | 3461.6598 | 1.0146
2011-01-26 | 21:00 | 6.1 | 5 | 93 | 22 | 15% | 19.615 | 24 | 2830 | 12643.6925 | 3705.6543 | 12643.6925 | 15804.6156 | 3473.5419 | 1.018
2011-01-26 | 22:00 | 5.4 | 4.4 | 93 | 22 | 15% | 19.51 | 24 | 2830 | 12946.4491 | 3794.3872 | 12946.4491 | 16183.0613 | 3556.7168 | 1.0424
2011-01-26 | 23:00 | 5 | 3.6 | 91 | 22 | 15% | 19.45 | 24 | 2830 | 13119.4528 | 3845.0917 | 13119.4528 | 16399.316 | 3604.2453 | 1.0563
2011-01-26 | 24:00 | 4.2 | 2.9 | 91 | 22 | 15% | 19.33 | 24 | 2830 | 13465.4604 | 3946.5007 | 13465.4604 | 16831.8255 | 3699.3023 | 1.0842
2011-01-27 | 1:00 | 4.3 | 2.9 | 91 | 22 | 15% | 19.345 | 24 | 2830 | 13422.2094 | 3933.8246 | 13422.2094 | 16777.7618 | 3687.4202 | 1.0807
2011-01-27 | 2:00 | 3.3 | 2.2 | 92 | 22 | 15% | 19.195 | 24 | 2830 | 13854.7189 | 4060.5858 | 13854.7189 | 17318.3986 | 3806.2414 | 1.1155
2011-01-27 | 3:00 | 3.3 | 2.4 | 94 | 22 | 15% | 19.195 | 24 | 2830 | 13854.7189 | 4060.5858 | 13854.7189 | 17318.3986 | 3806.2414 | 1.1155
2011-01-27 | 4:00 | 3.6 | 2.7 | 94 | 22 | 15% | 19.24 | 24 | 2830 | 13724.966 | 4022.5575 | 13724.966 | 17156.2075 | 3770.5951 | 1.1051
2011-01-27 | 5:00 | 4.1 | 2.7 | 91 | 22 | 15% | 19.315 | 24 | 2830 | 13508.7113 | 3959.1768 | 13508.7113 | 16885.8892 | 3711.1844 | 1.0877
2011-01-27 | 6:00 | 4.1 | 2.9 | 92 | 22 | 15% | 19.315 | 24 | 2830 | 13508.7113 | 3959.1768 | 13508.7113 | 16885.8892 | 3711.1844 | 1.0877
2011-01-27 | 7:00 | 4.8 | 3.2 | 89 | 22 | 15% | 19.42 | 24 | 2830 | 13205.9547 | 3870.4439 | 13205.9547 | 16507.4434 | 3628.0095 | 1.0633
2011-01-27 | 8:00 | 5.1 | 3.4 | 89 | 22 | 15% | 19.465 | 24 | 2830 | 13076.2019 | 3832.4156 | 13076.2019 | 16345.2524 | 3592.3632 | 1.0529
2011-01-27 | 9:00 | 5.7 | 4 | 89 | 22 | 15% | 19.555 | 24 | 2830 | 12816.6962 | 3756.3588 | 12816.6962 | 16020.8703 | 3521.0704 | 1.032
2011-01-27 | 10:00 | 5.9 | 4.1 | 88 | 22 | 15% | 19.585 | 24 | 2830 | 12730.1943 | 3731.0065 | 12730.1943 | 15912.7429 | 3497.3061 | 1.025
2011-01-27 | 11:00 | 6.8 | 3.9 | 82 | 22 | 15% | 19.72 | 24 | 2830 | 12340.9358 | 3616.9214 | 12340.9358 | 15426.1698 | 3390.367 | 0.99366
2011-01-27 | 12:00 | 7.6 | 4.5 | 81 | 22 | 15% | 19.84 | 24 | 2830 | 11994.9283 | 3515.5124 | 11994.9283 | 14993.6604 | 3295.31 | 0.9658
2011-01-27 | 13:00 | 7.1 | 5.1 | 87 | 22 | 15% | 19.765 | 24 | 2830 | 12211.183 | 3578.893 | 12211.183 | 15263.9788 | 3354.7206 | 0.98321
2011-01-27 | 14:00 | 6.7 | 4.6 | 86 | 22 | 15% | 19.705 | 24 | 2830 | 12384.1868 | 3629.5975 | 12384.1868 | 15480.2335 | 3402.2491 | 0.99714
2011-01-27 | 15:00 | 6.8 | 4.3 | 84 | 22 | 15% | 19.72 | 24 | 2830 | 12340.9358 | 3616.9214 | 12340.9358 | 15426.1698 | 3390.367 | 0.99366
2011-01-27 | 16:00 | 6.1 | 4.9 | 92 | 22 | 15% | 19.615 | 24 | 2830 | 12643.6925 | 3705.6543 | 12643.6925 | 15804.6156 | 3473.5419 | 1.018
2011-01-27 | 17:00 | 5.4 | 4.3 | 93 | 22 | 15% | 19.51 | 24 | 2830 | 12946.4491 | 3794.3872 | 12946.4491 | 16183.0613 | 3556.7168 | 1.0424
2011-01-27 | 18:00 | 5.1 | 4.1 | 93 | 22 | 15% | 19.465 | 24 | 2830 | 13076.2019 | 3832.4156 | 13076.2019 | 16345.2524 | 3592.3632 | 1.0529
2011-01-27 | 19:00 | 4.4 | 3.4 | 93 | 22 | 15% | 19.36 | 24 | 2830 | 13378.9585 | 3921.1484 | 13378.9585 | 16723.6981 | 3675.538 | 1.0772
2011-01-27 | 20:00 | 4.1 | 3.3 | 95 | 22 | 15% | 19.315 | 24 | 2830 | 13508.7113 | 3959.1768 | 13508.7113 | 16885.8892 | 3711.1844 | 1.0877
2011-01-27 | 21:00 | 3.7 | 3.2 | 97 | 22 | 15% | 19.255 | 24 | 2830 | 13681.7151 | 4009.8813 | 13681.7151 | 17102.1439 | 3758.7129 | 1.1016
2011-01-27 | 22:00 | 3.2 | 2.6 | 96 | 22 | 15% | 19.18 | 24 | 2830 | 13897.9698 | 4073.262 | 13897.9698 | 17372.4623 | 3818.1236 | 1.119
2011-01-27 | 23:00 | 2.9 | 2.2 | 95 | 22 | 15% | 19.135 | 24 | 2830 | 14027.7226 | 4111.2903 | 14027.7226 | 17534.6533 | 3853.77 | 1.1295
2011-01-27 | 24:00 | 3.2 | 2.4 | 94 | 22 | 15% | 19.18 | 24 | 2830 | 13897.9698 | 4073.262 | 13897.9698 | 17372.4623 | 3818.1236 | 1.119
2011-01-28 | 1:00 | 2.9 | 2.1 | 94 | 22 | 15% | 19.135 | 24 | 2830 | 14027.7226 | 4111.2903 | 14027.7226 | 17534.6533 | 3853.77 | 1.1295
2011-01-28 | 2:00 | 2.3 | 1.7 | 96 | 22 | 15% | 19.045 | 24 | 2830 | 14287.2283 | 4187.3471 | 14287.2283 | 17859.0354 | 3925.0627 | 1.1504
2011-01-28 | 3:00 | 2.1 | 1.5 | 96 | 22 | 15% | 19.015 | 24 | 2830 | 14373.7302 | 4212.6994 | 14373.7302 | 17967.1627 | 3948.827 | 1.1573
2011-01-28 | 4:00 | 1.4 | 0.8 | 96 | 22 | 15% | 18.91 | 24 | 2830 | 14676.4868 | 4301.4322 | 14676.4868 | 18345.6085 | 4032.0019 | 1.1817
2011-01-28 | 5:00 | 1.6 | 1 | 96 | 22 | 15% | 18.94 | 24 | 2830 | 14589.9849 | 4276.08 | 14589.9849 | 18237.4811 | 4008.2376 | 1.1747
2011-01-28 | 6:00 | 3.7 | 3 | 95 | 22 | 15% | 19.255 | 24 | 2830 | 13681.7151 | 4009.8813 | 13681.7151 | 17102.1439 | 3758.7129 | 1.1016
2011-01-28 | 7:00 | 3.8 | 2.6 | 92 | 22 | 15% | 19.27 | 24 | 2830 | 13638.4642 | 3997.2052 | 13638.4642 | 17048.0802 | 3746.8308 | 1.0981
2011-01-28 | 8:00 | 3.8 | 2.9 | 94 | 22 | 15% | 19.27 | 24 | 2830 | 13638.4642 | 3997.2052 | 13638.4642 | 17048.0802 | 3746.8308 | 1.0981
2011-01-28 | 9:00 | 3.9 | 3 | 94 | 22 | 15% | 19.285 | 24 | 2830 | 13595.2132 | 3984.5291 | 13595.2132 | 16994.0165 | 3734.9487 | 1.0947
2011-01-28 | 10:00 | 4.6 | 3.4 | 92 | 22 | 15% | 19.39 | 24 | 2830 | 13292.4566 | 3895.7962 | 13292.4566 | 16615.5708 | 3651.7738 | 1.0703
2011-01-28 | 11:00 | 5.6 | 4.7 | 94 | 22 | 15% | 19.54 | 24 | 2830 | 12859.9472 | 3769.0349 | 12859.9472 | 16074.934 | 3532.9525 | 1.0354
2011-01-28 | 12:00 | 6.1 | 5.2 | 94 | 22 | 15% | 19.615 | 24 | 2830 | 12643.6925 | 3705.6543 | 12643.6925 | 15804.6156 | 3473.5419 | 1.018
2011-01-28 | 13:00 | 6.9 | 6.2 | 95 | 22 | 15% | 19.735 | 24 | 2830 | 12297.6849 | 3604.2453 | 12297.6849 | 15372.1061 | 3378.4849 | 0.99018
2011-01-28 | 14:00 | 7.6 | 6.5 | 93 | 22 | 15% | 19.84 | 24 | 2830 | 11994.9283 | 3515.5124 | 11994.9283 | 14993.6604 | 3295.31 | 0.9658
2011-01-28 | 15:00 | 7.7 | 6.6 | 93 | 22 | 15% | 19.855 | 24 | 2830 | 11951.6774 | 3502.8363 | 11951.6774 | 14939.5967 | 3283.4278 | 0.96232
2011-01-28 | 16:00 | 7.3 | 6.1 | 92 | 22 | 15% | 19.795 | 24 | 2830 | 12124.6811 | 3553.5408 | 12124.6811 | 15155.8514 | 3330.9564 | 0.97625
2011-01-28 | 17:00 | 6.7 | 5.7 | 93 | 22 | 15% | 19.705 | 24 | 2830 | 12384.1868 | 3629.5975 | 12384.1868 | 15480.2335 | 3402.2491 | 0.99714
2011-01-28 | 18:00 | 6.9 | 5.6 | 91 | 22 | 15% | 19.735 | 24 | 2830 | 12297.6849 | 3604.2453 | 12297.6849 | 15372.1061 | 3378.4849 | 0.99018
2011-01-28 | 19:00 | 6.8 | 5.8 | 93 | 22 | 15% | 19.72 | 24 | 2830 | 12340.9358 | 3616.9214 | 12340.9358 | 15426.1698 | 3390.367 | 0.99366
2011-01-28 | 20:00 | 6.8 | 5.9 | 94 | 22 | 15% | 19.72 | 24 | 2830 | 12340.9358 | 3616.9214 | 12340.9358 | 15426.1698 | 3390.367 | 0.99366
2011-01-28 | 21:00 | 6.7 | 5.8 | 94 | 22 | 15% | 19.705 | 24 | 2830 | 12384.1868 | 3629.5975 | 12384.1868 | 15480.2335 | 3402.2491 | 0.99714
2011-01-28 | 22:00 | 6.7 | 5.8 | 94 | 22 | 15% | 19.705 | 24 | 2830 | 12384.1868 | 3629.5975 | 12384.1868 | 15480.2335 | 3402.2491 | 0.99714
2011-01-28 | 23:00 | 6.9 | 5.9 | 93 | 22 | 15% | 19.735 | 24 | 2830 | 12297.6849 | 3604.2453 | 12297.6849 | 15372.1061 | 3378.4849 | 0.99018
2011-01-28 | 24:00 | 7.2 | 6.1 | 93 | 22 | 15% | 19.78 | 24 | 2830 | 12167.9321 | 3566.2169 | 12167.9321 | 15209.9151 | 3342.8385 | 0.97973
2011-01-29 | 1:00 | 7.3 | 6.5 | 95 | 22 | 15% | 19.795 | 24 | 2830 | 12124.6811 | 3553.5408 | 12124.6811 | 15155.8514 | 3330.9564 | 0.97625
2011-01-29 | 2:00 | 7.3 | 6.5 | 95 | 22 | 15% | 19.795 | 24 | 2830 | 12124.6811 | 3553.5408 | 12124.6811 | 15155.8514 | 3330.9564 | 0.97625
2011-01-29 | 3:00 | 7 | 5.9 | 93 | 22 | 15% | 19.75 | 24 | 2830 | 12254.434 | 3591.5692 | 12254.434 | 15318.0425 | 3366.6027 | 0.98669
2011-01-29 | 4:00 | 7.2 | 6.4 | 95 | 22 | 15% | 19.78 | 24 | 2830 | 12167.9321 | 3566.2169 | 12167.9321 | 15209.9151 | 3342.8385 | 0.97973
2011-01-29 | 5:00 | 7.1 | 6.2 | 94 | 22 | 15% | 19.765 | 24 | 2830 | 12211.183 | 3578.893 | 12211.183 | 15263.9788 | 3354.7206 | 0.98321
2011-01-29 | 6:00 | 7.3 | 6.5 | 95 | 22 | 15% | 19.795 | 24 | 2830 | 12124.6811 | 3553.5408 | 12124.6811 | 15155.8514 | 3330.9564 | 0.97625
2011-01-29 | 7:00 | 6.8 | 5.9 | 94 | 22 | 15% | 19.72 | 24 | 2830 | 12340.9358 | 3616.9214 | 12340.9358 | 15426.1698 | 3390.367 | 0.99366
2011-01-29 | 8:00 | 6.7 | 5.9 | 95 | 22 | 15% | 19.705 | 24 | 2830 | 12384.1868 | 3629.5975 | 12384.1868 | 15480.2335 | 3402.2491 | 0.99714
2011-01-29 | 9:00 | 7.1 | 6.2 | 94 | 22 | 15% | 19.765 | 24 | 2830 | 12211.183 | 3578.893 | 12211.183 | 15263.9788 | 3354.7206 | 0.98321
2011-01-29 | 10:00 | 6.5 | 6.1 | 97 | 22 | 15% | 19.675 | 24 | 2830 | 12470.6887 | 3654.9498 | 12470.6887 | 15588.3608 | 3426.0134 | 1.0041
2011-01-29 | 11:00 | 7 | 6.1 | 94 | 22 | 15% | 19.75 | 24 | 2830 | 12254.434 | 3591.5692 | 12254.434 | 15318.0425 | 3366.6027 | 0.98669
2011-01-29 | 12:00 | 7.6 | 6.1 | 90 | 22 | 15% | 19.84 | 24 | 2830 | 11994.9283 | 3515.5124 | 11994.9283 | 14993.6604 | 3295.31 | 0.9658
2011-01-29 | 13:00 | 7.3 | 5.3 | 87 | 22 | 15% | 19.795 | 24 | 2830 | 12124.6811 | 3553.5408 | 12124.6811 | 15155.8514 | 3330.9564 | 0.97625
2011-01-29 | 14:00 | 6.5 | 5.2 | 91 | 22 | 15% | 19.675 | 24 | 2830 | 12470.6887 | 3654.9498 | 12470.6887 | 15588.3608 | 3426.0134 | 1.0041
2011-01-29 | 15:00 | 5.5 | 4.1 | 91 | 22 | 15% | 19.525 | 24 | 2830 | 12903.1981 | 3781.7111 | 12903.1981 | 16128.9976 | 3544.8346 | 1.0389
2011-01-29 | 16:00 | 5 | 3.9 | 93 | 22 | 15% | 19.45 | 24 | 2830 | 13119.4528 | 3845.0917 | 13119.4528 | 16399.316 | 3604.2453 | 1.0563
2011-01-29 | 17:00 | 4.6 | 3.4 | 92 | 22 | 15% | 19.39 | 24 | 2830 | 13292.4566 | 3895.7962 | 13292.4566 | 16615.5708 | 3651.7738 | 1.0703
2011-01-29 | 18:00 | 4.3 | 2.8 | 90 | 22 | 15% | 19.345 | 24 | 2830 | 13422.2094 | 3933.8246 | 13422.2094 | 16777.7618 | 3687.4202 | 1.0807
2011-01-29 | 19:00 | 4 | 2.6 | 91 | 22 | 15% | 19.3 | 24 | 2830 | 13551.9623 | 3971.8529 | 13551.9623 | 16939.9528 | 3723.0666 | 1.0912
2011-01-29 | 20:00 | 4 | 2.6 | 91 | 22 | 15% | 19.3 | 24 | 2830 | 13551.9623 | 3971.8529 | 13551.9623 | 16939.9528 | 3723.0666 | 1.0912
2011-01-29 | 21:00 | 4.1 | 2.4 | 89 | 22 | 15% | 19.315 | 24 | 2830 | 13508.7113 | 3959.1768 | 13508.7113 | 16885.8892 | 3711.1844 | 1.0877
2011-01-29 | 22:00 | 4.1 | 2.5 | 89 | 22 | 15% | 19.315 | 24 | 2830 | 13508.7113 | 3959.1768 | 13508.7113 | 16885.8892 | 3711.1844 | 1.0877
2011-01-29 | 23:00 | 4.1 | 2.6 | 90 | 22 | 15% | 19.315 | 24 | 2830 | 13508.7113 | 3959.1768 | 13508.7113 | 16885.8892 | 3711.1844 | 1.0877
2011-01-29 | 24:00 | 4.3 | 1.8 | 84 | 22 | 15% | 19.345 | 24 | 2830 | 13422.2094 | 3933.8246 | 13422.2094 | 16777.7618 | 3687.4202 | 1.0807
2011-01-30 | 1:00 | 3.9 | 1.3 | 83 | 22 | 15% | 19.285 | 24 | 2830 | 13595.2132 | 3984.5291 | 13595.2132 | 16994.0165 | 3734.9487 | 1.0947
2011-01-30 | 2:00 | 2.8 | 1 | 88 | 22 | 15% | 19.12 | 24 | 2830 | 14070.9736 | 4123.9665 | 14070.9736 | 17588.717 | 3865.6521 | 1.133
2011-01-30 | 3:00 | 2.1 | -1.1 | 78 | 22 | 15% | 19.015 | 24 | 2830 | 14373.7302 | 4212.6994 | 14373.7302 | 17967.1627 | 3948.827 | 1.1573
2011-01-30 | 4:00 | 2.4 | -1.5 | 74 | 22 | 15% | 19.06 | 24 | 2830 | 14243.9774 | 4174.671 | 14243.9774 | 17804.9717 | 3913.1806 | 1.1469
2011-01-30 | 5:00 | 1.6 | -1.5 | 79 | 22 | 15% | 18.94 | 24 | 2830 | 14589.9849 | 4276.08 | 14589.9849 | 18237.4811 | 4008.2376 | 1.1747
2011-01-30 | 6:00 | -0.1 | -1.8 | 87 | 22 | 15% | 18.685 | 24 | 2830 | 15325.2509 | 4491.5741 | 15325.2509 | 19156.5637 | 4210.2338 | 1.2339
2011-01-30 | 7:00 | 0.2 | -2 | 83 | 22 | 15% | 18.73 | 24 | 2830 | 15195.4981 | 4453.5458 | 15195.4981 | 18994.3726 | 4174.5874 | 1.2235
2011-01-30 | 8:00 | -0.7 | -4.4 | 73 | 22 | 15% | 18.595 | 24 | 2830 | 15584.7566 | 4567.6309 | 15584.7566 | 19480.9458 | 4281.5265 | 1.2548
2011-01-30 | 9:00 | 0.9 | -3.5 | 70 | 22 | 15% | 18.835 | 24 | 2830 | 14892.7415 | 4364.8129 | 14892.7415 | 18615.9269 | 4091.4125 | 1.1991
2011-01-30 | 10:00 | 2.4 | -5.3 | 54 | 22 | 15% | 19.06 | 24 | 2830 | 14243.9774 | 4174.671 | 14243.9774 | 17804.9717 | 3913.1806 | 1.1469
2011-01-30 | 11:00 | 3.9 | -4.8 | 51 | 22 | 15% | 19.285 | 24 | 2830 | 13595.2132 | 3984.5291 | 13595.2132 | 16994.0165 | 3734.9487 | 1.0947
2011-01-30 | 12:00 | 4.8 | -4.6 | 48 | 22 | 15% | 19.42 | 24 | 2830 | 13205.9547 | 3870.4439 | 13205.9547 | 16507.4434 | 3628.0095 | 1.0633
2011-01-30 | 13:00 | 5.3 | -5.7 | 42 | 22 | 15% | 19.495 | 24 | 2830 | 12989.7 | 3807.0633 | 12989.7 | 16237.125 | 3568.5989 | 1.0459
2011-01-30 | 14:00 | 4.8 | -4.3 | 50 | 22 | 15% | 19.42 | 24 | 2830 | 13205.9547 | 3870.4439 | 13205.9547 | 16507.4434 | 3628.0095 | 1.0633
2011-01-30 | 15:00 | 4.3 | -4.2 | 52 | 22 | 15% | 19.345 | 24 | 2830 | 13422.2094 | 3933.8246 | 13422.2094 | 16777.7618 | 3687.4202 | 1.0807
2011-01-30 | 16:00 | 3.9 | -4.3 | 53 | 22 | 15% | 19.285 | 24 | 2830 | 13595.2132 | 3984.5291 | 13595.2132 | 16994.0165 | 3734.9487 | 1.0947
2011-01-30 | 17:00 | 2.2 | -4.6 | 58 | 22 | 15% | 19.03 | 24 | 2830 | 14330.4792 | 4200.0232 | 14330.4792 | 17913.0991 | 3936.9448 | 1.1539
2011-01-30 | 18:00 | 3.1 | -6.6 | 46 | 22 | 15% | 19.165 | 24 | 2830 | 13941.2208 | 4085.9381 | 13941.2208 | 17426.5259 | 3830.0057 | 1.1225
2011-01-30 | 19:00 | 1.6 | -5.1 | 58 | 22 | 15% | 18.94 | 24 | 2830 | 14589.9849 | 4276.08 | 14589.9849 | 18237.4811 | 4008.2376 | 1.1747
2011-01-30 | 20:00 | 0.2 | -5.3 | 63 | 22 | 15% | 18.73 | 24 | 2830 | 15195.4981 | 4453.5458 | 15195.4981 | 18994.3726 | 4174.5874 | 1.2235
2011-01-30 | 21:00 | -0.7 | -7.4 | 57 | 22 | 15% | 18.595 | 24 | 2830 | 15584.7566 | 4567.6309 | 15584.7566 | 19480.9458 | 4281.5265 | 1.2548
2011-01-30 | 22:00 | -0.5 | -7.4 | 56 | 22 | 15% | 18.625 | 24 | 2830 | 15498.2547 | 4542.2786 | 15498.2547 | 19372.8184 | 4257.7623 | 1.2479
2011-01-30 | 23:00 | -1 | -6.8 | 61 | 22 | 15% | 18.55 | 24 | 2830 | 15714.5094 | 4605.6593 | 15714.5094 | 19643.1368 | 4317.1729 | 1.2653
2011-01-30 | 24:00 | -1.5 | -6.9 | 63 | 22 | 15% | 18.475 | 24 | 2830 | 15930.7642 | 4669.0399 | 15930.7642 | 19913.4552 | 4376.5836 | 1.2827
2011-01-31 | 1:00 | -1.5 | -6.5 | 65 | 22 | 15% | 18.475 | 24 | 2830 | 15930.7642 | 4669.0399 | 15930.7642 | 19913.4552 | 4376.5836 | 1.2827
2011-01-31 | 2:00 | -1.9 | -6.1 | 70 | 22 | 15% | 18.415 | 24 | 2830 | 16103.7679 | 4719.7444 | 16103.7679 | 20129.7099 | 4424.1121 | 1.2966
2011-01-31 | 3:00 | -1.2 | -5.7 | 68 | 22 | 15% | 18.52 | 24 | 2830 | 15801.0113 | 4631.0115 | 15801.0113 | 19751.2642 | 4340.9372 | 1.2723
2011-01-31 | 4:00 | -1.4 | -7.5 | 59 | 22 | 15% | 18.49 | 24 | 2830 | 15887.5132 | 4656.3638 | 15887.5132 | 19859.3915 | 4364.7014 | 1.2792
2011-01-31 | 5:00 | -1.8 | -6.4 | 68 | 22 | 15% | 18.43 | 24 | 2830 | 16060.517 | 4707.0683 | 16060.517 | 20075.6462 | 4412.2299 | 1.2932
2011-01-31 | 6:00 | -1.8 | -7.7 | 60 | 22 | 15% | 18.43 | 24 | 2830 | 16060.517 | 4707.0683 | 16060.517 | 20075.6462 | 4412.2299 | 1.2932
2011-01-31 | 7:00 | -1.4 | -8.5 | 55 | 22 | 15% | 18.49 | 24 | 2830 | 15887.5132 | 4656.3638 | 15887.5132 | 19859.3915 | 4364.7014 | 1.2792
2011-01-31 | 8:00 | -1.8 | -7.5 | 62 | 22 | 15% | 18.43 | 24 | 2830 | 16060.517 | 4707.0683 | 16060.517 | 20075.6462 | 4412.2299 | 1.2932
2011-01-31 | 9:00 | -1 | -7.3 | 59 | 22 | 15% | 18.55 | 24 | 2830 | 15714.5094 | 4605.6593 | 15714.5094 | 19643.1368 | 4317.1729 | 1.2653
2011-01-31 | 10:00 | -0.1 | -7.9 | 52 | 22 | 15% | 18.685 | 24 | 2830 | 15325.2509 | 4491.5741 | 15325.2509 | 19156.5637 | 4210.2338 | 1.2339
2011-01-31 | 11:00 | 1.5 | -7.3 | 48 | 22 | 15% | 18.925 | 24 | 2830 | 14633.2358 | 4288.7561 | 14633.2358 | 18291.5448 | 4020.1197 | 1.1782
2011-01-31 | 12:00 | 2.1 | -6.8 | 48 | 22 | 15% | 19.015 | 24 | 2830 | 14373.7302 | 4212.6994 | 14373.7302 | 17967.1627 | 3948.827 | 1.1573
2011-01-31 | 13:00 | 3.3 | -6.2 | 47 | 22 | 15% | 19.195 | 24 | 2830 | 13854.7189 | 4060.5858 | 13854.7189 | 17318.3986 | 3806.2414 | 1.1155
2011-01-31 | 14:00 | 2.4 | -6.2 | 50 | 22 | 15% | 19.06 | 24 | 2830 | 14243.9774 | 4174.671 | 14243.9774 | 17804.9717 | 3913.1806 | 1.1469
2011-01-31 | 15:00 | 2.7 | -5.7 | 51 | 22 | 15% | 19.105 | 24 | 2830 | 14114.2245 | 4136.6426 | 14114.2245 | 17642.7807 | 3877.5342 | 1.1364
2011-01-31 | 16:00 | 2.8 | -5.7 | 51 | 22 | 15% | 19.12 | 24 | 2830 | 14070.9736 | 4123.9665 | 14070.9736 | 17588.717 | 3865.6521 | 1.133
2011-01-31 | 17:00 | 1.8 | -5.6 | 55 | 22 | 15% | 18.97 | 24 | 2830 | 14503.483 | 4250.7277 | 14503.483 | 18129.3538 | 3984.4734 | 1.1678
2011-01-31 | 18:00 | 1.6 | -5.2 | 58 | 22 | 15% | 18.94 | 24 | 2830 | 14589.9849 | 4276.08 | 14589.9849 | 18237.4811 | 4008.2376 | 1.1747
2011-01-31 | 19:00 | 0.1 | -5.9 | 60 | 22 | 15% | 18.715 | 24 | 2830 | 15238.7491 | 4466.2219 | 15238.7491 | 19048.4363 | 4186.4695 | 1.227
2011-01-31 | 20:00 | -0.2 | -5.7 | 63 | 22 | 15% | 18.67 | 24 | 2830 | 15368.5019 | 4504.2503 | 15368.5019 | 19210.6274 | 4222.1159 | 1.2374
2011-01-31 | 21:00 | -0.6 | -5.5 | 66 | 22 | 15% | 18.61 | 24 | 2830 | 15541.5057 | 4554.9548 | 15541.5057 | 19426.8821 | 4269.6444 | 1.2514
2011-01-31 | 22:00 | -0.5 | -4.9 | 69 | 22 | 15% | 18.625 | 24 | 2830 | 15498.2547 | 4542.2786 | 15498.2547 | 19372.8184 | 4257.7623 | 1.2479
2011-01-31 | 23:00 | 0.2 | -3.5 | 74 | 22 | 15% | 18.73 | 24 | 2830 | 15195.4981 | 4453.5458 | 15195.4981 | 18994.3726 | 4174.5874 | 1.2235
2011-01-31 | 24:00 | 1.8 | -1.4 | 78 | 22 | 15% | 18.97 | 24 | 2830 | 14503.483 | 4250.7277 | 14503.483 | 18129.3538 | 3984.4734 | 1.1678
2000-02-01 | 1:00 | 3.7 | 0.9 | 82 | 22 | 15% | 19.255 | 24 | 2830 | 13681.7151 | 4009.8813 | 13681.7151 | 17102.1439 | 3758.7129 | 1.1016
2000-02-01 | 2:00 | 5.5 | 3.2 | 85 | 22 | 15% | 19.525 | 24 | 2830 | 12903.1981 | 3781.7111 | 12903.1981 | 16128.9976 | 3544.8346 | 1.0389
2000-02-01 | 3:00 | 6.8 | 4.9 | 88 | 22 | 15% | 19.72 | 24 | 2830 | 12340.9358 | 3616.9214 | 12340.9358 | 15426.1698 | 3390.367 | 0.99366
2000-02-01 | 4:00 | 7.5 | 6 | 90 | 22 | 15% | 19.825 | 24 | 2830 | 12038.1792 | 3528.1885 | 12038.1792 | 15047.7241 | 3307.1921 | 0.96928
2000-02-01 | 5:00 | 7.8 | 6.6 | 92 | 22 | 15% | 19.87 | 24 | 2830 | 11908.4264 | 3490.1601 | 11908.4264 | 14885.533 | 3271.5457 | 0.95884
2000-02-01 | 6:00 | 8 | 7.1 | 94 | 22 | 15% | 19.9 | 24 | 2830 | 11821.9245 | 3464.8079 | 11821.9245 | 14777.4057 | 3247.7815 | 0.95187
2000-02-01 | 7:00 | 8.1 | 6.6 | 90 | 22 | 15% | 19.915 | 24 | 2830 | 11778.6736 | 3452.1318 | 11778.6736 | 14723.342 | 3235.8993 | 0.94839
2000-02-01 | 8:00 | 8 | 6.8 | 92 | 22 | 15% | 19.9 | 24 | 2830 | 11821.9245 | 3464.8079 | 11821.9245 | 14777.4057 | 3247.7815 | 0.95187
2000-02-01 | 9:00 | 7.8 | 6.6 | 92 | 22 | 15% | 19.87 | 24 | 2830 | 11908.4264 | 3490.1601 | 11908.4264 | 14885.533 | 3271.5457 | 0.95884
2000-02-01 | 10:00 | 9.1 | 6.2 | 82 | 22 | 15% | 20.065 | 24 | 2830 | 11346.1642 | 3325.3705 | 11346.1642 | 14182.7052 | 3117.0781 | 0.91356
2000-02-01 | 11:00 | 9.8 | 6.1 | 78 | 22 | 15% | 20.17 | 24 | 2830 | 11043.4075 | 3236.6376 | 11043.4075 | 13804.2594 | 3033.9032 | 0.88919
2000-02-01 | 12:00 | 10.5 | 6.2 | 75 | 22 | 15% | 20.275 | 24 | 2830 | 10740.6509 | 3147.9047 | 10740.6509 | 13425.8137 | 2950.7283 | 0.86481
2000-02-01 | 13:00 | 10.7 | 5.7 | 71 | 22 | 15% | 20.305 | 24 | 2830 | 10654.1491 | 3122.5525 | 10654.1491 | 13317.6863 | 2926.964 | 0.85784
2000-02-01 | 14:00 | 10.4 | 5.9 | 74 | 22 | 15% | 20.26 | 24 | 2830 | 10783.9019 | 3160.5809 | 10783.9019 | 13479.8774 | 2962.6104 | 0.86829
2000-02-01 | 15:00 | 9.6 | 6.2 | 79 | 22 | 15% | 20.14 | 24 | 2830 | 11129.9094 | 3261.9899 | 11129.9094 | 13912.3868 | 3057.6674 | 0.89615
2000-02-01 | 16:00 | 9.3 | 4.8 | 73 | 22 | 15% | 20.095 | 24 | 2830 | 11259.6623 | 3300.0182 | 11259.6623 | 14074.5778 | 3093.3138 | 0.9066
2000-02-01 | 17:00 | 8.3 | 4.2 | 75 | 22 | 15% | 19.945 | 24 | 2830 | 11692.1717 | 3426.7795 | 11692.1717 | 14615.2146 | 3212.1351 | 0.94142
2000-02-01 | 18:00 | 8 | 3.5 | 73 | 22 | 15% | 19.9 | 24 | 2830 | 11821.9245 | 3464.8079 | 11821.9245 | 14777.4057 | 3247.7815 | 0.95187
2000-02-01 | 19:00 | 7.1 | 3.5 | 78 | 22 | 15% | 19.765 | 24 | 2830 | 12211.183 | 3578.893 | 12211.183 | 15263.9788 | 3354.7206 | 0.98321
2000-02-01 | 20:00 | 6.4 | 2.8 | 78 | 22 | 15% | 19.66 | 24 | 2830 | 12513.9396 | 3667.6259 | 12513.9396 | 15642.4245 | 3437.8955 | 1.0076
2000-02-01 | 21:00 | 6.6 | 3.1 | 78 | 22 | 15% | 19.69 | 24 | 2830 | 12427.4377 | 3642.2737 | 12427.4377 | 15534.2972 | 3414.1312 | 1.0006
2000-02-01 | 22:00 | 7.3 | 3.5 | 77 | 22 | 15% | 19.795 | 24 | 2830 | 12124.6811 | 3553.5408 | 12124.6811 | 15155.8514 | 3330.9564 | 0.97625
2000-02-01 | 23:00 | 7.5 | 3.2 | 74 | 22 | 15% | 19.825 | 24 | 2830 | 12038.1792 | 3528.1885 | 12038.1792 | 15047.7241 | 3307.1921 | 0.96928
2000-02-01 | 24:00 | 6.4 | 3.4 | 81 | 22 | 15% | 19.66 | 24 | 2830 | 12513.9396 | 3667.6259 | 12513.9396 | 15642.4245 | 3437.8955 | 1.0076
2000-02-02 | 1:00 | 6 | 3 | 81 | 22 | 15% | 19.6 | 24 | 2830 | 12686.9434 | 3718.3304 | 12686.9434 | 15858.6792 | 3485.424 | 1.0215
2000-02-02 | 2:00 | 6.4 | 2.9 | 78 | 22 | 15% | 19.66 | 24 | 2830 | 12513.9396 | 3667.6259 | 12513.9396 | 15642.4245 | 3437.8955 | 1.0076
2000-02-02 | 3:00 | 5.1 | 2.5 | 83 | 22 | 15% | 19.465 | 24 | 2830 | 13076.2019 | 3832.4156 | 13076.2019 | 16345.2524 | 3592.3632 | 1.0529
2000-02-02 | 4:00 | 3.3 | 1.6 | 89 | 22 | 15% | 19.195 | 24 | 2830 | 13854.7189 | 4060.5858 | 13854.7189 | 17318.3986 | 3806.2414 | 1.1155
2000-02-02 | 5:00 | 2 | 1 | 93 | 22 | 15% | 19 | 24 | 2830 | 14416.9811 | 4225.3755 | 14416.9811 | 18021.2264 | 3960.7091 | 1.1608
2000-02-02 | 6:00 | 2.5 | 1.6 | 94 | 22 | 15% | 19.075 | 24 | 2830 | 14200.7264 | 4161.9948 | 14200.7264 | 17750.908 | 3901.2985 | 1.1434
2000-02-02 | 7:00 | 2.4 | 1.5 | 94 | 22 | 15% | 19.06 | 24 | 2830 | 14243.9774 | 4174.671 | 14243.9774 | 17804.9717 | 3913.1806 | 1.1469
2000-02-02 | 8:00 | 3.6 | 2.8 | 94 | 22 | 15% | 19.24 | 24 | 2830 | 13724.966 | 4022.5575 | 13724.966 | 17156.2075 | 3770.5951 | 1.1051
2000-02-02 | 9:00 | 3.3 | 2 | 91 | 22 | 15% | 19.195 | 24 | 2830 | 13854.7189 | 4060.5858 | 13854.7189 | 17318.3986 | 3806.2414 | 1.1155
2000-02-02 | 10:00 | 6.1 | 4.4 | 89 | 22 | 15% | 19.615 | 24 | 2830 | 12643.6925 | 3705.6543 | 12643.6925 | 15804.6156 | 3473.5419 | 1.018
2000-02-02 | 11:00 | 6.8 | 5 | 88 | 22 | 15% | 19.72 | 24 | 2830 | 12340.9358 | 3616.9214 | 12340.9358 | 15426.1698 | 3390.367 | 0.99366
2000-02-02 | 12:00 | 7.7 | 5.3 | 85 | 22 | 15% | 19.855 | 24 | 2830 | 11951.6774 | 3502.8363 | 11951.6774 | 14939.5967 | 3283.4278 | 0.96232
2000-02-02 | 13:00 | 7.8 | 5.1 | 83 | 22 | 15% | 19.87 | 24 | 2830 | 11908.4264 | 3490.1601 | 11908.4264 | 14885.533 | 3271.5457 | 0.95884
2000-02-02 | 14:00 | 7.1 | 4.4 | 83 | 22 | 15% | 19.765 | 24 | 2830 | 12211.183 | 3578.893 | 12211.183 | 15263.9788 | 3354.7206 | 0.98321
2000-02-02 | 15:00 | 6.5 | 4 | 84 | 22 | 15% | 19.675 | 24 | 2830 | 12470.6887 | 3654.9498 | 12470.6887 | 15588.3608 | 3426.0134 | 1.0041
2000-02-02 | 16:00 | 6.1 | 3.6 | 84 | 22 | 15% | 19.615 | 24 | 2830 | 12643.6925 | 3705.6543 | 12643.6925 | 15804.6156 | 3473.5419 | 1.018
2000-02-02 | 17:00 | 5.1 | 3.3 | 88 | 22 | 15% | 19.465 | 24 | 2830 | 13076.2019 | 3832.4156 | 13076.2019 | 16345.2524 | 3592.3632 | 1.0529
2000-02-02 | 18:00 | 5.5 | 4.1 | 91 | 22 | 15% | 19.525 | 24 | 2830 | 12903.1981 | 3781.7111 | 12903.1981 | 16128.9976 | 3544.8346 | 1.0389
2000-02-02 | 19:00 | 5.3 | 4 | 91 | 22 | 15% | 19.495 | 24 | 2830 | 12989.7 | 3807.0633 | 12989.7 | 16237.125 | 3568.5989 | 1.0459
2000-02-02 | 20:00 | 4.7 | 3.5 | 92 | 22 | 15% | 19.405 | 24 | 2830 | 13249.2057 | 3883.1201 | 13249.2057 | 16561.5071 | 3639.8917 | 1.0668
2000-02-02 | 21:00 | 3.1 | 1.8 | 91 | 22 | 15% | 19.165 | 24 | 2830 | 13941.2208 | 4085.9381 | 13941.2208 | 17426.5259 | 3830.0057 | 1.1225
2000-02-02 | 22:00 | 3 | 2.2 | 94 | 22 | 15% | 19.15 | 24 | 2830 | 13984.4717 | 4098.6142 | 13984.4717 | 17480.5896 | 3841.8878 | 1.126
2000-02-02 | 23:00 | 3.2 | 2.5 | 95 | 22 | 15% | 19.18 | 24 | 2830 | 13897.9698 | 4073.262 | 13897.9698 | 17372.4623 | 3818.1236 | 1.119
2000-02-02 | 24:00 | 3.5 | 2.9 | 96 | 22 | 15% | 19.225 | 24 | 2830 | 13768.217 | 4035.2336 | 13768.217 | 17210.2712 | 3782.4772 | 1.1086
2000-02-03 | 1:00 | 2.6 | 1.9 | 95 | 22 | 15% | 19.09 | 24 | 2830 | 14157.4755 | 4149.3187 | 14157.4755 | 17696.8443 | 3889.4163 | 1.1399
2000-02-03 | 2:00 | 3.6 | 3.2 | 97 | 22 | 15% | 19.24 | 24 | 2830 | 13724.966 | 4022.5575 | 13724.966 | 17156.2075 | 3770.5951 | 1.1051
2000-02-03 | 3:00 | 2 | 1.4 | 96 | 22 | 15% | 19 | 24 | 2830 | 14416.9811 | 4225.3755 | 14416.9811 | 18021.2264 | 3960.7091 | 1.1608
2000-02-03 | 4:00 | 1.7 | 1.6 | 99 | 22 | 15% | 18.955 | 24 | 2830 | 14546.734 | 4263.4039 | 14546.734 | 18183.4175 | 3996.3555 | 1.1713
2000-02-03 | 5:00 | 0.4 | -0.4 | 94 | 22 | 15% | 18.76 | 24 | 2830 | 15108.9962 | 4428.1935 | 15108.9962 | 18886.2453 | 4150.8231 | 1.2165
2000-02-03 | 6:00 | 2.7 | 2.1 | 96 | 22 | 15% | 19.105 | 24 | 2830 | 14114.2245 | 4136.6426 | 14114.2245 | 17642.7807 | 3877.5342 | 1.1364
2000-02-03 | 7:00 | 2.9 | 2.3 | 96 | 22 | 15% | 19.135 | 24 | 2830 | 14027.7226 | 4111.2903 | 14027.7226 | 17534.6533 | 3853.77 | 1.1295
2000-02-03 | 8:00 | 2.6 | 1.9 | 95 | 22 | 15% | 19.09 | 24 | 2830 | 14157.4755 | 4149.3187 | 14157.4755 | 17696.8443 | 3889.4163 | 1.1399
2000-02-03 | 9:00 | 2.8 | 2.1 | 95 | 22 | 15% | 19.12 | 24 | 2830 | 14070.9736 | 4123.9665 | 14070.9736 | 17588.717 | 3865.6521 | 1.133
2000-02-03 | 10:00 | 5.5 | 3.5 | 87 | 22 | 15% | 19.525 | 24 | 2830 | 12903.1981 | 3781.7111 | 12903.1981 | 16128.9976 | 3544.8346 | 1.0389
2000-02-03 | 11:00 | 6.2 | 4.7 | 90 | 22 | 15% | 19.63 | 24 | 2830 | 12600.4415 | 3692.9782 | 12600.4415 | 15750.5519 | 3461.6598 | 1.0146
2000-02-03 | 12:00 | 6.1 | 4.6 | 90 | 22 | 15% | 19.615 | 24 | 2830 | 12643.6925 | 3705.6543 | 12643.6925 | 15804.6156 | 3473.5419 | 1.018
2000-02-03 | 13:00 | 6.4 | 4.4 | 87 | 22 | 15% | 19.66 | 24 | 2830 | 12513.9396 | 3667.6259 | 12513.9396 | 15642.4245 | 3437.8955 | 1.0076
2000-02-03 | 14:00 | 6.2 | 4.7 | 90 | 22 | 15% | 19.63 | 24 | 2830 | 12600.4415 | 3692.9782 | 12600.4415 | 15750.5519 | 3461.6598 | 1.0146
2000-02-03 | 15:00 | 6.2 | 4.6 | 89 | 22 | 15% | 19.63 | 24 | 2830 | 12600.4415 | 3692.9782 | 12600.4415 | 15750.5519 | 3461.6598 | 1.0146
2000-02-03 | 16:00 | 5.6 | 4.4 | 92 | 22 | 15% | 19.54 | 24 | 2830 | 12859.9472 | 3769.0349 | 12859.9472 | 16074.934 | 3532.9525 | 1.0354
2000-02-03 | 17:00 | 4.8 | 3.5 | 91 | 22 | 15% | 19.42 | 24 | 2830 | 13205.9547 | 3870.4439 | 13205.9547 | 16507.4434 | 3628.0095 | 1.0633
2000-02-03 | 18:00 | 4.6 | 3.8 | 95 | 22 | 15% | 19.39 | 24 | 2830 | 13292.4566 | 3895.7962 | 13292.4566 | 16615.5708 | 3651.7738 | 1.0703
2000-02-03 | 19:00 | 3.8 | 3.1 | 95 | 22 | 15% | 19.27 | 24 | 2830 | 13638.4642 | 3997.2052 | 13638.4642 | 17048.0802 | 3746.8308 | 1.0981
2000-02-03 | 20:00 | 3.9 | 3 | 94 | 22 | 15% | 19.285 | 24 | 2830 | 13595.2132 | 3984.5291 | 13595.2132 | 16994.0165 | 3734.9487 | 1.0947
2000-02-03 | 21:00 | 3.7 | 2.8 | 94 | 22 | 15% | 19.255 | 24 | 2830 | 13681.7151 | 4009.8813 | 13681.7151 | 17102.1439 | 3758.7129 | 1.1016
2000-02-03 | 22:00 | 3.5 | 3 | 97 | 22 | 15% | 19.225 | 24 | 2830 | 13768.217 | 4035.2336 | 13768.217 | 17210.2712 | 3782.4772 | 1.1086
2000-02-03 | 23:00 | 3.6 | 3.2 | 97 | 22 | 15% | 19.24 | 24 | 2830 | 13724.966 | 4022.5575 | 13724.966 | 17156.2075 | 3770.5951 | 1.1051
2000-02-03 | 24:00 | 2.9 | 2.4 | 97 | 22 | 15% | 19.135 | 24 | 2830 | 14027.7226 | 4111.2903 | 14027.7226 | 17534.6533 | 3853.77 | 1.1295
2000-02-04 | 1:00 | 3.6 | 3.2 | 97 | 22 | 15% | 19.24 | 24 | 2830 | 13724.966 | 4022.5575 | 13724.966 | 17156.2075 | 3770.5951 | 1.1051
2000-02-04 | 2:00 | 3.3 | 2.8 | 97 | 22 | 15% | 19.195 | 24 | 2830 | 13854.7189 | 4060.5858 | 13854.7189 | 17318.3986 | 3806.2414 | 1.1155
2000-02-04 | 3:00 | 3.3 | 2.9 | 97 | 22 | 15% | 19.195 | 24 | 2830 | 13854.7189 | 4060.5858 | 13854.7189 | 17318.3986 | 3806.2414 | 1.1155
2000-02-04 | 4:00 | 2 | 1.5 | 96 | 22 | 15% | 19 | 24 | 2830 | 14416.9811 | 4225.3755 | 14416.9811 | 18021.2264 | 3960.7091 | 1.1608
2000-02-04 | 5:00 | 1.5 | 0.6 | 94 | 22 | 15% | 18.925 | 24 | 2830 | 14633.2358 | 4288.7561 | 14633.2358 | 18291.5448 | 4020.1197 | 1.1782
2000-02-04 | 6:00 | 0.2 | -0.2 | 97 | 22 | 15% | 18.73 | 24 | 2830 | 15195.4981 | 4453.5458 | 15195.4981 | 18994.3726 | 4174.5874 | 1.2235
2000-02-04 | 7:00 | 1.2 | 0.5 | 95 | 22 | 15% | 18.88 | 24 | 2830 | 14762.9887 | 4326.7845 | 14762.9887 | 18453.7358 | 4055.7661 | 1.1887
2000-02-04 | 8:00 | 0 | -0.6 | 95 | 22 | 15% | 18.7 | 24 | 2830 | 15282 | 4478.898 | 15282 | 19102.5 | 4198.3516 | 1.2305
2000-02-04 | 9:00 | 1.1 | 0.5 | 96 | 22 | 15% | 18.865 | 24 | 2830 | 14806.2396 | 4339.4606 | 14806.2396 | 18507.7995 | 4067.6482 | 1.1922
2000-02-04 | 10:00 | 3.7 | 2.3 | 91 | 22 | 15% | 19.255 | 24 | 2830 | 13681.7151 | 4009.8813 | 13681.7151 | 17102.1439 | 3758.7129 | 1.1016
2000-02-04 | 11:00 | 6.3 | 2.6 | 77 | 22 | 15% | 19.645 | 24 | 2830 | 12557.1906 | 3680.302 | 12557.1906 | 15696.4882 | 3449.7776 | 1.0111
2000-02-04 | 12:00 | 6.5 | 3.4 | 81 | 22 | 15% | 19.675 | 24 | 2830 | 12470.6887 | 3654.9498 | 12470.6887 | 15588.3608 | 3426.0134 | 1.0041
2000-02-04 | 13:00 | 7.2 | 2.3 | 71 | 22 | 15% | 19.78 | 24 | 2830 | 12167.9321 | 3566.2169 | 12167.9321 | 15209.9151 | 3342.8385 | 0.97973
2000-02-04 | 14:00 | 7.8 | 3.1 | 72 | 22 | 15% | 19.87 | 24 | 2830 | 11908.4264 | 3490.1601 | 11908.4264 | 14885.533 | 3271.5457 | 0.95884
2000-02-04 | 15:00 | 6.9 | 4 | 82 | 22 | 15% | 19.735 | 24 | 2830 | 12297.6849 | 3604.2453 | 12297.6849 | 15372.1061 | 3378.4849 | 0.99018
2000-02-04 | 16:00 | 6.9 | 3.9 | 81 | 22 | 15% | 19.735 | 24 | 2830 | 12297.6849 | 3604.2453 | 12297.6849 | 15372.1061 | 3378.4849 | 0.99018
2000-02-04 | 17:00 | 5.4 | 3.6 | 88 | 22 | 15% | 19.51 | 24 | 2830 | 12946.4491 | 3794.3872 | 12946.4491 | 16183.0613 | 3556.7168 | 1.0424
2000-02-04 | 18:00 | 4.6 | 3.7 | 94 | 22 | 15% | 19.39 | 24 | 2830 | 13292.4566 | 3895.7962 | 13292.4566 | 16615.5708 | 3651.7738 | 1.0703
2000-02-04 | 19:00 | 4.4 | 3 | 91 | 22 | 15% | 19.36 | 24 | 2830 | 13378.9585 | 3921.1484 | 13378.9585 | 16723.6981 | 3675.538 | 1.0772
2000-02-04 | 20:00 | 3.1 | 0.9 | 85 | 22 | 15% | 19.165 | 24 | 2830 | 13941.2208 | 4085.9381 | 13941.2208 | 17426.5259 | 3830.0057 | 1.1225
2000-02-04 | 21:00 | 3.4 | 1.8 | 89 | 22 | 15% | 19.21 | 24 | 2830 | 13811.4679 | 4047.9097 | 13811.4679 | 17264.3349 | 3794.3593 | 1.1121
2000-02-04 | 22:00 | 2.6 | 1.1 | 90 | 22 | 15% | 19.09 | 24 | 2830 | 14157.4755 | 4149.3187 | 14157.4755 | 17696.8443 | 3889.4163 | 1.1399
2000-02-04 | 23:00 | 1.9 | 0.2 | 88 | 22 | 15% | 18.985 | 24 | 2830 | 14460.2321 | 4238.0516 | 14460.2321 | 18075.2901 | 3972.5912 | 1.1643
2000-02-04 | 24:00 | 2.3 | 0.2 | 86 | 22 | 15% | 19.045 | 24 | 2830 | 14287.2283 | 4187.3471 | 14287.2283 | 17859.0354 | 3925.0627 | 1.1504
2000-02-05 | 1:00 | 1.5 | 0.8 | 95 | 22 | 15% | 18.925 | 24 | 2830 | 14633.2358 | 4288.7561 | 14633.2358 | 18291.5448 | 4020.1197 | 1.1782
2000-02-05 | 2:00 | 0.4 | 0.1 | 98 | 22 | 15% | 18.76 | 24 | 2830 | 15108.9962 | 4428.1935 | 15108.9962 | 18886.2453 | 4150.8231 | 1.2165
2000-02-05 | 3:00 | 0.2 | 0.1 | 99 | 22 | 15% | 18.73 | 24 | 2830 | 15195.4981 | 4453.5458 | 15195.4981 | 18994.3726 | 4174.5874 | 1.2235
2000-02-05 | 4:00 | 1.6 | 1.5 | 99 | 22 | 15% | 18.94 | 24 | 2830 | 14589.9849 | 4276.08 | 14589.9849 | 18237.4811 | 4008.2376 | 1.1747
2000-02-05 | 5:00 | -0.4 | -1.1 | 94 | 22 | 15% | 18.64 | 24 | 2830 | 15455.0038 | 4529.6025 | 15455.0038 | 19318.7547 | 4245.8802 | 1.2444
2000-02-05 | 6:00 | -1 | -1.4 | 97 | 22 | 15% | 18.55 | 24 | 2830 | 15714.5094 | 4605.6593 | 15714.5094 | 19643.1368 | 4317.1729 | 1.2653
2000-02-05 | 7:00 | -1.6 | -1.9 | 98 | 22 | 15% | 18.46 | 24 | 2830 | 15974.0151 | 4681.716 | 15974.0151 | 19967.5189 | 4388.4657 | 1.2862
2000-02-05 | 8:00 | -1.1 | -1.6 | 96 | 22 | 15% | 18.535 | 24 | 2830 | 15757.7604 | 4618.3354 | 15757.7604 | 19697.2005 | 4329.055 | 1.2688
2000-02-05 | 9:00 | -0.4 | -0.9 | 96 | 22 | 15% | 18.64 | 24 | 2830 | 15455.0038 | 4529.6025 | 15455.0038 | 19318.7547 | 4245.8802 | 1.2444
2000-02-05 | 10:00 | 1.2 | 1.1 | 99 | 22 | 15% | 18.88 | 24 | 2830 | 14762.9887 | 4326.7845 | 14762.9887 | 18453.7358 | 4055.7661 | 1.1887
2000-02-05 | 11:00 | 2.2 | 1.9 | 98 | 22 | 15% | 19.03 | 24 | 2830 | 14330.4792 | 4200.0232 | 14330.4792 | 17913.0991 | 3936.9448 | 1.1539
2000-02-05 | 12:00 | 4.5 | 3.6 | 94 | 22 | 15% | 19.375 | 24 | 2830 | 13335.7075 | 3908.4723 | 13335.7075 | 16669.6344 | 3663.6559 | 1.0738
2000-02-05 | 13:00 | 4.9 | 3.1 | 88 | 22 | 15% | 19.435 | 24 | 2830 | 13162.7038 | 3857.7678 | 13162.7038 | 16453.3797 | 3616.1274 | 1.0598
2000-02-05 | 14:00 | 5.5 | 3.4 | 86 | 22 | 15% | 19.525 | 24 | 2830 | 12903.1981 | 3781.7111 | 12903.1981 | 16128.9976 | 3544.8346 | 1.0389
2000-02-05 | 15:00 | 5.5 | 3.7 | 88 | 22 | 15% | 19.525 | 24 | 2830 | 12903.1981 | 3781.7111 | 12903.1981 | 16128.9976 | 3544.8346 | 1.0389
2000-02-05 | 16:00 | 5.4 | 3.4 | 87 | 22 | 15% | 19.51 | 24 | 2830 | 12946.4491 | 3794.3872 | 12946.4491 | 16183.0613 | 3556.7168 | 1.0424
2000-02-05 | 17:00 | 5.2 | 3.7 | 90 | 22 | 15% | 19.48 | 24 | 2830 | 13032.9509 | 3819.7394 | 13032.9509 | 16291.1887 | 3580.481 | 1.0494
2000-02-05 | 18:00 | 5.6 | 2.1 | 78 | 22 | 15% | 19.54 | 24 | 2830 | 12859.9472 | 3769.0349 | 12859.9472 | 16074.934 | 3532.9525 | 1.0354
2000-02-05 | 19:00 | 4.1 | 3.3 | 95 | 22 | 15% | 19.315 | 24 | 2830 | 13508.7113 | 3959.1768 | 13508.7113 | 16885.8892 | 3711.1844 | 1.0877
2000-02-05 | 20:00 | 4.5 | 3.5 | 93 | 22 | 15% | 19.375 | 24 | 2830 | 13335.7075 | 3908.4723 | 13335.7075 | 16669.6344 | 3663.6559 | 1.0738
2000-02-05 | 21:00 | 4.9 | 3.7 | 92 | 22 | 15% | 19.435 | 24 | 2830 | 13162.7038 | 3857.7678 | 13162.7038 | 16453.3797 | 3616.1274 | 1.0598
2000-02-05 | 22:00 | 5.4 | 3.8 | 89 | 22 | 15% | 19.51 | 24 | 2830 | 12946.4491 | 3794.3872 | 12946.4491 | 16183.0613 | 3556.7168 | 1.0424
2000-02-05 | 23:00 | 5.3 | 4.1 | 92 | 22 | 15% | 19.495 | 24 | 2830 | 12989.7 | 3807.0633 | 12989.7 | 16237.125 | 3568.5989 | 1.0459
2000-02-05 | 24:00 | 5.2 | 4.2 | 93 | 22 | 15% | 19.48 | 24 | 2830 | 13032.9509 | 3819.7394 | 13032.9509 | 16291.1887 | 3580.481 | 1.0494
2000-02-06 | 1:00 | 5.2 | 4.7 | 97 | 22 | 15% | 19.48 | 24 | 2830 | 13032.9509 | 3819.7394 | 13032.9509 | 16291.1887 | 3580.481 | 1.0494
2000-02-06 | 2:00 | 5.5 | 5 | 97 | 22 | 15% | 19.525 | 24 | 2830 | 12903.1981 | 3781.7111 | 12903.1981 | 16128.9976 | 3544.8346 | 1.0389
2000-02-06 | 3:00 | 5.4 | 4.9 | 97 | 22 | 15% | 19.51 | 24 | 2830 | 12946.4491 | 3794.3872 | 12946.4491 | 16183.0613 | 3556.7168 | 1.0424
2000-02-06 | 4:00 | 5.1 | 4.7 | 97 | 22 | 15% | 19.465 | 24 | 2830 | 13076.2019 | 3832.4156 | 13076.2019 | 16345.2524 | 3592.3632 | 1.0529
2000-02-06 | 5:00 | 6.1 | 5.4 | 95 | 22 | 15% | 19.615 | 24 | 2830 | 12643.6925 | 3705.6543 | 12643.6925 | 15804.6156 | 3473.5419 | 1.018
2000-02-06 | 6:00 | 6.2 | 5.6 | 96 | 22 | 15% | 19.63 | 24 | 2830 | 12600.4415 | 3692.9782 | 12600.4415 | 15750.5519 | 3461.6598 | 1.0146
2000-02-06 | 7:00 | 6.3 | 5.7 | 96 | 22 | 15% | 19.645 | 24 | 2830 | 12557.1906 | 3680.302 | 12557.1906 | 15696.4882 | 3449.7776 | 1.0111
2000-02-06 | 8:00 | 6.4 | 5.9 | 97 | 22 | 15% | 19.66 | 24 | 2830 | 12513.9396 | 3667.6259 | 12513.9396 | 15642.4245 | 3437.8955 | 1.0076
2000-02-06 | 9:00 | 7.1 | 6.4 | 95 | 22 | 15% | 19.765 | 24 | 2830 | 12211.183 | 3578.893 | 12211.183 | 15263.9788 | 3354.7206 | 0.98321
2000-02-06 | 10:00 | 7.8 | 6.8 | 93 | 22 | 15% | 19.87 | 24 | 2830 | 11908.4264 | 3490.1601 | 11908.4264 | 14885.533 | 3271.5457 | 0.95884
2000-02-06 | 11:00 | 8.4 | 7.1 | 92 | 22 | 15% | 19.96 | 24 | 2830 | 11648.9208 | 3414.1034 | 11648.9208 | 14561.1509 | 3200.253 | 0.93794
2000-02-06 | 12:00 | 8.8 | 7.3 | 90 | 22 | 15% | 20.02 | 24 | 2830 | 11475.917 | 3363.3989 | 11475.917 | 14344.8962 | 3152.7244 | 0.92401
2000-02-06 | 13:00 | 10.1 | 7.8 | 86 | 22 | 15% | 20.215 | 24 | 2830 | 10913.6547 | 3198.6092 | 10913.6547 | 13642.0684 | 2998.2568 | 0.87874
2000-02-06 | 14:00 | 11.1 | 8.3 | 83 | 22 | 15% | 20.365 | 24 | 2830 | 10481.1453 | 3071.848 | 10481.1453 | 13101.4316 | 2879.4355 | 0.84391
2000-02-06 | 15:00 | 10.7 | 8 | 83 | 22 | 15% | 20.305 | 24 | 2830 | 10654.1491 | 3122.5525 | 10654.1491 | 13317.6863 | 2926.964 | 0.85784
2000-02-06 | 16:00 | 9.7 | 8.1 | 90 | 22 | 15% | 20.155 | 24 | 2830 | 11086.6585 | 3249.3137 | 11086.6585 | 13858.3231 | 3045.7853 | 0.89267
2000-02-06 | 17:00 | 9.6 | 7.9 | 89 | 22 | 15% | 20.14 | 24 | 2830 | 11129.9094 | 3261.9899 | 11129.9094 | 13912.3868 | 3057.6674 | 0.89615
2000-02-06 | 18:00 | 9 | 7.4 | 90 | 22 | 15% | 20.05 | 24 | 2830 | 11389.4151 | 3338.0466 | 11389.4151 | 14236.7689 | 3128.9602 | 0.91705
2000-02-06 | 19:00 | 8.7 | 6.9 | 88 | 22 | 15% | 20.005 | 24 | 2830 | 11519.1679 | 3376.075 | 11519.1679 | 14398.9599 | 3164.6066 | 0.92749
2000-02-06 | 20:00 | 8.1 | 6.2 | 88 | 22 | 15% | 19.915 | 24 | 2830 | 11778.6736 | 3452.1318 | 11778.6736 | 14723.342 | 3235.8993 | 0.94839
2000-02-06 | 21:00 | 7.1 | 6.1 | 93 | 22 | 15% | 19.765 | 24 | 2830 | 12211.183 | 3578.893 | 12211.183 | 15263.9788 | 3354.7206 | 0.98321
2000-02-06 | 22:00 | 7.1 | 5.7 | 91 | 22 | 15% | 19.765 | 24 | 2830 | 12211.183 | 3578.893 | 12211.183 | 15263.9788 | 3354.7206 | 0.98321
2000-02-06 | 23:00 | 5.8 | 4.6 | 92 | 22 | 15% | 19.57 | 24 | 2830 | 12773.4453 | 3743.6827 | 12773.4453 | 15966.8066 | 3509.1883 | 1.0285
2000-02-06 | 24:00 | 6.9 | 5.3 | 90 | 22 | 15% | 19.735 | 24 | 2830 | 12297.6849 | 3604.2453 | 12297.6849 | 15372.1061 | 3378.4849 | 0.99018
2000-02-07 | 1:00 | 5.5 | 3.8 | 89 | 22 | 15% | 19.525 | 24 | 2830 | 12903.1981 | 3781.7111 | 12903.1981 | 16128.9976 | 3544.8346 | 1.0389
2000-02-07 | 2:00 | 5.9 | 5.1 | 95 | 22 | 15% | 19.585 | 24 | 2830 | 12730.1943 | 3731.0065 | 12730.1943 | 15912.7429 | 3497.3061 | 1.025
2000-02-07 | 3:00 | 6.3 | 4.2 | 86 | 22 | 15% | 19.645 | 24 | 2830 | 12557.1906 | 3680.302 | 12557.1906 | 15696.4882 | 3449.7776 | 1.0111
2000-02-07 | 4:00 | 7.5 | 5 | 84 | 22 | 15% | 19.825 | 24 | 2830 | 12038.1792 | 3528.1885 | 12038.1792 | 15047.7241 | 3307.1921 | 0.96928
2000-02-07 | 5:00 | 6.8 | 3.2 | 78 | 22 | 15% | 19.72 | 24 | 2830 | 12340.9358 | 3616.9214 | 12340.9358 | 15426.1698 | 3390.367 | 0.99366
2000-02-07 | 6:00 | 6.6 | 5 | 90 | 22 | 15% | 19.69 | 24 | 2830 | 12427.4377 | 3642.2737 | 12427.4377 | 15534.2972 | 3414.1312 | 1.0006
2000-02-07 | 7:00 | 6.5 | 4.7 | 88 | 22 | 15% | 19.675 | 24 | 2830 | 12470.6887 | 3654.9498 | 12470.6887 | 15588.3608 | 3426.0134 | 1.0041
2000-02-07 | 8:00 | 5.8 | 4.7 | 93 | 22 | 15% | 19.57 | 24 | 2830 | 12773.4453 | 3743.6827 | 12773.4453 | 15966.8066 | 3509.1883 | 1.0285
2000-02-07 | 9:00 | 6.6 | 4.9 | 89 | 22 | 15% | 19.69 | 24 | 2830 | 12427.4377 | 3642.2737 | 12427.4377 | 15534.2972 | 3414.1312 | 1.0006
2000-02-07 | 10:00 | 7 | 5.7 | 91 | 22 | 15% | 19.75 | 24 | 2830 | 12254.434 | 3591.5692 | 12254.434 | 15318.0425 | 3366.6027 | 0.98669
2000-02-07 | 11:00 | 8.4 | 5.7 | 83 | 22 | 15% | 19.96 | 24 | 2830 | 11648.9208 | 3414.1034 | 11648.9208 | 14561.1509 | 3200.253 | 0.93794
2000-02-07 | 12:00 | 8.7 | 6.1 | 84 | 22 | 15% | 20.005 | 24 | 2830 | 11519.1679 | 3376.075 | 11519.1679 | 14398.9599 | 3164.6066 | 0.92749
2000-02-07 | 13:00 | 8.9 | 6.8 | 87 | 22 | 15% | 20.035 | 24 | 2830 | 11432.666 | 3350.7228 | 11432.666 | 14290.8325 | 3140.8423 | 0.92053
2000-02-07 | 14:00 | 9 | 7.4 | 90 | 22 | 15% | 20.05 | 24 | 2830 | 11389.4151 | 3338.0466 | 11389.4151 | 14236.7689 | 3128.9602 | 0.91705
2000-02-07 | 15:00 | 10.6 | 8 | 84 | 22 | 15% | 20.29 | 24 | 2830 | 10697.4 | 3135.2286 | 10697.4 | 13371.75 | 2938.8462 | 0.86133
2000-02-07 | 16:00 | 10.6 | 8.6 | 87 | 22 | 15% | 20.29 | 24 | 2830 | 10697.4 | 3135.2286 | 10697.4 | 13371.75 | 2938.8462 | 0.86133
2000-02-07 | 17:00 | 9.6 | 8.2 | 91 | 22 | 15% | 20.14 | 24 | 2830 | 11129.9094 | 3261.9899 | 11129.9094 | 13912.3868 | 3057.6674 | 0.89615
2000-02-07 | 18:00 | 8.9 | 7.6 | 92 | 22 | 15% | 20.035 | 24 | 2830 | 11432.666 | 3350.7228 | 11432.666 | 14290.8325 | 3140.8423 | 0.92053
2000-02-07 | 19:00 | 8.5 | 7.7 | 95 | 22 | 15% | 19.975 | 24 | 2830 | 11605.6698 | 3401.4273 | 11605.6698 | 14507.0873 | 3188.3708 | 0.93446
2000-02-07 | 20:00 | 8.4 | 7.8 | 96 | 22 | 15% | 19.96 | 24 | 2830 | 11648.9208 | 3414.1034 | 11648.9208 | 14561.1509 | 3200.253 | 0.93794
2000-02-07 | 21:00 | 8.9 | 8.1 | 95 | 22 | 15% | 20.035 | 24 | 2830 | 11432.666 | 3350.7228 | 11432.666 | 14290.8325 | 3140.8423 | 0.92053
2000-02-07 | 22:00 | 8.6 | 8.1 | 97 | 22 | 15% | 19.99 | 24 | 2830 | 11562.4189 | 3388.7511 | 11562.4189 | 14453.0236 | 3176.4887 | 0.93098
2000-02-07 | 23:00 | 8.2 | 8 | 99 | 22 | 15% | 19.93 | 24 | 2830 | 11735.4226 | 3439.4556 | 11735.4226 | 14669.2783 | 3224.0172 | 0.94491
2000-02-07 | 24:00 | 7.9 | 7.7 | 99 | 22 | 15% | 19.885 | 24 | 2830 | 11865.1755 | 3477.484 | 11865.1755 | 14831.4693 | 3259.6636 | 0.95535
2000-02-08 | 1:00 | 8.2 | 7.9 | 98 | 22 | 15% | 19.93 | 24 | 2830 | 11735.4226 | 3439.4556 | 11735.4226 | 14669.2783 | 3224.0172 | 0.94491
2000-02-08 | 2:00 | 8.3 | 6.9 | 91 | 22 | 15% | 19.945 | 24 | 2830 | 11692.1717 | 3426.7795 | 11692.1717 | 14615.2146 | 3212.1351 | 0.94142
2000-02-08 | 3:00 | 7.9 | 7.6 | 98 | 22 | 15% | 19.885 | 24 | 2830 | 11865.1755 | 3477.484 | 11865.1755 | 14831.4693 | 3259.6636 | 0.95535
2000-02-08 | 4:00 | 8.1 | 7.5 | 96 | 22 | 15% | 19.915 | 24 | 2830 | 11778.6736 | 3452.1318 | 11778.6736 | 14723.342 | 3235.8993 | 0.94839
2000-02-08 | 5:00 | 8.2 | 7.5 | 95 | 22 | 15% | 19.93 | 24 | 2830 | 11735.4226 | 3439.4556 | 11735.4226 | 14669.2783 | 3224.0172 | 0.94491
2000-02-08 | 6:00 | 8 | 7.1 | 94 | 22 | 15% | 19.9 | 24 | 2830 | 11821.9245 | 3464.8079 | 11821.9245 | 14777.4057 | 3247.7815 | 0.95187
2000-02-08 | 7:00 | 7.7 | 7.1 | 96 | 22 | 15% | 19.855 | 24 | 2830 | 11951.6774 | 3502.8363 | 11951.6774 | 14939.5967 | 3283.4278 | 0.96232
2000-02-08 | 8:00 | 7.6 | 7.1 | 97 | 22 | 15% | 19.84 | 24 | 2830 | 11994.9283 | 3515.5124 | 11994.9283 | 14993.6604 | 3295.31 | 0.9658
2000-02-08 | 9:00 | 7.6 | 6.8 | 95 | 22 | 15% | 19.84 | 24 | 2830 | 11994.9283 | 3515.5124 | 11994.9283 | 14993.6604 | 3295.31 | 0.9658
2000-02-08 | 10:00 | 7.5 | 6.9 | 96 | 22 | 15% | 19.825 | 24 | 2830 | 12038.1792 | 3528.1885 | 12038.1792 | 15047.7241 | 3307.1921 | 0.96928
2000-02-08 | 11:00 | 7.6 | 7 | 96 | 22 | 15% | 19.84 | 24 | 2830 | 11994.9283 | 3515.5124 | 11994.9283 | 14993.6604 | 3295.31 | 0.9658
2000-02-08 | 12:00 | 7.8 | 7.2 | 96 | 22 | 15% | 19.87 | 24 | 2830 | 11908.4264 | 3490.1601 | 11908.4264 | 14885.533 | 3271.5457 | 0.95884
2000-02-08 | 13:00 | 8.2 | 7.3 | 94 | 22 | 15% | 19.93 | 24 | 2830 | 11735.4226 | 3439.4556 | 11735.4226 | 14669.2783 | 3224.0172 | 0.94491
2000-02-08 | 14:00 | 8.4 | 7.2 | 92 | 22 | 15% | 19.96 | 24 | 2830 | 11648.9208 | 3414.1034 | 11648.9208 | 14561.1509 | 3200.253 | 0.93794
2000-02-08 | 15:00 | 8.4 | 7.1 | 92 | 22 | 15% | 19.96 | 24 | 2830 | 11648.9208 | 3414.1034 | 11648.9208 | 14561.1509 | 3200.253 | 0.93794
2000-02-08 | 16:00 | 8.1 | 6.7 | 91 | 22 | 15% | 19.915 | 24 | 2830 | 11778.6736 | 3452.1318 | 11778.6736 | 14723.342 | 3235.8993 | 0.94839
2000-02-08 | 17:00 | 7.8 | 7 | 95 | 22 | 15% | 19.87 | 24 | 2830 | 11908.4264 | 3490.1601 | 11908.4264 | 14885.533 | 3271.5457 | 0.95884
2000-02-08 | 18:00 | 8.6 | 5.3 | 80 | 22 | 15% | 19.99 | 24 | 2830 | 11562.4189 | 3388.7511 | 11562.4189 | 14453.0236 | 3176.4887 | 0.93098
2000-02-08 | 19:00 | 8.1 | 5.2 | 82 | 22 | 15% | 19.915 | 24 | 2830 | 11778.6736 | 3452.1318 | 11778.6736 | 14723.342 | 3235.8993 | 0.94839
2000-02-08 | 20:00 | 7.4 | 3.8 | 78 | 22 | 15% | 19.81 | 24 | 2830 | 12081.4302 | 3540.8647 | 12081.4302 | 15101.7877 | 3319.0742 | 0.97277
2000-02-08 | 21:00 | 7.3 | 3.1 | 75 | 22 | 15% | 19.795 | 24 | 2830 | 12124.6811 | 3553.5408 | 12124.6811 | 15155.8514 | 3330.9564 | 0.97625
2000-02-08 | 22:00 | 6.9 | 3.3 | 78 | 22 | 15% | 19.735 | 24 | 2830 | 12297.6849 | 3604.2453 | 12297.6849 | 15372.1061 | 3378.4849 | 0.99018
2000-02-08 | 23:00 | 7.3 | 1.7 | 68 | 22 | 15% | 19.795 | 24 | 2830 | 12124.6811 | 3553.5408 | 12124.6811 | 15155.8514 | 3330.9564 | 0.97625
2000-02-08 | 24:00 | 7.2 | 1.7 | 68 | 22 | 15% | 19.78 | 24 | 2830 | 12167.9321 | 3566.2169 | 12167.9321 | 15209.9151 | 3342.8385 | 0.97973
2000-02-09 | 1:00 | 6.9 | 2 | 71 | 22 | 15% | 19.735 | 24 | 2830 | 12297.6849 | 3604.2453 | 12297.6849 | 15372.1061 | 3378.4849 | 0.99018
2000-02-09 | 2:00 | 6.1 | 3.5 | 83 | 22 | 15% | 19.615 | 24 | 2830 | 12643.6925 | 3705.6543 | 12643.6925 | 15804.6156 | 3473.5419 | 1.018
2000-02-09 | 3:00 | 5.3 | 3.6 | 89 | 22 | 15% | 19.495 | 24 | 2830 | 12989.7 | 3807.0633 | 12989.7 | 16237.125 | 3568.5989 | 1.0459
2000-02-09 | 4:00 | 4.7 | 3.4 | 91 | 22 | 15% | 19.405 | 24 | 2830 | 13249.2057 | 3883.1201 | 13249.2057 | 16561.5071 | 3639.8917 | 1.0668
2000-02-09 | 5:00 | 4.6 | 3.1 | 90 | 22 | 15% | 19.39 | 24 | 2830 | 13292.4566 | 3895.7962 | 13292.4566 | 16615.5708 | 3651.7738 | 1.0703
2000-02-09 | 6:00 | 4.4 | 3 | 91 | 22 | 15% | 19.36 | 24 | 2830 | 13378.9585 | 3921.1484 | 13378.9585 | 16723.6981 | 3675.538 | 1.0772
2000-02-09 | 7:00 | 5.1 | 3.2 | 88 | 22 | 15% | 19.465 | 24 | 2830 | 13076.2019 | 3832.4156 | 13076.2019 | 16345.2524 | 3592.3632 | 1.0529
2000-02-09 | 8:00 | 5.7 | 3.4 | 85 | 22 | 15% | 19.555 | 24 | 2830 | 12816.6962 | 3756.3588 | 12816.6962 | 16020.8703 | 3521.0704 | 1.032
2000-02-09 | 9:00 | 6.2 | 3.7 | 84 | 22 | 15% | 19.63 | 24 | 2830 | 12600.4415 | 3692.9782 | 12600.4415 | 15750.5519 | 3461.6598 | 1.0146
2000-02-09 | 10:00 | 7 | 4 | 81 | 22 | 15% | 19.75 | 24 | 2830 | 12254.434 | 3591.5692 | 12254.434 | 15318.0425 | 3366.6027 | 0.98669
2000-02-09 | 11:00 | 7.2 | 4 | 80 | 22 | 15% | 19.78 | 24 | 2830 | 12167.9321 | 3566.2169 | 12167.9321 | 15209.9151 | 3342.8385 | 0.97973
2000-02-09 | 12:00 | 7.7 | 4 | 77 | 22 | 15% | 19.855 | 24 | 2830 | 11951.6774 | 3502.8363 | 11951.6774 | 14939.5967 | 3283.4278 | 0.96232
2000-02-09 | 13:00 | 8.1 | 3.7 | 74 | 22 | 15% | 19.915 | 24 | 2830 | 11778.6736 | 3452.1318 | 11778.6736 | 14723.342 | 3235.8993 | 0.94839
2000-02-09 | 14:00 | 8.4 | 4 | 74 | 22 | 15% | 19.96 | 24 | 2830 | 11648.9208 | 3414.1034 | 11648.9208 | 14561.1509 | 3200.253 | 0.93794
2000-02-09 | 15:00 | 8.4 | 4.4 | 76 | 22 | 15% | 19.96 | 24 | 2830 | 11648.9208 | 3414.1034 | 11648.9208 | 14561.1509 | 3200.253 | 0.93794
2000-02-09 | 16:00 | 8.4 | 3.9 | 73 | 22 | 15% | 19.96 | 24 | 2830 | 11648.9208 | 3414.1034 | 11648.9208 | 14561.1509 | 3200.253 | 0.93794
2000-02-09 | 17:00 | 7.6 | 3.3 | 74 | 22 | 15% | 19.84 | 24 | 2830 | 11994.9283 | 3515.5124 | 11994.9283 | 14993.6604 | 3295.31 | 0.9658
2000-02-09 | 18:00 | 6.7 | 2.5 | 75 | 22 | 15% | 19.705 | 24 | 2830 | 12384.1868 | 3629.5975 | 12384.1868 | 15480.2335 | 3402.2491 | 0.99714
2000-02-09 | 19:00 | 6.6 | 3.2 | 79 | 22 | 15% | 19.69 | 24 | 2830 | 12427.4377 | 3642.2737 | 12427.4377 | 15534.2972 | 3414.1312 | 1.0006
2000-02-09 | 20:00 | 5.8 | 3.4 | 85 | 22 | 15% | 19.57 | 24 | 2830 | 12773.4453 | 3743.6827 | 12773.4453 | 15966.8066 | 3509.1883 | 1.0285
2000-02-09 | 21:00 | 4.9 | 3 | 87 | 22 | 15% | 19.435 | 24 | 2830 | 13162.7038 | 3857.7678 | 13162.7038 | 16453.3797 | 3616.1274 | 1.0598
2000-02-09 | 22:00 | 4.1 | 2.4 | 89 | 22 | 15% | 19.315 | 24 | 2830 | 13508.7113 | 3959.1768 | 13508.7113 | 16885.8892 | 3711.1844 | 1.0877
2000-02-09 | 23:00 | 3.3 | 1.4 | 87 | 22 | 15% | 19.195 | 24 | 2830 | 13854.7189 | 4060.5858 | 13854.7189 | 17318.3986 | 3806.2414 | 1.1155
2000-02-09 | 24:00 | 2.7 | 0.8 | 87 | 22 | 15% | 19.105 | 24 | 2830 | 14114.2245 | 4136.6426 | 14114.2245 | 17642.7807 | 3877.5342 | 1.1364
2000-02-10 | 1:00 | 1.5 | 0.4 | 92 | 22 | 15% | 18.925 | 24 | 2830 | 14633.2358 | 4288.7561 | 14633.2358 | 18291.5448 | 4020.1197 | 1.1782
2000-02-10 | 2:00 | 2.3 | 0.8 | 90 | 22 | 15% | 19.045 | 24 | 2830 | 14287.2283 | 4187.3471 | 14287.2283 | 17859.0354 | 3925.0627 | 1.1504
2000-02-10 | 3:00 | 1 | -0.3 | 91 | 22 | 15% | 18.85 | 24 | 2830 | 14849.4906 | 4352.1367 | 14849.4906 | 18561.8632 | 4079.5304 | 1.1956
2000-02-10 | 4:00 | 0.4 | -0.6 | 92 | 22 | 15% | 18.76 | 24 | 2830 | 15108.9962 | 4428.1935 | 15108.9962 | 18886.2453 | 4150.8231 | 1.2165
2000-02-10 | 5:00 | 0.7 | -0.2 | 93 | 22 | 15% | 18.805 | 24 | 2830 | 14979.2434 | 4390.1651 | 14979.2434 | 18724.0542 | 4115.1768 | 1.2061
2000-02-10 | 6:00 | -0.2 | -1.3 | 91 | 22 | 15% | 18.67 | 24 | 2830 | 15368.5019 | 4504.2503 | 15368.5019 | 19210.6274 | 4222.1159 | 1.2374
2000-02-10 | 7:00 | 1.1 | 0 | 92 | 22 | 15% | 18.865 | 24 | 2830 | 14806.2396 | 4339.4606 | 14806.2396 | 18507.7995 | 4067.6482 | 1.1922
2000-02-10 | 8:00 | 0.7 | -1.1 | 87 | 22 | 15% | 18.805 | 24 | 2830 | 14979.2434 | 4390.1651 | 14979.2434 | 18724.0542 | 4115.1768 | 1.2061
2000-02-10 | 9:00 | 2.6 | 1 | 89 | 22 | 15% | 19.09 | 24 | 2830 | 14157.4755 | 4149.3187 | 14157.4755 | 17696.8443 | 3889.4163 | 1.1399
2000-02-10 | 10:00 | 5 | 1.8 | 80 | 22 | 15% | 19.45 | 24 | 2830 | 13119.4528 | 3845.0917 | 13119.4528 | 16399.316 | 3604.2453 | 1.0563
2000-02-10 | 11:00 | 7 | 2.7 | 74 | 22 | 15% | 19.75 | 24 | 2830 | 12254.434 | 3591.5692 | 12254.434 | 15318.0425 | 3366.6027 | 0.98669
2000-02-10 | 12:00 | 6.3 | 2.7 | 78 | 22 | 15% | 19.645 | 24 | 2830 | 12557.1906 | 3680.302 | 12557.1906 | 15696.4882 | 3449.7776 | 1.0111
2000-02-10 | 13:00 | 6.3 | 3.2 | 81 | 22 | 15% | 19.645 | 24 | 2830 | 12557.1906 | 3680.302 | 12557.1906 | 15696.4882 | 3449.7776 | 1.0111
2000-02-10 | 14:00 | 6.2 | 3.9 | 85 | 22 | 15% | 19.63 | 24 | 2830 | 12600.4415 | 3692.9782 | 12600.4415 | 15750.5519 | 3461.6598 | 1.0146
2000-02-10 | 15:00 | 6.2 | 4.3 | 88 | 22 | 15% | 19.63 | 24 | 2830 | 12600.4415 | 3692.9782 | 12600.4415 | 15750.5519 | 3461.6598 | 1.0146
2000-02-10 | 16:00 | 6 | 4.2 | 88 | 22 | 15% | 19.6 | 24 | 2830 | 12686.9434 | 3718.3304 | 12686.9434 | 15858.6792 | 3485.424 | 1.0215
2000-02-10 | 17:00 | 5.2 | 3.5 | 89 | 22 | 15% | 19.48 | 24 | 2830 | 13032.9509 | 3819.7394 | 13032.9509 | 16291.1887 | 3580.481 | 1.0494
2000-02-10 | 18:00 | 5.1 | 3.2 | 88 | 22 | 15% | 19.465 | 24 | 2830 | 13076.2019 | 3832.4156 | 13076.2019 | 16345.2524 | 3592.3632 | 1.0529
2000-02-10 | 19:00 | 4.9 | 2.9 | 87 | 22 | 15% | 19.435 | 24 | 2830 | 13162.7038 | 3857.7678 | 13162.7038 | 16453.3797 | 3616.1274 | 1.0598
2000-02-10 | 20:00 | 3.9 | 2.4 | 90 | 22 | 15% | 19.285 | 24 | 2830 | 13595.2132 | 3984.5291 | 13595.2132 | 16994.0165 | 3734.9487 | 1.0947
2000-02-10 | 21:00 | 3.2 | 2.1 | 92 | 22 | 15% | 19.18 | 24 | 2830 | 13897.9698 | 4073.262 | 13897.9698 | 17372.4623 | 3818.1236 | 1.119
2000-02-10 | 22:00 | 1.9 | 1 | 94 | 22 | 15% | 18.985 | 24 | 2830 | 14460.2321 | 4238.0516 | 14460.2321 | 18075.2901 | 3972.5912 | 1.1643
2000-02-10 | 23:00 | 2.6 | 1.6 | 93 | 22 | 15% | 19.09 | 24 | 2830 | 14157.4755 | 4149.3187 | 14157.4755 | 17696.8443 | 3889.4163 | 1.1399
2000-02-10 | 24:00 | 0.8 | -0.3 | 92 | 22 | 15% | 18.82 | 24 | 2830 | 14935.9925 | 4377.489 | 14935.9925 | 18669.9906 | 4103.2946 | 1.2026
2000-02-11 | 1:00 | 1.5 | 0.9 | 96 | 22 | 15% | 18.925 | 24 | 2830 | 14633.2358 | 4288.7561 | 14633.2358 | 18291.5448 | 4020.1197 | 1.1782
2000-02-11 | 2:00 | 0.7 | 0 | 95 | 22 | 15% | 18.805 | 24 | 2830 | 14979.2434 | 4390.1651 | 14979.2434 | 18724.0542 | 4115.1768 | 1.2061
2000-02-11 | 3:00 | 0.4 | -0.3 | 95 | 22 | 15% | 18.76 | 24 | 2830 | 15108.9962 | 4428.1935 | 15108.9962 | 18886.2453 | 4150.8231 | 1.2165
2000-02-11 | 4:00 | -1 | -1.6 | 95 | 22 | 15% | 18.55 | 24 | 2830 | 15714.5094 | 4605.6593 | 15714.5094 | 19643.1368 | 4317.1729 | 1.2653
2000-02-11 | 5:00 | 0.8 | 0.2 | 96 | 22 | 15% | 18.82 | 24 | 2830 | 14935.9925 | 4377.489 | 14935.9925 | 18669.9906 | 4103.2946 | 1.2026
2000-02-11 | 6:00 | -0.2 | -0.3 | 99 | 22 | 15% | 18.67 | 24 | 2830 | 15368.5019 | 4504.2503 | 15368.5019 | 19210.6274 | 4222.1159 | 1.2374
2000-02-11 | 7:00 | -0.5 | -1.1 | 95 | 22 | 15% | 18.625 | 24 | 2830 | 15498.2547 | 4542.2786 | 15498.2547 | 19372.8184 | 4257.7623 | 1.2479
2000-02-11 | 8:00 | 0.2 | -0.3 | 96 | 22 | 15% | 18.73 | 24 | 2830 | 15195.4981 | 4453.5458 | 15195.4981 | 18994.3726 | 4174.5874 | 1.2235
2000-02-11 | 9:00 | 0.5 | 0.1 | 97 | 22 | 15% | 18.775 | 24 | 2830 | 15065.7453 | 4415.5174 | 15065.7453 | 18832.1816 | 4138.941 | 1.2131
2000-02-11 | 10:00 | 2.2 | 1.5 | 95 | 22 | 15% | 19.03 | 24 | 2830 | 14330.4792 | 4200.0232 | 14330.4792 | 17913.0991 | 3936.9448 | 1.1539
2000-02-11 | 11:00 | 3.9 | 1.7 | 86 | 22 | 15% | 19.285 | 24 | 2830 | 13595.2132 | 3984.5291 | 13595.2132 | 16994.0165 | 3734.9487 | 1.0947
2000-02-11 | 12:00 | 4.4 | 1.9 | 84 | 22 | 15% | 19.36 | 24 | 2830 | 13378.9585 | 3921.1484 | 13378.9585 | 16723.6981 | 3675.538 | 1.0772
2000-02-11 | 13:00 | 4.9 | 2.2 | 83 | 22 | 15% | 19.435 | 24 | 2830 | 13162.7038 | 3857.7678 | 13162.7038 | 16453.3797 | 3616.1274 | 1.0598
2000-02-11 | 14:00 | 5.3 | 2.6 | 83 | 22 | 15% | 20.23 | 24 | 2830 | 10870.4038 | 3185.9331 | 10870.4038 | 13588.0047 | 2986.3747 | 0.87526
2000-02-11 | 15:00 | 5.1 | 2.7 | 84 | 22 | 15% | 19.465 | 24 | 2830 | 13076.2019 | 3832.4156 | 13076.2019 | 16345.2524 | 3592.3632 | 1.0529
2000-02-11 | 16:00 | 5 | 2.2 | 82 | 22 | 15% | 19.45 | 24 | 2830 | 13119.4528 | 3845.0917 | 13119.4528 | 16399.316 | 3604.2453 | 1.0563
2000-02-11 | 17:00 | 5.1 | 1.8 | 79 | 22 | 15% | 19.465 | 24 | 2830 | 13076.2019 | 3832.4156 | 13076.2019 | 16345.2524 | 3592.3632 | 1.0529
2000-02-11 | 18:00 | 3.4 | 1 | 84 | 22 | 15% | 19.21 | 24 | 2830 | 13811.4679 | 4047.9097 | 13811.4679 | 17264.3349 | 3794.3593 | 1.1121
2000-02-11 | 19:00 | 2.2 | -0.4 | 83 | 22 | 15% | 19.03 | 24 | 2830 | 14330.4792 | 4200.0232 | 14330.4792 | 17913.0991 | 3936.9448 | 1.1539
2000-02-11 | 20:00 | 2.6 | 0.2 | 84 | 22 | 15% | 19.09 | 24 | 2830 | 14157.4755 | 4149.3187 | 14157.4755 | 17696.8443 | 3889.4163 | 1.1399
2000-02-11 | 21:00 | 2.5 | 0 | 84 | 22 | 15% | 19.075 | 24 | 2830 | 14200.7264 | 4161.9948 | 14200.7264 | 17750.908 | 3901.2985 | 1.1434
2000-02-11 | 22:00 | 2.2 | -0.2 | 84 | 22 | 15% | 19.03 | 24 | 2830 | 14330.4792 | 4200.0232 | 14330.4792 | 17913.0991 | 3936.9448 | 1.1539
2000-02-11 | 23:00 | 2.2 | 0.2 | 87 | 22 | 15% | 19.03 | 24 | 2830 | 14330.4792 | 4200.0232 | 14330.4792 | 17913.0991 | 3936.9448 | 1.1539
2000-02-11 | 24:00 | 1.7 | 0 | 88 | 22 | 15% | 18.955 | 24 | 2830 | 14546.734 | 4263.4039 | 14546.734 | 18183.4175 | 3996.3555 | 1.1713
2000-02-12 | 1:00 | 1.9 | 0.6 | 91 | 22 | 15% | 18.985 | 24 | 2830 | 14460.2321 | 4238.0516 | 14460.2321 | 18075.2901 | 3972.5912 | 1.1643
2000-02-12 | 2:00 | 2.7 | 0.6 | 86 | 22 | 15% | 19.105 | 24 | 2830 | 14114.2245 | 4136.6426 | 14114.2245 | 17642.7807 | 3877.5342 | 1.1364
2000-02-12 | 3:00 | 1.8 | 0.5 | 91 | 22 | 15% | 18.97 | 24 | 2830 | 14503.483 | 4250.7277 | 14503.483 | 18129.3538 | 3984.4734 | 1.1678
2000-02-12 | 4:00 | 2.8 | 0.9 | 87 | 22 | 15% | 19.12 | 24 | 2830 | 14070.9736 | 4123.9665 | 14070.9736 | 17588.717 | 3865.6521 | 1.133
2000-02-12 | 5:00 | 1.6 | 0.1 | 90 | 22 | 15% | 18.94 | 24 | 2830 | 14589.9849 | 4276.08 | 14589.9849 | 18237.4811 | 4008.2376 | 1.1747
2000-02-12 | 6:00 | 1.9 | 0.4 | 90 | 22 | 15% | 18.985 | 24 | 2830 | 14460.2321 | 4238.0516 | 14460.2321 | 18075.2901 | 3972.5912 | 1.1643
2000-02-12 | 7:00 | 2.5 | 0.1 | 84 | 22 | 15% | 19.075 | 24 | 2830 | 14200.7264 | 4161.9948 | 14200.7264 | 17750.908 | 3901.2985 | 1.1434
2000-02-12 | 8:00 | 2.1 | 0.7 | 90 | 22 | 15% | 19.015 | 24 | 2830 | 14373.7302 | 4212.6994 | 14373.7302 | 17967.1627 | 3948.827 | 1.1573
2000-02-12 | 9:00 | 4.1 | 1.8 | 85 | 22 | 15% | 19.315 | 24 | 2830 | 13508.7113 | 3959.1768 | 13508.7113 | 16885.8892 | 3711.1844 | 1.0877
2000-02-12 | 10:00 | 5.6 | 2.3 | 79 | 22 | 15% | 19.54 | 24 | 2830 | 12859.9472 | 3769.0349 | 12859.9472 | 16074.934 | 3532.9525 | 1.0354
2000-02-12 | 11:00 | 6.2 | 1.5 | 72 | 22 | 15% | 19.63 | 24 | 2830 | 12600.4415 | 3692.9782 | 12600.4415 | 15750.5519 | 3461.6598 | 1.0146
2000-02-12 | 12:00 | 6.8 | 2.3 | 73 | 22 | 15% | 19.72 | 24 | 2830 | 12340.9358 | 3616.9214 | 12340.9358 | 15426.1698 | 3390.367 | 0.99366
2000-02-12 | 13:00 | 7.1 | 2.8 | 74 | 22 | 15% | 19.765 | 24 | 2830 | 12211.183 | 3578.893 | 12211.183 | 15263.9788 | 3354.7206 | 0.98321
2000-02-12 | 14:00 | 6.8 | 3.8 | 81 | 22 | 15% | 19.72 | 24 | 2830 | 12340.9358 | 3616.9214 | 12340.9358 | 15426.1698 | 3390.367 | 0.99366
2000-02-12 | 15:00 | 6.3 | 3.2 | 81 | 22 | 15% | 19.645 | 24 | 2830 | 12557.1906 | 3680.302 | 12557.1906 | 15696.4882 | 3449.7776 | 1.0111
2000-02-12 | 16:00 | 5.9 | 3.2 | 83 | 22 | 15% | 19.585 | 24 | 2830 | 12730.1943 | 3731.0065 | 12730.1943 | 15912.7429 | 3497.3061 | 1.025
2000-02-12 | 17:00 | 5.7 | 2.8 | 82 | 22 | 15% | 19.555 | 24 | 2830 | 12816.6962 | 3756.3588 | 12816.6962 | 16020.8703 | 3521.0704 | 1.032
2000-02-12 | 18:00 | 5.6 | 2.6 | 81 | 22 | 15% | 19.54 | 24 | 2830 | 12859.9472 | 3769.0349 | 12859.9472 | 16074.934 | 3532.9525 | 1.0354
2000-02-12 | 19:00 | 5.7 | 2.9 | 82 | 22 | 15% | 19.555 | 24 | 2830 | 12816.6962 | 3756.3588 | 12816.6962 | 16020.8703 | 3521.0704 | 1.032
2000-02-12 | 20:00 | 5.7 | 3.1 | 83 | 22 | 15% | 19.555 | 24 | 2830 | 12816.6962 | 3756.3588 | 12816.6962 | 16020.8703 | 3521.0704 | 1.032
2000-02-12 | 21:00 | 4.9 | 2 | 81 | 22 | 15% | 19.435 | 24 | 2830 | 13162.7038 | 3857.7678 | 13162.7038 | 16453.3797 | 3616.1274 | 1.0598
2000-02-12 | 22:00 | 4.4 | 1.8 | 83 | 22 | 15% | 19.36 | 24 | 2830 | 13378.9585 | 3921.1484 | 13378.9585 | 16723.6981 | 3675.538 | 1.0772
2000-02-12 | 23:00 | 4.1 | 2 | 86 | 22 | 15% | 19.315 | 24 | 2830 | 13508.7113 | 3959.1768 | 13508.7113 | 16885.8892 | 3711.1844 | 1.0877
2000-02-12 | 24:00 | 4 | 2.5 | 90 | 22 | 15% | 19.3 | 24 | 2830 | 13551.9623 | 3971.8529 | 13551.9623 | 16939.9528 | 3723.0666 | 1.0912
2000-02-13 | 1:00 | 4 | 2.4 | 89 | 22 | 15% | 19.3 | 24 | 2830 | 13551.9623 | 3971.8529 | 13551.9623 | 16939.9528 | 3723.0666 | 1.0912
2000-02-13 | 2:00 | 4 | 2.6 | 91 | 22 | 15% | 19.3 | 24 | 2830 | 13551.9623 | 3971.8529 | 13551.9623 | 16939.9528 | 3723.0666 | 1.0912
2000-02-13 | 3:00 | 3.2 | 1.9 | 91 | 22 | 15% | 19.18 | 24 | 2830 | 13897.9698 | 4073.262 | 13897.9698 | 17372.4623 | 3818.1236 | 1.119
2000-02-13 | 4:00 | 3.2 | 1.9 | 91 | 22 | 15% | 19.18 | 24 | 2830 | 13897.9698 | 4073.262 | 13897.9698 | 17372.4623 | 3818.1236 | 1.119
2000-02-13 | 5:00 | 2.8 | 1.4 | 90 | 22 | 15% | 19.12 | 24 | 2830 | 14070.9736 | 4123.9665 | 14070.9736 | 17588.717 | 3865.6521 | 1.133
2000-02-13 | 6:00 | 2.4 | 1.2 | 92 | 22 | 15% | 19.06 | 24 | 2830 | 14243.9774 | 4174.671 | 14243.9774 | 17804.9717 | 3913.1806 | 1.1469
2000-02-13 | 7:00 | 2.5 | 1.5 | 93 | 22 | 15% | 19.075 | 24 | 2830 | 14200.7264 | 4161.9948 | 14200.7264 | 17750.908 | 3901.2985 | 1.1434
2000-02-13 | 8:00 | 1.6 | 0.2 | 90 | 22 | 15% | 18.94 | 24 | 2830 | 14589.9849 | 4276.08 | 14589.9849 | 18237.4811 | 4008.2376 | 1.1747
2000-02-13 | 9:00 | 3.7 | 1.6 | 86 | 22 | 15% | 19.255 | 24 | 2830 | 13681.7151 | 4009.8813 | 13681.7151 | 17102.1439 | 3758.7129 | 1.1016
2000-02-13 | 10:00 | 5.9 | 1.6 | 74 | 22 | 15% | 19.585 | 24 | 2830 | 12730.1943 | 3731.0065 | 12730.1943 | 15912.7429 | 3497.3061 | 1.025
2000-02-13 | 11:00 | 6.1 | -0.6 | 62 | 22 | 15% | 19.615 | 24 | 2830 | 12643.6925 | 3705.6543 | 12643.6925 | 15804.6156 | 3473.5419 | 1.018
2000-02-13 | 12:00 | 6.4 | 1.1 | 69 | 22 | 15% | 19.66 | 24 | 2830 | 12513.9396 | 3667.6259 | 12513.9396 | 15642.4245 | 3437.8955 | 1.0076
2000-02-13 | 13:00 | 6.9 | 2.1 | 71 | 22 | 15% | 19.735 | 24 | 2830 | 12297.6849 | 3604.2453 | 12297.6849 | 15372.1061 | 3378.4849 | 0.99018
2000-02-13 | 14:00 | 6.6 | 3.3 | 79 | 22 | 15% | 19.69 | 24 | 2830 | 12427.4377 | 3642.2737 | 12427.4377 | 15534.2972 | 3414.1312 | 1.0006
2000-02-13 | 15:00 | 6.6 | 3.4 | 80 | 22 | 15% | 19.69 | 24 | 2830 | 12427.4377 | 3642.2737 | 12427.4377 | 15534.2972 | 3414.1312 | 1.0006
2000-02-13 | 16:00 | 6.2 | 3.5 | 83 | 22 | 15% | 19.63 | 24 | 2830 | 12600.4415 | 3692.9782 | 12600.4415 | 15750.5519 | 3461.6598 | 1.0146
2000-02-13 | 17:00 | 5.1 | 3 | 86 | 22 | 15% | 19.465 | 24 | 2830 | 13076.2019 | 3832.4156 | 13076.2019 | 16345.2524 | 3592.3632 | 1.0529
2000-02-13 | 18:00 | 4.3 | 2.5 | 88 | 22 | 15% | 19.345 | 24 | 2830 | 13422.2094 | 3933.8246 | 13422.2094 | 16777.7618 | 3687.4202 | 1.0807
2000-02-13 | 19:00 | 4.8 | 2.6 | 86 | 22 | 15% | 19.42 | 24 | 2830 | 13205.9547 | 3870.4439 | 13205.9547 | 16507.4434 | 3628.0095 | 1.0633
2000-02-13 | 20:00 | 4.7 | 0.5 | 74 | 22 | 15% | 19.405 | 24 | 2830 | 13249.2057 | 3883.1201 | 13249.2057 | 16561.5071 | 3639.8917 | 1.0668
2000-02-13 | 21:00 | 3.4 | -3 | 61 | 22 | 15% | 19.21 | 24 | 2830 | 13811.4679 | 4047.9097 | 13811.4679 | 17264.3349 | 3794.3593 | 1.1121
2000-02-13 | 22:00 | 2.8 | -3.4 | 62 | 22 | 15% | 19.12 | 24 | 2830 | 14070.9736 | 4123.9665 | 14070.9736 | 17588.717 | 3865.6521 | 1.133
2000-02-13 | 23:00 | 1.9 | -2.8 | 69 | 22 | 15% | 18.985 | 24 | 2830 | 14460.2321 | 4238.0516 | 14460.2321 | 18075.2901 | 3972.5912 | 1.1643
2000-02-13 | 24:00 | 2 | -2.3 | 72 | 22 | 15% | 19 | 24 | 2830 | 14416.9811 | 4225.3755 | 14416.9811 | 18021.2264 | 3960.7091 | 1.1608
2000-02-14 | 1:00 | 2.4 | -3.9 | 61 | 22 | 15% | 19.06 | 24 | 2830 | 14243.9774 | 4174.671 | 14243.9774 | 17804.9717 | 3913.1806 | 1.1469
2000-02-14 | 2:00 | 1.5 | -3.7 | 66 | 22 | 15% | 18.925 | 24 | 2830 | 14633.2358 | 4288.7561 | 14633.2358 | 18291.5448 | 4020.1197 | 1.1782
2000-02-14 | 3:00 | 1.5 | -3.9 | 65 | 22 | 15% | 18.925 | 24 | 2830 | 14633.2358 | 4288.7561 | 14633.2358 | 18291.5448 | 4020.1197 | 1.1782
2000-02-14 | 4:00 | 1.2 | -3.5 | 68 | 22 | 15% | 18.88 | 24 | 2830 | 14762.9887 | 4326.7845 | 14762.9887 | 18453.7358 | 4055.7661 | 1.1887
2000-02-14 | 5:00 | 2.8 | -3.9 | 59 | 22 | 15% | 19.12 | 24 | 2830 | 14070.9736 | 4123.9665 | 14070.9736 | 17588.717 | 3865.6521 | 1.133
2000-02-14 | 6:00 | 2.4 | -3.1 | 65 | 22 | 15% | 19.06 | 24 | 2830 | 14243.9774 | 4174.671 | 14243.9774 | 17804.9717 | 3913.1806 | 1.1469
2000-02-14 | 7:00 | 2.6 | -3.9 | 60 | 22 | 15% | 19.09 | 24 | 2830 | 14157.4755 | 4149.3187 | 14157.4755 | 17696.8443 | 3889.4163 | 1.1399
2000-02-14 | 8:00 | 2.6 | -3.1 | 64 | 22 | 15% | 19.09 | 24 | 2830 | 14157.4755 | 4149.3187 | 14157.4755 | 17696.8443 | 3889.4163 | 1.1399
2000-02-14 | 9:00 | 3.9 | -2.7 | 60 | 22 | 15% | 19.285 | 24 | 2830 | 13595.2132 | 3984.5291 | 13595.2132 | 16994.0165 | 3734.9487 | 1.0947
2000-02-14 | 10:00 | 4.7 | -2.3 | 59 | 22 | 15% | 19.405 | 24 | 2830 | 13249.2057 | 3883.1201 | 13249.2057 | 16561.5071 | 3639.8917 | 1.0668
2000-02-14 | 11:00 | 4.9 | -0.3 | 69 | 22 | 15% | 19.435 | 24 | 2830 | 13162.7038 | 3857.7678 | 13162.7038 | 16453.3797 | 3616.1274 | 1.0598
2000-02-14 | 12:00 | 5 | -0.6 | 67 | 22 | 15% | 19.45 | 24 | 2830 | 13119.4528 | 3845.0917 | 13119.4528 | 16399.316 | 3604.2453 | 1.0563
2000-02-14 | 13:00 | 5 | -0.1 | 69 | 22 | 15% | 19.45 | 24 | 2830 | 13119.4528 | 3845.0917 | 13119.4528 | 16399.316 | 3604.2453 | 1.0563
2000-02-14 | 14:00 | 5.1 | 0.3 | 71 | 22 | 15% | 19.465 | 24 | 2830 | 13076.2019 | 3832.4156 | 13076.2019 | 16345.2524 | 3592.3632 | 1.0529
2000-02-14 | 15:00 | 5.5 | 0 | 68 | 22 | 15% | 19.525 | 24 | 2830 | 12903.1981 | 3781.7111 | 12903.1981 | 16128.9976 | 3544.8346 | 1.0389
2000-02-14 | 16:00 | 5.2 | 0.7 | 73 | 22 | 15% | 19.48 | 24 | 2830 | 13032.9509 | 3819.7394 | 13032.9509 | 16291.1887 | 3580.481 | 1.0494
2000-02-14 | 17:00 | 5 | 0.3 | 72 | 22 | 15% | 19.45 | 24 | 2830 | 13119.4528 | 3845.0917 | 13119.4528 | 16399.316 | 3604.2453 | 1.0563
2000-02-14 | 18:00 | 4.8 | -0.2 | 70 | 22 | 15% | 19.42 | 24 | 2830 | 13205.9547 | 3870.4439 | 13205.9547 | 16507.4434 | 3628.0095 | 1.0633
2000-02-14 | 19:00 | 5.3 | -0.4 | 66 | 22 | 15% | 19.495 | 24 | 2830 | 12989.7 | 3807.0633 | 12989.7 | 16237.125 | 3568.5989 | 1.0459
2000-02-14 | 20:00 | 5.1 | 0.2 | 71 | 22 | 15% | 19.465 | 24 | 2830 | 13076.2019 | 3832.4156 | 13076.2019 | 16345.2524 | 3592.3632 | 1.0529
2000-02-14 | 21:00 | 3.6 | 0.7 | 81 | 22 | 15% | 19.24 | 24 | 2830 | 13724.966 | 4022.5575 | 13724.966 | 17156.2075 | 3770.5951 | 1.1051
2000-02-14 | 22:00 | 2.9 | 0.2 | 82 | 22 | 15% | 19.135 | 24 | 2830 | 14027.7226 | 4111.2903 | 14027.7226 | 17534.6533 | 3853.77 | 1.1295
2000-02-14 | 23:00 | 3.1 | -0.1 | 79 | 22 | 15% | 19.165 | 24 | 2830 | 13941.2208 | 4085.9381 | 13941.2208 | 17426.5259 | 3830.0057 | 1.1225
2000-02-14 | 24:00 | 2.8 | -0.2 | 80 | 22 | 15% | 19.12 | 24 | 2830 | 14070.9736 | 4123.9665 | 14070.9736 | 17588.717 | 3865.6521 | 1.133
2000-02-15 | 1:00 | 2.6 | -0.2 | 82 | 22 | 15% | 19.09 | 24 | 2830 | 14157.4755 | 4149.3187 | 14157.4755 | 17696.8443 | 3889.4163 | 1.1399
2000-02-15 | 2:00 | 2.3 | -0.3 | 83 | 22 | 15% | 19.045 | 24 | 2830 | 14287.2283 | 4187.3471 | 14287.2283 | 17859.0354 | 3925.0627 | 1.1504
2000-02-15 | 3:00 | 3.2 | 0.6 | 83 | 22 | 15% | 19.18 | 24 | 2830 | 13897.9698 | 4073.262 | 13897.9698 | 17372.4623 | 3818.1236 | 1.119
2000-02-15 | 4:00 | 3.1 | 0.9 | 85 | 22 | 15% | 19.165 | 24 | 2830 | 13941.2208 | 4085.9381 | 13941.2208 | 17426.5259 | 3830.0057 | 1.1225
2000-02-15 | 5:00 | 3.3 | 1.2 | 86 | 22 | 15% | 19.195 | 24 | 2830 | 13854.7189 | 4060.5858 | 13854.7189 | 17318.3986 | 3806.2414 | 1.1155
2000-02-15 | 6:00 | 3.1 | 1.1 | 87 | 22 | 15% | 19.165 | 24 | 2830 | 13941.2208 | 4085.9381 | 13941.2208 | 17426.5259 | 3830.0057 | 1.1225
2000-02-15 | 7:00 | 3.4 | 1.2 | 85 | 22 | 15% | 19.21 | 24 | 2830 | 13811.4679 | 4047.9097 | 13811.4679 | 17264.3349 | 3794.3593 | 1.1121
2000-02-15 | 8:00 | 3.6 | 1.3 | 85 | 22 | 15% | 19.24 | 24 | 2830 | 13724.966 | 4022.5575 | 13724.966 | 17156.2075 | 3770.5951 | 1.1051
2000-02-15 | 9:00 | 5.5 | 2.1 | 79 | 22 | 15% | 19.525 | 24 | 2830 | 12903.1981 | 3781.7111 | 12903.1981 | 16128.9976 | 3544.8346 | 1.0389
2000-02-15 | 10:00 | 6.8 | 1.8 | 70 | 22 | 15% | 19.72 | 24 | 2830 | 12340.9358 | 3616.9214 | 12340.9358 | 15426.1698 | 3390.367 | 0.99366
2000-02-15 | 11:00 | 8.6 | 1.9 | 63 | 22 | 15% | 19.99 | 24 | 2830 | 11562.4189 | 3388.7511 | 11562.4189 | 14453.0236 | 3176.4887 | 0.93098
2000-02-15 | 12:00 | 8.8 | 2.6 | 65 | 22 | 15% | 20.02 | 24 | 2830 | 11475.917 | 3363.3989 | 11475.917 | 14344.8962 | 3152.7244 | 0.92401
2000-02-15 | 13:00 | 8.6 | 1.7 | 62 | 22 | 15% | 19.99 | 24 | 2830 | 11562.4189 | 3388.7511 | 11562.4189 | 14453.0236 | 3176.4887 | 0.93098
2000-02-15 | 14:00 | 8 | 2.3 | 67 | 22 | 15% | 19.9 | 24 | 2830 | 11821.9245 | 3464.8079 | 11821.9245 | 14777.4057 | 3247.7815 | 0.95187
2000-02-15 | 15:00 | 7.6 | 3 | 73 | 22 | 15% | 19.84 | 24 | 2830 | 11994.9283 | 3515.5124 | 11994.9283 | 14993.6604 | 3295.31 | 0.9658
2000-02-15 | 16:00 | 7.2 | 2 | 69 | 22 | 15% | 19.78 | 24 | 2830 | 12167.9321 | 3566.2169 | 12167.9321 | 15209.9151 | 3342.8385 | 0.97973
2000-02-15 | 17:00 | 6.6 | 2.6 | 76 | 22 | 15% | 19.69 | 24 | 2830 | 12427.4377 | 3642.2737 | 12427.4377 | 15534.2972 | 3414.1312 | 1.0006
2000-02-15 | 18:00 | 5.9 | 2.4 | 78 | 22 | 15% | 19.585 | 24 | 2830 | 12730.1943 | 3731.0065 | 12730.1943 | 15912.7429 | 3497.3061 | 1.025
2000-02-15 | 19:00 | 3.8 | 1.5 | 85 | 22 | 15% | 19.27 | 24 | 2830 | 13638.4642 | 3997.2052 | 13638.4642 | 17048.0802 | 3746.8308 | 1.0981
2000-02-15 | 20:00 | 2.6 | 1 | 89 | 22 | 15% | 19.09 | 24 | 2830 | 14157.4755 | 4149.3187 | 14157.4755 | 17696.8443 | 3889.4163 | 1.1399
2000-02-15 | 21:00 | 2.4 | 0.9 | 90 | 22 | 15% | 19.06 | 24 | 2830 | 14243.9774 | 4174.671 | 14243.9774 | 17804.9717 | 3913.1806 | 1.1469
2000-02-15 | 22:00 | 3 | 1.8 | 92 | 22 | 15% | 19.15 | 24 | 2830 | 13984.4717 | 4098.6142 | 13984.4717 | 17480.5896 | 3841.8878 | 1.126
2000-02-15 | 23:00 | 2.2 | 0.9 | 91 | 22 | 15% | 19.03 | 24 | 2830 | 14330.4792 | 4200.0232 | 14330.4792 | 17913.0991 | 3936.9448 | 1.1539
2000-02-15 | 24:00 | 1.4 | 0.1 | 91 | 22 | 15% | 18.91 | 24 | 2830 | 14676.4868 | 4301.4322 | 14676.4868 | 18345.6085 | 4032.0019 | 1.1817
2000-02-16 | 1:00 | 1.6 | 0.1 | 90 | 22 | 15% | 18.94 | 24 | 2830 | 14589.9849 | 4276.08 | 14589.9849 | 18237.4811 | 4008.2376 | 1.1747
2000-02-16 | 2:00 | 1.2 | -0.9 | 85 | 22 | 15% | 18.88 | 24 | 2830 | 14762.9887 | 4326.7845 | 14762.9887 | 18453.7358 | 4055.7661 | 1.1887
2000-02-16 | 3:00 | 1.9 | -1.6 | 76 | 22 | 15% | 18.985 | 24 | 2830 | 14460.2321 | 4238.0516 | 14460.2321 | 18075.2901 | 3972.5912 | 1.1643
2000-02-16 | 4:00 | 0.3 | -1.8 | 84 | 22 | 15% | 18.745 | 24 | 2830 | 15152.2472 | 4440.8696 | 15152.2472 | 18940.309 | 4162.7053 | 1.22
2000-02-16 | 5:00 | -0.9 | -3.5 | 80 | 22 | 15% | 18.565 | 24 | 2830 | 15671.2585 | 4592.9831 | 15671.2585 | 19589.0731 | 4305.2908 | 1.2618
2000-02-16 | 6:00 | 0.3 | -2.6 | 79 | 22 | 15% | 18.745 | 24 | 2830 | 15152.2472 | 4440.8696 | 15152.2472 | 18940.309 | 4162.7053 | 1.22
2000-02-16 | 7:00 | -0.9 | -3.5 | 80 | 22 | 15% | 18.565 | 24 | 2830 | 15671.2585 | 4592.9831 | 15671.2585 | 19589.0731 | 4305.2908 | 1.2618
2000-02-16 | 8:00 | 0.1 | -2.5 | 81 | 22 | 15% | 18.715 | 24 | 2830 | 15238.7491 | 4466.2219 | 15238.7491 | 19048.4363 | 4186.4695 | 1.227
2000-02-16 | 9:00 | 3.3 | -0.2 | 78 | 22 | 15% | 19.195 | 24 | 2830 | 13854.7189 | 4060.5858 | 13854.7189 | 17318.3986 | 3806.2414 | 1.1155
2000-02-16 | 10:00 | 5.1 | -0.7 | 66 | 22 | 15% | 19.465 | 24 | 2830 | 13076.2019 | 3832.4156 | 13076.2019 | 16345.2524 | 3592.3632 | 1.0529
2000-02-16 | 11:00 | 5.3 | -0.6 | 65 | 22 | 15% | 19.495 | 24 | 2830 | 12989.7 | 3807.0633 | 12989.7 | 16237.125 | 3568.5989 | 1.0459
2000-02-16 | 12:00 | 6.7 | -1.8 | 54 | 22 | 15% | 19.705 | 24 | 2830 | 12384.1868 | 3629.5975 | 12384.1868 | 15480.2335 | 3402.2491 | 0.99714
2000-02-16 | 13:00 | 6.4 | -0.4 | 62 | 22 | 15% | 19.66 | 24 | 2830 | 12513.9396 | 3667.6259 | 12513.9396 | 15642.4245 | 3437.8955 | 1.0076
2000-02-16 | 14:00 | 6.6 | 2.4 | 75 | 22 | 15% | 19.69 | 24 | 2830 | 12427.4377 | 3642.2737 | 12427.4377 | 15534.2972 | 3414.1312 | 1.0006
2000-02-16 | 15:00 | 6.6 | 2.5 | 75 | 22 | 15% | 19.69 | 24 | 2830 | 12427.4377 | 3642.2737 | 12427.4377 | 15534.2972 | 3414.1312 | 1.0006
2000-02-16 | 16:00 | 6.2 | 2.2 | 76 | 22 | 15% | 19.63 | 24 | 2830 | 12600.4415 | 3692.9782 | 12600.4415 | 15750.5519 | 3461.6598 | 1.0146
2000-02-16 | 17:00 | 5.4 | 1.6 | 76 | 22 | 15% | 19.51 | 24 | 2830 | 12946.4491 | 3794.3872 | 12946.4491 | 16183.0613 | 3556.7168 | 1.0424
2000-02-16 | 18:00 | 4.4 | 1.5 | 81 | 22 | 15% | 19.36 | 24 | 2830 | 13378.9585 | 3921.1484 | 13378.9585 | 16723.6981 | 3675.538 | 1.0772
2000-02-16 | 19:00 | 4 | 1.3 | 83 | 22 | 15% | 19.3 | 24 | 2830 | 13551.9623 | 3971.8529 | 13551.9623 | 16939.9528 | 3723.0666 | 1.0912
2000-02-16 | 20:00 | 4 | 1.4 | 83 | 22 | 15% | 19.3 | 24 | 2830 | 13551.9623 | 3971.8529 | 13551.9623 | 16939.9528 | 3723.0666 | 1.0912
2000-02-16 | 21:00 | 3.5 | 0.5 | 81 | 22 | 15% | 19.225 | 24 | 2830 | 13768.217 | 4035.2336 | 13768.217 | 17210.2712 | 3782.4772 | 1.1086
2000-02-16 | 22:00 | 2.7 | -0.2 | 81 | 22 | 15% | 19.105 | 24 | 2830 | 14114.2245 | 4136.6426 | 14114.2245 | 17642.7807 | 3877.5342 | 1.1364
2000-02-16 | 23:00 | 0.8 | -2.7 | 75 | 22 | 15% | 18.82 | 24 | 2830 | 14935.9925 | 4377.489 | 14935.9925 | 18669.9906 | 4103.2946 | 1.2026
2000-02-16 | 24:00 | 2.4 | -2.2 | 70 | 22 | 15% | 19.06 | 24 | 2830 | 14243.9774 | 4174.671 | 14243.9774 | 17804.9717 | 3913.1806 | 1.1469
2000-02-17 | 1:00 | -0.8 | -3.6 | 79 | 22 | 15% | 18.58 | 24 | 2830 | 15628.0075 | 4580.307 | 15628.0075 | 19535.0094 | 4293.4087 | 1.2583
2000-02-17 | 2:00 | -1.2 | -3.3 | 84 | 22 | 15% | 18.52 | 24 | 2830 | 15801.0113 | 4631.0115 | 15801.0113 | 19751.2642 | 4340.9372 | 1.2723
2000-02-17 | 3:00 | -0.8 | -2.7 | 85 | 22 | 15% | 18.58 | 24 | 2830 | 15628.0075 | 4580.307 | 15628.0075 | 19535.0094 | 4293.4087 | 1.2583
2000-02-17 | 4:00 | -1.4 | -3.3 | 85 | 22 | 15% | 18.49 | 24 | 2830 | 15887.5132 | 4656.3638 | 15887.5132 | 19859.3915 | 4364.7014 | 1.2792
2000-02-17 | 5:00 | -0.7 | -3.2 | 81 | 22 | 15% | 18.595 | 24 | 2830 | 15584.7566 | 4567.6309 | 15584.7566 | 19480.9458 | 4281.5265 | 1.2548
2000-02-17 | 6:00 | -1 | -2.8 | 86 | 22 | 15% | 18.55 | 24 | 2830 | 15714.5094 | 4605.6593 | 15714.5094 | 19643.1368 | 4317.1729 | 1.2653
2000-02-17 | 7:00 | -0.9 | -2.7 | 86 | 22 | 15% | 18.565 | 24 | 2830 | 15671.2585 | 4592.9831 | 15671.2585 | 19589.0731 | 4305.2908 | 1.2618
2000-02-17 | 8:00 | -0.4 | -2.7 | 83 | 22 | 15% | 18.64 | 24 | 2830 | 15455.0038 | 4529.6025 | 15455.0038 | 19318.7547 | 4245.8802 | 1.2444
2000-02-17 | 9:00 | 1.6 | -1 | 82 | 22 | 15% | 18.94 | 24 | 2830 | 14589.9849 | 4276.08 | 14589.9849 | 18237.4811 | 4008.2376 | 1.1747
2000-02-17 | 10:00 | 3.5 | -1.2 | 70 | 22 | 15% | 19.225 | 24 | 2830 | 13768.217 | 4035.2336 | 13768.217 | 17210.2712 | 3782.4772 | 1.1086
2000-02-17 | 11:00 | 4.8 | -1.4 | 63 | 22 | 15% | 19.42 | 24 | 2830 | 13205.9547 | 3870.4439 | 13205.9547 | 16507.4434 | 3628.0095 | 1.0633
2000-02-17 | 12:00 | 5.9 | -0.6 | 63 | 22 | 15% | 19.585 | 24 | 2830 | 12730.1943 | 3731.0065 | 12730.1943 | 15912.7429 | 3497.3061 | 1.025
2000-02-17 | 13:00 | 5.3 | 1 | 74 | 22 | 15% | 19.495 | 24 | 2830 | 12989.7 | 3807.0633 | 12989.7 | 16237.125 | 3568.5989 | 1.0459
2000-02-17 | 14:00 | 5.8 | 0.8 | 70 | 22 | 15% | 19.57 | 24 | 2830 | 12773.4453 | 3743.6827 | 12773.4453 | 15966.8066 | 3509.1883 | 1.0285
2000-02-17 | 15:00 | 5.8 | 1.2 | 72 | 22 | 15% | 19.57 | 24 | 2830 | 12773.4453 | 3743.6827 | 12773.4453 | 15966.8066 | 3509.1883 | 1.0285
2000-02-17 | 16:00 | 5.7 | 0.6 | 70 | 22 | 15% | 19.555 | 24 | 2830 | 12816.6962 | 3756.3588 | 12816.6962 | 16020.8703 | 3521.0704 | 1.032
2000-02-17 | 17:00 | 4.4 | 0.1 | 74 | 22 | 15% | 19.36 | 24 | 2830 | 13378.9585 | 3921.1484 | 13378.9585 | 16723.6981 | 3675.538 | 1.0772
2000-02-17 | 18:00 | 3.6 | 0.1 | 78 | 22 | 15% | 19.24 | 24 | 2830 | 13724.966 | 4022.5575 | 13724.966 | 17156.2075 | 3770.5951 | 1.1051
2000-02-17 | 19:00 | 2.9 | -0.2 | 80 | 22 | 15% | 19.135 | 24 | 2830 | 14027.7226 | 4111.2903 | 14027.7226 | 17534.6533 | 3853.77 | 1.1295
2000-02-17 | 20:00 | 2.3 | -0.5 | 81 | 22 | 15% | 19.045 | 24 | 2830 | 14287.2283 | 4187.3471 | 14287.2283 | 17859.0354 | 3925.0627 | 1.1504
2000-02-17 | 21:00 | 2.2 | 0.3 | 87 | 22 | 15% | 19.03 | 24 | 2830 | 14330.4792 | 4200.0232 | 14330.4792 | 17913.0991 | 3936.9448 | 1.1539
2000-02-17 | 22:00 | 0.7 | -1.8 | 82 | 22 | 15% | 18.805 | 24 | 2830 | 14979.2434 | 4390.1651 | 14979.2434 | 18724.0542 | 4115.1768 | 1.2061
2000-02-17 | 23:00 | 1 | -2.1 | 78 | 22 | 15% | 18.85 | 24 | 2830 | 14849.4906 | 4352.1367 | 14849.4906 | 18561.8632 | 4079.5304 | 1.1956
2000-02-17 | 24:00 | 0.7 | -2.2 | 79 | 22 | 15% | 18.805 | 24 | 2830 | 14979.2434 | 4390.1651 | 14979.2434 | 18724.0542 | 4115.1768 | 1.2061
2000-02-18 | 1:00 | 0.8 | -1.3 | 85 | 22 | 15% | 18.82 | 24 | 2830 | 14935.9925 | 4377.489 | 14935.9925 | 18669.9906 | 4103.2946 | 1.2026
2000-02-18 | 2:00 | -0.4 | -2.1 | 87 | 22 | 15% | 18.64 | 24 | 2830 | 15455.0038 | 4529.6025 | 15455.0038 | 19318.7547 | 4245.8802 | 1.2444
2000-02-18 | 3:00 | -0.9 | -2.6 | 87 | 22 | 15% | 18.565 | 24 | 2830 | 15671.2585 | 4592.9831 | 15671.2585 | 19589.0731 | 4305.2908 | 1.2618
2000-02-18 | 4:00 | -1.5 | -3.2 | 87 | 22 | 15% | 18.475 | 24 | 2830 | 15930.7642 | 4669.0399 | 15930.7642 | 19913.4552 | 4376.5836 | 1.2827
2000-02-18 | 5:00 | -1.2 | -2.8 | 87 | 22 | 15% | 18.52 | 24 | 2830 | 15801.0113 | 4631.0115 | 15801.0113 | 19751.2642 | 4340.9372 | 1.2723
2000-02-18 | 6:00 | -1.3 | -2.3 | 92 | 22 | 15% | 18.505 | 24 | 2830 | 15844.2623 | 4643.6877 | 15844.2623 | 19805.3278 | 4352.8193 | 1.2757
2000-02-18 | 7:00 | -0.8 | -2.6 | 86 | 22 | 15% | 18.58 | 24 | 2830 | 15628.0075 | 4580.307 | 15628.0075 | 19535.0094 | 4293.4087 | 1.2583
2000-02-18 | 8:00 | -0.3 | -2.1 | 86 | 22 | 15% | 18.655 | 24 | 2830 | 15411.7528 | 4516.9264 | 15411.7528 | 19264.691 | 4233.998 | 1.2409
2000-02-18 | 9:00 | 2.1 | -1.1 | 78 | 22 | 15% | 19.015 | 24 | 2830 | 14373.7302 | 4212.6994 | 14373.7302 | 17967.1627 | 3948.827 | 1.1573
2000-02-18 | 10:00 | 4.4 | -1.2 | 66 | 22 | 15% | 19.36 | 24 | 2830 | 13378.9585 | 3921.1484 | 13378.9585 | 16723.6981 | 3675.538 | 1.0772
2000-02-18 | 11:00 | 5.5 | -0.9 | 63 | 22 | 15% | 19.525 | 24 | 2830 | 12903.1981 | 3781.7111 | 12903.1981 | 16128.9976 | 3544.8346 | 1.0389
2000-02-18 | 12:00 | 5.5 | -0.2 | 67 | 22 | 15% | 19.525 | 24 | 2830 | 12903.1981 | 3781.7111 | 12903.1981 | 16128.9976 | 3544.8346 | 1.0389
2000-02-18 | 13:00 | 6 | 0.1 | 66 | 22 | 15% | 19.6 | 24 | 2830 | 12686.9434 | 3718.3304 | 12686.9434 | 15858.6792 | 3485.424 | 1.0215
2000-02-18 | 14:00 | 6 | -0.4 | 63 | 22 | 15% | 19.6 | 24 | 2830 | 12686.9434 | 3718.3304 | 12686.9434 | 15858.6792 | 3485.424 | 1.0215
2000-02-18 | 15:00 | 6 | -1.1 | 60 | 22 | 15% | 19.6 | 24 | 2830 | 12686.9434 | 3718.3304 | 12686.9434 | 15858.6792 | 3485.424 | 1.0215
2000-02-18 | 16:00 | 4.9 | -0.1 | 70 | 22 | 15% | 19.435 | 24 | 2830 | 13162.7038 | 3857.7678 | 13162.7038 | 16453.3797 | 3616.1274 | 1.0598
2000-02-18 | 17:00 | 4.9 | -0.3 | 69 | 22 | 15% | 19.435 | 24 | 2830 | 13162.7038 | 3857.7678 | 13162.7038 | 16453.3797 | 3616.1274 | 1.0598
2000-02-18 | 18:00 | 3.8 | -0.4 | 74 | 22 | 15% | 19.27 | 24 | 2830 | 13638.4642 | 3997.2052 | 13638.4642 | 17048.0802 | 3746.8308 | 1.0981
2000-02-18 | 19:00 | 4.4 | 0.8 | 77 | 22 | 15% | 19.36 | 24 | 2830 | 13378.9585 | 3921.1484 | 13378.9585 | 16723.6981 | 3675.538 | 1.0772
2000-02-18 | 20:00 | 3.7 | 0.3 | 78 | 22 | 15% | 19.255 | 24 | 2830 | 13681.7151 | 4009.8813 | 13681.7151 | 17102.1439 | 3758.7129 | 1.1016
2000-02-18 | 21:00 | 3.9 | -0.9 | 70 | 22 | 15% | 19.285 | 24 | 2830 | 13595.2132 | 3984.5291 | 13595.2132 | 16994.0165 | 3734.9487 | 1.0947
2000-02-18 | 22:00 | 3.9 | -0.9 | 70 | 22 | 15% | 19.285 | 24 | 2830 | 13595.2132 | 3984.5291 | 13595.2132 | 16994.0165 | 3734.9487 | 1.0947
2000-02-18 | 23:00 | 3.3 | -0.4 | 76 | 22 | 15% | 19.195 | 24 | 2830 | 13854.7189 | 4060.5858 | 13854.7189 | 17318.3986 | 3806.2414 | 1.1155
2000-02-18 | 24:00 | 1.2 | -1.8 | 79 | 22 | 15% | 18.88 | 24 | 2830 | 14762.9887 | 4326.7845 | 14762.9887 | 18453.7358 | 4055.7661 | 1.1887
2000-02-19 | 1:00 | 1.2 | -1.6 | 80 | 22 | 15% | 18.88 | 24 | 2830 | 14762.9887 | 4326.7845 | 14762.9887 | 18453.7358 | 4055.7661 | 1.1887
2000-02-19 | 2:00 | 1.8 | -1.1 | 80 | 22 | 15% | 18.97 | 24 | 2830 | 14503.483 | 4250.7277 | 14503.483 | 18129.3538 | 3984.4734 | 1.1678
2000-02-19 | 3:00 | 0.5 | -1.6 | 84 | 22 | 15% | 18.775 | 24 | 2830 | 15065.7453 | 4415.5174 | 15065.7453 | 18832.1816 | 4138.941 | 1.2131
2000-02-19 | 4:00 | 0.3 | -1.5 | 86 | 22 | 15% | 18.745 | 24 | 2830 | 15152.2472 | 4440.8696 | 15152.2472 | 18940.309 | 4162.7053 | 1.22
2000-02-19 | 5:00 | -0.6 | -2.8 | 83 | 22 | 15% | 18.61 | 24 | 2830 | 15541.5057 | 4554.9548 | 15541.5057 | 19426.8821 | 4269.6444 | 1.2514
2000-02-19 | 6:00 | -1.4 | -2.5 | 91 | 22 | 15% | 18.49 | 24 | 2830 | 15887.5132 | 4656.3638 | 15887.5132 | 19859.3915 | 4364.7014 | 1.2792
2000-02-19 | 7:00 | -0.7 | -2.7 | 85 | 22 | 15% | 18.595 | 24 | 2830 | 15584.7566 | 4567.6309 | 15584.7566 | 19480.9458 | 4281.5265 | 1.2548
2000-02-19 | 8:00 | 0.3 | -1.9 | 84 | 22 | 15% | 18.745 | 24 | 2830 | 15152.2472 | 4440.8696 | 15152.2472 | 18940.309 | 4162.7053 | 1.22
2000-02-19 | 9:00 | 3.5 | -1.6 | 68 | 22 | 15% | 19.225 | 24 | 2830 | 13768.217 | 4035.2336 | 13768.217 | 17210.2712 | 3782.4772 | 1.1086
2000-02-19 | 10:00 | 5 | -1 | 64 | 22 | 15% | 19.45 | 24 | 2830 | 13119.4528 | 3845.0917 | 13119.4528 | 16399.316 | 3604.2453 | 1.0563
2000-02-19 | 11:00 | 6.7 | -0.6 | 59 | 22 | 15% | 19.705 | 24 | 2830 | 12384.1868 | 3629.5975 | 12384.1868 | 15480.2335 | 3402.2491 | 0.99714
2000-02-19 | 12:00 | 8.8 | -0.7 | 51 | 22 | 15% | 20.02 | 24 | 2830 | 11475.917 | 3363.3989 | 11475.917 | 14344.8962 | 3152.7244 | 0.92401
2000-02-19 | 13:00 | 10.6 | -1.1 | 44 | 22 | 15% | 20.29 | 24 | 2830 | 10697.4 | 3135.2286 | 10697.4 | 13371.75 | 2938.8462 | 0.86133
2000-02-19 | 14:00 | 8 | 2.1 | 66 | 22 | 15% | 19.9 | 24 | 2830 | 11821.9245 | 3464.8079 | 11821.9245 | 14777.4057 | 3247.7815 | 0.95187
2000-02-19 | 15:00 | 8.4 | 1.6 | 62 | 22 | 15% | 19.96 | 24 | 2830 | 11648.9208 | 3414.1034 | 11648.9208 | 14561.1509 | 3200.253 | 0.93794
2000-02-19 | 16:00 | 7.2 | 0.7 | 63 | 22 | 15% | 19.78 | 24 | 2830 | 12167.9321 | 3566.2169 | 12167.9321 | 15209.9151 | 3342.8385 | 0.97973
2000-02-19 | 17:00 | 5.9 | 0.8 | 70 | 22 | 15% | 19.585 | 24 | 2830 | 12730.1943 | 3731.0065 | 12730.1943 | 15912.7429 | 3497.3061 | 1.025
2000-02-19 | 18:00 | 4.1 | -0.1 | 74 | 22 | 15% | 19.315 | 24 | 2830 | 13508.7113 | 3959.1768 | 13508.7113 | 16885.8892 | 3711.1844 | 1.0877
2000-02-19 | 19:00 | 3.9 | -1.6 | 66 | 22 | 15% | 19.285 | 24 | 2830 | 13595.2132 | 3984.5291 | 13595.2132 | 16994.0165 | 3734.9487 | 1.0947
2000-02-19 | 20:00 | 3.7 | -1.6 | 67 | 22 | 15% | 19.255 | 24 | 2830 | 13681.7151 | 4009.8813 | 13681.7151 | 17102.1439 | 3758.7129 | 1.1016
2000-02-19 | 21:00 | 3 | -2.3 | 67 | 22 | 15% | 19.15 | 24 | 2830 | 13984.4717 | 4098.6142 | 13984.4717 | 17480.5896 | 3841.8878 | 1.126
2000-02-19 | 22:00 | 1.1 | -2.5 | 75 | 22 | 15% | 18.865 | 24 | 2830 | 14806.2396 | 4339.4606 | 14806.2396 | 18507.7995 | 4067.6482 | 1.1922
2000-02-19 | 23:00 | 2.6 | -2.6 | 67 | 22 | 15% | 19.09 | 24 | 2830 | 14157.4755 | 4149.3187 | 14157.4755 | 17696.8443 | 3889.4163 | 1.1399
2000-02-19 | 24:00 | 4.1 | -3.1 | 58 | 22 | 15% | 19.315 | 24 | 2830 | 13508.7113 | 3959.1768 | 13508.7113 | 16885.8892 | 3711.1844 | 1.0877
2000-02-20 | 1:00 | 3.3 | -3.7 | 58 | 22 | 15% | 19.195 | 24 | 2830 | 13854.7189 | 4060.5858 | 13854.7189 | 17318.3986 | 3806.2414 | 1.1155
2000-02-20 | 2:00 | 1.4 | -3 | 70 | 22 | 15% | 18.91 | 24 | 2830 | 14676.4868 | 4301.4322 | 14676.4868 | 18345.6085 | 4032.0019 | 1.1817
2000-02-20 | 3:00 | 1 | -3.2 | 71 | 22 | 15% | 18.85 | 24 | 2830 | 14849.4906 | 4352.1367 | 14849.4906 | 18561.8632 | 4079.5304 | 1.1956
2000-02-20 | 4:00 | 2.5 | -3.8 | 61 | 22 | 15% | 19.075 | 24 | 2830 | 14200.7264 | 4161.9948 | 14200.7264 | 17750.908 | 3901.2985 | 1.1434
2000-02-20 | 5:00 | 1.4 | -3 | 70 | 22 | 15% | 18.91 | 24 | 2830 | 14676.4868 | 4301.4322 | 14676.4868 | 18345.6085 | 4032.0019 | 1.1817
2000-02-20 | 6:00 | -0.2 | -3.7 | 75 | 22 | 15% | 18.67 | 24 | 2830 | 15368.5019 | 4504.2503 | 15368.5019 | 19210.6274 | 4222.1159 | 1.2374
2000-02-20 | 7:00 | -0.2 | -2.7 | 81 | 22 | 15% | 18.67 | 24 | 2830 | 15368.5019 | 4504.2503 | 15368.5019 | 19210.6274 | 4222.1159 | 1.2374
2000-02-20 | 8:00 | 0.8 | -2.6 | 76 | 22 | 15% | 18.82 | 24 | 2830 | 14935.9925 | 4377.489 | 14935.9925 | 18669.9906 | 4103.2946 | 1.2026
2000-02-20 | 9:00 | 3.4 | -0.9 | 73 | 22 | 15% | 19.21 | 24 | 2830 | 13811.4679 | 4047.9097 | 13811.4679 | 17264.3349 | 3794.3593 | 1.1121
2000-02-20 | 10:00 | 5 | -1.8 | 60 | 22 | 15% | 19.45 | 24 | 2830 | 13119.4528 | 3845.0917 | 13119.4528 | 16399.316 | 3604.2453 | 1.0563
2000-02-20 | 11:00 | 6.8 | -1.2 | 56 | 22 | 15% | 19.72 | 24 | 2830 | 12340.9358 | 3616.9214 | 12340.9358 | 15426.1698 | 3390.367 | 0.99366
2000-02-20 | 12:00 | 7.2 | 0.2 | 61 | 22 | 15% | 19.78 | 24 | 2830 | 12167.9321 | 3566.2169 | 12167.9321 | 15209.9151 | 3342.8385 | 0.97973
2000-02-20 | 13:00 | 8.4 | 0.8 | 59 | 22 | 15% | 19.96 | 24 | 2830 | 11648.9208 | 3414.1034 | 11648.9208 | 14561.1509 | 3200.253 | 0.93794
2000-02-20 | 14:00 | 8.4 | 1.1 | 60 | 22 | 15% | 19.96 | 24 | 2830 | 11648.9208 | 3414.1034 | 11648.9208 | 14561.1509 | 3200.253 | 0.93794
2000-02-20 | 15:00 | 7.7 | 1.4 | 64 | 22 | 15% | 19.855 | 24 | 2830 | 11951.6774 | 3502.8363 | 11951.6774 | 14939.5967 | 3283.4278 | 0.96232
2000-02-20 | 16:00 | 7.7 | 2.4 | 69 | 22 | 15% | 19.855 | 24 | 2830 | 11951.6774 | 3502.8363 | 11951.6774 | 14939.5967 | 3283.4278 | 0.96232
2000-02-20 | 17:00 | 7.1 | 2.3 | 71 | 22 | 15% | 19.765 | 24 | 2830 | 12211.183 | 3578.893 | 12211.183 | 15263.9788 | 3354.7206 | 0.98321
2000-02-20 | 18:00 | 6.7 | 1.9 | 71 | 22 | 15% | 19.705 | 24 | 2830 | 12384.1868 | 3629.5975 | 12384.1868 | 15480.2335 | 3402.2491 | 0.99714
2000-02-20 | 19:00 | 6.1 | 2.7 | 79 | 22 | 15% | 19.615 | 24 | 2830 | 12643.6925 | 3705.6543 | 12643.6925 | 15804.6156 | 3473.5419 | 1.018
2000-02-20 | 20:00 | 6.8 | 2.2 | 72 | 22 | 15% | 19.72 | 24 | 2830 | 12340.9358 | 3616.9214 | 12340.9358 | 15426.1698 | 3390.367 | 0.99366
2000-02-20 | 21:00 | 6.4 | 2.6 | 77 | 22 | 15% | 19.66 | 24 | 2830 | 12513.9396 | 3667.6259 | 12513.9396 | 15642.4245 | 3437.8955 | 1.0076
2000-02-20 | 22:00 | 7.1 | 2.1 | 70 | 22 | 15% | 19.765 | 24 | 2830 | 12211.183 | 3578.893 | 12211.183 | 15263.9788 | 3354.7206 | 0.98321
2000-02-20 | 23:00 | 7.8 | 1.6 | 65 | 22 | 15% | 19.87 | 24 | 2830 | 11908.4264 | 3490.1601 | 11908.4264 | 14885.533 | 3271.5457 | 0.95884
2000-02-20 | 24:00 | 6.2 | 2.9 | 79 | 22 | 15% | 19.63 | 24 | 2830 | 12600.4415 | 3692.9782 | 12600.4415 | 15750.5519 | 3461.6598 | 1.0146
2000-02-21 | 1:00 | 6.7 | 4.3 | 85 | 22 | 15% | 19.705 | 24 | 2830 | 12384.1868 | 3629.5975 | 12384.1868 | 15480.2335 | 3402.2491 | 0.99714
2000-02-21 | 2:00 | 7.2 | 5 | 86 | 22 | 15% | 19.78 | 24 | 2830 | 12167.9321 | 3566.2169 | 12167.9321 | 15209.9151 | 3342.8385 | 0.97973
2000-02-21 | 3:00 | 6.8 | 5 | 88 | 22 | 15% | 19.72 | 24 | 2830 | 12340.9358 | 3616.9214 | 12340.9358 | 15426.1698 | 3390.367 | 0.99366
2000-02-21 | 4:00 | 6.4 | 5.2 | 92 | 22 | 15% | 19.66 | 24 | 2830 | 12513.9396 | 3667.6259 | 12513.9396 | 15642.4245 | 3437.8955 | 1.0076
2000-02-21 | 5:00 | 6.4 | 5.8 | 96 | 22 | 15% | 19.66 | 24 | 2830 | 12513.9396 | 3667.6259 | 12513.9396 | 15642.4245 | 3437.8955 | 1.0076
2000-02-21 | 6:00 | 6.3 | 5.8 | 97 | 22 | 15% | 19.645 | 24 | 2830 | 12557.1906 | 3680.302 | 12557.1906 | 15696.4882 | 3449.7776 | 1.0111
2000-02-21 | 7:00 | 6.2 | 5.2 | 93 | 22 | 15% | 19.63 | 24 | 2830 | 12600.4415 | 3692.9782 | 12600.4415 | 15750.5519 | 3461.6598 | 1.0146
2000-02-21 | 8:00 | 6.4 | 6.1 | 98 | 22 | 15% | 19.66 | 24 | 2830 | 12513.9396 | 3667.6259 | 12513.9396 | 15642.4245 | 3437.8955 | 1.0076
2000-02-21 | 9:00 | 6.7 | 6.3 | 97 | 22 | 15% | 19.705 | 24 | 2830 | 12384.1868 | 3629.5975 | 12384.1868 | 15480.2335 | 3402.2491 | 0.99714
2000-02-21 | 10:00 | 6.9 | 6.2 | 95 | 22 | 15% | 19.735 | 24 | 2830 | 12297.6849 | 3604.2453 | 12297.6849 | 15372.1061 | 3378.4849 | 0.99018
2000-02-21 | 11:00 | 7.6 | 6.1 | 90 | 22 | 15% | 19.84 | 24 | 2830 | 11994.9283 | 3515.5124 | 11994.9283 | 14993.6604 | 3295.31 | 0.9658
2000-02-21 | 12:00 | 7.8 | 6.3 | 90 | 22 | 15% | 19.87 | 24 | 2830 | 11908.4264 | 3490.1601 | 11908.4264 | 14885.533 | 3271.5457 | 0.95884
2000-02-21 | 13:00 | 8.1 | 6.6 | 90 | 22 | 15% | 19.915 | 24 | 2830 | 11778.6736 | 3452.1318 | 11778.6736 | 14723.342 | 3235.8993 | 0.94839
2000-02-21 | 14:00 | 8.1 | 6.4 | 89 | 22 | 15% | 19.915 | 24 | 2830 | 11778.6736 | 3452.1318 | 11778.6736 | 14723.342 | 3235.8993 | 0.94839
2000-02-21 | 15:00 | 8.2 | 6.4 | 88 | 22 | 15% | 19.93 | 24 | 2830 | 11735.4226 | 3439.4556 | 11735.4226 | 14669.2783 | 3224.0172 | 0.94491
2000-02-21 | 16:00 | 8.1 | 6.6 | 90 | 22 | 15% | 19.915 | 24 | 2830 | 11778.6736 | 3452.1318 | 11778.6736 | 14723.342 | 3235.8993 | 0.94839
2000-02-21 | 17:00 | 8.1 | 6.3 | 88 | 22 | 15% | 19.915 | 24 | 2830 | 11778.6736 | 3452.1318 | 11778.6736 | 14723.342 | 3235.8993 | 0.94839
2000-02-21 | 18:00 | 7.8 | 6.2 | 90 | 22 | 15% | 19.87 | 24 | 2830 | 11908.4264 | 3490.1601 | 11908.4264 | 14885.533 | 3271.5457 | 0.95884
2000-02-21 | 19:00 | 7.7 | 6 | 89 | 22 | 15% | 19.855 | 24 | 2830 | 11951.6774 | 3502.8363 | 11951.6774 | 14939.5967 | 3283.4278 | 0.96232
2000-02-21 | 20:00 | 7.8 | 6.4 | 91 | 22 | 15% | 19.87 | 24 | 2830 | 11908.4264 | 3490.1601 | 11908.4264 | 14885.533 | 3271.5457 | 0.95884
2000-02-21 | 21:00 | 7.5 | 6.1 | 91 | 22 | 15% | 19.825 | 24 | 2830 | 12038.1792 | 3528.1885 | 12038.1792 | 15047.7241 | 3307.1921 | 0.96928
2000-02-21 | 22:00 | 7.3 | 5.8 | 90 | 22 | 15% | 19.795 | 24 | 2830 | 12124.6811 | 3553.5408 | 12124.6811 | 15155.8514 | 3330.9564 | 0.97625
2000-02-21 | 23:00 | 7.4 | 5.5 | 88 | 22 | 15% | 19.81 | 24 | 2830 | 12081.4302 | 3540.8647 | 12081.4302 | 15101.7877 | 3319.0742 | 0.97277
2000-02-21 | 24:00 | 7.9 | 5.8 | 87 | 22 | 15% | 19.885 | 24 | 2830 | 11865.1755 | 3477.484 | 11865.1755 | 14831.4693 | 3259.6636 | 0.95535
2000-02-22 | 1:00 | 7.5 | 5.5 | 87 | 22 | 15% | 19.825 | 24 | 2830 | 12038.1792 | 3528.1885 | 12038.1792 | 15047.7241 | 3307.1921 | 0.96928
2000-02-22 | 2:00 | 8.1 | 5.4 | 83 | 22 | 15% | 19.915 | 24 | 2830 | 11778.6736 | 3452.1318 | 11778.6736 | 14723.342 | 3235.8993 | 0.94839
2000-02-22 | 3:00 | 9.3 | 5.4 | 77 | 22 | 15% | 20.095 | 24 | 2830 | 11259.6623 | 3300.0182 | 11259.6623 | 14074.5778 | 3093.3138 | 0.9066
2000-02-22 | 4:00 | 9.2 | 5.7 | 79 | 22 | 15% | 20.08 | 24 | 2830 | 11302.9132 | 3312.6944 | 11302.9132 | 14128.6415 | 3105.1959 | 0.91008
2000-02-22 | 5:00 | 8.9 | 6.3 | 84 | 22 | 15% | 20.035 | 24 | 2830 | 11432.666 | 3350.7228 | 11432.666 | 14290.8325 | 3140.8423 | 0.92053
2000-02-22 | 6:00 | 9.1 | 6.2 | 82 | 22 | 15% | 20.065 | 24 | 2830 | 11346.1642 | 3325.3705 | 11346.1642 | 14182.7052 | 3117.0781 | 0.91356
2000-02-22 | 7:00 | 9.3 | 6.6 | 83 | 22 | 15% | 20.095 | 24 | 2830 | 11259.6623 | 3300.0182 | 11259.6623 | 14074.5778 | 3093.3138 | 0.9066
2000-02-22 | 8:00 | 9.6 | 6.8 | 83 | 22 | 15% | 20.14 | 24 | 2830 | 11129.9094 | 3261.9899 | 11129.9094 | 13912.3868 | 3057.6674 | 0.89615
2000-02-22 | 9:00 | 9.6 | 6.2 | 79 | 22 | 15% | 20.14 | 24 | 2830 | 11129.9094 | 3261.9899 | 11129.9094 | 13912.3868 | 3057.6674 | 0.89615
2000-02-22 | 10:00 | 10.7 | 6.8 | 77 | 22 | 15% | 20.305 | 24 | 2830 | 10654.1491 | 3122.5525 | 10654.1491 | 13317.6863 | 2926.964 | 0.85784
2000-02-22 | 11:00 | 10.1 | 6.9 | 80 | 22 | 15% | 20.215 | 24 | 2830 | 10913.6547 | 3198.6092 | 10913.6547 | 13642.0684 | 2998.2568 | 0.87874
2000-02-22 | 12:00 | 11.1 | 5.4 | 68 | 22 | 15% | 20.365 | 24 | 2830 | 10481.1453 | 3071.848 | 10481.1453 | 13101.4316 | 2879.4355 | 0.84391
2000-02-22 | 13:00 | 11 | 3.7 | 61 | 22 | 15% | 20.35 | 24 | 2830 | 10524.3962 | 3084.5241 | 10524.3962 | 13155.4953 | 2891.3176 | 0.8474
2000-02-22 | 14:00 | 11.4 | 3 | 56 | 22 | 15% | 20.41 | 24 | 2830 | 10351.3925 | 3033.8196 | 10351.3925 | 12939.2406 | 2843.7891 | 0.83347
2000-02-22 | 15:00 | 10.8 | 2.8 | 58 | 22 | 15% | 20.32 | 24 | 2830 | 10610.8981 | 3109.8764 | 10610.8981 | 13263.6226 | 2915.0819 | 0.85436
2000-02-22 | 16:00 | 10.7 | 2.7 | 58 | 22 | 15% | 20.305 | 24 | 2830 | 10654.1491 | 3122.5525 | 10654.1491 | 13317.6863 | 2926.964 | 0.85784
2000-02-22 | 17:00 | 9.3 | 5.4 | 77 | 22 | 15% | 20.095 | 24 | 2830 | 11259.6623 | 3300.0182 | 11259.6623 | 14074.5778 | 3093.3138 | 0.9066
2000-02-22 | 18:00 | 8.6 | 4.7 | 76 | 22 | 15% | 19.99 | 24 | 2830 | 11562.4189 | 3388.7511 | 11562.4189 | 14453.0236 | 3176.4887 | 0.93098
2000-02-22 | 19:00 | 7.3 | 4.6 | 83 | 22 | 15% | 19.795 | 24 | 2830 | 12124.6811 | 3553.5408 | 12124.6811 | 15155.8514 | 3330.9564 | 0.97625
2000-02-22 | 20:00 | 6.7 | 5.2 | 90 | 22 | 15% | 19.705 | 24 | 2830 | 12384.1868 | 3629.5975 | 12384.1868 | 15480.2335 | 3402.2491 | 0.99714
2000-02-22 | 21:00 | 5.7 | 4.9 | 95 | 22 | 15% | 19.555 | 24 | 2830 | 12816.6962 | 3756.3588 | 12816.6962 | 16020.8703 | 3521.0704 | 1.032
2000-02-22 | 22:00 | 6.7 | 4.9 | 88 | 22 | 15% | 19.705 | 24 | 2830 | 12384.1868 | 3629.5975 | 12384.1868 | 15480.2335 | 3402.2491 | 0.99714
2000-02-22 | 23:00 | 5.5 | 4.2 | 91 | 22 | 15% | 19.525 | 24 | 2830 | 12903.1981 | 3781.7111 | 12903.1981 | 16128.9976 | 3544.8346 | 1.0389
2000-02-22 | 24:00 | 6.6 | 4.6 | 87 | 22 | 15% | 19.69 | 24 | 2830 | 12427.4377 | 3642.2737 | 12427.4377 | 15534.2972 | 3414.1312 | 1.0006
2000-02-23 | 1:00 | 6.6 | 4.6 | 87 | 22 | 15% | 19.69 | 24 | 2830 | 12427.4377 | 3642.2737 | 12427.4377 | 15534.2972 | 3414.1312 | 1.0006
2000-02-23 | 2:00 | 6.3 | 4.4 | 88 | 22 | 15% | 19.645 | 24 | 2830 | 12557.1906 | 3680.302 | 12557.1906 | 15696.4882 | 3449.7776 | 1.0111
2000-02-23 | 3:00 | 6 | 4.4 | 89 | 22 | 15% | 19.6 | 24 | 2830 | 12686.9434 | 3718.3304 | 12686.9434 | 15858.6792 | 3485.424 | 1.0215
2000-02-23 | 4:00 | 5.2 | 4.2 | 93 | 22 | 15% | 19.48 | 24 | 2830 | 13032.9509 | 3819.7394 | 13032.9509 | 16291.1887 | 3580.481 | 1.0494
2000-02-23 | 5:00 | 3 | 2.2 | 94 | 22 | 15% | 19.15 | 24 | 2830 | 13984.4717 | 4098.6142 | 13984.4717 | 17480.5896 | 3841.8878 | 1.126
2000-02-23 | 6:00 | 2.3 | 1.5 | 94 | 22 | 15% | 19.045 | 24 | 2830 | 14287.2283 | 4187.3471 | 14287.2283 | 17859.0354 | 3925.0627 | 1.1504
2000-02-23 | 7:00 | 2.8 | 2 | 94 | 22 | 15% | 19.12 | 24 | 2830 | 14070.9736 | 4123.9665 | 14070.9736 | 17588.717 | 3865.6521 | 1.133
2000-02-23 | 8:00 | 3.4 | 2.7 | 95 | 22 | 15% | 19.21 | 24 | 2830 | 13811.4679 | 4047.9097 | 13811.4679 | 17264.3349 | 3794.3593 | 1.1121
2000-02-23 | 9:00 | 6 | 4.3 | 89 | 22 | 15% | 19.6 | 24 | 2830 | 12686.9434 | 3718.3304 | 12686.9434 | 15858.6792 | 3485.424 | 1.0215
2000-02-23 | 10:00 | 7.3 | 5 | 85 | 22 | 15% | 19.795 | 24 | 2830 | 12124.6811 | 3553.5408 | 12124.6811 | 15155.8514 | 3330.9564 | 0.97625
2000-02-23 | 11:00 | 7 | 4.2 | 82 | 22 | 15% | 19.75 | 24 | 2830 | 12254.434 | 3591.5692 | 12254.434 | 15318.0425 | 3366.6027 | 0.98669
2000-02-23 | 12:00 | 7.6 | 3.8 | 77 | 22 | 15% | 19.84 | 24 | 2830 | 11994.9283 | 3515.5124 | 11994.9283 | 14993.6604 | 3295.31 | 0.9658
2000-02-23 | 13:00 | 7.7 | 3.2 | 73 | 22 | 15% | 19.855 | 24 | 2830 | 11951.6774 | 3502.8363 | 11951.6774 | 14939.5967 | 3283.4278 | 0.96232
2000-02-23 | 14:00 | 8.7 | 2.8 | 66 | 22 | 15% | 20.005 | 24 | 2830 | 11519.1679 | 3376.075 | 11519.1679 | 14398.9599 | 3164.6066 | 0.92749
2000-02-23 | 15:00 | 8.1 | 3.1 | 71 | 22 | 15% | 19.915 | 24 | 2830 | 11778.6736 | 3452.1318 | 11778.6736 | 14723.342 | 3235.8993 | 0.94839
2000-02-23 | 16:00 | 7.6 | 3.4 | 75 | 22 | 15% | 19.84 | 24 | 2830 | 11994.9283 | 3515.5124 | 11994.9283 | 14993.6604 | 3295.31 | 0.9658
2000-02-23 | 17:00 | 6.6 | 2.4 | 75 | 22 | 15% | 19.69 | 24 | 2830 | 12427.4377 | 3642.2737 | 12427.4377 | 15534.2972 | 3414.1312 | 1.0006
2000-02-23 | 18:00 | 6.2 | 2.4 | 77 | 22 | 15% | 19.63 | 24 | 2830 | 12600.4415 | 3692.9782 | 12600.4415 | 15750.5519 | 3461.6598 | 1.0146
2000-02-23 | 19:00 | 4.1 | 1.7 | 84 | 22 | 15% | 19.315 | 24 | 2830 | 13508.7113 | 3959.1768 | 13508.7113 | 16885.8892 | 3711.1844 | 1.0877
2000-02-23 | 20:00 | 4.3 | 1.8 | 84 | 22 | 15% | 19.345 | 24 | 2830 | 13422.2094 | 3933.8246 | 13422.2094 | 16777.7618 | 3687.4202 | 1.0807
2000-02-23 | 21:00 | 4.2 | 1.8 | 84 | 22 | 15% | 19.33 | 24 | 2830 | 13465.4604 | 3946.5007 | 13465.4604 | 16831.8255 | 3699.3023 | 1.0842
2000-02-23 | 22:00 | 4.3 | 2.7 | 89 | 22 | 15% | 19.345 | 24 | 2830 | 13422.2094 | 3933.8246 | 13422.2094 | 16777.7618 | 3687.4202 | 1.0807
2000-02-23 | 23:00 | 4.2 | 2.7 | 90 | 22 | 15% | 19.33 | 24 | 2830 | 13465.4604 | 3946.5007 | 13465.4604 | 16831.8255 | 3699.3023 | 1.0842
2000-02-23 | 24:00 | 3.4 | 2.3 | 92 | 22 | 15% | 19.21 | 24 | 2830 | 13811.4679 | 4047.9097 | 13811.4679 | 17264.3349 | 3794.3593 | 1.1121
2000-02-24 | 1:00 | 3.4 | 2.3 | 92 | 22 | 15% | 19.21 | 24 | 2830 | 13811.4679 | 4047.9097 | 13811.4679 | 17264.3349 | 3794.3593 | 1.1121
2000-02-24 | 2:00 | 2.6 | 1.6 | 93 | 22 | 15% | 19.09 | 24 | 2830 | 14157.4755 | 4149.3187 | 14157.4755 | 17696.8443 | 3889.4163 | 1.1399
2000-02-24 | 3:00 | 2.3 | 1.5 | 94 | 22 | 15% | 19.045 | 24 | 2830 | 14287.2283 | 4187.3471 | 14287.2283 | 17859.0354 | 3925.0627 | 1.1504
2000-02-24 | 4:00 | 3 | 2.1 | 94 | 22 | 15% | 19.15 | 24 | 2830 | 13984.4717 | 4098.6142 | 13984.4717 | 17480.5896 | 3841.8878 | 1.126
2000-02-24 | 5:00 | 2.2 | 1.2 | 93 | 22 | 15% | 19.03 | 24 | 2830 | 14330.4792 | 4200.0232 | 14330.4792 | 17913.0991 | 3936.9448 | 1.1539
2000-02-24 | 6:00 | 2.4 | 1.6 | 94 | 22 | 15% | 19.06 | 24 | 2830 | 14243.9774 | 4174.671 | 14243.9774 | 17804.9717 | 3913.1806 | 1.1469
2000-02-24 | 7:00 | 3.6 | 2.6 | 93 | 22 | 15% | 19.24 | 24 | 2830 | 13724.966 | 4022.5575 | 13724.966 | 17156.2075 | 3770.5951 | 1.1051
2000-02-24 | 8:00 | 4.1 | 3.2 | 94 | 22 | 15% | 19.315 | 24 | 2830 | 13508.7113 | 3959.1768 | 13508.7113 | 16885.8892 | 3711.1844 | 1.0877
2000-02-24 | 9:00 | 6.1 | 3.9 | 86 | 22 | 15% | 19.615 | 24 | 2830 | 12643.6925 | 3705.6543 | 12643.6925 | 15804.6156 | 3473.5419 | 1.018
2000-02-24 | 10:00 | 6.1 | 3.5 | 83 | 22 | 15% | 19.615 | 24 | 2830 | 12643.6925 | 3705.6543 | 12643.6925 | 15804.6156 | 3473.5419 | 1.018
2000-02-24 | 11:00 | 6.1 | 3.2 | 82 | 22 | 15% | 19.615 | 24 | 2830 | 12643.6925 | 3705.6543 | 12643.6925 | 15804.6156 | 3473.5419 | 1.018
2000-02-24 | 12:00 | 7.5 | 3.7 | 77 | 22 | 15% | 19.825 | 24 | 2830 | 12038.1792 | 3528.1885 | 12038.1792 | 15047.7241 | 3307.1921 | 0.96928
2000-02-24 | 13:00 | 7.2 | 2.7 | 73 | 22 | 15% | 19.78 | 24 | 2830 | 12167.9321 | 3566.2169 | 12167.9321 | 15209.9151 | 3342.8385 | 0.97973
2000-02-24 | 14:00 | 8.2 | 2.7 | 68 | 22 | 15% | 19.93 | 24 | 2830 | 11735.4226 | 3439.4556 | 11735.4226 | 14669.2783 | 3224.0172 | 0.94491
2000-02-24 | 15:00 | 8 | 1.3 | 63 | 22 | 15% | 19.9 | 24 | 2830 | 11821.9245 | 3464.8079 | 11821.9245 | 14777.4057 | 3247.7815 | 0.95187
2000-02-24 | 16:00 | 8.2 | 1.9 | 64 | 22 | 15% | 19.93 | 24 | 2830 | 11735.4226 | 3439.4556 | 11735.4226 | 14669.2783 | 3224.0172 | 0.94491
2000-02-24 | 17:00 | 7.6 | 1.3 | 64 | 22 | 15% | 19.84 | 24 | 2830 | 11994.9283 | 3515.5124 | 11994.9283 | 14993.6604 | 3295.31 | 0.9658
2000-02-24 | 18:00 | 5.1 | 1.2 | 76 | 22 | 15% | 19.465 | 24 | 2830 | 13076.2019 | 3832.4156 | 13076.2019 | 16345.2524 | 3592.3632 | 1.0529
2000-02-24 | 19:00 | 3.9 | 0.9 | 81 | 22 | 15% | 19.285 | 24 | 2830 | 13595.2132 | 3984.5291 | 13595.2132 | 16994.0165 | 3734.9487 | 1.0947
2000-02-24 | 20:00 | 3.7 | 1.2 | 84 | 22 | 15% | 19.255 | 24 | 2830 | 13681.7151 | 4009.8813 | 13681.7151 | 17102.1439 | 3758.7129 | 1.1016
2000-02-24 | 21:00 | 3.4 | 1.7 | 89 | 22 | 15% | 19.21 | 24 | 2830 | 13811.4679 | 4047.9097 | 13811.4679 | 17264.3349 | 3794.3593 | 1.1121
2000-02-24 | 22:00 | 2.5 | 0.7 | 88 | 22 | 15% | 19.075 | 24 | 2830 | 14200.7264 | 4161.9948 | 14200.7264 | 17750.908 | 3901.2985 | 1.1434
2000-02-24 | 23:00 | 2.6 | 0.9 | 89 | 22 | 15% | 19.09 | 24 | 2830 | 14157.4755 | 4149.3187 | 14157.4755 | 17696.8443 | 3889.4163 | 1.1399
2000-02-24 | 24:00 | 3 | 1.5 | 90 | 22 | 15% | 19.15 | 24 | 2830 | 13984.4717 | 4098.6142 | 13984.4717 | 17480.5896 | 3841.8878 | 1.126
2000-02-25 | 1:00 | 3 | 1.2 | 88 | 22 | 15% | 19.15 | 24 | 2830 | 13984.4717 | 4098.6142 | 13984.4717 | 17480.5896 | 3841.8878 | 1.126
2000-02-25 | 2:00 | 2.9 | 1.3 | 89 | 22 | 15% | 19.135 | 24 | 2830 | 14027.7226 | 4111.2903 | 14027.7226 | 17534.6533 | 3853.77 | 1.1295
2000-02-25 | 3:00 | 3.6 | 1.8 | 88 | 22 | 15% | 19.24 | 24 | 2830 | 13724.966 | 4022.5575 | 13724.966 | 17156.2075 | 3770.5951 | 1.1051
2000-02-25 | 4:00 | 3.9 | 2 | 87 | 22 | 15% | 19.285 | 24 | 2830 | 13595.2132 | 3984.5291 | 13595.2132 | 16994.0165 | 3734.9487 | 1.0947
2000-02-25 | 5:00 | 3.9 | 2 | 87 | 22 | 15% | 19.285 | 24 | 2830 | 13595.2132 | 3984.5291 | 13595.2132 | 16994.0165 | 3734.9487 | 1.0947
2000-02-25 | 6:00 | 3.9 | 1.9 | 87 | 22 | 15% | 19.285 | 24 | 2830 | 13595.2132 | 3984.5291 | 13595.2132 | 16994.0165 | 3734.9487 | 1.0947
2000-02-25 | 7:00 | 4 | 2 | 87 | 22 | 15% | 19.3 | 24 | 2830 | 13551.9623 | 3971.8529 | 13551.9623 | 16939.9528 | 3723.0666 | 1.0912
2000-02-25 | 8:00 | 4.5 | 2 | 84 | 22 | 15% | 19.375 | 24 | 2830 | 13335.7075 | 3908.4723 | 13335.7075 | 16669.6344 | 3663.6559 | 1.0738
2000-02-25 | 9:00 | 5 | 1.9 | 80 | 22 | 15% | 19.45 | 24 | 2830 | 13119.4528 | 3845.0917 | 13119.4528 | 16399.316 | 3604.2453 | 1.0563
2000-02-25 | 10:00 | 5.5 | 2.1 | 79 | 22 | 15% | 19.525 | 24 | 2830 | 12903.1981 | 3781.7111 | 12903.1981 | 16128.9976 | 3544.8346 | 1.0389
2000-02-25 | 11:00 | 6.3 | 2.2 | 75 | 22 | 15% | 19.645 | 24 | 2830 | 12557.1906 | 3680.302 | 12557.1906 | 15696.4882 | 3449.7776 | 1.0111
2000-02-25 | 12:00 | 7.9 | 2.2 | 67 | 22 | 15% | 19.885 | 24 | 2830 | 11865.1755 | 3477.484 | 11865.1755 | 14831.4693 | 3259.6636 | 0.95535
2000-02-25 | 13:00 | 8.4 | 0.3 | 57 | 22 | 15% | 19.96 | 24 | 2830 | 11648.9208 | 3414.1034 | 11648.9208 | 14561.1509 | 3200.253 | 0.93794
2000-02-25 | 14:00 | 9.2 | 0 | 53 | 22 | 15% | 20.08 | 24 | 2830 | 11302.9132 | 3312.6944 | 11302.9132 | 14128.6415 | 3105.1959 | 0.91008
2000-02-25 | 15:00 | 8.8 | 0.5 | 56 | 22 | 15% | 20.02 | 24 | 2830 | 11475.917 | 3363.3989 | 11475.917 | 14344.8962 | 3152.7244 | 0.92401
2000-02-25 | 16:00 | 7.5 | 2.9 | 73 | 22 | 15% | 19.825 | 24 | 2830 | 12038.1792 | 3528.1885 | 12038.1792 | 15047.7241 | 3307.1921 | 0.96928
2000-02-25 | 17:00 | 5.5 | 3.9 | 89 | 22 | 15% | 19.525 | 24 | 2830 | 12903.1981 | 3781.7111 | 12903.1981 | 16128.9976 | 3544.8346 | 1.0389
2000-02-25 | 18:00 | 4.7 | 3.2 | 90 | 22 | 15% | 19.405 | 24 | 2830 | 13249.2057 | 3883.1201 | 13249.2057 | 16561.5071 | 3639.8917 | 1.0668
2000-02-25 | 19:00 | 4.7 | 3.6 | 93 | 22 | 15% | 19.405 | 24 | 2830 | 13249.2057 | 3883.1201 | 13249.2057 | 16561.5071 | 3639.8917 | 1.0668
2000-02-25 | 20:00 | 3.7 | 2.6 | 93 | 22 | 15% | 19.255 | 24 | 2830 | 13681.7151 | 4009.8813 | 13681.7151 | 17102.1439 | 3758.7129 | 1.1016
2000-02-25 | 21:00 | 3.5 | 2.1 | 91 | 22 | 15% | 19.225 | 24 | 2830 | 13768.217 | 4035.2336 | 13768.217 | 17210.2712 | 3782.4772 | 1.1086
2000-02-25 | 22:00 | 3.1 | 2 | 92 | 22 | 15% | 19.165 | 24 | 2830 | 13941.2208 | 4085.9381 | 13941.2208 | 17426.5259 | 3830.0057 | 1.1225
2000-02-25 | 23:00 | 3.3 | 2.3 | 93 | 22 | 15% | 19.195 | 24 | 2830 | 13854.7189 | 4060.5858 | 13854.7189 | 17318.3986 | 3806.2414 | 1.1155
2000-02-25 | 24:00 | 3.9 | 2.8 | 93 | 22 | 15% | 19.285 | 24 | 2830 | 13595.2132 | 3984.5291 | 13595.2132 | 16994.0165 | 3734.9487 | 1.0947
2000-02-26 | 1:00 | 4.1 | 3.3 | 95 | 22 | 15% | 19.315 | 24 | 2830 | 13508.7113 | 3959.1768 | 13508.7113 | 16885.8892 | 3711.1844 | 1.0877
2000-02-26 | 2:00 | 4.4 | 3.9 | 97 | 22 | 15% | 19.36 | 24 | 2830 | 13378.9585 | 3921.1484 | 13378.9585 | 16723.6981 | 3675.538 | 1.0772
2000-02-26 | 3:00 | 4.5 | 4.1 | 97 | 22 | 15% | 19.375 | 24 | 2830 | 13335.7075 | 3908.4723 | 13335.7075 | 16669.6344 | 3663.6559 | 1.0738
2000-02-26 | 4:00 | 4.7 | 4.1 | 96 | 22 | 15% | 19.405 | 24 | 2830 | 13249.2057 | 3883.1201 | 13249.2057 | 16561.5071 | 3639.8917 | 1.0668
2000-02-26 | 5:00 | 4.6 | 3.8 | 95 | 22 | 15% | 19.39 | 24 | 2830 | 13292.4566 | 3895.7962 | 13292.4566 | 16615.5708 | 3651.7738 | 1.0703
2000-02-26 | 6:00 | 4 | 3.1 | 94 | 22 | 15% | 19.3 | 24 | 2830 | 13551.9623 | 3971.8529 | 13551.9623 | 16939.9528 | 3723.0666 | 1.0912
2000-02-26 | 7:00 | 4.3 | 3.3 | 93 | 22 | 15% | 19.345 | 24 | 2830 | 13422.2094 | 3933.8246 | 13422.2094 | 16777.7618 | 3687.4202 | 1.0807
2000-02-26 | 8:00 | 4.8 | 3.6 | 92 | 22 | 15% | 19.42 | 24 | 2830 | 13205.9547 | 3870.4439 | 13205.9547 | 16507.4434 | 3628.0095 | 1.0633
2000-02-26 | 9:00 | 5.5 | 3.9 | 89 | 22 | 15% | 19.525 | 24 | 2830 | 12903.1981 | 3781.7111 | 12903.1981 | 16128.9976 | 3544.8346 | 1.0389
2000-02-26 | 10:00 | 6.9 | 4.7 | 86 | 22 | 15% | 19.735 | 24 | 2830 | 12297.6849 | 3604.2453 | 12297.6849 | 15372.1061 | 3378.4849 | 0.99018
2000-02-26 | 11:00 | 8.7 | 4.9 | 77 | 22 | 15% | 20.005 | 24 | 2830 | 11519.1679 | 3376.075 | 11519.1679 | 14398.9599 | 3164.6066 | 0.92749
2000-02-26 | 12:00 | 9.5 | 4 | 69 | 22 | 15% | 20.125 | 24 | 2830 | 11173.1604 | 3274.666 | 11173.1604 | 13966.4505 | 3069.5496 | 0.89963
2000-02-26 | 13:00 | 9.8 | 4.1 | 68 | 22 | 15% | 20.17 | 24 | 2830 | 11043.4075 | 3236.6376 | 11043.4075 | 13804.2594 | 3033.9032 | 0.88919
2000-02-26 | 14:00 | 10.5 | 4.1 | 65 | 22 | 15% | 20.275 | 24 | 2830 | 10740.6509 | 3147.9047 | 10740.6509 | 13425.8137 | 2950.7283 | 0.86481
2000-02-26 | 15:00 | 10.5 | 3.4 | 61 | 22 | 15% | 20.275 | 24 | 2830 | 10740.6509 | 3147.9047 | 10740.6509 | 13425.8137 | 2950.7283 | 0.86481
2000-02-26 | 16:00 | 9.6 | 4.1 | 69 | 22 | 15% | 20.14 | 24 | 2830 | 11129.9094 | 3261.9899 | 11129.9094 | 13912.3868 | 3057.6674 | 0.89615
2000-02-26 | 17:00 | 7.8 | 3.8 | 76 | 22 | 15% | 19.87 | 24 | 2830 | 11908.4264 | 3490.1601 | 11908.4264 | 14885.533 | 3271.5457 | 0.95884
2000-02-26 | 18:00 | 8 | 3.2 | 72 | 22 | 15% | 19.9 | 24 | 2830 | 11821.9245 | 3464.8079 | 11821.9245 | 14777.4057 | 3247.7815 | 0.95187
2000-02-26 | 19:00 | 7.1 | 3.5 | 78 | 22 | 15% | 19.765 | 24 | 2830 | 12211.183 | 3578.893 | 12211.183 | 15263.9788 | 3354.7206 | 0.98321
2000-02-26 | 20:00 | 6.9 | 3.7 | 80 | 22 | 15% | 19.735 | 24 | 2830 | 12297.6849 | 3604.2453 | 12297.6849 | 15372.1061 | 3378.4849 | 0.99018
2000-02-26 | 21:00 | 6.5 | 4.9 | 89 | 22 | 15% | 19.675 | 24 | 2830 | 12470.6887 | 3654.9498 | 12470.6887 | 15588.3608 | 3426.0134 | 1.0041
2000-02-26 | 22:00 | 6.4 | 4.7 | 89 | 22 | 15% | 19.66 | 24 | 2830 | 12513.9396 | 3667.6259 | 12513.9396 | 15642.4245 | 3437.8955 | 1.0076
2000-02-26 | 23:00 | 6.3 | 4.9 | 91 | 22 | 15% | 19.645 | 24 | 2830 | 12557.1906 | 3680.302 | 12557.1906 | 15696.4882 | 3449.7776 | 1.0111
2000-02-26 | 24:00 | 6 | 4.5 | 90 | 22 | 15% | 19.6 | 24 | 2830 | 12686.9434 | 3718.3304 | 12686.9434 | 15858.6792 | 3485.424 | 1.0215
2000-02-27 | 1:00 | 6.1 | 5.1 | 93 | 22 | 15% | 19.615 | 24 | 2830 | 12643.6925 | 3705.6543 | 12643.6925 | 15804.6156 | 3473.5419 | 1.018
2000-02-27 | 2:00 | 6.1 | 4.5 | 89 | 22 | 15% | 19.615 | 24 | 2830 | 12643.6925 | 3705.6543 | 12643.6925 | 15804.6156 | 3473.5419 | 1.018
2000-02-27 | 3:00 | 5.7 | 4.5 | 92 | 22 | 15% | 19.555 | 24 | 2830 | 12816.6962 | 3756.3588 | 12816.6962 | 16020.8703 | 3521.0704 | 1.032
2000-02-27 | 4:00 | 5.6 | 4.3 | 91 | 22 | 15% | 19.54 | 24 | 2830 | 12859.9472 | 3769.0349 | 12859.9472 | 16074.934 | 3532.9525 | 1.0354
2000-02-27 | 5:00 | 5.2 | 3.9 | 91 | 22 | 15% | 19.48 | 24 | 2830 | 13032.9509 | 3819.7394 | 13032.9509 | 16291.1887 | 3580.481 | 1.0494
2000-02-27 | 6:00 | 5.3 | 4.3 | 93 | 22 | 15% | 19.495 | 24 | 2830 | 12989.7 | 3807.0633 | 12989.7 | 16237.125 | 3568.5989 | 1.0459
2000-02-27 | 7:00 | 5.3 | 4.6 | 95 | 22 | 15% | 19.495 | 24 | 2830 | 12989.7 | 3807.0633 | 12989.7 | 16237.125 | 3568.5989 | 1.0459
2000-02-27 | 8:00 | 5.7 | 4.8 | 94 | 22 | 15% | 19.555 | 24 | 2830 | 12816.6962 | 3756.3588 | 12816.6962 | 16020.8703 | 3521.0704 | 1.032
2000-02-27 | 9:00 | 5.5 | 4.8 | 95 | 22 | 15% | 19.525 | 24 | 2830 | 12903.1981 | 3781.7111 | 12903.1981 | 16128.9976 | 3544.8346 | 1.0389
2000-02-27 | 10:00 | 5.7 | 4.9 | 95 | 22 | 15% | 19.555 | 24 | 2830 | 12816.6962 | 3756.3588 | 12816.6962 | 16020.8703 | 3521.0704 | 1.032
2000-02-27 | 11:00 | 5.5 | 5 | 97 | 22 | 15% | 19.525 | 24 | 2830 | 12903.1981 | 3781.7111 | 12903.1981 | 16128.9976 | 3544.8346 | 1.0389
2000-02-27 | 12:00 | 5.7 | 4.3 | 91 | 22 | 15% | 19.555 | 24 | 2830 | 12816.6962 | 3756.3588 | 12816.6962 | 16020.8703 | 3521.0704 | 1.032
2000-02-27 | 13:00 | 6.2 | 4.8 | 91 | 22 | 15% | 19.63 | 24 | 2830 | 12600.4415 | 3692.9782 | 12600.4415 | 15750.5519 | 3461.6598 | 1.0146
2000-02-27 | 14:00 | 6.7 | 4.1 | 83 | 22 | 15% | 19.705 | 24 | 2830 | 12384.1868 | 3629.5975 | 12384.1868 | 15480.2335 | 3402.2491 | 0.99714
2000-02-27 | 15:00 | 7.5 | 5 | 84 | 22 | 15% | 19.825 | 24 | 2830 | 12038.1792 | 3528.1885 | 12038.1792 | 15047.7241 | 3307.1921 | 0.96928
2000-02-27 | 16:00 | 7.6 | 4.5 | 81 | 22 | 15% | 19.84 | 24 | 2830 | 11994.9283 | 3515.5124 | 11994.9283 | 14993.6604 | 3295.31 | 0.9658
2000-02-27 | 17:00 | 6.5 | 3.8 | 83 | 22 | 15% | 19.675 | 24 | 2830 | 12470.6887 | 3654.9498 | 12470.6887 | 15588.3608 | 3426.0134 | 1.0041
2000-02-27 | 18:00 | 4.9 | 2.9 | 87 | 22 | 15% | 19.435 | 24 | 2830 | 13162.7038 | 3857.7678 | 13162.7038 | 16453.3797 | 3616.1274 | 1.0598
2000-02-27 | 19:00 | 5.4 | 3.6 | 88 | 22 | 15% | 19.51 | 24 | 2830 | 12946.4491 | 3794.3872 | 12946.4491 | 16183.0613 | 3556.7168 | 1.0424
2000-02-27 | 20:00 | 5.9 | 4.1 | 88 | 22 | 15% | 19.585 | 24 | 2830 | 12730.1943 | 3731.0065 | 12730.1943 | 15912.7429 | 3497.3061 | 1.025
2000-02-27 | 21:00 | 6 | 4.1 | 88 | 22 | 15% | 19.6 | 24 | 2830 | 12686.9434 | 3718.3304 | 12686.9434 | 15858.6792 | 3485.424 | 1.0215
2000-02-27 | 22:00 | 5.8 | 4.6 | 92 | 22 | 15% | 19.57 | 24 | 2830 | 12773.4453 | 3743.6827 | 12773.4453 | 15966.8066 | 3509.1883 | 1.0285
2000-02-27 | 23:00 | 5.9 | 4.7 | 92 | 22 | 15% | 19.585 | 24 | 2830 | 12730.1943 | 3731.0065 | 12730.1943 | 15912.7429 | 3497.3061 | 1.025
2000-02-27 | 24:00 | 5.9 | 4.8 | 93 | 22 | 15% | 19.585 | 24 | 2830 | 12730.1943 | 3731.0065 | 12730.1943 | 15912.7429 | 3497.3061 | 1.025
2000-02-28 | 1:00 | 5.7 | 4.5 | 92 | 22 | 15% | 19.555 | 24 | 2830 | 12816.6962 | 3756.3588 | 12816.6962 | 16020.8703 | 3521.0704 | 1.032
2000-02-28 | 2:00 | 5.9 | 4.6 | 91 | 22 | 15% | 19.585 | 24 | 2830 | 12730.1943 | 3731.0065 | 12730.1943 | 15912.7429 | 3497.3061 | 1.025
2000-02-28 | 3:00 | 5.5 | 4.7 | 95 | 22 | 15% | 19.525 | 24 | 2830 | 12903.1981 | 3781.7111 | 12903.1981 | 16128.9976 | 3544.8346 | 1.0389
2000-02-28 | 4:00 | 5.4 | 4.6 | 95 | 22 | 15% | 19.51 | 24 | 2830 | 12946.4491 | 3794.3872 | 12946.4491 | 16183.0613 | 3556.7168 | 1.0424
2000-02-28 | 5:00 | 5.2 | 4.6 | 96 | 22 | 15% | 19.48 | 24 | 2830 | 13032.9509 | 3819.7394 | 13032.9509 | 16291.1887 | 3580.481 | 1.0494
2000-02-28 | 6:00 | 5.5 | 4.8 | 95 | 22 | 15% | 19.525 | 24 | 2830 | 12903.1981 | 3781.7111 | 12903.1981 | 16128.9976 | 3544.8346 | 1.0389
2000-02-28 | 7:00 | 5.3 | 4.5 | 95 | 22 | 15% | 19.495 | 24 | 2830 | 12989.7 | 3807.0633 | 12989.7 | 16237.125 | 3568.5989 | 1.0459
2000-02-28 | 8:00 | 6.2 | 5.6 | 96 | 22 | 15% | 19.63 | 24 | 2830 | 12600.4415 | 3692.9782 | 12600.4415 | 15750.5519 | 3461.6598 | 1.0146
2000-02-28 | 9:00 | 7 | 5.8 | 92 | 22 | 15% | 19.75 | 24 | 2830 | 12254.434 | 3591.5692 | 12254.434 | 15318.0425 | 3366.6027 | 0.98669
2000-02-28 | 10:00 | 7.5 | 5.2 | 85 | 22 | 15% | 19.825 | 24 | 2830 | 12038.1792 | 3528.1885 | 12038.1792 | 15047.7241 | 3307.1921 | 0.96928
2000-02-28 | 11:00 | 7.1 | 5 | 86 | 22 | 15% | 19.765 | 24 | 2830 | 12211.183 | 3578.893 | 12211.183 | 15263.9788 | 3354.7206 | 0.98321
2000-02-28 | 12:00 | 6.8 | 4.4 | 85 | 22 | 15% | 19.72 | 24 | 2830 | 12340.9358 | 3616.9214 | 12340.9358 | 15426.1698 | 3390.367 | 0.99366
2000-02-28 | 13:00 | 7 | 4.4 | 84 | 22 | 15% | 19.75 | 24 | 2830 | 12254.434 | 3591.5692 | 12254.434 | 15318.0425 | 3366.6027 | 0.98669
2000-02-28 | 14:00 | 6.9 | 4.4 | 84 | 22 | 15% | 19.735 | 24 | 2830 | 12297.6849 | 3604.2453 | 12297.6849 | 15372.1061 | 3378.4849 | 0.99018
2000-02-28 | 15:00 | 6.6 | 4.7 | 88 | 22 | 15% | 19.69 | 24 | 2830 | 12427.4377 | 3642.2737 | 12427.4377 | 15534.2972 | 3414.1312 | 1.0006
2000-02-28 | 16:00 | 6.9 | 4.4 | 84 | 22 | 15% | 19.735 | 24 | 2830 | 12297.6849 | 3604.2453 | 12297.6849 | 15372.1061 | 3378.4849 | 0.99018
2000-02-28 | 17:00 | 6.6 | 4.5 | 86 | 22 | 15% | 19.69 | 24 | 2830 | 12427.4377 | 3642.2737 | 12427.4377 | 15534.2972 | 3414.1312 | 1.0006
2000-02-28 | 18:00 | 6.6 | 4.3 | 85 | 22 | 15% | 19.69 | 24 | 2830 | 12427.4377 | 3642.2737 | 12427.4377 | 15534.2972 | 3414.1312 | 1.0006
2000-02-28 | 19:00 | 6.5 | 4 | 84 | 22 | 15% | 19.675 | 24 | 2830 | 12470.6887 | 3654.9498 | 12470.6887 | 15588.3608 | 3426.0134 | 1.0041
2000-02-28 | 20:00 | 6.4 | 4 | 85 | 22 | 15% | 19.66 | 24 | 2830 | 12513.9396 | 3667.6259 | 12513.9396 | 15642.4245 | 3437.8955 | 1.0076
2000-02-28 | 21:00 | 6.4 | 4.1 | 85 | 22 | 15% | 19.66 | 24 | 2830 | 12513.9396 | 3667.6259 | 12513.9396 | 15642.4245 | 3437.8955 | 1.0076
2000-02-28 | 22:00 | 6.3 | 4.2 | 86 | 22 | 15% | 19.645 | 24 | 2830 | 12557.1906 | 3680.302 | 12557.1906 | 15696.4882 | 3449.7776 | 1.0111
2000-02-28 | 23:00 | 6.3 | 4.4 | 88 | 22 | 15% | 19.645 | 24 | 2830 | 12557.1906 | 3680.302 | 12557.1906 | 15696.4882 | 3449.7776 | 1.0111
2000-02-28 | 24:00 | 6.2 | 4.4 | 88 | 22 | 15% | 19.63 | 24 | 2830 | 12600.4415 | 3692.9782 | 12600.4415 | 15750.5519 | 3461.6598 | 1.0146
2000-03-01 | 1:00 | 6 | 4.2 | 88 | 22 | 15% | 19.6 | 24 | 2830 | 12686.9434 | 3718.3304 | 12686.9434 | 15858.6792 | 3485.424 | 1.0215
2000-03-01 | 2:00 | 5.7 | 4 | 89 | 22 | 15% | 19.555 | 24 | 2830 | 12816.6962 | 3756.3588 | 12816.6962 | 16020.8703 | 3521.0704 | 1.032
2000-03-01 | 3:00 | 5.4 | 3.8 | 89 | 22 | 15% | 19.51 | 24 | 2830 | 12946.4491 | 3794.3872 | 12946.4491 | 16183.0613 | 3556.7168 | 1.0424
2000-03-01 | 4:00 | 5.3 | 3.8 | 90 | 22 | 15% | 19.495 | 24 | 2830 | 12989.7 | 3807.0633 | 12989.7 | 16237.125 | 3568.5989 | 1.0459
2000-03-01 | 5:00 | 5.3 | 4 | 91 | 22 | 15% | 19.495 | 24 | 2830 | 12989.7 | 3807.0633 | 12989.7 | 16237.125 | 3568.5989 | 1.0459
2000-03-01 | 6:00 | 5.4 | 4.3 | 93 | 22 | 15% | 19.51 | 24 | 2830 | 12946.4491 | 3794.3872 | 12946.4491 | 16183.0613 | 3556.7168 | 1.0424
2000-03-01 | 7:00 | 6.1 | 4.9 | 92 | 22 | 15% | 19.615 | 24 | 2830 | 12643.6925 | 3705.6543 | 12643.6925 | 15804.6156 | 3473.5419 | 1.018
2000-03-01 | 8:00 | 6 | 4.8 | 92 | 22 | 15% | 19.6 | 24 | 2830 | 12686.9434 | 3718.3304 | 12686.9434 | 15858.6792 | 3485.424 | 1.0215
2000-03-01 | 9:00 | 6.5 | 4.7 | 88 | 22 | 15% | 19.675 | 24 | 2830 | 12470.6887 | 3654.9498 | 12470.6887 | 15588.3608 | 3426.0134 | 1.0041
2000-03-01 | 10:00 | 6.9 | 3.7 | 80 | 22 | 15% | 19.735 | 24 | 2830 | 12297.6849 | 3604.2453 | 12297.6849 | 15372.1061 | 3378.4849 | 0.99018
2000-03-01 | 11:00 | 7.4 | 3.3 | 75 | 22 | 15% | 19.81 | 24 | 2830 | 12081.4302 | 3540.8647 | 12081.4302 | 15101.7877 | 3319.0742 | 0.97277
2000-03-01 | 12:00 | 7 | 3.2 | 77 | 22 | 15% | 19.75 | 24 | 2830 | 12254.434 | 3591.5692 | 12254.434 | 15318.0425 | 3366.6027 | 0.98669
2000-03-01 | 13:00 | 6.3 | 3.3 | 81 | 22 | 15% | 19.645 | 24 | 2830 | 12557.1906 | 3680.302 | 12557.1906 | 15696.4882 | 3449.7776 | 1.0111
2000-03-01 | 14:00 | 6.2 | 4 | 86 | 22 | 15% | 19.63 | 24 | 2830 | 12600.4415 | 3692.9782 | 12600.4415 | 15750.5519 | 3461.6598 | 1.0146
2000-03-01 | 15:00 | 5.8 | 3.7 | 86 | 22 | 15% | 19.57 | 24 | 2830 | 12773.4453 | 3743.6827 | 12773.4453 | 15966.8066 | 3509.1883 | 1.0285
2000-03-01 | 16:00 | 5.3 | 3.9 | 91 | 22 | 15% | 19.495 | 24 | 2830 | 12989.7 | 3807.0633 | 12989.7 | 16237.125 | 3568.5989 | 1.0459
2000-03-01 | 17:00 | 4.9 | 3.4 | 90 | 22 | 15% | 19.435 | 24 | 2830 | 13162.7038 | 3857.7678 | 13162.7038 | 16453.3797 | 3616.1274 | 1.0598
2000-03-01 | 18:00 | 5.1 | 3 | 86 | 22 | 15% | 19.465 | 24 | 2830 | 13076.2019 | 3832.4156 | 13076.2019 | 16345.2524 | 3592.3632 | 1.0529
2000-03-01 | 19:00 | 5.5 | 3 | 84 | 22 | 15% | 19.525 | 24 | 2830 | 12903.1981 | 3781.7111 | 12903.1981 | 16128.9976 | 3544.8346 | 1.0389
2000-03-01 | 20:00 | 5.9 | 3.4 | 84 | 22 | 15% | 19.585 | 24 | 2830 | 12730.1943 | 3731.0065 | 12730.1943 | 15912.7429 | 3497.3061 | 1.025
2000-03-01 | 21:00 | 5.8 | 3.9 | 88 | 22 | 15% | 19.57 | 24 | 2830 | 12773.4453 | 3743.6827 | 12773.4453 | 15966.8066 | 3509.1883 | 1.0285
2000-03-01 | 22:00 | 5.9 | 4.2 | 89 | 22 | 15% | 19.585 | 24 | 2830 | 12730.1943 | 3731.0065 | 12730.1943 | 15912.7429 | 3497.3061 | 1.025
2000-03-01 | 23:00 | 6.2 | 4.3 | 88 | 22 | 15% | 19.63 | 24 | 2830 | 12600.4415 | 3692.9782 | 12600.4415 | 15750.5519 | 3461.6598 | 1.0146
2000-03-01 | 24:00 | 5.9 | 3.8 | 86 | 22 | 15% | 19.585 | 24 | 2830 | 12730.1943 | 3731.0065 | 12730.1943 | 15912.7429 | 3497.3061 | 1.025
2000-03-02 | 1:00 | 6.1 | 3.9 | 86 | 22 | 15% | 19.615 | 24 | 2830 | 12643.6925 | 3705.6543 | 12643.6925 | 15804.6156 | 3473.5419 | 1.018
2000-03-02 | 2:00 | 5.9 | 4.1 | 88 | 22 | 15% | 19.585 | 24 | 2830 | 12730.1943 | 3731.0065 | 12730.1943 | 15912.7429 | 3497.3061 | 1.025
2000-03-02 | 3:00 | 6.1 | 4.3 | 88 | 22 | 15% | 19.615 | 24 | 2830 | 12643.6925 | 3705.6543 | 12643.6925 | 15804.6156 | 3473.5419 | 1.018
2000-03-02 | 4:00 | 6 | 4.5 | 90 | 22 | 15% | 19.6 | 24 | 2830 | 12686.9434 | 3718.3304 | 12686.9434 | 15858.6792 | 3485.424 | 1.0215
2000-03-02 | 5:00 | 5.6 | 4.4 | 92 | 22 | 15% | 19.54 | 24 | 2830 | 12859.9472 | 3769.0349 | 12859.9472 | 16074.934 | 3532.9525 | 1.0354
2000-03-02 | 6:00 | 5.6 | 4.3 | 91 | 22 | 15% | 19.54 | 24 | 2830 | 12859.9472 | 3769.0349 | 12859.9472 | 16074.934 | 3532.9525 | 1.0354
2000-03-02 | 7:00 | 5.3 | 4.5 | 95 | 22 | 15% | 19.495 | 24 | 2830 | 12989.7 | 3807.0633 | 12989.7 | 16237.125 | 3568.5989 | 1.0459
2000-03-02 | 8:00 | 5.5 | 4.9 | 96 | 22 | 15% | 19.525 | 24 | 2830 | 12903.1981 | 3781.7111 | 12903.1981 | 16128.9976 | 3544.8346 | 1.0389
2000-03-02 | 9:00 | 6 | 4.8 | 92 | 22 | 15% | 19.6 | 24 | 2830 | 12686.9434 | 3718.3304 | 12686.9434 | 15858.6792 | 3485.424 | 1.0215
2000-03-02 | 10:00 | 6.3 | 5.2 | 93 | 22 | 15% | 19.645 | 24 | 2830 | 12557.1906 | 3680.302 | 12557.1906 | 15696.4882 | 3449.7776 | 1.0111
2000-03-02 | 11:00 | 6.7 | 5.8 | 94 | 22 | 15% | 19.705 | 24 | 2830 | 12384.1868 | 3629.5975 | 12384.1868 | 15480.2335 | 3402.2491 | 0.99714
2000-03-02 | 12:00 | 7.5 | 6.4 | 93 | 22 | 15% | 19.825 | 24 | 2830 | 12038.1792 | 3528.1885 | 12038.1792 | 15047.7241 | 3307.1921 | 0.96928
2000-03-02 | 13:00 | 8.4 | 7.2 | 92 | 22 | 15% | 19.96 | 24 | 2830 | 11648.9208 | 3414.1034 | 11648.9208 | 14561.1509 | 3200.253 | 0.93794
2000-03-02 | 14:00 | 8 | 6.2 | 88 | 22 | 15% | 19.9 | 24 | 2830 | 11821.9245 | 3464.8079 | 11821.9245 | 14777.4057 | 3247.7815 | 0.95187
2000-03-02 | 15:00 | 9 | 7.1 | 88 | 22 | 15% | 20.05 | 24 | 2830 | 11389.4151 | 3338.0466 | 11389.4151 | 14236.7689 | 3128.9602 | 0.91705
2000-03-02 | 16:00 | 8.9 | 6.9 | 87 | 22 | 15% | 20.035 | 24 | 2830 | 11432.666 | 3350.7228 | 11432.666 | 14290.8325 | 3140.8423 | 0.92053
2000-03-02 | 17:00 | 8.5 | 6.7 | 88 | 22 | 15% | 19.975 | 24 | 2830 | 11605.6698 | 3401.4273 | 11605.6698 | 14507.0873 | 3188.3708 | 0.93446
2000-03-02 | 18:00 | 7.5 | 5.9 | 90 | 22 | 15% | 19.825 | 24 | 2830 | 12038.1792 | 3528.1885 | 12038.1792 | 15047.7241 | 3307.1921 | 0.96928
2000-03-02 | 19:00 | 6.8 | 5.6 | 92 | 22 | 15% | 19.72 | 24 | 2830 | 12340.9358 | 3616.9214 | 12340.9358 | 15426.1698 | 3390.367 | 0.99366
2000-03-02 | 20:00 | 6.2 | 5.1 | 93 | 22 | 15% | 19.63 | 24 | 2830 | 12600.4415 | 3692.9782 | 12600.4415 | 15750.5519 | 3461.6598 | 1.0146
2000-03-02 | 21:00 | 6.1 | 5.3 | 95 | 22 | 15% | 19.615 | 24 | 2830 | 12643.6925 | 3705.6543 | 12643.6925 | 15804.6156 | 3473.5419 | 1.018
2000-03-02 | 22:00 | 6 | 5.1 | 94 | 22 | 15% | 19.6 | 24 | 2830 | 12686.9434 | 3718.3304 | 12686.9434 | 15858.6792 | 3485.424 | 1.0215
2000-03-02 | 23:00 | 6 | 5.1 | 94 | 22 | 15% | 19.6 | 24 | 2830 | 12686.9434 | 3718.3304 | 12686.9434 | 15858.6792 | 3485.424 | 1.0215
2000-03-02 | 24:00 | 6.4 | 5.3 | 93 | 22 | 15% | 19.66 | 24 | 2830 | 12513.9396 | 3667.6259 | 12513.9396 | 15642.4245 | 3437.8955 | 1.0076
2000-03-03 | 1:00 | 6.3 | 5.3 | 93 | 22 | 15% | 19.645 | 24 | 2830 | 12557.1906 | 3680.302 | 12557.1906 | 15696.4882 | 3449.7776 | 1.0111
2000-03-03 | 2:00 | 6.4 | 5.5 | 94 | 22 | 15% | 19.66 | 24 | 2830 | 12513.9396 | 3667.6259 | 12513.9396 | 15642.4245 | 3437.8955 | 1.0076
2000-03-03 | 3:00 | 6.5 | 5.4 | 93 | 22 | 15% | 19.675 | 24 | 2830 | 12470.6887 | 3654.9498 | 12470.6887 | 15588.3608 | 3426.0134 | 1.0041
2000-03-03 | 4:00 | 6.6 | 5.4 | 92 | 22 | 15% | 19.69 | 24 | 2830 | 12427.4377 | 3642.2737 | 12427.4377 | 15534.2972 | 3414.1312 | 1.0006
2000-03-03 | 5:00 | 6.6 | 5.7 | 94 | 22 | 15% | 19.69 | 24 | 2830 | 12427.4377 | 3642.2737 | 12427.4377 | 15534.2972 | 3414.1312 | 1.0006
2000-03-03 | 6:00 | 6.4 | 5.6 | 95 | 22 | 15% | 19.66 | 24 | 2830 | 12513.9396 | 3667.6259 | 12513.9396 | 15642.4245 | 3437.8955 | 1.0076
2000-03-03 | 7:00 | 6.6 | 5.9 | 95 | 22 | 15% | 19.69 | 24 | 2830 | 12427.4377 | 3642.2737 | 12427.4377 | 15534.2972 | 3414.1312 | 1.0006
2000-03-03 | 8:00 | 6.7 | 6.1 | 96 | 22 | 15% | 19.705 | 24 | 2830 | 12384.1868 | 3629.5975 | 12384.1868 | 15480.2335 | 3402.2491 | 0.99714
2000-03-03 | 9:00 | 6.9 | 6.4 | 97 | 22 | 15% | 19.735 | 24 | 2830 | 12297.6849 | 3604.2453 | 12297.6849 | 15372.1061 | 3378.4849 | 0.99018
2000-03-03 | 10:00 | 7.3 | 6.9 | 97 | 22 | 15% | 19.795 | 24 | 2830 | 12124.6811 | 3553.5408 | 12124.6811 | 15155.8514 | 3330.9564 | 0.97625
2000-03-03 | 11:00 | 7.8 | 6.7 | 93 | 22 | 15% | 19.87 | 24 | 2830 | 11908.4264 | 3490.1601 | 11908.4264 | 14885.533 | 3271.5457 | 0.95884
2000-03-03 | 12:00 | 8 | 6.3 | 89 | 22 | 15% | 19.9 | 24 | 2830 | 11821.9245 | 3464.8079 | 11821.9245 | 14777.4057 | 3247.7815 | 0.95187
2000-03-03 | 13:00 | 8 | 5 | 81 | 22 | 15% | 19.9 | 24 | 2830 | 11821.9245 | 3464.8079 | 11821.9245 | 14777.4057 | 3247.7815 | 0.95187
2000-03-03 | 14:00 | 8 | 6.5 | 90 | 22 | 15% | 19.9 | 24 | 2830 | 11821.9245 | 3464.8079 | 11821.9245 | 14777.4057 | 3247.7815 | 0.95187
2000-03-03 | 15:00 | 7.9 | 7 | 94 | 22 | 15% | 19.885 | 24 | 2830 | 11865.1755 | 3477.484 | 11865.1755 | 14831.4693 | 3259.6636 | 0.95535
2000-03-03 | 16:00 | 7.7 | 6.7 | 93 | 22 | 15% | 19.855 | 24 | 2830 | 11951.6774 | 3502.8363 | 11951.6774 | 14939.5967 | 3283.4278 | 0.96232
2000-03-03 | 17:00 | 7.5 | 6.6 | 94 | 22 | 15% | 19.825 | 24 | 2830 | 12038.1792 | 3528.1885 | 12038.1792 | 15047.7241 | 3307.1921 | 0.96928
2000-03-03 | 18:00 | 7.1 | 6.1 | 93 | 22 | 15% | 19.765 | 24 | 2830 | 12211.183 | 3578.893 | 12211.183 | 15263.9788 | 3354.7206 | 0.98321
2000-03-03 | 19:00 | 6.8 | 6 | 95 | 22 | 15% | 19.72 | 24 | 2830 | 12340.9358 | 3616.9214 | 12340.9358 | 15426.1698 | 3390.367 | 0.99366
2000-03-03 | 20:00 | 6.7 | 5.9 | 95 | 22 | 15% | 19.705 | 24 | 2830 | 12384.1868 | 3629.5975 | 12384.1868 | 15480.2335 | 3402.2491 | 0.99714
2000-03-03 | 21:00 | 6.4 | 5.8 | 96 | 22 | 15% | 19.66 | 24 | 2830 | 12513.9396 | 3667.6259 | 12513.9396 | 15642.4245 | 3437.8955 | 1.0076
2000-03-03 | 22:00 | 6.2 | 5.8 | 97 | 22 | 15% | 19.63 | 24 | 2830 | 12600.4415 | 3692.9782 | 12600.4415 | 15750.5519 | 3461.6598 | 1.0146
2000-03-03 | 23:00 | 5.8 | 4.9 | 94 | 22 | 15% | 19.57 | 24 | 2830 | 12773.4453 | 3743.6827 | 12773.4453 | 15966.8066 | 3509.1883 | 1.0285
2000-03-03 | 24:00 | 5.5 | 4.6 | 94 | 22 | 15% | 19.525 | 24 | 2830 | 12903.1981 | 3781.7111 | 12903.1981 | 16128.9976 | 3544.8346 | 1.0389
2000-03-04 | 1:00 | 5.4 | 4.5 | 94 | 22 | 15% | 19.51 | 24 | 2830 | 12946.4491 | 3794.3872 | 12946.4491 | 16183.0613 | 3556.7168 | 1.0424
2000-03-04 | 2:00 | 4.8 | 3.9 | 94 | 22 | 15% | 19.42 | 24 | 2830 | 13205.9547 | 3870.4439 | 13205.9547 | 16507.4434 | 3628.0095 | 1.0633
2000-03-04 | 3:00 | 5.1 | 4.1 | 93 | 22 | 15% | 19.465 | 24 | 2830 | 13076.2019 | 3832.4156 | 13076.2019 | 16345.2524 | 3592.3632 | 1.0529
2000-03-04 | 4:00 | 5.3 | 4.2 | 93 | 22 | 15% | 19.495 | 24 | 2830 | 12989.7 | 3807.0633 | 12989.7 | 16237.125 | 3568.5989 | 1.0459
2000-03-04 | 5:00 | 5.2 | 3.3 | 88 | 22 | 15% | 19.48 | 24 | 2830 | 13032.9509 | 3819.7394 | 13032.9509 | 16291.1887 | 3580.481 | 1.0494
2000-03-04 | 6:00 | 5.2 | 2.9 | 85 | 22 | 15% | 19.48 | 24 | 2830 | 13032.9509 | 3819.7394 | 13032.9509 | 16291.1887 | 3580.481 | 1.0494
2000-03-04 | 7:00 | 5.2 | 2.9 | 85 | 22 | 15% | 19.48 | 24 | 2830 | 13032.9509 | 3819.7394 | 13032.9509 | 16291.1887 | 3580.481 | 1.0494
2000-03-04 | 8:00 | 5.2 | 3 | 86 | 22 | 15% | 19.48 | 24 | 2830 | 13032.9509 | 3819.7394 | 13032.9509 | 16291.1887 | 3580.481 | 1.0494
2000-03-04 | 9:00 | 5.4 | 2.9 | 84 | 22 | 15% | 19.51 | 24 | 2830 | 12946.4491 | 3794.3872 | 12946.4491 | 16183.0613 | 3556.7168 | 1.0424
2000-03-04 | 10:00 | 5.7 | 3.2 | 84 | 22 | 15% | 19.555 | 24 | 2830 | 12816.6962 | 3756.3588 | 12816.6962 | 16020.8703 | 3521.0704 | 1.032
2000-03-04 | 11:00 | 6.1 | 3.4 | 83 | 22 | 15% | 19.615 | 24 | 2830 | 12643.6925 | 3705.6543 | 12643.6925 | 15804.6156 | 3473.5419 | 1.018
2000-03-04 | 12:00 | 7.1 | 4.1 | 81 | 22 | 15% | 19.765 | 24 | 2830 | 12211.183 | 3578.893 | 12211.183 | 15263.9788 | 3354.7206 | 0.98321
2000-03-04 | 13:00 | 6.8 | 3.6 | 80 | 22 | 15% | 19.72 | 24 | 2830 | 12340.9358 | 3616.9214 | 12340.9358 | 15426.1698 | 3390.367 | 0.99366
2000-03-04 | 14:00 | 7.3 | 3.4 | 76 | 22 | 15% | 19.795 | 24 | 2830 | 12124.6811 | 3553.5408 | 12124.6811 | 15155.8514 | 3330.9564 | 0.97625
2000-03-04 | 15:00 | 7.3 | 3.3 | 76 | 22 | 15% | 19.795 | 24 | 2830 | 12124.6811 | 3553.5408 | 12124.6811 | 15155.8514 | 3330.9564 | 0.97625
2000-03-04 | 16:00 | 8.2 | 3.9 | 74 | 22 | 15% | 19.93 | 24 | 2830 | 11735.4226 | 3439.4556 | 11735.4226 | 14669.2783 | 3224.0172 | 0.94491
2000-03-04 | 17:00 | 7.8 | 3.9 | 76 | 22 | 15% | 19.87 | 24 | 2830 | 11908.4264 | 3490.1601 | 11908.4264 | 14885.533 | 3271.5457 | 0.95884
2000-03-04 | 18:00 | 6.6 | 4.1 | 84 | 22 | 15% | 19.69 | 24 | 2830 | 12427.4377 | 3642.2737 | 12427.4377 | 15534.2972 | 3414.1312 | 1.0006
2000-03-04 | 19:00 | 5.9 | 3.2 | 83 | 22 | 15% | 19.585 | 24 | 2830 | 12730.1943 | 3731.0065 | 12730.1943 | 15912.7429 | 3497.3061 | 1.025
2000-03-04 | 20:00 | 5.1 | 2.9 | 86 | 22 | 15% | 19.465 | 24 | 2830 | 13076.2019 | 3832.4156 | 13076.2019 | 16345.2524 | 3592.3632 | 1.0529
2000-03-04 | 21:00 | 5 | 3 | 87 | 22 | 15% | 19.45 | 24 | 2830 | 13119.4528 | 3845.0917 | 13119.4528 | 16399.316 | 3604.2453 | 1.0563
2000-03-04 | 22:00 | 3.9 | 2.4 | 90 | 22 | 15% | 19.285 | 24 | 2830 | 13595.2132 | 3984.5291 | 13595.2132 | 16994.0165 | 3734.9487 | 1.0947
2000-03-04 | 23:00 | 2.6 | 1.1 | 90 | 22 | 15% | 19.09 | 24 | 2830 | 14157.4755 | 4149.3187 | 14157.4755 | 17696.8443 | 3889.4163 | 1.1399
2000-03-04 | 24:00 | 1.9 | 1 | 94 | 22 | 15% | 18.985 | 24 | 2830 | 14460.2321 | 4238.0516 | 14460.2321 | 18075.2901 | 3972.5912 | 1.1643
2000-03-05 | 1:00 | 3.6 | 2.5 | 93 | 22 | 15% | 19.24 | 24 | 2830 | 13724.966 | 4022.5575 | 13724.966 | 17156.2075 | 3770.5951 | 1.1051
2000-03-05 | 2:00 | 3.3 | 2.3 | 93 | 22 | 15% | 19.195 | 24 | 2830 | 13854.7189 | 4060.5858 | 13854.7189 | 17318.3986 | 3806.2414 | 1.1155
2000-03-05 | 3:00 | 3.5 | 2.3 | 92 | 22 | 15% | 19.225 | 24 | 2830 | 13768.217 | 4035.2336 | 13768.217 | 17210.2712 | 3782.4772 | 1.1086
2000-03-05 | 4:00 | 3.8 | 2.2 | 89 | 22 | 15% | 19.27 | 24 | 2830 | 13638.4642 | 3997.2052 | 13638.4642 | 17048.0802 | 3746.8308 | 1.0981
2000-03-05 | 5:00 | 4 | 2.5 | 90 | 22 | 15% | 19.3 | 24 | 2830 | 13551.9623 | 3971.8529 | 13551.9623 | 16939.9528 | 3723.0666 | 1.0912
2000-03-05 | 6:00 | 3.2 | 1.2 | 87 | 22 | 15% | 19.18 | 24 | 2830 | 13897.9698 | 4073.262 | 13897.9698 | 17372.4623 | 3818.1236 | 1.119
2000-03-05 | 7:00 | 2.2 | 1 | 92 | 22 | 15% | 19.03 | 24 | 2830 | 14330.4792 | 4200.0232 | 14330.4792 | 17913.0991 | 3936.9448 | 1.1539
2000-03-05 | 8:00 | 3.3 | 0.5 | 82 | 22 | 15% | 19.195 | 24 | 2830 | 13854.7189 | 4060.5858 | 13854.7189 | 17318.3986 | 3806.2414 | 1.1155
2000-03-05 | 9:00 | 4.9 | -0.7 | 67 | 22 | 15% | 19.435 | 24 | 2830 | 13162.7038 | 3857.7678 | 13162.7038 | 16453.3797 | 3616.1274 | 1.0598
2000-03-05 | 10:00 | 5.8 | -0.3 | 65 | 22 | 15% | 19.57 | 24 | 2830 | 12773.4453 | 3743.6827 | 12773.4453 | 15966.8066 | 3509.1883 | 1.0285
2000-03-05 | 11:00 | 6.3 | 1.1 | 69 | 22 | 15% | 19.645 | 24 | 2830 | 12557.1906 | 3680.302 | 12557.1906 | 15696.4882 | 3449.7776 | 1.0111
2000-03-05 | 12:00 | 6.2 | 3.3 | 82 | 22 | 15% | 19.63 | 24 | 2830 | 12600.4415 | 3692.9782 | 12600.4415 | 15750.5519 | 3461.6598 | 1.0146
2000-03-05 | 13:00 | 6.7 | 3.4 | 79 | 22 | 15% | 19.705 | 24 | 2830 | 12384.1868 | 3629.5975 | 12384.1868 | 15480.2335 | 3402.2491 | 0.99714
2000-03-05 | 14:00 | 6.9 | 3.8 | 81 | 22 | 15% | 19.735 | 24 | 2830 | 12297.6849 | 3604.2453 | 12297.6849 | 15372.1061 | 3378.4849 | 0.99018
2000-03-05 | 15:00 | 7.2 | 3.8 | 79 | 22 | 15% | 19.78 | 24 | 2830 | 12167.9321 | 3566.2169 | 12167.9321 | 15209.9151 | 3342.8385 | 0.97973
2000-03-05 | 16:00 | 7.3 | 3.3 | 76 | 22 | 15% | 19.795 | 24 | 2830 | 12124.6811 | 3553.5408 | 12124.6811 | 15155.8514 | 3330.9564 | 0.97625
2000-03-05 | 17:00 | 6.5 | 2.9 | 78 | 22 | 15% | 19.675 | 24 | 2830 | 12470.6887 | 3654.9498 | 12470.6887 | 15588.3608 | 3426.0134 | 1.0041
2000-03-05 | 18:00 | 5.9 | 2.7 | 80 | 22 | 15% | 19.585 | 24 | 2830 | 12730.1943 | 3731.0065 | 12730.1943 | 15912.7429 | 3497.3061 | 1.025
2000-03-05 | 19:00 | 5.9 | 2.1 | 77 | 22 | 15% | 19.585 | 24 | 2830 | 12730.1943 | 3731.0065 | 12730.1943 | 15912.7429 | 3497.3061 | 1.025
2000-03-05 | 20:00 | 5.7 | 1.8 | 76 | 22 | 15% | 19.555 | 24 | 2830 | 12816.6962 | 3756.3588 | 12816.6962 | 16020.8703 | 3521.0704 | 1.032
2000-03-05 | 21:00 | 5.5 | 2.3 | 80 | 22 | 15% | 19.525 | 24 | 2830 | 12903.1981 | 3781.7111 | 12903.1981 | 16128.9976 | 3544.8346 | 1.0389
2000-03-05 | 22:00 | 5.3 | 1.6 | 77 | 22 | 15% | 19.495 | 24 | 2830 | 12989.7 | 3807.0633 | 12989.7 | 16237.125 | 3568.5989 | 1.0459
2000-03-05 | 23:00 | 4.5 | -0.7 | 68 | 22 | 15% | 19.375 | 24 | 2830 | 13335.7075 | 3908.4723 | 13335.7075 | 16669.6344 | 3663.6559 | 1.0738
2000-03-05 | 24:00 | 3 | -0.7 | 76 | 22 | 15% | 19.15 | 24 | 2830 | 13984.4717 | 4098.6142 | 13984.4717 | 17480.5896 | 3841.8878 | 1.126
2000-03-06 | 1:00 | 2.1 | -2 | 73 | 22 | 15% | 19.015 | 24 | 2830 | 14373.7302 | 4212.6994 | 14373.7302 | 17967.1627 | 3948.827 | 1.1573
2000-03-06 | 2:00 | 3.7 | -1.7 | 67 | 22 | 15% | 19.255 | 24 | 2830 | 13681.7151 | 4009.8813 | 13681.7151 | 17102.1439 | 3758.7129 | 1.1016
2000-03-06 | 3:00 | 1.4 | -1.6 | 79 | 22 | 15% | 18.91 | 24 | 2830 | 14676.4868 | 4301.4322 | 14676.4868 | 18345.6085 | 4032.0019 | 1.1817
2000-03-06 | 4:00 | 0.6 | -1.6 | 84 | 22 | 15% | 18.79 | 24 | 2830 | 15022.4943 | 4402.8412 | 15022.4943 | 18778.1179 | 4127.0589 | 1.2096
2000-03-06 | 5:00 | 1.1 | -1.8 | 80 | 22 | 15% | 18.865 | 24 | 2830 | 14806.2396 | 4339.4606 | 14806.2396 | 18507.7995 | 4067.6482 | 1.1922
2000-03-06 | 6:00 | 0.7 | -1.8 | 82 | 22 | 15% | 18.805 | 24 | 2830 | 14979.2434 | 4390.1651 | 14979.2434 | 18724.0542 | 4115.1768 | 1.2061
2000-03-06 | 7:00 | 0.1 | -2.3 | 82 | 22 | 15% | 18.715 | 24 | 2830 | 15238.7491 | 4466.2219 | 15238.7491 | 19048.4363 | 4186.4695 | 1.227
2000-03-06 | 8:00 | 1.8 | -0.7 | 83 | 22 | 15% | 18.97 | 24 | 2830 | 14503.483 | 4250.7277 | 14503.483 | 18129.3538 | 3984.4734 | 1.1678
2000-03-06 | 9:00 | 4.4 | -0.7 | 69 | 22 | 15% | 19.36 | 24 | 2830 | 13378.9585 | 3921.1484 | 13378.9585 | 16723.6981 | 3675.538 | 1.0772
2000-03-06 | 10:00 | 5.5 | 0 | 68 | 22 | 15% | 19.525 | 24 | 2830 | 12903.1981 | 3781.7111 | 12903.1981 | 16128.9976 | 3544.8346 | 1.0389
2000-03-06 | 11:00 | 6 | 0.4 | 67 | 22 | 15% | 19.6 | 24 | 2830 | 12686.9434 | 3718.3304 | 12686.9434 | 15858.6792 | 3485.424 | 1.0215
2000-03-06 | 12:00 | 6.2 | 1.3 | 71 | 22 | 15% | 19.63 | 24 | 2830 | 12600.4415 | 3692.9782 | 12600.4415 | 15750.5519 | 3461.6598 | 1.0146
2000-03-06 | 13:00 | 6.5 | 1.5 | 70 | 22 | 15% | 19.675 | 24 | 2830 | 12470.6887 | 3654.9498 | 12470.6887 | 15588.3608 | 3426.0134 | 1.0041
2000-03-06 | 14:00 | 6.4 | 0.3 | 65 | 22 | 15% | 19.66 | 24 | 2830 | 12513.9396 | 3667.6259 | 12513.9396 | 15642.4245 | 3437.8955 | 1.0076
2000-03-06 | 15:00 | 7.1 | -0.3 | 59 | 22 | 15% | 19.765 | 24 | 2830 | 12211.183 | 3578.893 | 12211.183 | 15263.9788 | 3354.7206 | 0.98321
2000-03-06 | 16:00 | 7.2 | 0.3 | 61 | 22 | 15% | 19.78 | 24 | 2830 | 12167.9321 | 3566.2169 | 12167.9321 | 15209.9151 | 3342.8385 | 0.97973
2000-03-06 | 17:00 | 7.1 | -2.2 | 50 | 22 | 15% | 19.765 | 24 | 2830 | 12211.183 | 3578.893 | 12211.183 | 15263.9788 | 3354.7206 | 0.98321
2000-03-06 | 18:00 | 6.8 | -1.9 | 53 | 22 | 15% | 19.72 | 24 | 2830 | 12340.9358 | 3616.9214 | 12340.9358 | 15426.1698 | 3390.367 | 0.99366
2000-03-06 | 19:00 | 5.4 | -1.5 | 60 | 22 | 15% | 19.51 | 24 | 2830 | 12946.4491 | 3794.3872 | 12946.4491 | 16183.0613 | 3556.7168 | 1.0424
2000-03-06 | 20:00 | 5 | -0.1 | 69 | 22 | 15% | 19.45 | 24 | 2830 | 13119.4528 | 3845.0917 | 13119.4528 | 16399.316 | 3604.2453 | 1.0563
2000-03-06 | 21:00 | 3.6 | -0.7 | 73 | 22 | 15% | 19.24 | 24 | 2830 | 13724.966 | 4022.5575 | 13724.966 | 17156.2075 | 3770.5951 | 1.1051
2000-03-06 | 22:00 | 2.7 | -0.8 | 77 | 22 | 15% | 19.105 | 24 | 2830 | 14114.2245 | 4136.6426 | 14114.2245 | 17642.7807 | 3877.5342 | 1.1364
2000-03-06 | 23:00 | 2.9 | -0.4 | 79 | 22 | 15% | 19.135 | 24 | 2830 | 14027.7226 | 4111.2903 | 14027.7226 | 17534.6533 | 3853.77 | 1.1295
2000-03-06 | 24:00 | 2.6 | -0.4 | 80 | 22 | 15% | 19.09 | 24 | 2830 | 14157.4755 | 4149.3187 | 14157.4755 | 17696.8443 | 3889.4163 | 1.1399
2000-03-07 | 1:00 | 0.9 | -1.4 | 83 | 22 | 15% | 18.835 | 24 | 2830 | 14892.7415 | 4364.8129 | 14892.7415 | 18615.9269 | 4091.4125 | 1.1991
2000-03-07 | 2:00 | 1.4 | -1.3 | 81 | 22 | 15% | 18.91 | 24 | 2830 | 14676.4868 | 4301.4322 | 14676.4868 | 18345.6085 | 4032.0019 | 1.1817
2000-03-07 | 3:00 | 0.2 | -1.8 | 85 | 22 | 15% | 18.73 | 24 | 2830 | 15195.4981 | 4453.5458 | 15195.4981 | 18994.3726 | 4174.5874 | 1.2235
2000-03-07 | 4:00 | 0.1 | -2.1 | 83 | 22 | 15% | 18.715 | 24 | 2830 | 15238.7491 | 4466.2219 | 15238.7491 | 19048.4363 | 4186.4695 | 1.227
2000-03-07 | 5:00 | 1.3 | -1.9 | 78 | 22 | 15% | 18.895 | 24 | 2830 | 14719.7377 | 4314.1084 | 14719.7377 | 18399.6722 | 4043.884 | 1.1852
2000-03-07 | 6:00 | 1.1 | -1.6 | 81 | 22 | 15% | 18.865 | 24 | 2830 | 14806.2396 | 4339.4606 | 14806.2396 | 18507.7995 | 4067.6482 | 1.1922
2000-03-07 | 7:00 | 1.5 | -1.5 | 79 | 22 | 15% | 18.925 | 24 | 2830 | 14633.2358 | 4288.7561 | 14633.2358 | 18291.5448 | 4020.1197 | 1.1782
2000-03-07 | 8:00 | 2 | -1.2 | 78 | 22 | 15% | 19 | 24 | 2830 | 14416.9811 | 4225.3755 | 14416.9811 | 18021.2264 | 3960.7091 | 1.1608
2000-03-07 | 9:00 | 4.5 | -1 | 67 | 22 | 15% | 19.375 | 24 | 2830 | 13335.7075 | 3908.4723 | 13335.7075 | 16669.6344 | 3663.6559 | 1.0738
2000-03-07 | 10:00 | 6 | -1.4 | 58 | 22 | 15% | 19.6 | 24 | 2830 | 12686.9434 | 3718.3304 | 12686.9434 | 15858.6792 | 3485.424 | 1.0215
2000-03-07 | 11:00 | 8.3 | -0.8 | 52 | 22 | 15% | 19.945 | 24 | 2830 | 11692.1717 | 3426.7795 | 11692.1717 | 14615.2146 | 3212.1351 | 0.94142
2000-03-07 | 12:00 | 6.6 | -0.7 | 59 | 22 | 15% | 19.69 | 24 | 2830 | 12427.4377 | 3642.2737 | 12427.4377 | 15534.2972 | 3414.1312 | 1.0006
2000-03-07 | 13:00 | 7.7 | 1.1 | 63 | 22 | 15% | 19.855 | 24 | 2830 | 11951.6774 | 3502.8363 | 11951.6774 | 14939.5967 | 3283.4278 | 0.96232
2000-03-07 | 14:00 | 8.2 | -0.5 | 54 | 22 | 15% | 19.93 | 24 | 2830 | 11735.4226 | 3439.4556 | 11735.4226 | 14669.2783 | 3224.0172 | 0.94491
2000-03-07 | 15:00 | 8 | 1.3 | 63 | 22 | 15% | 19.9 | 24 | 2830 | 11821.9245 | 3464.8079 | 11821.9245 | 14777.4057 | 3247.7815 | 0.95187
2000-03-07 | 16:00 | 7.4 | 1.6 | 67 | 22 | 15% | 19.81 | 24 | 2830 | 12081.4302 | 3540.8647 | 12081.4302 | 15101.7877 | 3319.0742 | 0.97277
2000-03-07 | 17:00 | 6.7 | 2.2 | 73 | 22 | 15% | 19.705 | 24 | 2830 | 12384.1868 | 3629.5975 | 12384.1868 | 15480.2335 | 3402.2491 | 0.99714
2000-03-07 | 18:00 | 6.3 | 2.4 | 76 | 22 | 15% | 19.645 | 24 | 2830 | 12557.1906 | 3680.302 | 12557.1906 | 15696.4882 | 3449.7776 | 1.0111
2000-03-07 | 19:00 | 6.2 | 2.1 | 75 | 22 | 15% | 19.63 | 24 | 2830 | 12600.4415 | 3692.9782 | 12600.4415 | 15750.5519 | 3461.6598 | 1.0146
2000-03-07 | 20:00 | 7.7 | -0.8 | 54 | 22 | 15% | 19.855 | 24 | 2830 | 11951.6774 | 3502.8363 | 11951.6774 | 14939.5967 | 3283.4278 | 0.96232
2000-03-07 | 21:00 | 7.1 | -0.9 | 56 | 22 | 15% | 19.765 | 24 | 2830 | 12211.183 | 3578.893 | 12211.183 | 15263.9788 | 3354.7206 | 0.98321
2000-03-07 | 22:00 | 7.7 | -2.2 | 48 | 22 | 15% | 19.855 | 24 | 2830 | 11951.6774 | 3502.8363 | 11951.6774 | 14939.5967 | 3283.4278 | 0.96232
2000-03-07 | 23:00 | 6.6 | -2.5 | 51 | 22 | 15% | 19.69 | 24 | 2830 | 12427.4377 | 3642.2737 | 12427.4377 | 15534.2972 | 3414.1312 | 1.0006
2000-03-07 | 24:00 | 6.1 | -1.7 | 56 | 22 | 15% | 19.615 | 24 | 2830 | 12643.6925 | 3705.6543 | 12643.6925 | 15804.6156 | 3473.5419 | 1.018
2000-03-08 | 1:00 | 6 | -1.3 | 59 | 22 | 15% | 19.6 | 24 | 2830 | 12686.9434 | 3718.3304 | 12686.9434 | 15858.6792 | 3485.424 | 1.0215
2000-03-08 | 2:00 | 5.3 | -0.6 | 65 | 22 | 15% | 19.495 | 24 | 2830 | 12989.7 | 3807.0633 | 12989.7 | 16237.125 | 3568.5989 | 1.0459
2000-03-08 | 3:00 | 6.4 | -1.4 | 57 | 22 | 15% | 19.66 | 24 | 2830 | 12513.9396 | 3667.6259 | 12513.9396 | 15642.4245 | 3437.8955 | 1.0076
2000-03-08 | 4:00 | 6.6 | -1.6 | 55 | 22 | 15% | 19.69 | 24 | 2830 | 12427.4377 | 3642.2737 | 12427.4377 | 15534.2972 | 3414.1312 | 1.0006
2000-03-08 | 5:00 | 6.6 | -0.5 | 60 | 22 | 15% | 19.69 | 24 | 2830 | 12427.4377 | 3642.2737 | 12427.4377 | 15534.2972 | 3414.1312 | 1.0006
2000-03-08 | 6:00 | 6.2 | -0.4 | 62 | 22 | 15% | 19.63 | 24 | 2830 | 12600.4415 | 3692.9782 | 12600.4415 | 15750.5519 | 3461.6598 | 1.0146
2000-03-08 | 7:00 | 5 | 0.3 | 72 | 22 | 15% | 19.45 | 24 | 2830 | 13119.4528 | 3845.0917 | 13119.4528 | 16399.316 | 3604.2453 | 1.0563
2000-03-08 | 8:00 | 7 | 0.3 | 62 | 22 | 15% | 19.75 | 24 | 2830 | 12254.434 | 3591.5692 | 12254.434 | 15318.0425 | 3366.6027 | 0.98669
2000-03-08 | 9:00 | 8.3 | 0.6 | 58 | 22 | 15% | 19.945 | 24 | 2830 | 11692.1717 | 3426.7795 | 11692.1717 | 14615.2146 | 3212.1351 | 0.94142
2000-03-08 | 10:00 | 8.9 | 0.7 | 56 | 22 | 15% | 20.035 | 24 | 2830 | 11432.666 | 3350.7228 | 11432.666 | 14290.8325 | 3140.8423 | 0.92053
2000-03-08 | 11:00 | 9.6 | 1.8 | 58 | 22 | 15% | 20.14 | 24 | 2830 | 11129.9094 | 3261.9899 | 11129.9094 | 13912.3868 | 3057.6674 | 0.89615
2000-03-08 | 12:00 | 9.3 | 1.6 | 59 | 22 | 15% | 20.095 | 24 | 2830 | 11259.6623 | 3300.0182 | 11259.6623 | 14074.5778 | 3093.3138 | 0.9066
2000-03-08 | 13:00 | 9.1 | 2.1 | 62 | 22 | 15% | 20.065 | 24 | 2830 | 11346.1642 | 3325.3705 | 11346.1642 | 14182.7052 | 3117.0781 | 0.91356
2000-03-08 | 14:00 | 7.9 | 4 | 76 | 22 | 15% | 19.885 | 24 | 2830 | 11865.1755 | 3477.484 | 11865.1755 | 14831.4693 | 3259.6636 | 0.95535
2000-03-08 | 15:00 | 7.9 | 4.2 | 77 | 22 | 15% | 19.885 | 24 | 2830 | 11865.1755 | 3477.484 | 11865.1755 | 14831.4693 | 3259.6636 | 0.95535
2000-03-08 | 16:00 | 7.5 | 3.8 | 77 | 22 | 15% | 19.825 | 24 | 2830 | 12038.1792 | 3528.1885 | 12038.1792 | 15047.7241 | 3307.1921 | 0.96928
2000-03-08 | 17:00 | 7.3 | 3.2 | 75 | 22 | 15% | 19.795 | 24 | 2830 | 12124.6811 | 3553.5408 | 12124.6811 | 15155.8514 | 3330.9564 | 0.97625
2000-03-08 | 18:00 | 6.6 | 3.4 | 80 | 22 | 15% | 19.69 | 24 | 2830 | 12427.4377 | 3642.2737 | 12427.4377 | 15534.2972 | 3414.1312 | 1.0006
2000-03-08 | 19:00 | 6.2 | 3.3 | 82 | 22 | 15% | 19.63 | 24 | 2830 | 12600.4415 | 3692.9782 | 12600.4415 | 15750.5519 | 3461.6598 | 1.0146
2000-03-08 | 20:00 | 6.1 | 3.3 | 82 | 22 | 15% | 19.615 | 24 | 2830 | 12643.6925 | 3705.6543 | 12643.6925 | 15804.6156 | 3473.5419 | 1.018
2000-03-08 | 21:00 | 5.9 | 3.8 | 86 | 22 | 15% | 19.585 | 24 | 2830 | 12730.1943 | 3731.0065 | 12730.1943 | 15912.7429 | 3497.3061 | 1.025
2000-03-08 | 22:00 | 5.6 | 3.5 | 86 | 22 | 15% | 19.54 | 24 | 2830 | 12859.9472 | 3769.0349 | 12859.9472 | 16074.934 | 3532.9525 | 1.0354
2000-03-08 | 23:00 | 6.3 | 3.6 | 83 | 22 | 15% | 19.645 | 24 | 2830 | 12557.1906 | 3680.302 | 12557.1906 | 15696.4882 | 3449.7776 | 1.0111
2000-03-08 | 24:00 | 6 | 3.8 | 86 | 22 | 15% | 19.6 | 24 | 2830 | 12686.9434 | 3718.3304 | 12686.9434 | 15858.6792 | 3485.424 | 1.0215
2000-03-09 | 1:00 | 6 | 3.6 | 85 | 22 | 15% | 19.6 | 24 | 2830 | 12686.9434 | 3718.3304 | 12686.9434 | 15858.6792 | 3485.424 | 1.0215
2000-03-09 | 2:00 | 5.8 | 3.5 | 85 | 22 | 15% | 19.57 | 24 | 2830 | 12773.4453 | 3743.6827 | 12773.4453 | 15966.8066 | 3509.1883 | 1.0285
2000-03-09 | 3:00 | 5.5 | 4.3 | 92 | 22 | 15% | 19.525 | 24 | 2830 | 12903.1981 | 3781.7111 | 12903.1981 | 16128.9976 | 3544.8346 | 1.0389
2000-03-09 | 4:00 | 5.6 | 4.2 | 91 | 22 | 15% | 19.54 | 24 | 2830 | 12859.9472 | 3769.0349 | 12859.9472 | 16074.934 | 3532.9525 | 1.0354
2000-03-09 | 5:00 | 5.6 | 4 | 89 | 22 | 15% | 19.54 | 24 | 2830 | 12859.9472 | 3769.0349 | 12859.9472 | 16074.934 | 3532.9525 | 1.0354
2000-03-09 | 6:00 | 5.4 | 4 | 91 | 22 | 15% | 19.51 | 24 | 2830 | 12946.4491 | 3794.3872 | 12946.4491 | 16183.0613 | 3556.7168 | 1.0424
2000-03-09 | 7:00 | 5.8 | 4.2 | 89 | 22 | 15% | 19.57 | 24 | 2830 | 12773.4453 | 3743.6827 | 12773.4453 | 15966.8066 | 3509.1883 | 1.0285
2000-03-09 | 8:00 | 6 | 4.2 | 88 | 22 | 15% | 19.6 | 24 | 2830 | 12686.9434 | 3718.3304 | 12686.9434 | 15858.6792 | 3485.424 | 1.0215
2000-03-09 | 9:00 | 6.1 | 5.1 | 93 | 22 | 15% | 19.615 | 24 | 2830 | 12643.6925 | 3705.6543 | 12643.6925 | 15804.6156 | 3473.5419 | 1.018
2000-03-09 | 10:00 | 6.5 | 5.1 | 91 | 22 | 15% | 19.675 | 24 | 2830 | 12470.6887 | 3654.9498 | 12470.6887 | 15588.3608 | 3426.0134 | 1.0041
2000-03-09 | 11:00 | 6.4 | 5.1 | 91 | 22 | 15% | 19.66 | 24 | 2830 | 12513.9396 | 3667.6259 | 12513.9396 | 15642.4245 | 3437.8955 | 1.0076
2000-03-09 | 12:00 | 7.2 | 5.3 | 88 | 22 | 15% | 19.78 | 24 | 2830 | 12167.9321 | 3566.2169 | 12167.9321 | 15209.9151 | 3342.8385 | 0.97973
2000-03-09 | 13:00 | 8.3 | 5.7 | 84 | 22 | 15% | 19.945 | 24 | 2830 | 11692.1717 | 3426.7795 | 11692.1717 | 14615.2146 | 3212.1351 | 0.94142
2000-03-09 | 14:00 | 8.4 | 4.7 | 78 | 22 | 15% | 19.96 | 24 | 2830 | 11648.9208 | 3414.1034 | 11648.9208 | 14561.1509 | 3200.253 | 0.93794
2000-03-09 | 15:00 | 7.6 | 5 | 84 | 22 | 15% | 19.84 | 24 | 2830 | 11994.9283 | 3515.5124 | 11994.9283 | 14993.6604 | 3295.31 | 0.9658
2000-03-09 | 16:00 | 8.5 | 4.8 | 78 | 22 | 15% | 19.975 | 24 | 2830 | 11605.6698 | 3401.4273 | 11605.6698 | 14507.0873 | 3188.3708 | 0.93446
2000-03-09 | 17:00 | 7.9 | 4.6 | 80 | 22 | 15% | 19.885 | 24 | 2830 | 11865.1755 | 3477.484 | 11865.1755 | 14831.4693 | 3259.6636 | 0.95535
2000-03-09 | 18:00 | 7.3 | 3.9 | 79 | 22 | 15% | 19.795 | 24 | 2830 | 12124.6811 | 3553.5408 | 12124.6811 | 15155.8514 | 3330.9564 | 0.97625
2000-03-09 | 19:00 | 7.1 | 4.4 | 83 | 22 | 15% | 19.765 | 24 | 2830 | 12211.183 | 3578.893 | 12211.183 | 15263.9788 | 3354.7206 | 0.98321
2000-03-09 | 20:00 | 6.8 | 4.3 | 84 | 22 | 15% | 19.72 | 24 | 2830 | 12340.9358 | 3616.9214 | 12340.9358 | 15426.1698 | 3390.367 | 0.99366
2000-03-09 | 21:00 | 6.7 | 5 | 89 | 22 | 15% | 19.705 | 24 | 2830 | 12384.1868 | 3629.5975 | 12384.1868 | 15480.2335 | 3402.2491 | 0.99714
2000-03-09 | 22:00 | 5.1 | 4.2 | 94 | 22 | 15% | 19.465 | 24 | 2830 | 13076.2019 | 3832.4156 | 13076.2019 | 16345.2524 | 3592.3632 | 1.0529
2000-03-09 | 23:00 | 4.6 | 3.9 | 95 | 22 | 15% | 19.39 | 24 | 2830 | 13292.4566 | 3895.7962 | 13292.4566 | 16615.5708 | 3651.7738 | 1.0703
2000-03-09 | 24:00 | 5.6 | 4.9 | 95 | 22 | 15% | 19.54 | 24 | 2830 | 12859.9472 | 3769.0349 | 12859.9472 | 16074.934 | 3532.9525 | 1.0354
2000-03-10 | 1:00 | 5 | 4.5 | 97 | 22 | 15% | 19.45 | 24 | 2830 | 13119.4528 | 3845.0917 | 13119.4528 | 16399.316 | 3604.2453 | 1.0563
2000-03-10 | 2:00 | 5.5 | 4.1 | 91 | 22 | 15% | 19.525 | 24 | 2830 | 12903.1981 | 3781.7111 | 12903.1981 | 16128.9976 | 3544.8346 | 1.0389
2000-03-10 | 3:00 | 5.2 | 3.7 | 90 | 22 | 15% | 19.48 | 24 | 2830 | 13032.9509 | 3819.7394 | 13032.9509 | 16291.1887 | 3580.481 | 1.0494
2000-03-10 | 4:00 | 3 | 2.1 | 94 | 22 | 15% | 19.15 | 24 | 2830 | 13984.4717 | 4098.6142 | 13984.4717 | 17480.5896 | 3841.8878 | 1.126
2000-03-10 | 5:00 | 3.2 | 2.5 | 95 | 22 | 15% | 19.18 | 24 | 2830 | 13897.9698 | 4073.262 | 13897.9698 | 17372.4623 | 3818.1236 | 1.119
2000-03-10 | 6:00 | 3.1 | 2.2 | 94 | 22 | 15% | 19.165 | 24 | 2830 | 13941.2208 | 4085.9381 | 13941.2208 | 17426.5259 | 3830.0057 | 1.1225
2000-03-10 | 7:00 | 3.1 | 2.1 | 93 | 22 | 15% | 19.165 | 24 | 2830 | 13941.2208 | 4085.9381 | 13941.2208 | 17426.5259 | 3830.0057 | 1.1225
2000-03-10 | 8:00 | 6 | 3.9 | 86 | 22 | 15% | 19.6 | 24 | 2830 | 12686.9434 | 3718.3304 | 12686.9434 | 15858.6792 | 3485.424 | 1.0215
2000-03-10 | 9:00 | 7 | 4.5 | 84 | 22 | 15% | 19.75 | 24 | 2830 | 12254.434 | 3591.5692 | 12254.434 | 15318.0425 | 3366.6027 | 0.98669
2000-03-10 | 10:00 | 7.9 | 4.3 | 78 | 22 | 15% | 19.885 | 24 | 2830 | 11865.1755 | 3477.484 | 11865.1755 | 14831.4693 | 3259.6636 | 0.95535
2000-03-10 | 11:00 | 8.9 | 3.8 | 70 | 22 | 15% | 20.035 | 24 | 2830 | 11432.666 | 3350.7228 | 11432.666 | 14290.8325 | 3140.8423 | 0.92053
2000-03-10 | 12:00 | 9.4 | 3.2 | 65 | 22 | 15% | 20.11 | 24 | 2830 | 11216.4113 | 3287.3421 | 11216.4113 | 14020.5142 | 3081.4317 | 0.90312
2000-03-10 | 13:00 | 10.4 | 4.1 | 65 | 22 | 15% | 20.26 | 24 | 2830 | 10783.9019 | 3160.5809 | 10783.9019 | 13479.8774 | 2962.6104 | 0.86829
2000-03-10 | 14:00 | 11.2 | 3.9 | 61 | 22 | 15% | 20.38 | 24 | 2830 | 10437.8943 | 3059.1718 | 10437.8943 | 13047.3679 | 2867.5534 | 0.84043
2000-03-10 | 15:00 | 11.8 | 2.6 | 53 | 22 | 15% | 20.47 | 24 | 2830 | 10178.3887 | 2983.1151 | 10178.3887 | 12722.9858 | 2796.2606 | 0.81954
2000-03-10 | 16:00 | 10.9 | 4.3 | 64 | 22 | 15% | 20.335 | 24 | 2830 | 10567.6472 | 3097.2002 | 10567.6472 | 13209.559 | 2903.1998 | 0.85088
2000-03-10 | 17:00 | 10.8 | 2.7 | 57 | 22 | 15% | 20.32 | 24 | 2830 | 10610.8981 | 3109.8764 | 10610.8981 | 13263.6226 | 2915.0819 | 0.85436
2000-03-10 | 18:00 | 11.4 | 2.8 | 55 | 22 | 15% | 20.41 | 24 | 2830 | 10351.3925 | 3033.8196 | 10351.3925 | 12939.2406 | 2843.7891 | 0.83347
2000-03-10 | 19:00 | 11.4 | 1.9 | 52 | 22 | 15% | 20.41 | 24 | 2830 | 10351.3925 | 3033.8196 | 10351.3925 | 12939.2406 | 2843.7891 | 0.83347
2000-03-10 | 20:00 | 10.3 | 3 | 61 | 22 | 15% | 20.245 | 24 | 2830 | 10827.1528 | 3173.257 | 10827.1528 | 13533.941 | 2974.4925 | 0.87177
2000-03-10 | 21:00 | 9.5 | 4.2 | 69 | 22 | 15% | 20.125 | 24 | 2830 | 11173.1604 | 3274.666 | 11173.1604 | 13966.4505 | 3069.5496 | 0.89963
2000-03-10 | 22:00 | 8.5 | 5.6 | 82 | 22 | 15% | 19.975 | 24 | 2830 | 11605.6698 | 3401.4273 | 11605.6698 | 14507.0873 | 3188.3708 | 0.93446
2000-03-10 | 23:00 | 8 | 6.1 | 88 | 22 | 15% | 19.9 | 24 | 2830 | 11821.9245 | 3464.8079 | 11821.9245 | 14777.4057 | 3247.7815 | 0.95187
2000-03-10 | 24:00 | 8 | 5.1 | 82 | 22 | 15% | 19.9 | 24 | 2830 | 11821.9245 | 3464.8079 | 11821.9245 | 14777.4057 | 3247.7815 | 0.95187
2000-03-11 | 1:00 | 7.8 | 4.3 | 79 | 22 | 15% | 19.87 | 24 | 2830 | 11908.4264 | 3490.1601 | 11908.4264 | 14885.533 | 3271.5457 | 0.95884
2000-03-11 | 2:00 | 7.4 | 3.9 | 78 | 22 | 15% | 19.81 | 24 | 2830 | 12081.4302 | 3540.8647 | 12081.4302 | 15101.7877 | 3319.0742 | 0.97277
2000-03-11 | 3:00 | 7.3 | 3.3 | 76 | 22 | 15% | 19.795 | 24 | 2830 | 12124.6811 | 3553.5408 | 12124.6811 | 15155.8514 | 3330.9564 | 0.97625
2000-03-11 | 4:00 | 7.4 | 2.1 | 69 | 22 | 15% | 19.81 | 24 | 2830 | 12081.4302 | 3540.8647 | 12081.4302 | 15101.7877 | 3319.0742 | 0.97277
2000-03-11 | 5:00 | 7.2 | 2.1 | 70 | 22 | 15% | 19.78 | 24 | 2830 | 12167.9321 | 3566.2169 | 12167.9321 | 15209.9151 | 3342.8385 | 0.97973
2000-03-11 | 6:00 | 6.9 | 2.5 | 74 | 22 | 15% | 19.735 | 24 | 2830 | 12297.6849 | 3604.2453 | 12297.6849 | 15372.1061 | 3378.4849 | 0.99018
2000-03-11 | 7:00 | 6.7 | 2.9 | 77 | 22 | 15% | 19.705 | 24 | 2830 | 12384.1868 | 3629.5975 | 12384.1868 | 15480.2335 | 3402.2491 | 0.99714
2000-03-11 | 8:00 | 7.1 | 3 | 75 | 22 | 15% | 19.765 | 24 | 2830 | 12211.183 | 3578.893 | 12211.183 | 15263.9788 | 3354.7206 | 0.98321
2000-03-11 | 9:00 | 7.2 | 1.8 | 69 | 22 | 15% | 19.78 | 24 | 2830 | 12167.9321 | 3566.2169 | 12167.9321 | 15209.9151 | 3342.8385 | 0.97973
2000-03-11 | 10:00 | 7.5 | 2.2 | 69 | 22 | 15% | 19.825 | 24 | 2830 | 12038.1792 | 3528.1885 | 12038.1792 | 15047.7241 | 3307.1921 | 0.96928
2000-03-11 | 11:00 | 8.4 | 2.4 | 66 | 22 | 15% | 19.96 | 24 | 2830 | 11648.9208 | 3414.1034 | 11648.9208 | 14561.1509 | 3200.253 | 0.93794
2000-03-11 | 12:00 | 9.8 | 3 | 63 | 22 | 15% | 20.17 | 24 | 2830 | 11043.4075 | 3236.6376 | 11043.4075 | 13804.2594 | 3033.9032 | 0.88919
2000-03-11 | 13:00 | 9.3 | 3.2 | 66 | 22 | 15% | 20.095 | 24 | 2830 | 11259.6623 | 3300.0182 | 11259.6623 | 14074.5778 | 3093.3138 | 0.9066
2000-03-11 | 14:00 | 9.6 | 2.8 | 63 | 22 | 15% | 20.14 | 24 | 2830 | 11129.9094 | 3261.9899 | 11129.9094 | 13912.3868 | 3057.6674 | 0.89615
2000-03-11 | 15:00 | 9 | 2.1 | 62 | 22 | 15% | 20.05 | 24 | 2830 | 11389.4151 | 3338.0466 | 11389.4151 | 14236.7689 | 3128.9602 | 0.91705
2000-03-11 | 16:00 | 9.1 | 1.8 | 60 | 22 | 15% | 20.065 | 24 | 2830 | 11346.1642 | 3325.3705 | 11346.1642 | 14182.7052 | 3117.0781 | 0.91356
2000-03-11 | 17:00 | 8.8 | 1.8 | 61 | 22 | 15% | 20.02 | 24 | 2830 | 11475.917 | 3363.3989 | 11475.917 | 14344.8962 | 3152.7244 | 0.92401
2000-03-11 | 18:00 | 8 | 2.9 | 70 | 22 | 15% | 19.9 | 24 | 2830 | 11821.9245 | 3464.8079 | 11821.9245 | 14777.4057 | 3247.7815 | 0.95187
2000-03-11 | 19:00 | 7.5 | 3 | 73 | 22 | 15% | 19.825 | 24 | 2830 | 12038.1792 | 3528.1885 | 12038.1792 | 15047.7241 | 3307.1921 | 0.96928
2000-03-11 | 20:00 | 6 | 2.8 | 80 | 22 | 15% | 19.6 | 24 | 2830 | 12686.9434 | 3718.3304 | 12686.9434 | 15858.6792 | 3485.424 | 1.0215
2000-03-11 | 21:00 | 5.5 | 2.7 | 82 | 22 | 15% | 19.525 | 24 | 2830 | 12903.1981 | 3781.7111 | 12903.1981 | 16128.9976 | 3544.8346 | 1.0389
2000-03-11 | 22:00 | 4.6 | 1.9 | 83 | 22 | 15% | 19.39 | 24 | 2830 | 13292.4566 | 3895.7962 | 13292.4566 | 16615.5708 | 3651.7738 | 1.0703
2000-03-11 | 23:00 | 2.8 | 0.7 | 86 | 22 | 15% | 19.12 | 24 | 2830 | 14070.9736 | 4123.9665 | 14070.9736 | 17588.717 | 3865.6521 | 1.133
2000-03-11 | 24:00 | 2.8 | 1 | 88 | 22 | 15% | 19.12 | 24 | 2830 | 14070.9736 | 4123.9665 | 14070.9736 | 17588.717 | 3865.6521 | 1.133
2000-03-12 | 1:00 | 2.6 | 1 | 89 | 22 | 15% | 19.09 | 24 | 2830 | 14157.4755 | 4149.3187 | 14157.4755 | 17696.8443 | 3889.4163 | 1.1399
2000-03-12 | 2:00 | 2.6 | 1.2 | 90 | 22 | 15% | 19.09 | 24 | 2830 | 14157.4755 | 4149.3187 | 14157.4755 | 17696.8443 | 3889.4163 | 1.1399
2000-03-12 | 3:00 | 3 | 1.8 | 92 | 22 | 15% | 19.15 | 24 | 2830 | 13984.4717 | 4098.6142 | 13984.4717 | 17480.5896 | 3841.8878 | 1.126
2000-03-12 | 4:00 | 2.6 | 1.5 | 92 | 22 | 15% | 19.09 | 24 | 2830 | 14157.4755 | 4149.3187 | 14157.4755 | 17696.8443 | 3889.4163 | 1.1399
2000-03-12 | 5:00 | 2.5 | 1.3 | 92 | 22 | 15% | 19.075 | 24 | 2830 | 14200.7264 | 4161.9948 | 14200.7264 | 17750.908 | 3901.2985 | 1.1434
2000-03-12 | 6:00 | 3.2 | 2.1 | 92 | 22 | 15% | 19.18 | 24 | 2830 | 13897.9698 | 4073.262 | 13897.9698 | 17372.4623 | 3818.1236 | 1.119
2000-03-12 | 7:00 | 3.5 | 2.5 | 93 | 22 | 15% | 19.225 | 24 | 2830 | 13768.217 | 4035.2336 | 13768.217 | 17210.2712 | 3782.4772 | 1.1086
2000-03-12 | 8:00 | 4.3 | 3.1 | 92 | 22 | 15% | 19.345 | 24 | 2830 | 13422.2094 | 3933.8246 | 13422.2094 | 16777.7618 | 3687.4202 | 1.0807
2000-03-12 | 9:00 | 5.6 | 4.1 | 90 | 22 | 15% | 19.54 | 24 | 2830 | 12859.9472 | 3769.0349 | 12859.9472 | 16074.934 | 3532.9525 | 1.0354
2000-03-12 | 10:00 | 6.2 | 4 | 86 | 22 | 15% | 19.63 | 24 | 2830 | 12600.4415 | 3692.9782 | 12600.4415 | 15750.5519 | 3461.6598 | 1.0146
2000-03-12 | 11:00 | 6.6 | 4.1 | 84 | 22 | 15% | 19.69 | 24 | 2830 | 12427.4377 | 3642.2737 | 12427.4377 | 15534.2972 | 3414.1312 | 1.0006
2000-03-12 | 12:00 | 7.1 | 4.4 | 83 | 22 | 15% | 19.765 | 24 | 2830 | 12211.183 | 3578.893 | 12211.183 | 15263.9788 | 3354.7206 | 0.98321
2000-03-12 | 13:00 | 7 | 4.4 | 84 | 22 | 15% | 19.75 | 24 | 2830 | 12254.434 | 3591.5692 | 12254.434 | 15318.0425 | 3366.6027 | 0.98669
2000-03-12 | 14:00 | 8 | 4.3 | 77 | 22 | 15% | 19.9 | 24 | 2830 | 11821.9245 | 3464.8079 | 11821.9245 | 14777.4057 | 3247.7815 | 0.95187
2000-03-12 | 15:00 | 7.7 | 4.3 | 79 | 22 | 15% | 19.855 | 24 | 2830 | 11951.6774 | 3502.8363 | 11951.6774 | 14939.5967 | 3283.4278 | 0.96232
2000-03-12 | 16:00 | 7.6 | 4 | 78 | 22 | 15% | 19.84 | 24 | 2830 | 11994.9283 | 3515.5124 | 11994.9283 | 14993.6604 | 3295.31 | 0.9658
2000-03-12 | 17:00 | 6.8 | 4 | 82 | 22 | 15% | 19.72 | 24 | 2830 | 12340.9358 | 3616.9214 | 12340.9358 | 15426.1698 | 3390.367 | 0.99366
2000-03-12 | 18:00 | 6.3 | 4.2 | 86 | 22 | 15% | 19.645 | 24 | 2830 | 12557.1906 | 3680.302 | 12557.1906 | 15696.4882 | 3449.7776 | 1.0111
2000-03-12 | 19:00 | 6.2 | 4 | 86 | 22 | 15% | 19.63 | 24 | 2830 | 12600.4415 | 3692.9782 | 12600.4415 | 15750.5519 | 3461.6598 | 1.0146
2000-03-12 | 20:00 | 6.2 | 4 | 86 | 22 | 15% | 19.63 | 24 | 2830 | 12600.4415 | 3692.9782 | 12600.4415 | 15750.5519 | 3461.6598 | 1.0146
2000-03-12 | 21:00 | 6.1 | 3.9 | 86 | 22 | 15% | 19.615 | 24 | 2830 | 12643.6925 | 3705.6543 | 12643.6925 | 15804.6156 | 3473.5419 | 1.018
2000-03-12 | 22:00 | 5.8 | 3.7 | 86 | 22 | 15% | 19.57 | 24 | 2830 | 12773.4453 | 3743.6827 | 12773.4453 | 15966.8066 | 3509.1883 | 1.0285
2000-03-12 | 23:00 | 5.9 | 3.7 | 86 | 22 | 15% | 19.585 | 24 | 2830 | 12730.1943 | 3731.0065 | 12730.1943 | 15912.7429 | 3497.3061 | 1.025
2000-03-12 | 24:00 | 5.5 | 4 | 90 | 22 | 15% | 19.525 | 24 | 2830 | 12903.1981 | 3781.7111 | 12903.1981 | 16128.9976 | 3544.8346 | 1.0389
2000-03-13 | 1:00 | 5.9 | 3.8 | 86 | 22 | 15% | 19.585 | 24 | 2830 | 12730.1943 | 3731.0065 | 12730.1943 | 15912.7429 | 3497.3061 | 1.025
2000-03-13 | 2:00 | 5.7 | 3.7 | 87 | 22 | 15% | 19.555 | 24 | 2830 | 12816.6962 | 3756.3588 | 12816.6962 | 16020.8703 | 3521.0704 | 1.032
2000-03-13 | 3:00 | 5.9 | 3.6 | 85 | 22 | 15% | 19.585 | 24 | 2830 | 12730.1943 | 3731.0065 | 12730.1943 | 15912.7429 | 3497.3061 | 1.025
2000-03-13 | 4:00 | 5.6 | 3.6 | 87 | 22 | 15% | 19.54 | 24 | 2830 | 12859.9472 | 3769.0349 | 12859.9472 | 16074.934 | 3532.9525 | 1.0354
2000-03-13 | 5:00 | 5.4 | 3.9 | 90 | 22 | 15% | 19.51 | 24 | 2830 | 12946.4491 | 3794.3872 | 12946.4491 | 16183.0613 | 3556.7168 | 1.0424
2000-03-13 | 6:00 | 5.5 | 4 | 90 | 22 | 15% | 19.525 | 24 | 2830 | 12903.1981 | 3781.7111 | 12903.1981 | 16128.9976 | 3544.8346 | 1.0389
2000-03-13 | 7:00 | 5.9 | 1.9 | 75 | 22 | 15% | 19.585 | 24 | 2830 | 12730.1943 | 3731.0065 | 12730.1943 | 15912.7429 | 3497.3061 | 1.025
2000-03-13 | 8:00 | 6.9 | 4.6 | 85 | 22 | 15% | 19.735 | 24 | 2830 | 12297.6849 | 3604.2453 | 12297.6849 | 15372.1061 | 3378.4849 | 0.99018
2000-03-13 | 9:00 | 7.7 | 5.3 | 85 | 22 | 15% | 19.855 | 24 | 2830 | 11951.6774 | 3502.8363 | 11951.6774 | 14939.5967 | 3283.4278 | 0.96232
2000-03-13 | 10:00 | 8.6 | 6 | 84 | 22 | 15% | 19.99 | 24 | 2830 | 11562.4189 | 3388.7511 | 11562.4189 | 14453.0236 | 3176.4887 | 0.93098
2000-03-13 | 11:00 | 9.5 | 6.4 | 81 | 22 | 15% | 20.125 | 24 | 2830 | 11173.1604 | 3274.666 | 11173.1604 | 13966.4505 | 3069.5496 | 0.89963
2000-03-13 | 12:00 | 10.2 | 0.6 | 51 | 22 | 15% | 20.23 | 24 | 2830 | 10870.4038 | 3185.9331 | 10870.4038 | 13588.0047 | 2986.3747 | 0.87526
2000-03-13 | 13:00 | 10.4 | 4.2 | 65 | 22 | 15% | 20.26 | 24 | 2830 | 10783.9019 | 3160.5809 | 10783.9019 | 13479.8774 | 2962.6104 | 0.86829
2000-03-13 | 14:00 | 10.6 | 4.5 | 66 | 22 | 15% | 20.29 | 24 | 2830 | 10697.4 | 3135.2286 | 10697.4 | 13371.75 | 2938.8462 | 0.86133
2000-03-13 | 15:00 | 10.6 | 4.5 | 66 | 22 | 15% | 20.29 | 24 | 2830 | 10697.4 | 3135.2286 | 10697.4 | 13371.75 | 2938.8462 | 0.86133
2000-03-13 | 16:00 | 10.1 | 4.7 | 69 | 22 | 15% | 20.215 | 24 | 2830 | 10913.6547 | 3198.6092 | 10913.6547 | 13642.0684 | 2998.2568 | 0.87874
2000-03-13 | 17:00 | 9.1 | 5.4 | 78 | 22 | 15% | 20.065 | 24 | 2830 | 11346.1642 | 3325.3705 | 11346.1642 | 14182.7052 | 3117.0781 | 0.91356
2000-03-13 | 18:00 | 8 | 6.4 | 90 | 22 | 15% | 19.9 | 24 | 2830 | 11821.9245 | 3464.8079 | 11821.9245 | 14777.4057 | 3247.7815 | 0.95187
2000-03-13 | 19:00 | 7.9 | 6.3 | 90 | 22 | 15% | 19.885 | 24 | 2830 | 11865.1755 | 3477.484 | 11865.1755 | 14831.4693 | 3259.6636 | 0.95535
2000-03-13 | 20:00 | 7.5 | 6.4 | 93 | 22 | 15% | 19.825 | 24 | 2830 | 12038.1792 | 3528.1885 | 12038.1792 | 15047.7241 | 3307.1921 | 0.96928
2000-03-13 | 21:00 | 7.1 | 6.2 | 94 | 22 | 15% | 19.765 | 24 | 2830 | 12211.183 | 3578.893 | 12211.183 | 15263.9788 | 3354.7206 | 0.98321
2000-03-13 | 22:00 | 7 | 6.5 | 97 | 22 | 15% | 19.75 | 24 | 2830 | 12254.434 | 3591.5692 | 12254.434 | 15318.0425 | 3366.6027 | 0.98669
2000-03-13 | 23:00 | 6.7 | 6.3 | 97 | 22 | 15% | 19.705 | 24 | 2830 | 12384.1868 | 3629.5975 | 12384.1868 | 15480.2335 | 3402.2491 | 0.99714
2000-03-13 | 24:00 | 8.1 | 7.6 | 97 | 22 | 15% | 19.915 | 24 | 2830 | 11778.6736 | 3452.1318 | 11778.6736 | 14723.342 | 3235.8993 | 0.94839
2000-03-14 | 1:00 | 8.6 | 5.1 | 79 | 22 | 15% | 19.99 | 24 | 2830 | 11562.4189 | 3388.7511 | 11562.4189 | 14453.0236 | 3176.4887 | 0.93098
2000-03-14 | 2:00 | 8.5 | 4.2 | 74 | 22 | 15% | 19.975 | 24 | 2830 | 11605.6698 | 3401.4273 | 11605.6698 | 14507.0873 | 3188.3708 | 0.93446
2000-03-14 | 3:00 | 8.1 | 4.7 | 79 | 22 | 15% | 19.915 | 24 | 2830 | 11778.6736 | 3452.1318 | 11778.6736 | 14723.342 | 3235.8993 | 0.94839
2000-03-14 | 4:00 | 6.6 | 4.6 | 87 | 22 | 15% | 19.69 | 24 | 2830 | 12427.4377 | 3642.2737 | 12427.4377 | 15534.2972 | 3414.1312 | 1.0006
2000-03-14 | 5:00 | 6.7 | 4.5 | 86 | 22 | 15% | 19.705 | 24 | 2830 | 12384.1868 | 3629.5975 | 12384.1868 | 15480.2335 | 3402.2491 | 0.99714
2000-03-14 | 6:00 | 7.2 | 4.7 | 84 | 22 | 15% | 19.78 | 24 | 2830 | 12167.9321 | 3566.2169 | 12167.9321 | 15209.9151 | 3342.8385 | 0.97973
2000-03-14 | 7:00 | 6.4 | 4.3 | 86 | 22 | 15% | 19.66 | 24 | 2830 | 12513.9396 | 3667.6259 | 12513.9396 | 15642.4245 | 3437.8955 | 1.0076
2000-03-14 | 8:00 | 7.6 | 4.6 | 81 | 22 | 15% | 19.84 | 24 | 2830 | 11994.9283 | 3515.5124 | 11994.9283 | 14993.6604 | 3295.31 | 0.9658
2000-03-14 | 9:00 | 8.4 | 4.4 | 76 | 22 | 15% | 19.96 | 24 | 2830 | 11648.9208 | 3414.1034 | 11648.9208 | 14561.1509 | 3200.253 | 0.93794
2000-03-14 | 10:00 | 8.8 | 1.4 | 60 | 22 | 15% | 20.02 | 24 | 2830 | 11475.917 | 3363.3989 | 11475.917 | 14344.8962 | 3152.7244 | 0.92401
2000-03-14 | 11:00 | 10.2 | 2 | 57 | 22 | 15% | 20.23 | 24 | 2830 | 10870.4038 | 3185.9331 | 10870.4038 | 13588.0047 | 2986.3747 | 0.87526
2000-03-14 | 12:00 | 9.8 | 1.9 | 58 | 22 | 15% | 20.17 | 24 | 2830 | 11043.4075 | 3236.6376 | 11043.4075 | 13804.2594 | 3033.9032 | 0.88919
2000-03-14 | 13:00 | 9.7 | 2.2 | 60 | 22 | 15% | 20.155 | 24 | 2830 | 11086.6585 | 3249.3137 | 11086.6585 | 13858.3231 | 3045.7853 | 0.89267
2000-03-14 | 14:00 | 9.4 | 3.4 | 66 | 22 | 15% | 20.11 | 24 | 2830 | 11216.4113 | 3287.3421 | 11216.4113 | 14020.5142 | 3081.4317 | 0.90312
2000-03-14 | 15:00 | 7.6 | 2.9 | 72 | 22 | 15% | 19.84 | 24 | 2830 | 11994.9283 | 3515.5124 | 11994.9283 | 14993.6604 | 3295.31 | 0.9658
2000-03-14 | 16:00 | 7.3 | 2.4 | 71 | 22 | 15% | 19.795 | 24 | 2830 | 12124.6811 | 3553.5408 | 12124.6811 | 15155.8514 | 3330.9564 | 0.97625
2000-03-14 | 17:00 | 8.7 | 2 | 63 | 22 | 15% | 20.005 | 24 | 2830 | 11519.1679 | 3376.075 | 11519.1679 | 14398.9599 | 3164.6066 | 0.92749
2000-03-14 | 18:00 | 7.3 | 2 | 69 | 22 | 15% | 19.795 | 24 | 2830 | 12124.6811 | 3553.5408 | 12124.6811 | 15155.8514 | 3330.9564 | 0.97625
2000-03-14 | 19:00 | 6.6 | 3 | 78 | 22 | 15% | 19.69 | 24 | 2830 | 12427.4377 | 3642.2737 | 12427.4377 | 15534.2972 | 3414.1312 | 1.0006
2000-03-14 | 20:00 | 5.7 | 2.5 | 80 | 22 | 15% | 19.555 | 24 | 2830 | 12816.6962 | 3756.3588 | 12816.6962 | 16020.8703 | 3521.0704 | 1.032
2000-03-14 | 21:00 | 5.6 | 2.6 | 81 | 22 | 15% | 19.54 | 24 | 2830 | 12859.9472 | 3769.0349 | 12859.9472 | 16074.934 | 3532.9525 | 1.0354
2000-03-14 | 22:00 | 2.9 | 1.4 | 90 | 22 | 15% | 19.135 | 24 | 2830 | 14027.7226 | 4111.2903 | 14027.7226 | 17534.6533 | 3853.77 | 1.1295
2000-03-14 | 23:00 | 3.1 | 1.9 | 92 | 22 | 15% | 19.165 | 24 | 2830 | 13941.2208 | 4085.9381 | 13941.2208 | 17426.5259 | 3830.0057 | 1.1225
2000-03-14 | 24:00 | 2.6 | 1.5 | 92 | 22 | 15% | 19.09 | 24 | 2830 | 14157.4755 | 4149.3187 | 14157.4755 | 17696.8443 | 3889.4163 | 1.1399
2000-03-15 | 1:00 | 3.3 | 1.9 | 91 | 22 | 15% | 19.195 | 24 | 2830 | 13854.7189 | 4060.5858 | 13854.7189 | 17318.3986 | 3806.2414 | 1.1155
2000-03-15 | 2:00 | 4.1 | 2.4 | 89 | 22 | 15% | 19.315 | 24 | 2830 | 13508.7113 | 3959.1768 | 13508.7113 | 16885.8892 | 3711.1844 | 1.0877
2000-03-15 | 3:00 | 4.8 | 3.1 | 89 | 22 | 15% | 19.42 | 24 | 2830 | 13205.9547 | 3870.4439 | 13205.9547 | 16507.4434 | 3628.0095 | 1.0633
2000-03-15 | 4:00 | 5 | 3.2 | 88 | 22 | 15% | 19.45 | 24 | 2830 | 13119.4528 | 3845.0917 | 13119.4528 | 16399.316 | 3604.2453 | 1.0563
2000-03-15 | 5:00 | 4.9 | 3 | 87 | 22 | 15% | 19.435 | 24 | 2830 | 13162.7038 | 3857.7678 | 13162.7038 | 16453.3797 | 3616.1274 | 1.0598
2000-03-15 | 6:00 | 4.8 | 2.9 | 87 | 22 | 15% | 19.42 | 24 | 2830 | 13205.9547 | 3870.4439 | 13205.9547 | 16507.4434 | 3628.0095 | 1.0633
2000-03-15 | 7:00 | 5.1 | 3.1 | 87 | 22 | 15% | 19.465 | 24 | 2830 | 13076.2019 | 3832.4156 | 13076.2019 | 16345.2524 | 3592.3632 | 1.0529
2000-03-15 | 8:00 | 6.5 | 3.5 | 81 | 22 | 15% | 19.675 | 24 | 2830 | 12470.6887 | 3654.9498 | 12470.6887 | 15588.3608 | 3426.0134 | 1.0041
2000-03-15 | 9:00 | 7.6 | 3.6 | 76 | 22 | 15% | 19.84 | 24 | 2830 | 11994.9283 | 3515.5124 | 11994.9283 | 14993.6604 | 3295.31 | 0.9658
2000-03-15 | 10:00 | 8 | 2.5 | 68 | 22 | 15% | 19.9 | 24 | 2830 | 11821.9245 | 3464.8079 | 11821.9245 | 14777.4057 | 3247.7815 | 0.95187
2000-03-15 | 11:00 | 8.6 | 2.9 | 67 | 22 | 15% | 19.99 | 24 | 2830 | 11562.4189 | 3388.7511 | 11562.4189 | 14453.0236 | 3176.4887 | 0.93098
2000-03-15 | 12:00 | 9.5 | 1.9 | 59 | 22 | 15% | 20.125 | 24 | 2830 | 11173.1604 | 3274.666 | 11173.1604 | 13966.4505 | 3069.5496 | 0.89963
2000-03-15 | 13:00 | 8.4 | 4.7 | 78 | 22 | 15% | 19.96 | 24 | 2830 | 11648.9208 | 3414.1034 | 11648.9208 | 14561.1509 | 3200.253 | 0.93794
2000-03-15 | 14:00 | 8.2 | 4.3 | 76 | 22 | 15% | 19.93 | 24 | 2830 | 11735.4226 | 3439.4556 | 11735.4226 | 14669.2783 | 3224.0172 | 0.94491
2000-03-15 | 15:00 | 8 | 4.1 | 76 | 22 | 15% | 19.9 | 24 | 2830 | 11821.9245 | 3464.8079 | 11821.9245 | 14777.4057 | 3247.7815 | 0.95187
2000-03-15 | 16:00 | 8 | 4.3 | 77 | 22 | 15% | 19.9 | 24 | 2830 | 11821.9245 | 3464.8079 | 11821.9245 | 14777.4057 | 3247.7815 | 0.95187
2000-03-15 | 17:00 | 7.3 | 4.2 | 81 | 22 | 15% | 19.795 | 24 | 2830 | 12124.6811 | 3553.5408 | 12124.6811 | 15155.8514 | 3330.9564 | 0.97625
2000-03-15 | 18:00 | 7.9 | 4.1 | 77 | 22 | 15% | 19.885 | 24 | 2830 | 11865.1755 | 3477.484 | 11865.1755 | 14831.4693 | 3259.6636 | 0.95535
2000-03-15 | 19:00 | 8.4 | 4.4 | 76 | 22 | 15% | 19.96 | 24 | 2830 | 11648.9208 | 3414.1034 | 11648.9208 | 14561.1509 | 3200.253 | 0.93794
2000-03-15 | 20:00 | 8.9 | 2.7 | 65 | 22 | 15% | 20.035 | 24 | 2830 | 11432.666 | 3350.7228 | 11432.666 | 14290.8325 | 3140.8423 | 0.92053
2000-03-15 | 21:00 | 8.8 | 2.2 | 63 | 22 | 15% | 20.02 | 24 | 2830 | 11475.917 | 3363.3989 | 11475.917 | 14344.8962 | 3152.7244 | 0.92401
2000-03-15 | 22:00 | 7.7 | 4.6 | 81 | 22 | 15% | 19.855 | 24 | 2830 | 11951.6774 | 3502.8363 | 11951.6774 | 14939.5967 | 3283.4278 | 0.96232
2000-03-15 | 23:00 | 7.4 | 5.4 | 87 | 22 | 15% | 19.81 | 24 | 2830 | 12081.4302 | 3540.8647 | 12081.4302 | 15101.7877 | 3319.0742 | 0.97277
2000-03-15 | 24:00 | 6.9 | 5.2 | 89 | 22 | 15% | 19.735 | 24 | 2830 | 12297.6849 | 3604.2453 | 12297.6849 | 15372.1061 | 3378.4849 | 0.99018
2000-03-16 | 1:00 | 6.6 | 5 | 90 | 22 | 15% | 19.69 | 24 | 2830 | 12427.4377 | 3642.2737 | 12427.4377 | 15534.2972 | 3414.1312 | 1.0006
2000-03-16 | 2:00 | 5.9 | 4.3 | 89 | 22 | 15% | 19.585 | 24 | 2830 | 12730.1943 | 3731.0065 | 12730.1943 | 15912.7429 | 3497.3061 | 1.025
2000-03-16 | 3:00 | 5.5 | 4.5 | 93 | 22 | 15% | 19.525 | 24 | 2830 | 12903.1981 | 3781.7111 | 12903.1981 | 16128.9976 | 3544.8346 | 1.0389
2000-03-16 | 4:00 | 5.4 | 4.5 | 94 | 22 | 15% | 19.51 | 24 | 2830 | 12946.4491 | 3794.3872 | 12946.4491 | 16183.0613 | 3556.7168 | 1.0424
2000-03-16 | 5:00 | 5.5 | 4.8 | 95 | 22 | 15% | 19.525 | 24 | 2830 | 12903.1981 | 3781.7111 | 12903.1981 | 16128.9976 | 3544.8346 | 1.0389
2000-03-16 | 6:00 | 5.4 | 4.8 | 96 | 22 | 15% | 19.51 | 24 | 2830 | 12946.4491 | 3794.3872 | 12946.4491 | 16183.0613 | 3556.7168 | 1.0424
2000-03-16 | 7:00 | 5.3 | 4.9 | 97 | 22 | 15% | 19.495 | 24 | 2830 | 12989.7 | 3807.0633 | 12989.7 | 16237.125 | 3568.5989 | 1.0459
2000-03-16 | 8:00 | 6.1 | 5.6 | 97 | 22 | 15% | 19.615 | 24 | 2830 | 12643.6925 | 3705.6543 | 12643.6925 | 15804.6156 | 3473.5419 | 1.018
2000-03-16 | 9:00 | 7.9 | 6.1 | 88 | 22 | 15% | 19.885 | 24 | 2830 | 11865.1755 | 3477.484 | 11865.1755 | 14831.4693 | 3259.6636 | 0.95535
2000-03-16 | 10:00 | 8.2 | 6.8 | 91 | 22 | 15% | 19.93 | 24 | 2830 | 11735.4226 | 3439.4556 | 11735.4226 | 14669.2783 | 3224.0172 | 0.94491
2000-03-16 | 11:00 | 8.9 | 6.1 | 83 | 22 | 15% | 20.035 | 24 | 2830 | 11432.666 | 3350.7228 | 11432.666 | 14290.8325 | 3140.8423 | 0.92053
2000-03-16 | 12:00 | 9.7 | 6.5 | 80 | 22 | 15% | 20.155 | 24 | 2830 | 11086.6585 | 3249.3137 | 11086.6585 | 13858.3231 | 3045.7853 | 0.89267
2000-03-16 | 13:00 | 8.3 | 5.6 | 83 | 22 | 15% | 19.945 | 24 | 2830 | 11692.1717 | 3426.7795 | 11692.1717 | 14615.2146 | 3212.1351 | 0.94142
2000-03-16 | 14:00 | 7.9 | 5.8 | 87 | 22 | 15% | 19.885 | 24 | 2830 | 11865.1755 | 3477.484 | 11865.1755 | 14831.4693 | 3259.6636 | 0.95535
2000-03-16 | 15:00 | 9.4 | 6.8 | 84 | 22 | 15% | 20.11 | 24 | 2830 | 11216.4113 | 3287.3421 | 11216.4113 | 14020.5142 | 3081.4317 | 0.90312
2000-03-16 | 16:00 | 8.4 | 6 | 85 | 22 | 15% | 19.96 | 24 | 2830 | 11648.9208 | 3414.1034 | 11648.9208 | 14561.1509 | 3200.253 | 0.93794
2000-03-16 | 17:00 | 9.1 | 4.7 | 74 | 22 | 15% | 20.065 | 24 | 2830 | 11346.1642 | 3325.3705 | 11346.1642 | 14182.7052 | 3117.0781 | 0.91356
2000-03-16 | 18:00 | 7.8 | 2.6 | 70 | 22 | 15% | 19.87 | 24 | 2830 | 11908.4264 | 3490.1601 | 11908.4264 | 14885.533 | 3271.5457 | 0.95884
2000-03-16 | 19:00 | 7 | 3.3 | 77 | 22 | 15% | 19.75 | 24 | 2830 | 12254.434 | 3591.5692 | 12254.434 | 15318.0425 | 3366.6027 | 0.98669
2000-03-16 | 20:00 | 7.2 | 3.4 | 77 | 22 | 15% | 19.78 | 24 | 2830 | 12167.9321 | 3566.2169 | 12167.9321 | 15209.9151 | 3342.8385 | 0.97973
2000-03-16 | 21:00 | 6.8 | 3.5 | 79 | 22 | 15% | 19.72 | 24 | 2830 | 12340.9358 | 3616.9214 | 12340.9358 | 15426.1698 | 3390.367 | 0.99366
2000-03-16 | 22:00 | 6.6 | 2.7 | 76 | 22 | 15% | 19.69 | 24 | 2830 | 12427.4377 | 3642.2737 | 12427.4377 | 15534.2972 | 3414.1312 | 1.0006
2000-03-16 | 23:00 | 6.3 | 2.6 | 77 | 22 | 15% | 19.645 | 24 | 2830 | 12557.1906 | 3680.302 | 12557.1906 | 15696.4882 | 3449.7776 | 1.0111
2000-03-16 | 24:00 | 6.2 | 2.7 | 78 | 22 | 15% | 19.63 | 24 | 2830 | 12600.4415 | 3692.9782 | 12600.4415 | 15750.5519 | 3461.6598 | 1.0146
2000-03-17 | 1:00 | 4.9 | 2.3 | 83 | 22 | 15% | 19.435 | 24 | 2830 | 13162.7038 | 3857.7678 | 13162.7038 | 16453.3797 | 3616.1274 | 1.0598
2000-03-17 | 2:00 | 4.7 | 2.4 | 85 | 22 | 15% | 19.405 | 24 | 2830 | 13249.2057 | 3883.1201 | 13249.2057 | 16561.5071 | 3639.8917 | 1.0668
2000-03-17 | 3:00 | 4.4 | 2.5 | 87 | 22 | 15% | 19.36 | 24 | 2830 | 13378.9585 | 3921.1484 | 13378.9585 | 16723.6981 | 3675.538 | 1.0772
2000-03-17 | 4:00 | 5.6 | 2.8 | 82 | 22 | 15% | 19.54 | 24 | 2830 | 12859.9472 | 3769.0349 | 12859.9472 | 16074.934 | 3532.9525 | 1.0354
2000-03-17 | 5:00 | 5.4 | 2.9 | 84 | 22 | 15% | 19.51 | 24 | 2830 | 12946.4491 | 3794.3872 | 12946.4491 | 16183.0613 | 3556.7168 | 1.0424
2000-03-17 | 6:00 | 5.7 | 3.9 | 88 | 22 | 15% | 19.555 | 24 | 2830 | 12816.6962 | 3756.3588 | 12816.6962 | 16020.8703 | 3521.0704 | 1.032
2000-03-17 | 7:00 | 5.9 | 2.9 | 81 | 22 | 15% | 19.585 | 24 | 2830 | 12730.1943 | 3731.0065 | 12730.1943 | 15912.7429 | 3497.3061 | 1.025
2000-03-17 | 8:00 | 6 | 3.3 | 83 | 22 | 15% | 19.6 | 24 | 2830 | 12686.9434 | 3718.3304 | 12686.9434 | 15858.6792 | 3485.424 | 1.0215
2000-03-17 | 9:00 | 5.9 | 3.9 | 87 | 22 | 15% | 19.585 | 24 | 2830 | 12730.1943 | 3731.0065 | 12730.1943 | 15912.7429 | 3497.3061 | 1.025
2000-03-17 | 10:00 | 5.9 | 4.2 | 89 | 22 | 15% | 19.585 | 24 | 2830 | 12730.1943 | 3731.0065 | 12730.1943 | 15912.7429 | 3497.3061 | 1.025
2000-03-17 | 11:00 | 6.1 | 5.1 | 93 | 22 | 15% | 19.615 | 24 | 2830 | 12643.6925 | 3705.6543 | 12643.6925 | 15804.6156 | 3473.5419 | 1.018
2000-03-17 | 12:00 | 7.1 | 4.7 | 85 | 22 | 15% | 19.765 | 24 | 2830 | 12211.183 | 3578.893 | 12211.183 | 15263.9788 | 3354.7206 | 0.98321
2000-03-17 | 13:00 | 7.4 | 4.1 | 80 | 22 | 15% | 19.81 | 24 | 2830 | 12081.4302 | 3540.8647 | 12081.4302 | 15101.7877 | 3319.0742 | 0.97277
2000-03-17 | 14:00 | 7.2 | 4.9 | 85 | 22 | 15% | 19.78 | 24 | 2830 | 12167.9321 | 3566.2169 | 12167.9321 | 15209.9151 | 3342.8385 | 0.97973
2000-03-17 | 15:00 | 7.6 | 5.7 | 88 | 22 | 15% | 19.84 | 24 | 2830 | 11994.9283 | 3515.5124 | 11994.9283 | 14993.6604 | 3295.31 | 0.9658
2000-03-17 | 16:00 | 8.1 | 5.9 | 86 | 22 | 15% | 19.915 | 24 | 2830 | 11778.6736 | 3452.1318 | 11778.6736 | 14723.342 | 3235.8993 | 0.94839
2000-03-17 | 17:00 | 7.7 | 6.1 | 90 | 22 | 15% | 19.855 | 24 | 2830 | 11951.6774 | 3502.8363 | 11951.6774 | 14939.5967 | 3283.4278 | 0.96232
2000-03-17 | 18:00 | 6.3 | 4.8 | 90 | 22 | 15% | 19.645 | 24 | 2830 | 12557.1906 | 3680.302 | 12557.1906 | 15696.4882 | 3449.7776 | 1.0111
2000-03-17 | 19:00 | 5.7 | 4.2 | 90 | 22 | 15% | 19.555 | 24 | 2830 | 12816.6962 | 3756.3588 | 12816.6962 | 16020.8703 | 3521.0704 | 1.032
2000-03-17 | 20:00 | 5.8 | 4.2 | 89 | 22 | 15% | 19.57 | 24 | 2830 | 12773.4453 | 3743.6827 | 12773.4453 | 15966.8066 | 3509.1883 | 1.0285
2000-03-17 | 21:00 | 5.8 | 4.3 | 90 | 22 | 15% | 19.57 | 24 | 2830 | 12773.4453 | 3743.6827 | 12773.4453 | 15966.8066 | 3509.1883 | 1.0285
2000-03-17 | 22:00 | 5.4 | 4.2 | 92 | 22 | 15% | 19.51 | 24 | 2830 | 12946.4491 | 3794.3872 | 12946.4491 | 16183.0613 | 3556.7168 | 1.0424
2000-03-17 | 23:00 | 5.7 | 4.5 | 92 | 22 | 15% | 19.555 | 24 | 2830 | 12816.6962 | 3756.3588 | 12816.6962 | 16020.8703 | 3521.0704 | 1.032
2000-03-17 | 24:00 | 5.9 | 4.5 | 91 | 22 | 15% | 19.585 | 24 | 2830 | 12730.1943 | 3731.0065 | 12730.1943 | 15912.7429 | 3497.3061 | 1.025
2000-03-18 | 1:00 | 5.8 | 4.6 | 92 | 22 | 15% | 19.57 | 24 | 2830 | 12773.4453 | 3743.6827 | 12773.4453 | 15966.8066 | 3509.1883 | 1.0285
2000-03-18 | 2:00 | 6 | 4.8 | 92 | 22 | 15% | 19.6 | 24 | 2830 | 12686.9434 | 3718.3304 | 12686.9434 | 15858.6792 | 3485.424 | 1.0215
2000-03-18 | 3:00 | 6.2 | 4.8 | 91 | 22 | 15% | 19.63 | 24 | 2830 | 12600.4415 | 3692.9782 | 12600.4415 | 15750.5519 | 3461.6598 | 1.0146
2000-03-18 | 4:00 | 6.2 | 4.8 | 91 | 22 | 15% | 19.63 | 24 | 2830 | 12600.4415 | 3692.9782 | 12600.4415 | 15750.5519 | 3461.6598 | 1.0146
2000-03-18 | 5:00 | 6.7 | 4.8 | 88 | 22 | 15% | 19.705 | 24 | 2830 | 12384.1868 | 3629.5975 | 12384.1868 | 15480.2335 | 3402.2491 | 0.99714
2000-03-18 | 6:00 | 6.4 | 5 | 91 | 22 | 15% | 19.66 | 24 | 2830 | 12513.9396 | 3667.6259 | 12513.9396 | 15642.4245 | 3437.8955 | 1.0076
2000-03-18 | 7:00 | 6 | 5.1 | 94 | 22 | 15% | 19.6 | 24 | 2830 | 12686.9434 | 3718.3304 | 12686.9434 | 15858.6792 | 3485.424 | 1.0215
2000-03-18 | 8:00 | 6.1 | 5.1 | 93 | 22 | 15% | 19.615 | 24 | 2830 | 12643.6925 | 3705.6543 | 12643.6925 | 15804.6156 | 3473.5419 | 1.018
2000-03-18 | 9:00 | 7.1 | 6.1 | 93 | 22 | 15% | 19.765 | 24 | 2830 | 12211.183 | 3578.893 | 12211.183 | 15263.9788 | 3354.7206 | 0.98321
2000-03-18 | 10:00 | 7.3 | 5.9 | 91 | 22 | 15% | 19.795 | 24 | 2830 | 12124.6811 | 3553.5408 | 12124.6811 | 15155.8514 | 3330.9564 | 0.97625
2000-03-18 | 11:00 | 7.3 | 5.5 | 88 | 22 | 15% | 19.795 | 24 | 2830 | 12124.6811 | 3553.5408 | 12124.6811 | 15155.8514 | 3330.9564 | 0.97625
2000-03-18 | 12:00 | 7.2 | 5.9 | 91 | 22 | 15% | 19.78 | 24 | 2830 | 12167.9321 | 3566.2169 | 12167.9321 | 15209.9151 | 3342.8385 | 0.97973
2000-03-18 | 13:00 | 7.7 | 6.3 | 91 | 22 | 15% | 19.855 | 24 | 2830 | 11951.6774 | 3502.8363 | 11951.6774 | 14939.5967 | 3283.4278 | 0.96232
2000-03-18 | 14:00 | 8 | 6.9 | 93 | 22 | 15% | 19.9 | 24 | 2830 | 11821.9245 | 3464.8079 | 11821.9245 | 14777.4057 | 3247.7815 | 0.95187
2000-03-18 | 15:00 | 10.4 | 8.2 | 86 | 22 | 15% | 20.26 | 24 | 2830 | 10783.9019 | 3160.5809 | 10783.9019 | 13479.8774 | 2962.6104 | 0.86829
2000-03-18 | 16:00 | 11.9 | 6.8 | 71 | 22 | 15% | 20.485 | 24 | 2830 | 10135.1377 | 2970.439 | 10135.1377 | 12668.9222 | 2784.3785 | 0.81605
2000-03-18 | 17:00 | 10.7 | 4.1 | 64 | 22 | 15% | 20.305 | 24 | 2830 | 10654.1491 | 3122.5525 | 10654.1491 | 13317.6863 | 2926.964 | 0.85784
2000-03-18 | 18:00 | 8.7 | 3.2 | 68 | 22 | 15% | 20.005 | 24 | 2830 | 11519.1679 | 3376.075 | 11519.1679 | 14398.9599 | 3164.6066 | 0.92749
2000-03-18 | 19:00 | 7.7 | 1.8 | 66 | 22 | 15% | 19.855 | 24 | 2830 | 11951.6774 | 3502.8363 | 11951.6774 | 14939.5967 | 3283.4278 | 0.96232
2000-03-18 | 20:00 | 7.4 | 1.8 | 68 | 22 | 15% | 19.81 | 24 | 2830 | 12081.4302 | 3540.8647 | 12081.4302 | 15101.7877 | 3319.0742 | 0.97277
2000-03-18 | 21:00 | 7.3 | 1.4 | 66 | 22 | 15% | 19.795 | 24 | 2830 | 12124.6811 | 3553.5408 | 12124.6811 | 15155.8514 | 3330.9564 | 0.97625
2000-03-18 | 22:00 | 6.9 | 1.5 | 68 | 22 | 15% | 19.735 | 24 | 2830 | 12297.6849 | 3604.2453 | 12297.6849 | 15372.1061 | 3378.4849 | 0.99018
2000-03-18 | 23:00 | 6.6 | 1.3 | 69 | 22 | 15% | 19.69 | 24 | 2830 | 12427.4377 | 3642.2737 | 12427.4377 | 15534.2972 | 3414.1312 | 1.0006
2000-03-18 | 24:00 | 6.5 | 1 | 68 | 22 | 15% | 19.675 | 24 | 2830 | 12470.6887 | 3654.9498 | 12470.6887 | 15588.3608 | 3426.0134 | 1.0041
2000-03-19 | 1:00 | 5.8 | 0.7 | 70 | 22 | 15% | 19.57 | 24 | 2830 | 12773.4453 | 3743.6827 | 12773.4453 | 15966.8066 | 3509.1883 | 1.0285
2000-03-19 | 2:00 | 6.2 | -0.4 | 62 | 22 | 15% | 19.63 | 24 | 2830 | 12600.4415 | 3692.9782 | 12600.4415 | 15750.5519 | 3461.6598 | 1.0146
2000-03-19 | 3:00 | 5.5 | -0.3 | 66 | 22 | 15% | 19.525 | 24 | 2830 | 12903.1981 | 3781.7111 | 12903.1981 | 16128.9976 | 3544.8346 | 1.0389
2000-03-19 | 4:00 | 5.6 | 1.6 | 75 | 22 | 15% | 19.54 | 24 | 2830 | 12859.9472 | 3769.0349 | 12859.9472 | 16074.934 | 3532.9525 | 1.0354
2000-03-19 | 5:00 | 5.4 | 1.5 | 76 | 22 | 15% | 19.51 | 24 | 2830 | 12946.4491 | 3794.3872 | 12946.4491 | 16183.0613 | 3556.7168 | 1.0424
2000-03-19 | 6:00 | 5.2 | 1.3 | 76 | 22 | 15% | 19.48 | 24 | 2830 | 13032.9509 | 3819.7394 | 13032.9509 | 16291.1887 | 3580.481 | 1.0494
2000-03-19 | 7:00 | 4.5 | 1.8 | 83 | 22 | 15% | 19.375 | 24 | 2830 | 13335.7075 | 3908.4723 | 13335.7075 | 16669.6344 | 3663.6559 | 1.0738
2000-03-19 | 8:00 | 5.9 | 2.6 | 79 | 22 | 15% | 19.585 | 24 | 2830 | 12730.1943 | 3731.0065 | 12730.1943 | 15912.7429 | 3497.3061 | 1.025
2000-03-19 | 9:00 | 6.6 | 1.7 | 71 | 22 | 15% | 19.69 | 24 | 2830 | 12427.4377 | 3642.2737 | 12427.4377 | 15534.2972 | 3414.1312 | 1.0006
2000-03-19 | 10:00 | 7.1 | 2.7 | 74 | 22 | 15% | 19.765 | 24 | 2830 | 12211.183 | 3578.893 | 12211.183 | 15263.9788 | 3354.7206 | 0.98321
2000-03-19 | 11:00 | 6.8 | 3.1 | 77 | 22 | 15% | 19.72 | 24 | 2830 | 12340.9358 | 3616.9214 | 12340.9358 | 15426.1698 | 3390.367 | 0.99366
2000-03-19 | 12:00 | 7.3 | 3 | 74 | 22 | 15% | 19.795 | 24 | 2830 | 12124.6811 | 3553.5408 | 12124.6811 | 15155.8514 | 3330.9564 | 0.97625
2000-03-19 | 13:00 | 7.2 | 3.3 | 76 | 22 | 15% | 19.78 | 24 | 2830 | 12167.9321 | 3566.2169 | 12167.9321 | 15209.9151 | 3342.8385 | 0.97973
2000-03-19 | 14:00 | 8 | 4.9 | 81 | 22 | 15% | 19.9 | 24 | 2830 | 11821.9245 | 3464.8079 | 11821.9245 | 14777.4057 | 3247.7815 | 0.95187
2000-03-19 | 15:00 | 9.1 | 3.9 | 70 | 22 | 15% | 20.065 | 24 | 2830 | 11346.1642 | 3325.3705 | 11346.1642 | 14182.7052 | 3117.0781 | 0.91356
2000-03-19 | 16:00 | 8.1 | 3.6 | 73 | 22 | 15% | 19.915 | 24 | 2830 | 11778.6736 | 3452.1318 | 11778.6736 | 14723.342 | 3235.8993 | 0.94839
2000-03-19 | 17:00 | 8 | 2.6 | 69 | 22 | 15% | 19.9 | 24 | 2830 | 11821.9245 | 3464.8079 | 11821.9245 | 14777.4057 | 3247.7815 | 0.95187
2000-03-19 | 18:00 | 7.3 | 2.9 | 74 | 22 | 15% | 19.795 | 24 | 2830 | 12124.6811 | 3553.5408 | 12124.6811 | 15155.8514 | 3330.9564 | 0.97625
2000-03-19 | 19:00 | 6.8 | 2.5 | 74 | 22 | 15% | 19.72 | 24 | 2830 | 12340.9358 | 3616.9214 | 12340.9358 | 15426.1698 | 3390.367 | 0.99366
2000-03-19 | 20:00 | 6.6 | 2.9 | 77 | 22 | 15% | 19.69 | 24 | 2830 | 12427.4377 | 3642.2737 | 12427.4377 | 15534.2972 | 3414.1312 | 1.0006
2000-03-19 | 21:00 | 4 | 2 | 87 | 22 | 15% | 19.3 | 24 | 2830 | 13551.9623 | 3971.8529 | 13551.9623 | 16939.9528 | 3723.0666 | 1.0912
2000-03-19 | 22:00 | 2.9 | 0.8 | 86 | 22 | 15% | 19.135 | 24 | 2830 | 14027.7226 | 4111.2903 | 14027.7226 | 17534.6533 | 3853.77 | 1.1295
2000-03-19 | 23:00 | 2.3 | 0.9 | 90 | 22 | 15% | 19.045 | 24 | 2830 | 14287.2283 | 4187.3471 | 14287.2283 | 17859.0354 | 3925.0627 | 1.1504
2000-03-19 | 24:00 | 2.6 | 1.4 | 92 | 22 | 15% | 19.09 | 24 | 2830 | 14157.4755 | 4149.3187 | 14157.4755 | 17696.8443 | 3889.4163 | 1.1399
2000-03-20 | 1:00 | 3.1 | 1.8 | 91 | 22 | 15% | 19.165 | 24 | 2830 | 13941.2208 | 4085.9381 | 13941.2208 | 17426.5259 | 3830.0057 | 1.1225
2000-03-20 | 2:00 | 2.1 | 0.9 | 92 | 22 | 15% | 19.015 | 24 | 2830 | 14373.7302 | 4212.6994 | 14373.7302 | 17967.1627 | 3948.827 | 1.1573
2000-03-20 | 3:00 | 2.6 | 1 | 89 | 22 | 15% | 19.09 | 24 | 2830 | 14157.4755 | 4149.3187 | 14157.4755 | 17696.8443 | 3889.4163 | 1.1399
2000-03-20 | 4:00 | 2.9 | 1.5 | 90 | 22 | 15% | 19.135 | 24 | 2830 | 14027.7226 | 4111.2903 | 14027.7226 | 17534.6533 | 3853.77 | 1.1295
2000-03-20 | 5:00 | 3.5 | 2.1 | 91 | 22 | 15% | 19.225 | 24 | 2830 | 13768.217 | 4035.2336 | 13768.217 | 17210.2712 | 3782.4772 | 1.1086
2000-03-20 | 6:00 | 3 | 1.4 | 89 | 22 | 15% | 19.15 | 24 | 2830 | 13984.4717 | 4098.6142 | 13984.4717 | 17480.5896 | 3841.8878 | 1.126
2000-03-20 | 7:00 | 3.5 | 2 | 90 | 22 | 15% | 19.225 | 24 | 2830 | 13768.217 | 4035.2336 | 13768.217 | 17210.2712 | 3782.4772 | 1.1086
2000-03-20 | 8:00 | 4.6 | 2.5 | 86 | 22 | 15% | 19.39 | 24 | 2830 | 13292.4566 | 3895.7962 | 13292.4566 | 16615.5708 | 3651.7738 | 1.0703
2000-03-20 | 9:00 | 5.5 | 2.7 | 82 | 22 | 15% | 19.525 | 24 | 2830 | 12903.1981 | 3781.7111 | 12903.1981 | 16128.9976 | 3544.8346 | 1.0389
2000-03-20 | 10:00 | 6.2 | 3.4 | 82 | 22 | 15% | 19.63 | 24 | 2830 | 12600.4415 | 3692.9782 | 12600.4415 | 15750.5519 | 3461.6598 | 1.0146
2000-03-20 | 11:00 | 7.3 | 4.3 | 81 | 22 | 15% | 19.795 | 24 | 2830 | 12124.6811 | 3553.5408 | 12124.6811 | 15155.8514 | 3330.9564 | 0.97625
2000-03-20 | 12:00 | 7.9 | 3.6 | 74 | 22 | 15% | 19.885 | 24 | 2830 | 11865.1755 | 3477.484 | 11865.1755 | 14831.4693 | 3259.6636 | 0.95535
2000-03-20 | 13:00 | 9.2 | 4.1 | 70 | 22 | 15% | 20.08 | 24 | 2830 | 11302.9132 | 3312.6944 | 11302.9132 | 14128.6415 | 3105.1959 | 0.91008
2000-03-20 | 14:00 | 8.5 | 3 | 68 | 22 | 15% | 19.975 | 24 | 2830 | 11605.6698 | 3401.4273 | 11605.6698 | 14507.0873 | 3188.3708 | 0.93446
2000-03-20 | 15:00 | 8.8 | 3.8 | 71 | 22 | 15% | 20.02 | 24 | 2830 | 11475.917 | 3363.3989 | 11475.917 | 14344.8962 | 3152.7244 | 0.92401
2000-03-20 | 16:00 | 8.7 | 3.1 | 68 | 22 | 15% | 20.005 | 24 | 2830 | 11519.1679 | 3376.075 | 11519.1679 | 14398.9599 | 3164.6066 | 0.92749
2000-03-20 | 17:00 | 8.7 | 3 | 67 | 22 | 15% | 20.005 | 24 | 2830 | 11519.1679 | 3376.075 | 11519.1679 | 14398.9599 | 3164.6066 | 0.92749
2000-03-20 | 18:00 | 8.4 | 3.2 | 70 | 22 | 15% | 19.96 | 24 | 2830 | 11648.9208 | 3414.1034 | 11648.9208 | 14561.1509 | 3200.253 | 0.93794
2000-03-20 | 19:00 | 7.9 | 3 | 71 | 22 | 15% | 19.885 | 24 | 2830 | 11865.1755 | 3477.484 | 11865.1755 | 14831.4693 | 3259.6636 | 0.95535
2000-03-20 | 20:00 | 7 | 4 | 81 | 22 | 15% | 19.75 | 24 | 2830 | 12254.434 | 3591.5692 | 12254.434 | 15318.0425 | 3366.6027 | 0.98669
2000-03-20 | 21:00 | 7.1 | 4 | 81 | 22 | 15% | 19.765 | 24 | 2830 | 12211.183 | 3578.893 | 12211.183 | 15263.9788 | 3354.7206 | 0.98321
2000-03-20 | 22:00 | 6.4 | 4.4 | 87 | 22 | 15% | 19.66 | 24 | 2830 | 12513.9396 | 3667.6259 | 12513.9396 | 15642.4245 | 3437.8955 | 1.0076
2000-03-20 | 23:00 | 6.2 | 4.4 | 88 | 22 | 15% | 19.63 | 24 | 2830 | 12600.4415 | 3692.9782 | 12600.4415 | 15750.5519 | 3461.6598 | 1.0146
2000-03-20 | 24:00 | 5.9 | 4.4 | 90 | 22 | 15% | 19.585 | 24 | 2830 | 12730.1943 | 3731.0065 | 12730.1943 | 15912.7429 | 3497.3061 | 1.025
2000-03-21 | 1:00 | 5.9 | 4.4 | 90 | 22 | 15% | 19.585 | 24 | 2830 | 12730.1943 | 3731.0065 | 12730.1943 | 15912.7429 | 3497.3061 | 1.025
2000-03-21 | 2:00 | 5.6 | 4.7 | 94 | 22 | 15% | 19.54 | 24 | 2830 | 12859.9472 | 3769.0349 | 12859.9472 | 16074.934 | 3532.9525 | 1.0354
2000-03-21 | 3:00 | 5.5 | 4.5 | 93 | 22 | 15% | 19.525 | 24 | 2830 | 12903.1981 | 3781.7111 | 12903.1981 | 16128.9976 | 3544.8346 | 1.0389
2000-03-21 | 4:00 | 5.5 | 4.5 | 93 | 22 | 15% | 19.525 | 24 | 2830 | 12903.1981 | 3781.7111 | 12903.1981 | 16128.9976 | 3544.8346 | 1.0389
2000-03-21 | 5:00 | 5.5 | 4.5 | 93 | 22 | 15% | 19.525 | 24 | 2830 | 12903.1981 | 3781.7111 | 12903.1981 | 16128.9976 | 3544.8346 | 1.0389
2000-03-21 | 6:00 | 5.8 | 4.6 | 92 | 22 | 15% | 19.57 | 24 | 2830 | 12773.4453 | 3743.6827 | 12773.4453 | 15966.8066 | 3509.1883 | 1.0285
2000-03-21 | 7:00 | 6.1 | 4.7 | 91 | 22 | 15% | 19.615 | 24 | 2830 | 12643.6925 | 3705.6543 | 12643.6925 | 15804.6156 | 3473.5419 | 1.018
2000-03-21 | 8:00 | 6.3 | 5.3 | 93 | 22 | 15% | 19.645 | 24 | 2830 | 12557.1906 | 3680.302 | 12557.1906 | 15696.4882 | 3449.7776 | 1.0111
2000-03-21 | 9:00 | 6.9 | 5.8 | 93 | 22 | 15% | 19.735 | 24 | 2830 | 12297.6849 | 3604.2453 | 12297.6849 | 15372.1061 | 3378.4849 | 0.99018
2000-03-21 | 10:00 | 7.6 | 6.1 | 90 | 22 | 15% | 19.84 | 24 | 2830 | 11994.9283 | 3515.5124 | 11994.9283 | 14993.6604 | 3295.31 | 0.9658
2000-03-21 | 11:00 | 8.6 | 6.5 | 87 | 22 | 15% | 19.99 | 24 | 2830 | 11562.4189 | 3388.7511 | 11562.4189 | 14453.0236 | 3176.4887 | 0.93098
2000-03-21 | 12:00 | 8.8 | 6.3 | 84 | 22 | 15% | 20.02 | 24 | 2830 | 11475.917 | 3363.3989 | 11475.917 | 14344.8962 | 3152.7244 | 0.92401
2000-03-21 | 13:00 | 9.3 | 3 | 65 | 22 | 15% | 20.095 | 24 | 2830 | 11259.6623 | 3300.0182 | 11259.6623 | 14074.5778 | 3093.3138 | 0.9066
2000-03-21 | 14:00 | 9.6 | 6.2 | 79 | 22 | 15% | 20.14 | 24 | 2830 | 11129.9094 | 3261.9899 | 11129.9094 | 13912.3868 | 3057.6674 | 0.89615
2000-03-21 | 15:00 | 9.9 | 6.4 | 79 | 22 | 15% | 20.185 | 24 | 2830 | 11000.1566 | 3223.9615 | 11000.1566 | 13750.1958 | 3022.021 | 0.8857
2000-03-21 | 16:00 | 10.6 | 5.8 | 72 | 22 | 15% | 20.29 | 24 | 2830 | 10697.4 | 3135.2286 | 10697.4 | 13371.75 | 2938.8462 | 0.86133
2000-03-21 | 17:00 | 10.2 | 5.6 | 73 | 22 | 15% | 20.23 | 24 | 2830 | 10870.4038 | 3185.9331 | 10870.4038 | 13588.0047 | 2986.3747 | 0.87526
2000-03-21 | 18:00 | 10.3 | 4.2 | 66 | 22 | 15% | 20.245 | 24 | 2830 | 10827.1528 | 3173.257 | 10827.1528 | 13533.941 | 2974.4925 | 0.87177
2000-03-21 | 19:00 | 9.5 | 4.5 | 71 | 22 | 15% | 20.125 | 24 | 2830 | 11173.1604 | 3274.666 | 11173.1604 | 13966.4505 | 3069.5496 | 0.89963
2000-03-21 | 20:00 | 9.2 | 4.9 | 74 | 22 | 15% | 20.08 | 24 | 2830 | 11302.9132 | 3312.6944 | 11302.9132 | 14128.6415 | 3105.1959 | 0.91008
2000-03-21 | 21:00 | 8.4 | 4.9 | 79 | 22 | 15% | 19.96 | 24 | 2830 | 11648.9208 | 3414.1034 | 11648.9208 | 14561.1509 | 3200.253 | 0.93794
2000-03-21 | 22:00 | 8 | 5.1 | 82 | 22 | 15% | 19.9 | 24 | 2830 | 11821.9245 | 3464.8079 | 11821.9245 | 14777.4057 | 3247.7815 | 0.95187
2000-03-21 | 23:00 | 8 | 4.9 | 81 | 22 | 15% | 19.9 | 24 | 2830 | 11821.9245 | 3464.8079 | 11821.9245 | 14777.4057 | 3247.7815 | 0.95187
2000-03-21 | 24:00 | 7.8 | 4.7 | 81 | 22 | 15% | 19.87 | 24 | 2830 | 11908.4264 | 3490.1601 | 11908.4264 | 14885.533 | 3271.5457 | 0.95884
2000-03-22 | 1:00 | 7.4 | 5.4 | 87 | 22 | 15% | 19.81 | 24 | 2830 | 12081.4302 | 3540.8647 | 12081.4302 | 15101.7877 | 3319.0742 | 0.97277
2000-03-22 | 2:00 | 7.5 | 5.3 | 86 | 22 | 15% | 19.825 | 24 | 2830 | 12038.1792 | 3528.1885 | 12038.1792 | 15047.7241 | 3307.1921 | 0.96928
2000-03-22 | 3:00 | 6.6 | 5.9 | 95 | 22 | 15% | 19.69 | 24 | 2830 | 12427.4377 | 3642.2737 | 12427.4377 | 15534.2972 | 3414.1312 | 1.0006
2000-03-22 | 4:00 | 6.7 | 6.2 | 97 | 22 | 15% | 19.705 | 24 | 2830 | 12384.1868 | 3629.5975 | 12384.1868 | 15480.2335 | 3402.2491 | 0.99714
2000-03-22 | 5:00 | 6.6 | 6.1 | 97 | 22 | 15% | 19.69 | 24 | 2830 | 12427.4377 | 3642.2737 | 12427.4377 | 15534.2972 | 3414.1312 | 1.0006
2000-03-22 | 6:00 | 6.6 | 6.2 | 97 | 22 | 15% | 19.69 | 24 | 2830 | 12427.4377 | 3642.2737 | 12427.4377 | 15534.2972 | 3414.1312 | 1.0006
2000-03-22 | 7:00 | 6.8 | 6.3 | 97 | 22 | 15% | 19.72 | 24 | 2830 | 12340.9358 | 3616.9214 | 12340.9358 | 15426.1698 | 3390.367 | 0.99366
2000-03-22 | 8:00 | 7 | 6.5 | 97 | 22 | 15% | 19.75 | 24 | 2830 | 12254.434 | 3591.5692 | 12254.434 | 15318.0425 | 3366.6027 | 0.98669
2000-03-22 | 9:00 | 7.4 | 6.7 | 95 | 22 | 15% | 19.81 | 24 | 2830 | 12081.4302 | 3540.8647 | 12081.4302 | 15101.7877 | 3319.0742 | 0.97277
2000-03-22 | 10:00 | 8.1 | 7.2 | 94 | 22 | 15% | 19.915 | 24 | 2830 | 11778.6736 | 3452.1318 | 11778.6736 | 14723.342 | 3235.8993 | 0.94839
2000-03-22 | 11:00 | 9.4 | 8.2 | 92 | 22 | 15% | 20.11 | 24 | 2830 | 11216.4113 | 3287.3421 | 11216.4113 | 14020.5142 | 3081.4317 | 0.90312
2000-03-22 | 12:00 | 10.3 | 8.5 | 89 | 22 | 15% | 20.245 | 24 | 2830 | 10827.1528 | 3173.257 | 10827.1528 | 13533.941 | 2974.4925 | 0.87177
2000-03-22 | 13:00 | 10.6 | 7.9 | 83 | 22 | 15% | 20.29 | 24 | 2830 | 10697.4 | 3135.2286 | 10697.4 | 13371.75 | 2938.8462 | 0.86133
2000-03-22 | 14:00 | 11.4 | 8.4 | 82 | 22 | 15% | 20.41 | 24 | 2830 | 10351.3925 | 3033.8196 | 10351.3925 | 12939.2406 | 2843.7891 | 0.83347
2000-03-22 | 15:00 | 12.5 | 7.6 | 72 | 22 | 15% | 20.575 | 24 | 2830 | 9875.6321 | 2894.3822 | 9875.6321 | 12344.5401 | 2713.0857 | 0.79516
2000-03-22 | 16:00 | 12.5 | 6.7 | 68 | 22 | 15% | 20.575 | 24 | 2830 | 9875.6321 | 2894.3822 | 9875.6321 | 12344.5401 | 2713.0857 | 0.79516
2000-03-22 | 17:00 | 11.2 | 7.4 | 77 | 22 | 15% | 20.38 | 24 | 2830 | 10437.8943 | 3059.1718 | 10437.8943 | 13047.3679 | 2867.5534 | 0.84043
2000-03-22 | 18:00 | 9.8 | 4.1 | 68 | 22 | 15% | 20.17 | 24 | 2830 | 11043.4075 | 3236.6376 | 11043.4075 | 13804.2594 | 3033.9032 | 0.88919
2000-03-22 | 19:00 | 9 | 3.3 | 67 | 22 | 15% | 20.05 | 24 | 2830 | 11389.4151 | 3338.0466 | 11389.4151 | 14236.7689 | 3128.9602 | 0.91705
2000-03-22 | 20:00 | 8.7 | 3.2 | 68 | 22 | 15% | 20.005 | 24 | 2830 | 11519.1679 | 3376.075 | 11519.1679 | 14398.9599 | 3164.6066 | 0.92749
2000-03-22 | 21:00 | 8.3 | 2.9 | 69 | 22 | 15% | 19.945 | 24 | 2830 | 11692.1717 | 3426.7795 | 11692.1717 | 14615.2146 | 3212.1351 | 0.94142
2000-03-22 | 22:00 | 8.1 | 3.8 | 74 | 22 | 15% | 19.915 | 24 | 2830 | 11778.6736 | 3452.1318 | 11778.6736 | 14723.342 | 3235.8993 | 0.94839
2000-03-22 | 23:00 | 6.9 | 5 | 88 | 22 | 15% | 19.735 | 24 | 2830 | 12297.6849 | 3604.2453 | 12297.6849 | 15372.1061 | 3378.4849 | 0.99018
2000-03-22 | 24:00 | 6.3 | 4.5 | 88 | 22 | 15% | 19.645 | 24 | 2830 | 12557.1906 | 3680.302 | 12557.1906 | 15696.4882 | 3449.7776 | 1.0111
2000-03-23 | 1:00 | 6.4 | 4.2 | 86 | 22 | 15% | 19.66 | 24 | 2830 | 12513.9396 | 3667.6259 | 12513.9396 | 15642.4245 | 3437.8955 | 1.0076
2000-03-23 | 2:00 | 6.7 | 4.8 | 88 | 22 | 15% | 19.705 | 24 | 2830 | 12384.1868 | 3629.5975 | 12384.1868 | 15480.2335 | 3402.2491 | 0.99714
2000-03-23 | 3:00 | 6.4 | 4.7 | 89 | 22 | 15% | 19.66 | 24 | 2830 | 12513.9396 | 3667.6259 | 12513.9396 | 15642.4245 | 3437.8955 | 1.0076
2000-03-23 | 4:00 | 6.5 | 4.9 | 89 | 22 | 15% | 19.675 | 24 | 2830 | 12470.6887 | 3654.9498 | 12470.6887 | 15588.3608 | 3426.0134 | 1.0041
2000-03-23 | 5:00 | 6.5 | 2.4 | 75 | 22 | 15% | 19.675 | 24 | 2830 | 12470.6887 | 3654.9498 | 12470.6887 | 15588.3608 | 3426.0134 | 1.0041
2000-03-23 | 6:00 | 6.5 | 2.7 | 77 | 22 | 15% | 19.675 | 24 | 2830 | 12470.6887 | 3654.9498 | 12470.6887 | 15588.3608 | 3426.0134 | 1.0041
2000-03-23 | 7:00 | 6.5 | 2.4 | 75 | 22 | 15% | 19.675 | 24 | 2830 | 12470.6887 | 3654.9498 | 12470.6887 | 15588.3608 | 3426.0134 | 1.0041
2000-03-23 | 8:00 | 6.7 | 3 | 77 | 22 | 15% | 19.705 | 24 | 2830 | 12384.1868 | 3629.5975 | 12384.1868 | 15480.2335 | 3402.2491 | 0.99714
2000-03-23 | 9:00 | 7.8 | 3.2 | 73 | 22 | 15% | 19.87 | 24 | 2830 | 11908.4264 | 3490.1601 | 11908.4264 | 14885.533 | 3271.5457 | 0.95884
2000-03-23 | 10:00 | 8.2 | 3.3 | 71 | 22 | 15% | 19.93 | 24 | 2830 | 11735.4226 | 3439.4556 | 11735.4226 | 14669.2783 | 3224.0172 | 0.94491
2000-03-23 | 11:00 | 8.4 | 3.6 | 72 | 22 | 15% | 19.96 | 24 | 2830 | 11648.9208 | 3414.1034 | 11648.9208 | 14561.1509 | 3200.253 | 0.93794
2000-03-23 | 12:00 | 8.8 | 4 | 72 | 22 | 15% | 20.02 | 24 | 2830 | 11475.917 | 3363.3989 | 11475.917 | 14344.8962 | 3152.7244 | 0.92401
2000-03-23 | 13:00 | 10.2 | 0.6 | 51 | 22 | 15% | 20.23 | 24 | 2830 | 10870.4038 | 3185.9331 | 10870.4038 | 13588.0047 | 2986.3747 | 0.87526
2000-03-23 | 14:00 | 10 | 0.9 | 53 | 22 | 15% | 20.2 | 24 | 2830 | 10956.9057 | 3211.2854 | 10956.9057 | 13696.1321 | 3010.1389 | 0.88222
2000-03-23 | 15:00 | 10.4 | 0.2 | 49 | 22 | 15% | 20.26 | 24 | 2830 | 10783.9019 | 3160.5809 | 10783.9019 | 13479.8774 | 2962.6104 | 0.86829
2000-03-23 | 16:00 | 10 | 1.8 | 57 | 22 | 15% | 20.2 | 24 | 2830 | 10956.9057 | 3211.2854 | 10956.9057 | 13696.1321 | 3010.1389 | 0.88222
2000-03-23 | 17:00 | 10.2 | 0 | 49 | 22 | 15% | 20.23 | 24 | 2830 | 10870.4038 | 3185.9331 | 10870.4038 | 13588.0047 | 2986.3747 | 0.87526
2000-03-23 | 18:00 | 9.6 | 1.5 | 57 | 22 | 15% | 20.14 | 24 | 2830 | 11129.9094 | 3261.9899 | 11129.9094 | 13912.3868 | 3057.6674 | 0.89615
2000-03-23 | 19:00 | 8.8 | 4 | 72 | 22 | 15% | 20.02 | 24 | 2830 | 11475.917 | 3363.3989 | 11475.917 | 14344.8962 | 3152.7244 | 0.92401
2000-03-23 | 20:00 | 8.6 | 3.4 | 70 | 22 | 15% | 19.99 | 24 | 2830 | 11562.4189 | 3388.7511 | 11562.4189 | 14453.0236 | 3176.4887 | 0.93098
2000-03-23 | 21:00 | 7.2 | 4.7 | 84 | 22 | 15% | 19.78 | 24 | 2830 | 12167.9321 | 3566.2169 | 12167.9321 | 15209.9151 | 3342.8385 | 0.97973
2000-03-23 | 22:00 | 7 | 4.6 | 85 | 22 | 15% | 19.75 | 24 | 2830 | 12254.434 | 3591.5692 | 12254.434 | 15318.0425 | 3366.6027 | 0.98669
2000-03-23 | 23:00 | 6.8 | 3.6 | 80 | 22 | 15% | 19.72 | 24 | 2830 | 12340.9358 | 3616.9214 | 12340.9358 | 15426.1698 | 3390.367 | 0.99366
2000-03-23 | 24:00 | 4.6 | 2.9 | 89 | 22 | 15% | 19.39 | 24 | 2830 | 13292.4566 | 3895.7962 | 13292.4566 | 16615.5708 | 3651.7738 | 1.0703
2000-03-24 | 1:00 | 3.6 | 2.3 | 91 | 22 | 15% | 19.24 | 24 | 2830 | 13724.966 | 4022.5575 | 13724.966 | 17156.2075 | 3770.5951 | 1.1051
2000-03-24 | 2:00 | 4 | 2.7 | 91 | 22 | 15% | 19.3 | 24 | 2830 | 13551.9623 | 3971.8529 | 13551.9623 | 16939.9528 | 3723.0666 | 1.0912
2000-03-24 | 3:00 | 4 | 2.8 | 92 | 22 | 15% | 19.3 | 24 | 2830 | 13551.9623 | 3971.8529 | 13551.9623 | 16939.9528 | 3723.0666 | 1.0912
2000-03-24 | 4:00 | 3.7 | 2.4 | 91 | 22 | 15% | 19.255 | 24 | 2830 | 13681.7151 | 4009.8813 | 13681.7151 | 17102.1439 | 3758.7129 | 1.1016
2000-03-24 | 5:00 | 2.6 | 1.5 | 92 | 22 | 15% | 19.09 | 24 | 2830 | 14157.4755 | 4149.3187 | 14157.4755 | 17696.8443 | 3889.4163 | 1.1399
2000-03-24 | 6:00 | 2.9 | 1.7 | 92 | 22 | 15% | 19.135 | 24 | 2830 | 14027.7226 | 4111.2903 | 14027.7226 | 17534.6533 | 3853.77 | 1.1295
2000-03-24 | 7:00 | 4.5 | 3.5 | 93 | 22 | 15% | 19.375 | 24 | 2830 | 13335.7075 | 3908.4723 | 13335.7075 | 16669.6344 | 3663.6559 | 1.0738
2000-03-24 | 8:00 | 6.7 | 4.1 | 83 | 22 | 15% | 19.705 | 24 | 2830 | 12384.1868 | 3629.5975 | 12384.1868 | 15480.2335 | 3402.2491 | 0.99714
2000-03-24 | 9:00 | 8 | 3.9 | 75 | 22 | 15% | 19.9 | 24 | 2830 | 11821.9245 | 3464.8079 | 11821.9245 | 14777.4057 | 3247.7815 | 0.95187
2000-03-24 | 10:00 | 8.8 | 3.8 | 71 | 22 | 15% | 20.02 | 24 | 2830 | 11475.917 | 3363.3989 | 11475.917 | 14344.8962 | 3152.7244 | 0.92401
2000-03-24 | 11:00 | 9.4 | 2.3 | 61 | 22 | 15% | 20.11 | 24 | 2830 | 11216.4113 | 3287.3421 | 11216.4113 | 14020.5142 | 3081.4317 | 0.90312
2000-03-24 | 12:00 | 8.4 | 4.3 | 75 | 22 | 15% | 19.96 | 24 | 2830 | 11648.9208 | 3414.1034 | 11648.9208 | 14561.1509 | 3200.253 | 0.93794
2000-03-24 | 13:00 | 8.9 | 5.5 | 79 | 22 | 15% | 20.035 | 24 | 2830 | 11432.666 | 3350.7228 | 11432.666 | 14290.8325 | 3140.8423 | 0.92053
2000-03-24 | 14:00 | 9.2 | 5.5 | 78 | 22 | 15% | 20.08 | 24 | 2830 | 11302.9132 | 3312.6944 | 11302.9132 | 14128.6415 | 3105.1959 | 0.91008
2000-03-24 | 15:00 | 8.5 | 3.7 | 72 | 22 | 15% | 19.975 | 24 | 2830 | 11605.6698 | 3401.4273 | 11605.6698 | 14507.0873 | 3188.3708 | 0.93446
2000-03-24 | 16:00 | 9 | 3.7 | 69 | 22 | 15% | 20.05 | 24 | 2830 | 11389.4151 | 3338.0466 | 11389.4151 | 14236.7689 | 3128.9602 | 0.91705
2000-03-24 | 17:00 | 8.6 | 3.3 | 69 | 22 | 15% | 19.99 | 24 | 2830 | 11562.4189 | 3388.7511 | 11562.4189 | 14453.0236 | 3176.4887 | 0.93098
2000-03-24 | 18:00 | 8.1 | 3 | 70 | 22 | 15% | 19.915 | 24 | 2830 | 11778.6736 | 3452.1318 | 11778.6736 | 14723.342 | 3235.8993 | 0.94839
2000-03-24 | 19:00 | 7.4 | 2.6 | 72 | 22 | 15% | 19.81 | 24 | 2830 | 12081.4302 | 3540.8647 | 12081.4302 | 15101.7877 | 3319.0742 | 0.97277
2000-03-24 | 20:00 | 7.8 | 1.7 | 65 | 22 | 15% | 19.87 | 24 | 2830 | 11908.4264 | 3490.1601 | 11908.4264 | 14885.533 | 3271.5457 | 0.95884
2000-03-24 | 21:00 | 7.3 | 3.4 | 76 | 22 | 15% | 19.795 | 24 | 2830 | 12124.6811 | 3553.5408 | 12124.6811 | 15155.8514 | 3330.9564 | 0.97625
2000-03-24 | 22:00 | 7.7 | 3.7 | 76 | 22 | 15% | 19.855 | 24 | 2830 | 11951.6774 | 3502.8363 | 11951.6774 | 14939.5967 | 3283.4278 | 0.96232
2000-03-24 | 23:00 | 7.9 | 2.7 | 70 | 22 | 15% | 19.885 | 24 | 2830 | 11865.1755 | 3477.484 | 11865.1755 | 14831.4693 | 3259.6636 | 0.95535
2000-03-24 | 24:00 | 7.3 | 2.9 | 74 | 22 | 15% | 19.795 | 24 | 2830 | 12124.6811 | 3553.5408 | 12124.6811 | 15155.8514 | 3330.9564 | 0.97625
2000-03-25 | 1:00 | 7.8 | 4.3 | 79 | 22 | 15% | 19.87 | 24 | 2830 | 11908.4264 | 3490.1601 | 11908.4264 | 14885.533 | 3271.5457 | 0.95884
2000-03-25 | 2:00 | 7.6 | 5.6 | 87 | 22 | 15% | 19.84 | 24 | 2830 | 11994.9283 | 3515.5124 | 11994.9283 | 14993.6604 | 3295.31 | 0.9658
2000-03-25 | 3:00 | 6.8 | 5.1 | 89 | 22 | 15% | 19.72 | 24 | 2830 | 12340.9358 | 3616.9214 | 12340.9358 | 15426.1698 | 3390.367 | 0.99366
2000-03-25 | 4:00 | 7 | 5.8 | 92 | 22 | 15% | 19.75 | 24 | 2830 | 12254.434 | 3591.5692 | 12254.434 | 15318.0425 | 3366.6027 | 0.98669
2000-03-25 | 5:00 | 7 | 4.7 | 85 | 22 | 15% | 19.75 | 24 | 2830 | 12254.434 | 3591.5692 | 12254.434 | 15318.0425 | 3366.6027 | 0.98669
2000-03-25 | 6:00 | 7.2 | 4.1 | 81 | 22 | 15% | 19.78 | 24 | 2830 | 12167.9321 | 3566.2169 | 12167.9321 | 15209.9151 | 3342.8385 | 0.97973
2000-03-25 | 7:00 | 6.6 | 4.1 | 84 | 22 | 15% | 19.69 | 24 | 2830 | 12427.4377 | 3642.2737 | 12427.4377 | 15534.2972 | 3414.1312 | 1.0006
2000-03-25 | 8:00 | 8.3 | 4.7 | 78 | 22 | 15% | 19.945 | 24 | 2830 | 11692.1717 | 3426.7795 | 11692.1717 | 14615.2146 | 3212.1351 | 0.94142
2000-03-25 | 9:00 | 8.7 | 6.6 | 87 | 22 | 15% | 20.005 | 24 | 2830 | 11519.1679 | 3376.075 | 11519.1679 | 14398.9599 | 3164.6066 | 0.92749
2000-03-25 | 10:00 | 9.1 | 6.4 | 83 | 22 | 15% | 20.065 | 24 | 2830 | 11346.1642 | 3325.3705 | 11346.1642 | 14182.7052 | 3117.0781 | 0.91356
2000-03-25 | 11:00 | 9 | 6.7 | 85 | 22 | 15% | 20.05 | 24 | 2830 | 11389.4151 | 3338.0466 | 11389.4151 | 14236.7689 | 3128.9602 | 0.91705
2000-03-25 | 12:00 | 9.8 | 6.5 | 80 | 22 | 15% | 20.17 | 24 | 2830 | 11043.4075 | 3236.6376 | 11043.4075 | 13804.2594 | 3033.9032 | 0.88919
2000-03-25 | 13:00 | 10.1 | 6.1 | 76 | 22 | 15% | 20.215 | 24 | 2830 | 10913.6547 | 3198.6092 | 10913.6547 | 13642.0684 | 2998.2568 | 0.87874
2000-03-25 | 14:00 | 9.7 | 4.9 | 72 | 22 | 15% | 20.155 | 24 | 2830 | 11086.6585 | 3249.3137 | 11086.6585 | 13858.3231 | 3045.7853 | 0.89267
2000-03-25 | 15:00 | 11.6 | 3.6 | 58 | 22 | 15% | 20.44 | 24 | 2830 | 10264.8906 | 3008.4673 | 10264.8906 | 12831.1132 | 2820.0249 | 0.8265
2000-03-25 | 16:00 | 11.5 | 2.9 | 55 | 22 | 15% | 20.425 | 24 | 2830 | 10308.1415 | 3021.1435 | 10308.1415 | 12885.1769 | 2831.907 | 0.82998
2000-03-25 | 17:00 | 11.3 | 2 | 53 | 22 | 15% | 20.395 | 24 | 2830 | 10394.6434 | 3046.4957 | 10394.6434 | 12993.3042 | 2855.6713 | 0.83695
2000-03-25 | 18:00 | 10.2 | 2.7 | 60 | 22 | 15% | 20.23 | 24 | 2830 | 10870.4038 | 3185.9331 | 10870.4038 | 13588.0047 | 2986.3747 | 0.87526
2000-03-25 | 19:00 | 9.4 | 3 | 64 | 22 | 15% | 20.11 | 24 | 2830 | 11216.4113 | 3287.3421 | 11216.4113 | 14020.5142 | 3081.4317 | 0.90312
2000-03-25 | 20:00 | 7.2 | 3 | 75 | 22 | 15% | 19.78 | 24 | 2830 | 12167.9321 | 3566.2169 | 12167.9321 | 15209.9151 | 3342.8385 | 0.97973
2000-03-25 | 21:00 | 6.6 | 3.7 | 82 | 22 | 15% | 19.69 | 24 | 2830 | 12427.4377 | 3642.2737 | 12427.4377 | 15534.2972 | 3414.1312 | 1.0006
2000-03-25 | 22:00 | 6.2 | 4.3 | 88 | 22 | 15% | 19.63 | 24 | 2830 | 12600.4415 | 3692.9782 | 12600.4415 | 15750.5519 | 3461.6598 | 1.0146
2000-03-25 | 23:00 | 6 | 3.6 | 85 | 22 | 15% | 19.6 | 24 | 2830 | 12686.9434 | 3718.3304 | 12686.9434 | 15858.6792 | 3485.424 | 1.0215
2000-03-25 | 24:00 | 4.8 | 1.9 | 81 | 22 | 15% | 19.42 | 24 | 2830 | 13205.9547 | 3870.4439 | 13205.9547 | 16507.4434 | 3628.0095 | 1.0633
2000-03-26 | 1:00 | 5.1 | 2.7 | 84 | 22 | 15% | 19.465 | 24 | 2830 | 13076.2019 | 3832.4156 | 13076.2019 | 16345.2524 | 3592.3632 | 1.0529
2000-03-26 | 2:00 | 4.6 | 2.2 | 84 | 22 | 15% | 19.39 | 24 | 2830 | 13292.4566 | 3895.7962 | 13292.4566 | 16615.5708 | 3651.7738 | 1.0703
2000-03-26 | 3:00 | 4.1 | 2 | 86 | 22 | 15% | 19.315 | 24 | 2830 | 13508.7113 | 3959.1768 | 13508.7113 | 16885.8892 | 3711.1844 | 1.0877
2000-03-26 | 4:00 | 3.5 | 1.9 | 89 | 22 | 15% | 19.225 | 24 | 2830 | 13768.217 | 4035.2336 | 13768.217 | 17210.2712 | 3782.4772 | 1.1086
2000-03-26 | 5:00 | 2.6 | 1.2 | 90 | 22 | 15% | 19.09 | 24 | 2830 | 14157.4755 | 4149.3187 | 14157.4755 | 17696.8443 | 3889.4163 | 1.1399
2000-03-26 | 6:00 | 2.5 | 1.2 | 91 | 22 | 15% | 19.075 | 24 | 2830 | 14200.7264 | 4161.9948 | 14200.7264 | 17750.908 | 3901.2985 | 1.1434
2000-03-26 | 7:00 | 3.9 | 2.5 | 91 | 22 | 15% | 19.285 | 24 | 2830 | 13595.2132 | 3984.5291 | 13595.2132 | 16994.0165 | 3734.9487 | 1.0947
2000-03-26 | 8:00 | 6.1 | 4.1 | 87 | 22 | 15% | 19.615 | 24 | 2830 | 12643.6925 | 3705.6543 | 12643.6925 | 15804.6156 | 3473.5419 | 1.018
2000-03-26 | 9:00 | 7.9 | 4.2 | 77 | 22 | 15% | 19.885 | 24 | 2830 | 11865.1755 | 3477.484 | 11865.1755 | 14831.4693 | 3259.6636 | 0.95535
2000-03-26 | 10:00 | 9.8 | 4.1 | 68 | 22 | 15% | 20.17 | 24 | 2830 | 11043.4075 | 3236.6376 | 11043.4075 | 13804.2594 | 3033.9032 | 0.88919
2000-03-26 | 11:00 | 10.8 | 3.8 | 62 | 22 | 15% | 20.32 | 24 | 2830 | 10610.8981 | 3109.8764 | 10610.8981 | 13263.6226 | 2915.0819 | 0.85436
2000-03-26 | 12:00 | 11.7 | 4.1 | 60 | 22 | 15% | 20.455 | 24 | 2830 | 10221.6396 | 2995.7912 | 10221.6396 | 12777.0495 | 2808.1428 | 0.82302
2000-03-26 | 13:00 | 10.9 | 5 | 67 | 22 | 15% | 20.335 | 24 | 2830 | 10567.6472 | 3097.2002 | 10567.6472 | 13209.559 | 2903.1998 | 0.85088
2000-03-26 | 14:00 | 10.4 | 6 | 74 | 22 | 15% | 20.26 | 24 | 2830 | 10783.9019 | 3160.5809 | 10783.9019 | 13479.8774 | 2962.6104 | 0.86829
2000-03-26 | 15:00 | 10.8 | 5.2 | 68 | 22 | 15% | 20.32 | 24 | 2830 | 10610.8981 | 3109.8764 | 10610.8981 | 13263.6226 | 2915.0819 | 0.85436
2000-03-26 | 16:00 | 11.9 | 4.4 | 60 | 22 | 15% | 20.485 | 24 | 2830 | 10135.1377 | 2970.439 | 10135.1377 | 12668.9222 | 2784.3785 | 0.81605
2000-03-26 | 17:00 | 9.4 | 6.1 | 80 | 22 | 15% | 20.11 | 24 | 2830 | 11216.4113 | 3287.3421 | 11216.4113 | 14020.5142 | 3081.4317 | 0.90312
2000-03-26 | 18:00 | 9.1 | 4.3 | 72 | 22 | 15% | 20.065 | 24 | 2830 | 11346.1642 | 3325.3705 | 11346.1642 | 14182.7052 | 3117.0781 | 0.91356
2000-03-26 | 19:00 | 8.9 | 3.8 | 70 | 22 | 15% | 20.035 | 24 | 2830 | 11432.666 | 3350.7228 | 11432.666 | 14290.8325 | 3140.8423 | 0.92053
2000-03-26 | 20:00 | 9 | 3.9 | 70 | 22 | 15% | 20.05 | 24 | 2830 | 11389.4151 | 3338.0466 | 11389.4151 | 14236.7689 | 3128.9602 | 0.91705
2000-03-26 | 21:00 | 8.4 | 5 | 79 | 22 | 15% | 19.96 | 24 | 2830 | 11648.9208 | 3414.1034 | 11648.9208 | 14561.1509 | 3200.253 | 0.93794
2000-03-26 | 22:00 | 8.8 | 4.2 | 73 | 22 | 15% | 20.02 | 24 | 2830 | 11475.917 | 3363.3989 | 11475.917 | 14344.8962 | 3152.7244 | 0.92401
2000-03-26 | 23:00 | 8.2 | 4.3 | 76 | 22 | 15% | 19.93 | 24 | 2830 | 11735.4226 | 3439.4556 | 11735.4226 | 14669.2783 | 3224.0172 | 0.94491
2000-03-26 | 24:00 | 8.6 | 4.7 | 76 | 22 | 15% | 19.99 | 24 | 2830 | 11562.4189 | 3388.7511 | 11562.4189 | 14453.0236 | 3176.4887 | 0.93098
2000-03-27 | 1:00 | 8.4 | 4.2 | 75 | 22 | 15% | 19.96 | 24 | 2830 | 11648.9208 | 3414.1034 | 11648.9208 | 14561.1509 | 3200.253 | 0.93794
2000-03-27 | 2:00 | 7.2 | 4.7 | 84 | 22 | 15% | 19.78 | 24 | 2830 | 12167.9321 | 3566.2169 | 12167.9321 | 15209.9151 | 3342.8385 | 0.97973
2000-03-27 | 3:00 | 7.8 | 5.7 | 87 | 22 | 15% | 19.87 | 24 | 2830 | 11908.4264 | 3490.1601 | 11908.4264 | 14885.533 | 3271.5457 | 0.95884
2000-03-27 | 4:00 | 7.8 | 4.9 | 82 | 22 | 15% | 19.87 | 24 | 2830 | 11908.4264 | 3490.1601 | 11908.4264 | 14885.533 | 3271.5457 | 0.95884
2000-03-27 | 5:00 | 7.3 | 4.6 | 83 | 22 | 15% | 19.795 | 24 | 2830 | 12124.6811 | 3553.5408 | 12124.6811 | 15155.8514 | 3330.9564 | 0.97625
2000-03-27 | 6:00 | 7.4 | 5.2 | 86 | 22 | 15% | 19.81 | 24 | 2830 | 12081.4302 | 3540.8647 | 12081.4302 | 15101.7877 | 3319.0742 | 0.97277
2000-03-27 | 7:00 | 7.8 | 5.6 | 86 | 22 | 15% | 19.87 | 24 | 2830 | 11908.4264 | 3490.1601 | 11908.4264 | 14885.533 | 3271.5457 | 0.95884
2000-03-27 | 8:00 | 8.4 | 6 | 85 | 22 | 15% | 19.96 | 24 | 2830 | 11648.9208 | 3414.1034 | 11648.9208 | 14561.1509 | 3200.253 | 0.93794
2000-03-27 | 9:00 | 8.2 | 6.6 | 90 | 22 | 15% | 19.93 | 24 | 2830 | 11735.4226 | 3439.4556 | 11735.4226 | 14669.2783 | 3224.0172 | 0.94491
2000-03-27 | 10:00 | 8.8 | 6.3 | 84 | 22 | 15% | 20.02 | 24 | 2830 | 11475.917 | 3363.3989 | 11475.917 | 14344.8962 | 3152.7244 | 0.92401
2000-03-27 | 11:00 | 9.2 | 6.3 | 82 | 22 | 15% | 20.08 | 24 | 2830 | 11302.9132 | 3312.6944 | 11302.9132 | 14128.6415 | 3105.1959 | 0.91008
2000-03-27 | 12:00 | 9.5 | 6.5 | 82 | 22 | 15% | 20.125 | 24 | 2830 | 11173.1604 | 3274.666 | 11173.1604 | 13966.4505 | 3069.5496 | 0.89963
2000-03-27 | 13:00 | 9.8 | 6.3 | 79 | 22 | 15% | 20.17 | 24 | 2830 | 11043.4075 | 3236.6376 | 11043.4075 | 13804.2594 | 3033.9032 | 0.88919
2000-03-27 | 14:00 | 9.9 | 7 | 82 | 22 | 15% | 20.185 | 24 | 2830 | 11000.1566 | 3223.9615 | 11000.1566 | 13750.1958 | 3022.021 | 0.8857
2000-03-27 | 15:00 | 11.1 | 5.7 | 69 | 22 | 15% | 20.365 | 24 | 2830 | 10481.1453 | 3071.848 | 10481.1453 | 13101.4316 | 2879.4355 | 0.84391
2000-03-27 | 16:00 | 11.7 | 4.8 | 63 | 22 | 15% | 20.455 | 24 | 2830 | 10221.6396 | 2995.7912 | 10221.6396 | 12777.0495 | 2808.1428 | 0.82302
2000-03-27 | 17:00 | 11.2 | 3.5 | 59 | 22 | 15% | 20.38 | 24 | 2830 | 10437.8943 | 3059.1718 | 10437.8943 | 13047.3679 | 2867.5534 | 0.84043
2000-03-27 | 18:00 | 10.2 | 3.9 | 65 | 22 | 15% | 20.23 | 24 | 2830 | 10870.4038 | 3185.9331 | 10870.4038 | 13588.0047 | 2986.3747 | 0.87526
2000-03-27 | 19:00 | 8.9 | 4.3 | 73 | 22 | 15% | 20.035 | 24 | 2830 | 11432.666 | 3350.7228 | 11432.666 | 14290.8325 | 3140.8423 | 0.92053
2000-03-27 | 20:00 | 8.7 | 4.4 | 74 | 22 | 15% | 20.005 | 24 | 2830 | 11519.1679 | 3376.075 | 11519.1679 | 14398.9599 | 3164.6066 | 0.92749
2000-03-27 | 21:00 | 8.3 | 3.9 | 74 | 22 | 15% | 19.945 | 24 | 2830 | 11692.1717 | 3426.7795 | 11692.1717 | 14615.2146 | 3212.1351 | 0.94142
2000-03-27 | 22:00 | 8 | 3.9 | 75 | 22 | 15% | 19.9 | 24 | 2830 | 11821.9245 | 3464.8079 | 11821.9245 | 14777.4057 | 3247.7815 | 0.95187
2000-03-27 | 23:00 | 8 | 4.2 | 77 | 22 | 15% | 19.9 | 24 | 2830 | 11821.9245 | 3464.8079 | 11821.9245 | 14777.4057 | 3247.7815 | 0.95187
2000-03-27 | 24:00 | 7.6 | 4.9 | 83 | 22 | 15% | 19.84 | 24 | 2830 | 11994.9283 | 3515.5124 | 11994.9283 | 14993.6604 | 3295.31 | 0.9658
2000-03-28 | 1:00 | 7.1 | 4.6 | 84 | 22 | 15% | 19.765 | 24 | 2830 | 12211.183 | 3578.893 | 12211.183 | 15263.9788 | 3354.7206 | 0.98321
2000-03-28 | 2:00 | 6.9 | 4.5 | 85 | 22 | 15% | 19.735 | 24 | 2830 | 12297.6849 | 3604.2453 | 12297.6849 | 15372.1061 | 3378.4849 | 0.99018
2000-03-28 | 3:00 | 7.3 | 5.1 | 86 | 22 | 15% | 19.795 | 24 | 2830 | 12124.6811 | 3553.5408 | 12124.6811 | 15155.8514 | 3330.9564 | 0.97625
2000-03-28 | 4:00 | 6.8 | 4.8 | 87 | 22 | 15% | 19.72 | 24 | 2830 | 12340.9358 | 3616.9214 | 12340.9358 | 15426.1698 | 3390.367 | 0.99366
2000-03-28 | 5:00 | 7.2 | 4.6 | 84 | 22 | 15% | 19.78 | 24 | 2830 | 12167.9321 | 3566.2169 | 12167.9321 | 15209.9151 | 3342.8385 | 0.97973
2000-03-28 | 6:00 | 6.8 | 4.4 | 85 | 22 | 15% | 19.72 | 24 | 2830 | 12340.9358 | 3616.9214 | 12340.9358 | 15426.1698 | 3390.367 | 0.99366
2000-03-28 | 7:00 | 7.1 | 4.2 | 82 | 22 | 15% | 19.765 | 24 | 2830 | 12211.183 | 3578.893 | 12211.183 | 15263.9788 | 3354.7206 | 0.98321
2000-03-28 | 8:00 | 7 | 4.9 | 86 | 22 | 15% | 19.75 | 24 | 2830 | 12254.434 | 3591.5692 | 12254.434 | 15318.0425 | 3366.6027 | 0.98669
2000-03-28 | 9:00 | 7.5 | 4.9 | 84 | 22 | 15% | 19.825 | 24 | 2830 | 12038.1792 | 3528.1885 | 12038.1792 | 15047.7241 | 3307.1921 | 0.96928
2000-03-28 | 10:00 | 8.1 | 5.2 | 82 | 22 | 15% | 19.915 | 24 | 2830 | 11778.6736 | 3452.1318 | 11778.6736 | 14723.342 | 3235.8993 | 0.94839
2000-03-28 | 11:00 | 7.7 | 4 | 77 | 22 | 15% | 19.855 | 24 | 2830 | 11951.6774 | 3502.8363 | 11951.6774 | 14939.5967 | 3283.4278 | 0.96232
2000-03-28 | 12:00 | 8.2 | 4.2 | 76 | 22 | 15% | 19.93 | 24 | 2830 | 11735.4226 | 3439.4556 | 11735.4226 | 14669.2783 | 3224.0172 | 0.94491
2000-03-28 | 13:00 | 8.3 | 3.9 | 74 | 22 | 15% | 19.945 | 24 | 2830 | 11692.1717 | 3426.7795 | 11692.1717 | 14615.2146 | 3212.1351 | 0.94142
2000-03-28 | 14:00 | 7.7 | 3 | 72 | 22 | 15% | 19.855 | 24 | 2830 | 11951.6774 | 3502.8363 | 11951.6774 | 14939.5967 | 3283.4278 | 0.96232
2000-03-28 | 15:00 | 8.2 | 3 | 70 | 22 | 15% | 19.93 | 24 | 2830 | 11735.4226 | 3439.4556 | 11735.4226 | 14669.2783 | 3224.0172 | 0.94491
2000-03-28 | 16:00 | 8.6 | 1.9 | 63 | 22 | 15% | 19.99 | 24 | 2830 | 11562.4189 | 3388.7511 | 11562.4189 | 14453.0236 | 3176.4887 | 0.93098
2000-03-28 | 17:00 | 7.8 | 2.4 | 69 | 22 | 15% | 19.87 | 24 | 2830 | 11908.4264 | 3490.1601 | 11908.4264 | 14885.533 | 3271.5457 | 0.95884
2000-03-28 | 18:00 | 7.3 | 2.6 | 72 | 22 | 15% | 19.795 | 24 | 2830 | 12124.6811 | 3553.5408 | 12124.6811 | 15155.8514 | 3330.9564 | 0.97625
2000-03-28 | 19:00 | 7.2 | 2.9 | 74 | 22 | 15% | 19.78 | 24 | 2830 | 12167.9321 | 3566.2169 | 12167.9321 | 15209.9151 | 3342.8385 | 0.97973
2000-03-28 | 20:00 | 6.6 | 2.3 | 74 | 22 | 15% | 19.69 | 24 | 2830 | 12427.4377 | 3642.2737 | 12427.4377 | 15534.2972 | 3414.1312 | 1.0006
2000-03-28 | 21:00 | 6.8 | 2 | 71 | 22 | 15% | 19.72 | 24 | 2830 | 12340.9358 | 3616.9214 | 12340.9358 | 15426.1698 | 3390.367 | 0.99366
2000-03-28 | 22:00 | 5.8 | 1.6 | 74 | 22 | 15% | 19.57 | 24 | 2830 | 12773.4453 | 3743.6827 | 12773.4453 | 15966.8066 | 3509.1883 | 1.0285
2000-03-28 | 23:00 | 6.4 | 2.3 | 75 | 22 | 15% | 19.66 | 24 | 2830 | 12513.9396 | 3667.6259 | 12513.9396 | 15642.4245 | 3437.8955 | 1.0076
2000-03-28 | 24:00 | 5.6 | 2.1 | 78 | 22 | 15% | 19.54 | 24 | 2830 | 12859.9472 | 3769.0349 | 12859.9472 | 16074.934 | 3532.9525 | 1.0354
2000-03-29 | 1:00 | 5.3 | 2.3 | 81 | 22 | 15% | 19.495 | 24 | 2830 | 12989.7 | 3807.0633 | 12989.7 | 16237.125 | 3568.5989 | 1.0459
2000-03-29 | 2:00 | 5.2 | 2.1 | 80 | 22 | 15% | 19.48 | 24 | 2830 | 13032.9509 | 3819.7394 | 13032.9509 | 16291.1887 | 3580.481 | 1.0494
2000-03-29 | 3:00 | 3.8 | 1.2 | 83 | 22 | 15% | 19.27 | 24 | 2830 | 13638.4642 | 3997.2052 | 13638.4642 | 17048.0802 | 3746.8308 | 1.0981
2000-03-29 | 4:00 | 2.8 | 0.9 | 87 | 22 | 15% | 19.12 | 24 | 2830 | 14070.9736 | 4123.9665 | 14070.9736 | 17588.717 | 3865.6521 | 1.133
2000-03-29 | 5:00 | 2.5 | 1 | 90 | 22 | 15% | 19.075 | 24 | 2830 | 14200.7264 | 4161.9948 | 14200.7264 | 17750.908 | 3901.2985 | 1.1434
2000-03-29 | 6:00 | 1.9 | 0.3 | 89 | 22 | 15% | 18.985 | 24 | 2830 | 14460.2321 | 4238.0516 | 14460.2321 | 18075.2901 | 3972.5912 | 1.1643
2000-03-29 | 7:00 | 3.1 | 1.1 | 87 | 22 | 15% | 19.165 | 24 | 2830 | 13941.2208 | 4085.9381 | 13941.2208 | 17426.5259 | 3830.0057 | 1.1225
2000-03-29 | 8:00 | 5.9 | 2.7 | 80 | 22 | 15% | 19.585 | 24 | 2830 | 12730.1943 | 3731.0065 | 12730.1943 | 15912.7429 | 3497.3061 | 1.025
2000-03-29 | 9:00 | 7.5 | 3.3 | 75 | 22 | 15% | 19.825 | 24 | 2830 | 12038.1792 | 3528.1885 | 12038.1792 | 15047.7241 | 3307.1921 | 0.96928
2000-03-29 | 10:00 | 8.4 | 3 | 69 | 22 | 15% | 19.96 | 24 | 2830 | 11648.9208 | 3414.1034 | 11648.9208 | 14561.1509 | 3200.253 | 0.93794
2000-03-29 | 11:00 | 8.4 | 2 | 64 | 22 | 15% | 19.96 | 24 | 2830 | 11648.9208 | 3414.1034 | 11648.9208 | 14561.1509 | 3200.253 | 0.93794
2000-03-29 | 12:00 | 8 | 3.9 | 75 | 22 | 15% | 19.9 | 24 | 2830 | 11821.9245 | 3464.8079 | 11821.9245 | 14777.4057 | 3247.7815 | 0.95187
2000-03-29 | 13:00 | 8 | 4.7 | 80 | 22 | 15% | 19.9 | 24 | 2830 | 11821.9245 | 3464.8079 | 11821.9245 | 14777.4057 | 3247.7815 | 0.95187
2000-03-29 | 14:00 | 8.9 | 4.1 | 72 | 22 | 15% | 20.035 | 24 | 2830 | 11432.666 | 3350.7228 | 11432.666 | 14290.8325 | 3140.8423 | 0.92053
2000-03-29 | 15:00 | 9.3 | 3.6 | 68 | 22 | 15% | 20.095 | 24 | 2830 | 11259.6623 | 3300.0182 | 11259.6623 | 14074.5778 | 3093.3138 | 0.9066
2000-03-29 | 16:00 | 9.9 | 4.2 | 68 | 22 | 15% | 20.185 | 24 | 2830 | 11000.1566 | 3223.9615 | 11000.1566 | 13750.1958 | 3022.021 | 0.8857
2000-03-29 | 17:00 | 8.9 | 2.8 | 66 | 22 | 15% | 20.035 | 24 | 2830 | 11432.666 | 3350.7228 | 11432.666 | 14290.8325 | 3140.8423 | 0.92053
2000-03-29 | 18:00 | 8 | 2.3 | 67 | 22 | 15% | 19.9 | 24 | 2830 | 11821.9245 | 3464.8079 | 11821.9245 | 14777.4057 | 3247.7815 | 0.95187
2000-03-29 | 19:00 | 8.2 | 1.1 | 61 | 22 | 15% | 19.93 | 24 | 2830 | 11735.4226 | 3439.4556 | 11735.4226 | 14669.2783 | 3224.0172 | 0.94491
2000-03-29 | 20:00 | 7.7 | 1.1 | 63 | 22 | 15% | 19.855 | 24 | 2830 | 11951.6774 | 3502.8363 | 11951.6774 | 14939.5967 | 3283.4278 | 0.96232
2000-03-29 | 21:00 | 6.7 | 2.1 | 72 | 22 | 15% | 19.705 | 24 | 2830 | 12384.1868 | 3629.5975 | 12384.1868 | 15480.2335 | 3402.2491 | 0.99714
2000-03-29 | 22:00 | 5.5 | 1.9 | 78 | 22 | 15% | 19.525 | 24 | 2830 | 12903.1981 | 3781.7111 | 12903.1981 | 16128.9976 | 3544.8346 | 1.0389
2000-03-29 | 23:00 | 5.8 | 2.1 | 77 | 22 | 15% | 19.57 | 24 | 2830 | 12773.4453 | 3743.6827 | 12773.4453 | 15966.8066 | 3509.1883 | 1.0285
2000-03-29 | 24:00 | 4.7 | 1.8 | 81 | 22 | 15% | 19.405 | 24 | 2830 | 13249.2057 | 3883.1201 | 13249.2057 | 16561.5071 | 3639.8917 | 1.0668
2000-03-30 | 1:00 | 4.7 | 2.4 | 85 | 22 | 15% | 19.405 | 24 | 2830 | 13249.2057 | 3883.1201 | 13249.2057 | 16561.5071 | 3639.8917 | 1.0668
2000-03-30 | 2:00 | 5.3 | 3 | 85 | 22 | 15% | 19.495 | 24 | 2830 | 12989.7 | 3807.0633 | 12989.7 | 16237.125 | 3568.5989 | 1.0459
2000-03-30 | 3:00 | 4.4 | 2.2 | 86 | 22 | 15% | 19.36 | 24 | 2830 | 13378.9585 | 3921.1484 | 13378.9585 | 16723.6981 | 3675.538 | 1.0772
2000-03-30 | 4:00 | 4.5 | 2.5 | 87 | 22 | 15% | 19.375 | 24 | 2830 | 13335.7075 | 3908.4723 | 13335.7075 | 16669.6344 | 3663.6559 | 1.0738
2000-03-30 | 5:00 | 4.5 | 2.3 | 86 | 22 | 15% | 19.375 | 24 | 2830 | 13335.7075 | 3908.4723 | 13335.7075 | 16669.6344 | 3663.6559 | 1.0738
2000-03-30 | 6:00 | 4.4 | 2.2 | 86 | 22 | 15% | 19.36 | 24 | 2830 | 13378.9585 | 3921.1484 | 13378.9585 | 16723.6981 | 3675.538 | 1.0772
2000-03-30 | 7:00 | 5 | 2.8 | 86 | 22 | 15% | 19.45 | 24 | 2830 | 13119.4528 | 3845.0917 | 13119.4528 | 16399.316 | 3604.2453 | 1.0563
2000-03-30 | 8:00 | 6.2 | 3.3 | 82 | 22 | 15% | 19.63 | 24 | 2830 | 12600.4415 | 3692.9782 | 12600.4415 | 15750.5519 | 3461.6598 | 1.0146
2000-03-30 | 9:00 | 7.4 | 3.7 | 77 | 22 | 15% | 19.81 | 24 | 2830 | 12081.4302 | 3540.8647 | 12081.4302 | 15101.7877 | 3319.0742 | 0.97277
2000-03-30 | 10:00 | 9.1 | 2.6 | 64 | 22 | 15% | 20.065 | 24 | 2830 | 11346.1642 | 3325.3705 | 11346.1642 | 14182.7052 | 3117.0781 | 0.91356
2000-03-30 | 11:00 | 10.4 | 5.6 | 72 | 22 | 15% | 20.26 | 24 | 2830 | 10783.9019 | 3160.5809 | 10783.9019 | 13479.8774 | 2962.6104 | 0.86829
2000-03-30 | 12:00 | 9.5 | 5.1 | 74 | 22 | 15% | 20.125 | 24 | 2830 | 11173.1604 | 3274.666 | 11173.1604 | 13966.4505 | 3069.5496 | 0.89963
2000-03-30 | 13:00 | 11.1 | 5.7 | 69 | 22 | 15% | 20.365 | 24 | 2830 | 10481.1453 | 3071.848 | 10481.1453 | 13101.4316 | 2879.4355 | 0.84391
2000-03-30 | 14:00 | 11.3 | 3.4 | 58 | 22 | 15% | 20.395 | 24 | 2830 | 10394.6434 | 3046.4957 | 10394.6434 | 12993.3042 | 2855.6713 | 0.83695
2000-03-30 | 15:00 | 11.2 | 3 | 57 | 22 | 15% | 20.38 | 24 | 2830 | 10437.8943 | 3059.1718 | 10437.8943 | 13047.3679 | 2867.5534 | 0.84043
2000-03-30 | 16:00 | 10.9 | 3.8 | 62 | 22 | 15% | 20.335 | 24 | 2830 | 10567.6472 | 3097.2002 | 10567.6472 | 13209.559 | 2903.1998 | 0.85088
2000-03-30 | 17:00 | 10.7 | 5.2 | 69 | 22 | 15% | 20.305 | 24 | 2830 | 10654.1491 | 3122.5525 | 10654.1491 | 13317.6863 | 2926.964 | 0.85784
2000-03-30 | 18:00 | 10.1 | 4.4 | 68 | 22 | 15% | 20.215 | 24 | 2830 | 10913.6547 | 3198.6092 | 10913.6547 | 13642.0684 | 2998.2568 | 0.87874
2000-03-30 | 19:00 | 9.4 | 4.2 | 70 | 22 | 15% | 20.11 | 24 | 2830 | 11216.4113 | 3287.3421 | 11216.4113 | 14020.5142 | 3081.4317 | 0.90312
2000-03-30 | 20:00 | 7.7 | 3.8 | 76 | 22 | 15% | 19.855 | 24 | 2830 | 11951.6774 | 3502.8363 | 11951.6774 | 14939.5967 | 3283.4278 | 0.96232
2000-03-30 | 21:00 | 8.2 | 2.1 | 65 | 22 | 15% | 19.93 | 24 | 2830 | 11735.4226 | 3439.4556 | 11735.4226 | 14669.2783 | 3224.0172 | 0.94491
2000-03-30 | 22:00 | 6.3 | 2.4 | 76 | 22 | 15% | 19.645 | 24 | 2830 | 12557.1906 | 3680.302 | 12557.1906 | 15696.4882 | 3449.7776 | 1.0111
2000-03-30 | 23:00 | 6.9 | 2.8 | 75 | 22 | 15% | 19.735 | 24 | 2830 | 12297.6849 | 3604.2453 | 12297.6849 | 15372.1061 | 3378.4849 | 0.99018
2000-03-30 | 24:00 | 6.6 | 2.7 | 76 | 22 | 15% | 19.69 | 24 | 2830 | 12427.4377 | 3642.2737 | 12427.4377 | 15534.2972 | 3414.1312 | 1.0006
2000-03-31 | 1:00 | 5.8 | 2.6 | 80 | 22 | 15% | 19.57 | 24 | 2830 | 12773.4453 | 3743.6827 | 12773.4453 | 15966.8066 | 3509.1883 | 1.0285
2000-03-31 | 2:00 | 6.2 | 3 | 80 | 22 | 15% | 19.63 | 24 | 2830 | 12600.4415 | 3692.9782 | 12600.4415 | 15750.5519 | 3461.6598 | 1.0146
2000-03-31 | 3:00 | 5.9 | 3.5 | 85 | 22 | 15% | 19.585 | 24 | 2830 | 12730.1943 | 3731.0065 | 12730.1943 | 15912.7429 | 3497.3061 | 1.025
2000-03-31 | 4:00 | 6.8 | 3.5 | 79 | 22 | 15% | 19.72 | 24 | 2830 | 12340.9358 | 3616.9214 | 12340.9358 | 15426.1698 | 3390.367 | 0.99366
2000-03-31 | 5:00 | 6.9 | 3.6 | 79 | 22 | 15% | 19.735 | 24 | 2830 | 12297.6849 | 3604.2453 | 12297.6849 | 15372.1061 | 3378.4849 | 0.99018
2000-03-31 | 6:00 | 6.5 | 3.5 | 81 | 22 | 15% | 19.675 | 24 | 2830 | 12470.6887 | 3654.9498 | 12470.6887 | 15588.3608 | 3426.0134 | 1.0041
2000-03-31 | 7:00 | 6.9 | 3.7 | 80 | 22 | 15% | 19.735 | 24 | 2830 | 12297.6849 | 3604.2453 | 12297.6849 | 15372.1061 | 3378.4849 | 0.99018
2000-03-31 | 8:00 | 8.9 | 4.1 | 72 | 22 | 15% | 20.035 | 24 | 2830 | 11432.666 | 3350.7228 | 11432.666 | 14290.8325 | 3140.8423 | 0.92053
2000-03-31 | 9:00 | 9.9 | 4 | 67 | 22 | 15% | 20.185 | 24 | 2830 | 11000.1566 | 3223.9615 | 11000.1566 | 13750.1958 | 3022.021 | 0.8857
2000-03-31 | 10:00 | 10.3 | 4.7 | 68 | 22 | 15% | 20.245 | 24 | 2830 | 10827.1528 | 3173.257 | 10827.1528 | 13533.941 | 2974.4925 | 0.87177
2000-03-31 | 11:00 | 10.6 | 5 | 68 | 22 | 15% | 20.29 | 24 | 2830 | 10697.4 | 3135.2286 | 10697.4 | 13371.75 | 2938.8462 | 0.86133
2000-03-31 | 12:00 | 10.9 | 6.4 | 74 | 22 | 15% | 20.335 | 24 | 2830 | 10567.6472 | 3097.2002 | 10567.6472 | 13209.559 | 2903.1998 | 0.85088
2000-03-31 | 13:00 | 10.8 | 6.1 | 73 | 22 | 15% | 20.32 | 24 | 2830 | 10610.8981 | 3109.8764 | 10610.8981 | 13263.6226 | 2915.0819 | 0.85436
2000-03-31 | 14:00 | 10.9 | 5.3 | 68 | 22 | 15% | 20.335 | 24 | 2830 | 10567.6472 | 3097.2002 | 10567.6472 | 13209.559 | 2903.1998 | 0.85088
2000-03-31 | 15:00 | 10.8 | 6.1 | 73 | 22 | 15% | 20.32 | 24 | 2830 | 10610.8981 | 3109.8764 | 10610.8981 | 13263.6226 | 2915.0819 | 0.85436
2000-03-31 | 16:00 | 11.2 | 5.4 | 67 | 22 | 15% | 20.38 | 24 | 2830 | 10437.8943 | 3059.1718 | 10437.8943 | 13047.3679 | 2867.5534 | 0.84043
2000-03-31 | 17:00 | 10.4 | 5.5 | 72 | 22 | 15% | 20.26 | 24 | 2830 | 10783.9019 | 3160.5809 | 10783.9019 | 13479.8774 | 2962.6104 | 0.86829
2000-03-31 | 18:00 | 9.7 | 5.8 | 77 | 22 | 15% | 20.155 | 24 | 2830 | 11086.6585 | 3249.3137 | 11086.6585 | 13858.3231 | 3045.7853 | 0.89267
2000-03-31 | 19:00 | 9.6 | 4.6 | 71 | 22 | 15% | 20.14 | 24 | 2830 | 11129.9094 | 3261.9899 | 11129.9094 | 13912.3868 | 3057.6674 | 0.89615
2000-03-31 | 20:00 | 9.4 | 4.7 | 72 | 22 | 15% | 20.11 | 24 | 2830 | 11216.4113 | 3287.3421 | 11216.4113 | 14020.5142 | 3081.4317 | 0.90312
2000-03-31 | 21:00 | 9.3 | 4.7 | 73 | 22 | 15% | 20.095 | 24 | 2830 | 11259.6623 | 3300.0182 | 11259.6623 | 14074.5778 | 3093.3138 | 0.9066
2000-03-31 | 22:00 | 9.2 | 4.9 | 74 | 22 | 15% | 20.08 | 24 | 2830 | 11302.9132 | 3312.6944 | 11302.9132 | 14128.6415 | 3105.1959 | 0.91008
2000-03-31 | 23:00 | 9 | 5 | 76 | 22 | 15% | 20.05 | 24 | 2830 | 11389.4151 | 3338.0466 | 11389.4151 | 14236.7689 | 3128.9602 | 0.91705
2000-03-31 | 24:00 | 8.7 | 5.2 | 79 | 22 | 15% | 20.005 | 24 | 2830 | 11519.1679 | 3376.075 | 11519.1679 | 14398.9599 | 3164.6066 | 0.92749
2013-04-01 | 1:00 | 8.2 | 5.3 | 82 | 22 | 15% | 19.93 | 24 | 2830 | 11735.4226 | 3439.4556 | 11735.4226 | 14669.2783 | 3224.0172 | 0.94491
2013-04-01 | 2:00 | 7.7 | 5.2 | 84 | 22 | 15% | 19.855 | 24 | 2830 | 11951.6774 | 3502.8363 | 11951.6774 | 14939.5967 | 3283.4278 | 0.96232
2013-04-01 | 3:00 | 7.2 | 5 | 86 | 22 | 15% | 19.78 | 24 | 2830 | 12167.9321 | 3566.2169 | 12167.9321 | 15209.9151 | 3342.8385 | 0.97973
2013-04-01 | 4:00 | 6.7 | 4.6 | 86 | 22 | 15% | 19.705 | 24 | 2830 | 12384.1868 | 3629.5975 | 12384.1868 | 15480.2335 | 3402.2491 | 0.99714
2013-04-01 | 5:00 | 6.3 | 4.2 | 86 | 22 | 15% | 19.645 | 24 | 2830 | 12557.1906 | 3680.302 | 12557.1906 | 15696.4882 | 3449.7776 | 1.0111
2013-04-01 | 6:00 | 6 | 3.8 | 86 | 22 | 15% | 19.6 | 24 | 2830 | 12686.9434 | 3718.3304 | 12686.9434 | 15858.6792 | 3485.424 | 1.0215
2013-04-01 | 7:00 | 8.4 | 5.2 | 80 | 22 | 15% | 19.96 | 24 | 2830 | 11648.9208 | 3414.1034 | 11648.9208 | 14561.1509 | 3200.253 | 0.93794
2013-04-01 | 8:00 | 11.2 | 6.3 | 72 | 22 | 15% | 20.38 | 24 | 2830 | 10437.8943 | 3059.1718 | 10437.8943 | 13047.3679 | 2867.5534 | 0.84043
2013-04-01 | 9:00 | 12.8 | 7.3 | 69 | 22 | 15% | 20.62 | 24 | 2830 | 9745.8792 | 2856.3538 | 9745.8792 | 12182.3491 | 2677.4394 | 0.78471
2013-04-01 | 10:00 | 13.5 | 7.3 | 66 | 22 | 15% | 20.725 | 24 | 2830 | 9443.1226 | 2767.6209 | 9443.1226 | 11803.9033 | 2594.2645 | 0.76034
2013-04-01 | 11:00 | 13.8 | 7.5 | 66 | 22 | 15% | 20.77 | 24 | 2830 | 9313.3698 | 2729.5926 | 9313.3698 | 11641.7123 | 2558.6181 | 0.74989
2013-04-01 | 12:00 | 13.8 | 7.5 | 66 | 22 | 15% | 20.77 | 24 | 2830 | 9313.3698 | 2729.5926 | 9313.3698 | 11641.7123 | 2558.6181 | 0.74989
2013-04-01 | 13:00 | 14.6 | 7.8 | 64 | 22 | 15% | 20.89 | 24 | 2830 | 8967.3623 | 2628.1835 | 8967.3623 | 11209.2028 | 2463.5611 | 0.72203
2013-04-01 | 14:00 | 14.8 | 8.3 | 65 | 22 | 15% | 20.92 | 24 | 2830 | 8880.8604 | 2602.8313 | 8880.8604 | 11101.0755 | 2439.7968 | 0.71506
2013-04-01 | 15:00 | 14.2 | 8.4 | 68 | 22 | 15% | 20.83 | 24 | 2830 | 9140.366 | 2678.8881 | 9140.366 | 11425.4575 | 2511.0896 | 0.73596
2013-04-01 | 16:00 | 14.3 | 8.3 | 67 | 22 | 15% | 20.845 | 24 | 2830 | 9097.1151 | 2666.2119 | 9097.1151 | 11371.3939 | 2499.2074 | 0.73248
2013-04-01 | 17:00 | 13.8 | 7.9 | 68 | 22 | 15% | 20.77 | 24 | 2830 | 9313.3698 | 2729.5926 | 9313.3698 | 11641.7123 | 2558.6181 | 0.74989
2013-04-01 | 18:00 | 12.5 | 7.4 | 71 | 22 | 15% | 20.575 | 24 | 2830 | 9875.6321 | 2894.3822 | 9875.6321 | 12344.5401 | 2713.0857 | 0.79516
2013-04-01 | 19:00 | 10.9 | 7.4 | 79 | 22 | 15% | 20.335 | 24 | 2830 | 10567.6472 | 3097.2002 | 10567.6472 | 13209.559 | 2903.1998 | 0.85088
2013-04-01 | 20:00 | 10.6 | 7.3 | 80 | 22 | 15% | 20.29 | 24 | 2830 | 10697.4 | 3135.2286 | 10697.4 | 13371.75 | 2938.8462 | 0.86133
2013-04-01 | 21:00 | 11.1 | 7.4 | 78 | 22 | 15% | 20.365 | 24 | 2830 | 10481.1453 | 3071.848 | 10481.1453 | 13101.4316 | 2879.4355 | 0.84391
2013-04-01 | 22:00 | 9.7 | 7.1 | 84 | 22 | 15% | 20.155 | 24 | 2830 | 11086.6585 | 3249.3137 | 11086.6585 | 13858.3231 | 3045.7853 | 0.89267
2013-04-01 | 23:00 | 9.9 | 7.3 | 84 | 22 | 15% | 20.185 | 24 | 2830 | 11000.1566 | 3223.9615 | 11000.1566 | 13750.1958 | 3022.021 | 0.8857
2013-04-01 | 24:00 | 10.5 | 7.5 | 82 | 22 | 15% | 20.275 | 24 | 2830 | 10740.6509 | 3147.9047 | 10740.6509 | 13425.8137 | 2950.7283 | 0.86481
2013-04-02 | 1:00 | 10.5 | 7.5 | 82 | 22 | 15% | 20.275 | 24 | 2830 | 10740.6509 | 3147.9047 | 10740.6509 | 13425.8137 | 2950.7283 | 0.86481
2013-04-02 | 2:00 | 10.3 | 7 | 80 | 22 | 15% | 20.245 | 24 | 2830 | 10827.1528 | 3173.257 | 10827.1528 | 13533.941 | 2974.4925 | 0.87177
2013-04-02 | 3:00 | 10 | 7.6 | 85 | 22 | 15% | 20.2 | 24 | 2830 | 10956.9057 | 3211.2854 | 10956.9057 | 13696.1321 | 3010.1389 | 0.88222
2013-04-02 | 4:00 | 9.8 | 6.9 | 82 | 22 | 15% | 20.17 | 24 | 2830 | 11043.4075 | 3236.6376 | 11043.4075 | 13804.2594 | 3033.9032 | 0.88919
2013-04-02 | 5:00 | 9.8 | 6.8 | 82 | 22 | 15% | 20.17 | 24 | 2830 | 11043.4075 | 3236.6376 | 11043.4075 | 13804.2594 | 3033.9032 | 0.88919
2013-04-02 | 6:00 | 9.9 | 6.8 | 81 | 22 | 15% | 20.185 | 24 | 2830 | 11000.1566 | 3223.9615 | 11000.1566 | 13750.1958 | 3022.021 | 0.8857
2013-04-02 | 7:00 | 9.9 | 6.8 | 81 | 22 | 15% | 20.185 | 24 | 2830 | 11000.1566 | 3223.9615 | 11000.1566 | 13750.1958 | 3022.021 | 0.8857
2013-04-02 | 8:00 | 10.2 | 7 | 81 | 22 | 15% | 20.23 | 24 | 2830 | 10870.4038 | 3185.9331 | 10870.4038 | 13588.0047 | 2986.3747 | 0.87526
2013-04-02 | 9:00 | 10.3 | 6.8 | 79 | 22 | 15% | 20.245 | 24 | 2830 | 10827.1528 | 3173.257 | 10827.1528 | 13533.941 | 2974.4925 | 0.87177
2013-04-02 | 10:00 | 10.1 | 6.7 | 79 | 22 | 15% | 20.215 | 24 | 2830 | 10913.6547 | 3198.6092 | 10913.6547 | 13642.0684 | 2998.2568 | 0.87874
2013-04-02 | 11:00 | 10.8 | 6.4 | 74 | 22 | 15% | 20.32 | 24 | 2830 | 10610.8981 | 3109.8764 | 10610.8981 | 13263.6226 | 2915.0819 | 0.85436
2013-04-02 | 12:00 | 11.4 | 6.3 | 71 | 22 | 15% | 20.41 | 24 | 2830 | 10351.3925 | 3033.8196 | 10351.3925 | 12939.2406 | 2843.7891 | 0.83347
2013-04-02 | 13:00 | 11.9 | 6.3 | 69 | 22 | 15% | 20.485 | 24 | 2830 | 10135.1377 | 2970.439 | 10135.1377 | 12668.9222 | 2784.3785 | 0.81605
2013-04-02 | 14:00 | 12.4 | 6.4 | 67 | 22 | 15% | 20.56 | 24 | 2830 | 9918.883 | 2907.0583 | 9918.883 | 12398.6038 | 2724.9679 | 0.79864
2013-04-02 | 15:00 | 13.1 | 6.1 | 62 | 22 | 15% | 20.665 | 24 | 2830 | 9616.1264 | 2818.3254 | 9616.1264 | 12020.158 | 2641.793 | 0.77427
2013-04-02 | 16:00 | 11.7 | 5.6 | 66 | 22 | 15% | 20.455 | 24 | 2830 | 10221.6396 | 2995.7912 | 10221.6396 | 12777.0495 | 2808.1428 | 0.82302
2013-04-02 | 17:00 | 11.7 | 5.2 | 64 | 22 | 15% | 20.455 | 24 | 2830 | 10221.6396 | 2995.7912 | 10221.6396 | 12777.0495 | 2808.1428 | 0.82302
2013-04-02 | 18:00 | 11.3 | 5.1 | 66 | 22 | 15% | 20.395 | 24 | 2830 | 10394.6434 | 3046.4957 | 10394.6434 | 12993.3042 | 2855.6713 | 0.83695
2013-04-02 | 19:00 | 11 | 5.3 | 68 | 22 | 15% | 20.35 | 24 | 2830 | 10524.3962 | 3084.5241 | 10524.3962 | 13155.4953 | 2891.3176 | 0.8474
2013-04-02 | 20:00 | 10.8 | 5.9 | 72 | 22 | 15% | 20.32 | 24 | 2830 | 10610.8981 | 3109.8764 | 10610.8981 | 13263.6226 | 2915.0819 | 0.85436
2013-04-02 | 21:00 | 9.9 | 5.7 | 75 | 22 | 15% | 20.185 | 24 | 2830 | 11000.1566 | 3223.9615 | 11000.1566 | 13750.1958 | 3022.021 | 0.8857
2013-04-02 | 22:00 | 10.2 | 5.3 | 72 | 22 | 15% | 20.23 | 24 | 2830 | 10870.4038 | 3185.9331 | 10870.4038 | 13588.0047 | 2986.3747 | 0.87526
2013-04-02 | 23:00 | 9.3 | 5.3 | 76 | 22 | 15% | 20.095 | 24 | 2830 | 11259.6623 | 3300.0182 | 11259.6623 | 14074.5778 | 3093.3138 | 0.9066
2013-04-02 | 24:00 | 8.5 | 5.5 | 81 | 22 | 15% | 19.975 | 24 | 2830 | 11605.6698 | 3401.4273 | 11605.6698 | 14507.0873 | 3188.3708 | 0.93446
2013-04-03 | 1:00 | 8.8 | 5.8 | 81 | 22 | 15% | 20.02 | 24 | 2830 | 11475.917 | 3363.3989 | 11475.917 | 14344.8962 | 3152.7244 | 0.92401
2013-04-03 | 2:00 | 8.5 | 5.4 | 81 | 22 | 15% | 19.975 | 24 | 2830 | 11605.6698 | 3401.4273 | 11605.6698 | 14507.0873 | 3188.3708 | 0.93446
2013-04-03 | 3:00 | 7.7 | 5.1 | 84 | 22 | 15% | 19.855 | 24 | 2830 | 11951.6774 | 3502.8363 | 11951.6774 | 14939.5967 | 3283.4278 | 0.96232
2013-04-03 | 4:00 | 7.7 | 5.4 | 85 | 22 | 15% | 19.855 | 24 | 2830 | 11951.6774 | 3502.8363 | 11951.6774 | 14939.5967 | 3283.4278 | 0.96232
2013-04-03 | 5:00 | 8.4 | 5.5 | 82 | 22 | 15% | 19.96 | 24 | 2830 | 11648.9208 | 3414.1034 | 11648.9208 | 14561.1509 | 3200.253 | 0.93794
2013-04-03 | 6:00 | 7.4 | 4.4 | 81 | 22 | 15% | 19.81 | 24 | 2830 | 12081.4302 | 3540.8647 | 12081.4302 | 15101.7877 | 3319.0742 | 0.97277
2013-04-03 | 7:00 | 8.7 | 5.3 | 79 | 22 | 15% | 20.005 | 24 | 2830 | 11519.1679 | 3376.075 | 11519.1679 | 14398.9599 | 3164.6066 | 0.92749
2013-04-03 | 8:00 | 9.8 | 5.6 | 75 | 22 | 15% | 20.17 | 24 | 2830 | 11043.4075 | 3236.6376 | 11043.4075 | 13804.2594 | 3033.9032 | 0.88919
2013-04-03 | 9:00 | 11.3 | 6 | 70 | 22 | 15% | 20.395 | 24 | 2830 | 10394.6434 | 3046.4957 | 10394.6434 | 12993.3042 | 2855.6713 | 0.83695
2013-04-03 | 10:00 | 12.1 | 7.1 | 71 | 22 | 15% | 20.515 | 24 | 2830 | 10048.6358 | 2945.0867 | 10048.6358 | 12560.7948 | 2760.6142 | 0.80909
2013-04-03 | 11:00 | 11.2 | 6.9 | 75 | 22 | 15% | 20.38 | 24 | 2830 | 10437.8943 | 3059.1718 | 10437.8943 | 13047.3679 | 2867.5534 | 0.84043
2013-04-03 | 12:00 | 12.2 | 8 | 75 | 22 | 15% | 20.53 | 24 | 2830 | 10005.3849 | 2932.4106 | 10005.3849 | 12506.7311 | 2748.7321 | 0.80561
2013-04-03 | 13:00 | 11.7 | 6.7 | 71 | 22 | 15% | 20.455 | 24 | 2830 | 10221.6396 | 2995.7912 | 10221.6396 | 12777.0495 | 2808.1428 | 0.82302
2013-04-03 | 14:00 | 12.2 | 8 | 75 | 22 | 15% | 20.53 | 24 | 2830 | 10005.3849 | 2932.4106 | 10005.3849 | 12506.7311 | 2748.7321 | 0.80561
2013-04-03 | 15:00 | 12 | 7.3 | 73 | 22 | 15% | 20.5 | 24 | 2830 | 10091.8868 | 2957.7628 | 10091.8868 | 12614.8585 | 2772.4964 | 0.81257
2013-04-03 | 16:00 | 12.6 | 7.4 | 71 | 22 | 15% | 20.59 | 24 | 2830 | 9832.3811 | 2881.7061 | 9832.3811 | 12290.4764 | 2701.2036 | 0.79168
2013-04-03 | 17:00 | 12.4 | 7.2 | 71 | 22 | 15% | 20.56 | 24 | 2830 | 9918.883 | 2907.0583 | 9918.883 | 12398.6038 | 2724.9679 | 0.79864
2013-04-03 | 18:00 | 11 | 6.9 | 76 | 22 | 15% | 20.35 | 24 | 2830 | 10524.3962 | 3084.5241 | 10524.3962 | 13155.4953 | 2891.3176 | 0.8474
2013-04-03 | 19:00 | 10.2 | 6.4 | 77 | 22 | 15% | 20.23 | 24 | 2830 | 10870.4038 | 3185.9331 | 10870.4038 | 13588.0047 | 2986.3747 | 0.87526
2013-04-03 | 20:00 | 10.1 | 6.5 | 78 | 22 | 15% | 20.215 | 24 | 2830 | 10913.6547 | 3198.6092 | 10913.6547 | 13642.0684 | 2998.2568 | 0.87874
2013-04-03 | 21:00 | 9.3 | 6 | 80 | 22 | 15% | 20.095 | 24 | 2830 | 11259.6623 | 3300.0182 | 11259.6623 | 14074.5778 | 3093.3138 | 0.9066
2013-04-03 | 22:00 | 10 | 6.7 | 80 | 22 | 15% | 20.2 | 24 | 2830 | 10956.9057 | 3211.2854 | 10956.9057 | 13696.1321 | 3010.1389 | 0.88222
2013-04-03 | 23:00 | 10.6 | 7.3 | 80 | 22 | 15% | 20.29 | 24 | 2830 | 10697.4 | 3135.2286 | 10697.4 | 13371.75 | 2938.8462 | 0.86133
2013-04-03 | 24:00 | 8.8 | 6.7 | 87 | 22 | 15% | 20.02 | 24 | 2830 | 11475.917 | 3363.3989 | 11475.917 | 14344.8962 | 3152.7244 | 0.92401
2013-04-04 | 1:00 | 10.2 | 5.9 | 75 | 22 | 15% | 20.23 | 24 | 2830 | 10870.4038 | 3185.9331 | 10870.4038 | 13588.0047 | 2986.3747 | 0.87526
2013-04-04 | 2:00 | 9.4 | 6.6 | 83 | 22 | 15% | 20.11 | 24 | 2830 | 11216.4113 | 3287.3421 | 11216.4113 | 14020.5142 | 3081.4317 | 0.90312
2013-04-04 | 3:00 | 9.6 | 7.1 | 84 | 22 | 15% | 20.14 | 24 | 2830 | 11129.9094 | 3261.9899 | 11129.9094 | 13912.3868 | 3057.6674 | 0.89615
2013-04-04 | 4:00 | 10.2 | 6.4 | 77 | 22 | 15% | 20.23 | 24 | 2830 | 10870.4038 | 3185.9331 | 10870.4038 | 13588.0047 | 2986.3747 | 0.87526
2013-04-04 | 5:00 | 9.9 | 7.4 | 84 | 22 | 15% | 20.185 | 24 | 2830 | 11000.1566 | 3223.9615 | 11000.1566 | 13750.1958 | 3022.021 | 0.8857
2013-04-04 | 6:00 | 9.3 | 6.8 | 84 | 22 | 15% | 20.095 | 24 | 2830 | 11259.6623 | 3300.0182 | 11259.6623 | 14074.5778 | 3093.3138 | 0.9066
2013-04-04 | 7:00 | 10 | 6.9 | 81 | 22 | 15% | 20.2 | 24 | 2830 | 10956.9057 | 3211.2854 | 10956.9057 | 13696.1321 | 3010.1389 | 0.88222
2013-04-04 | 8:00 | 10.8 | 6.6 | 75 | 22 | 15% | 20.32 | 24 | 2830 | 10610.8981 | 3109.8764 | 10610.8981 | 13263.6226 | 2915.0819 | 0.85436
2013-04-04 | 9:00 | 12 | 6.9 | 71 | 22 | 15% | 20.5 | 24 | 2830 | 10091.8868 | 2957.7628 | 10091.8868 | 12614.8585 | 2772.4964 | 0.81257
2013-04-04 | 10:00 | 12.7 | 7 | 68 | 22 | 15% | 20.605 | 24 | 2830 | 9789.1302 | 2869.0299 | 9789.1302 | 12236.4127 | 2689.3215 | 0.7882
2013-04-04 | 11:00 | 10.9 | 7.9 | 82 | 22 | 15% | 20.335 | 24 | 2830 | 10567.6472 | 3097.2002 | 10567.6472 | 13209.559 | 2903.1998 | 0.85088
2013-04-04 | 12:00 | 11.3 | 7.8 | 79 | 22 | 15% | 20.395 | 24 | 2830 | 10394.6434 | 3046.4957 | 10394.6434 | 12993.3042 | 2855.6713 | 0.83695
2013-04-04 | 13:00 | 11 | 8.7 | 86 | 22 | 15% | 20.35 | 24 | 2830 | 10524.3962 | 3084.5241 | 10524.3962 | 13155.4953 | 2891.3176 | 0.8474
2013-04-04 | 14:00 | 10.6 | 8.4 | 86 | 22 | 15% | 20.29 | 24 | 2830 | 10697.4 | 3135.2286 | 10697.4 | 13371.75 | 2938.8462 | 0.86133
2013-04-04 | 15:00 | 10.1 | 8.6 | 90 | 22 | 15% | 20.215 | 24 | 2830 | 10913.6547 | 3198.6092 | 10913.6547 | 13642.0684 | 2998.2568 | 0.87874
2013-04-04 | 16:00 | 10.2 | 8.9 | 92 | 22 | 15% | 20.23 | 24 | 2830 | 10870.4038 | 3185.9331 | 10870.4038 | 13588.0047 | 2986.3747 | 0.87526
2013-04-04 | 17:00 | 11.1 | 9.8 | 92 | 22 | 15% | 20.365 | 24 | 2830 | 10481.1453 | 3071.848 | 10481.1453 | 13101.4316 | 2879.4355 | 0.84391
2013-04-04 | 18:00 | 10.9 | 9.8 | 93 | 22 | 15% | 20.335 | 24 | 2830 | 10567.6472 | 3097.2002 | 10567.6472 | 13209.559 | 2903.1998 | 0.85088
2013-04-04 | 19:00 | 10.9 | 9.9 | 94 | 22 | 15% | 20.335 | 24 | 2830 | 10567.6472 | 3097.2002 | 10567.6472 | 13209.559 | 2903.1998 | 0.85088
2013-04-04 | 20:00 | 11 | 9.9 | 93 | 22 | 15% | 20.35 | 24 | 2830 | 10524.3962 | 3084.5241 | 10524.3962 | 13155.4953 | 2891.3176 | 0.8474
2013-04-04 | 21:00 | 11.5 | 9.9 | 90 | 22 | 15% | 20.425 | 24 | 2830 | 10308.1415 | 3021.1435 | 10308.1415 | 12885.1769 | 2831.907 | 0.82998
2013-04-04 | 22:00 | 11.2 | 9.5 | 89 | 22 | 15% | 20.38 | 24 | 2830 | 10437.8943 | 3059.1718 | 10437.8943 | 13047.3679 | 2867.5534 | 0.84043
2013-04-04 | 23:00 | 11 | 9.2 | 89 | 22 | 15% | 20.35 | 24 | 2830 | 10524.3962 | 3084.5241 | 10524.3962 | 13155.4953 | 2891.3176 | 0.8474
2013-04-04 | 24:00 | 10.9 | 9.3 | 90 | 22 | 15% | 20.335 | 24 | 2830 | 10567.6472 | 3097.2002 | 10567.6472 | 13209.559 | 2903.1998 | 0.85088
2013-04-05 | 1:00 | 10.8 | 9.3 | 90 | 22 | 15% | 20.32 | 24 | 2830 | 10610.8981 | 3109.8764 | 10610.8981 | 13263.6226 | 2915.0819 | 0.85436
2013-04-05 | 2:00 | 10.6 | 9.2 | 91 | 22 | 15% | 20.29 | 24 | 2830 | 10697.4 | 3135.2286 | 10697.4 | 13371.75 | 2938.8462 | 0.86133
2013-04-05 | 3:00 | 10.4 | 9.1 | 92 | 22 | 15% | 20.26 | 24 | 2830 | 10783.9019 | 3160.5809 | 10783.9019 | 13479.8774 | 2962.6104 | 0.86829
2013-04-05 | 4:00 | 10.2 | 9.1 | 93 | 22 | 15% | 20.23 | 24 | 2830 | 10870.4038 | 3185.9331 | 10870.4038 | 13588.0047 | 2986.3747 | 0.87526
2013-04-05 | 5:00 | 10.1 | 8.5 | 90 | 22 | 15% | 20.215 | 24 | 2830 | 10913.6547 | 3198.6092 | 10913.6547 | 13642.0684 | 2998.2568 | 0.87874
2013-04-05 | 6:00 | 9.7 | 8.1 | 90 | 22 | 15% | 20.155 | 24 | 2830 | 11086.6585 | 3249.3137 | 11086.6585 | 13858.3231 | 3045.7853 | 0.89267
2013-04-05 | 7:00 | 9.1 | 7.2 | 88 | 22 | 15% | 20.065 | 24 | 2830 | 11346.1642 | 3325.3705 | 11346.1642 | 14182.7052 | 3117.0781 | 0.91356
2013-04-05 | 8:00 | 9.9 | 7.1 | 83 | 22 | 15% | 20.185 | 24 | 2830 | 11000.1566 | 3223.9615 | 11000.1566 | 13750.1958 | 3022.021 | 0.8857
2013-04-05 | 9:00 | 10.9 | 7.9 | 82 | 22 | 15% | 20.335 | 24 | 2830 | 10567.6472 | 3097.2002 | 10567.6472 | 13209.559 | 2903.1998 | 0.85088
2013-04-05 | 10:00 | 11.1 | 8.4 | 83 | 22 | 15% | 20.365 | 24 | 2830 | 10481.1453 | 3071.848 | 10481.1453 | 13101.4316 | 2879.4355 | 0.84391
2013-04-05 | 11:00 | 11.5 | 8.4 | 81 | 22 | 15% | 20.425 | 24 | 2830 | 10308.1415 | 3021.1435 | 10308.1415 | 12885.1769 | 2831.907 | 0.82998
2013-04-05 | 12:00 | 12 | 8.3 | 78 | 22 | 15% | 20.5 | 24 | 2830 | 10091.8868 | 2957.7628 | 10091.8868 | 12614.8585 | 2772.4964 | 0.81257
2013-04-05 | 13:00 | 12.1 | 8.6 | 79 | 22 | 15% | 20.515 | 24 | 2830 | 10048.6358 | 2945.0867 | 10048.6358 | 12560.7948 | 2760.6142 | 0.80909
2013-04-05 | 14:00 | 12.5 | 8.5 | 77 | 22 | 15% | 20.575 | 24 | 2830 | 9875.6321 | 2894.3822 | 9875.6321 | 12344.5401 | 2713.0857 | 0.79516
2013-04-05 | 15:00 | 12.8 | 8.8 | 77 | 22 | 15% | 20.62 | 24 | 2830 | 9745.8792 | 2856.3538 | 9745.8792 | 12182.3491 | 2677.4394 | 0.78471
2013-04-05 | 16:00 | 13 | 7.8 | 71 | 22 | 15% | 20.65 | 24 | 2830 | 9659.3774 | 2831.0016 | 9659.3774 | 12074.2217 | 2653.6751 | 0.77775
2013-04-05 | 17:00 | 12.3 | 9.3 | 82 | 22 | 15% | 20.545 | 24 | 2830 | 9962.134 | 2919.7345 | 9962.134 | 12452.6675 | 2736.85 | 0.80212
2013-04-05 | 18:00 | 11.6 | 9.6 | 88 | 22 | 15% | 20.44 | 24 | 2830 | 10264.8906 | 3008.4673 | 10264.8906 | 12831.1132 | 2820.0249 | 0.8265
2013-04-05 | 19:00 | 11 | 8.8 | 86 | 22 | 15% | 20.35 | 24 | 2830 | 10524.3962 | 3084.5241 | 10524.3962 | 13155.4953 | 2891.3176 | 0.8474
2013-04-05 | 20:00 | 10.5 | 8.7 | 89 | 22 | 15% | 20.275 | 24 | 2830 | 10740.6509 | 3147.9047 | 10740.6509 | 13425.8137 | 2950.7283 | 0.86481
2013-04-05 | 21:00 | 10.3 | 8.5 | 89 | 22 | 15% | 20.245 | 24 | 2830 | 10827.1528 | 3173.257 | 10827.1528 | 13533.941 | 2974.4925 | 0.87177
2013-04-05 | 22:00 | 10.1 | 7.6 | 84 | 22 | 15% | 20.215 | 24 | 2830 | 10913.6547 | 3198.6092 | 10913.6547 | 13642.0684 | 2998.2568 | 0.87874
2013-04-05 | 23:00 | 9.8 | 6.9 | 82 | 22 | 15% | 20.17 | 24 | 2830 | 11043.4075 | 3236.6376 | 11043.4075 | 13804.2594 | 3033.9032 | 0.88919
2013-04-05 | 24:00 | 9.6 | 6.6 | 82 | 22 | 15% | 20.14 | 24 | 2830 | 11129.9094 | 3261.9899 | 11129.9094 | 13912.3868 | 3057.6674 | 0.89615
2013-04-06 | 1:00 | 8.8 | 7.2 | 90 | 22 | 15% | 20.02 | 24 | 2830 | 11475.917 | 3363.3989 | 11475.917 | 14344.8962 | 3152.7244 | 0.92401
2013-04-06 | 2:00 | 8.9 | 7.4 | 90 | 22 | 15% | 20.035 | 24 | 2830 | 11432.666 | 3350.7228 | 11432.666 | 14290.8325 | 3140.8423 | 0.92053
2013-04-06 | 3:00 | 9 | 7.6 | 91 | 22 | 15% | 20.05 | 24 | 2830 | 11389.4151 | 3338.0466 | 11389.4151 | 14236.7689 | 3128.9602 | 0.91705
2013-04-06 | 4:00 | 10.3 | 7 | 80 | 22 | 15% | 20.245 | 24 | 2830 | 10827.1528 | 3173.257 | 10827.1528 | 13533.941 | 2974.4925 | 0.87177
2013-04-06 | 5:00 | 9.6 | 5.5 | 76 | 22 | 15% | 20.14 | 24 | 2830 | 11129.9094 | 3261.9899 | 11129.9094 | 13912.3868 | 3057.6674 | 0.89615
2013-04-06 | 6:00 | 9 | 5.1 | 77 | 22 | 15% | 20.05 | 24 | 2830 | 11389.4151 | 3338.0466 | 11389.4151 | 14236.7689 | 3128.9602 | 0.91705
2013-04-06 | 7:00 | 8.9 | 4.9 | 76 | 22 | 15% | 20.035 | 24 | 2830 | 11432.666 | 3350.7228 | 11432.666 | 14290.8325 | 3140.8423 | 0.92053
2013-04-06 | 8:00 | 9 | 4.8 | 75 | 22 | 15% | 20.05 | 24 | 2830 | 11389.4151 | 3338.0466 | 11389.4151 | 14236.7689 | 3128.9602 | 0.91705
2013-04-06 | 9:00 | 9.5 | 5.4 | 76 | 22 | 15% | 20.125 | 24 | 2830 | 11173.1604 | 3274.666 | 11173.1604 | 13966.4505 | 3069.5496 | 0.89963
2013-04-06 | 10:00 | 10.2 | 4.7 | 69 | 22 | 15% | 20.23 | 24 | 2830 | 10870.4038 | 3185.9331 | 10870.4038 | 13588.0047 | 2986.3747 | 0.87526
2013-04-06 | 11:00 | 10.4 | 4.4 | 66 | 22 | 15% | 20.26 | 24 | 2830 | 10783.9019 | 3160.5809 | 10783.9019 | 13479.8774 | 2962.6104 | 0.86829
2013-04-06 | 12:00 | 11.2 | 4.4 | 63 | 22 | 15% | 20.38 | 24 | 2830 | 10437.8943 | 3059.1718 | 10437.8943 | 13047.3679 | 2867.5534 | 0.84043
2013-04-06 | 13:00 | 11.5 | 3.2 | 57 | 22 | 15% | 20.425 | 24 | 2830 | 10308.1415 | 3021.1435 | 10308.1415 | 12885.1769 | 2831.907 | 0.82998
2013-04-06 | 14:00 | 12.9 | 3.1 | 51 | 22 | 15% | 20.635 | 24 | 2830 | 9702.6283 | 2843.6777 | 9702.6283 | 12128.2854 | 2665.5572 | 0.78123
2013-04-06 | 15:00 | 12.3 | 1.6 | 48 | 22 | 15% | 20.545 | 24 | 2830 | 9962.134 | 2919.7345 | 9962.134 | 12452.6675 | 2736.85 | 0.80212
2013-04-06 | 16:00 | 11.6 | 2 | 52 | 22 | 15% | 20.44 | 24 | 2830 | 10264.8906 | 3008.4673 | 10264.8906 | 12831.1132 | 2820.0249 | 0.8265
2013-04-06 | 17:00 | 10.6 | 3.7 | 62 | 22 | 15% | 20.29 | 24 | 2830 | 10697.4 | 3135.2286 | 10697.4 | 13371.75 | 2938.8462 | 0.86133
2013-04-06 | 18:00 | 9 | 5.2 | 77 | 22 | 15% | 20.05 | 24 | 2830 | 11389.4151 | 3338.0466 | 11389.4151 | 14236.7689 | 3128.9602 | 0.91705
2013-04-06 | 19:00 | 9.2 | 4.8 | 74 | 22 | 15% | 20.08 | 24 | 2830 | 11302.9132 | 3312.6944 | 11302.9132 | 14128.6415 | 3105.1959 | 0.91008
2013-04-06 | 20:00 | 8.1 | 5.3 | 82 | 22 | 15% | 19.915 | 24 | 2830 | 11778.6736 | 3452.1318 | 11778.6736 | 14723.342 | 3235.8993 | 0.94839
2013-04-06 | 21:00 | 8.3 | 5.5 | 83 | 22 | 15% | 19.945 | 24 | 2830 | 11692.1717 | 3426.7795 | 11692.1717 | 14615.2146 | 3212.1351 | 0.94142
2013-04-06 | 22:00 | 7.3 | 4.3 | 81 | 22 | 15% | 19.795 | 24 | 2830 | 12124.6811 | 3553.5408 | 12124.6811 | 15155.8514 | 3330.9564 | 0.97625
2013-04-06 | 23:00 | 6.7 | 4.4 | 85 | 22 | 15% | 19.705 | 24 | 2830 | 12384.1868 | 3629.5975 | 12384.1868 | 15480.2335 | 3402.2491 | 0.99714
2013-04-06 | 24:00 | 6.7 | 4 | 83 | 22 | 15% | 19.705 | 24 | 2830 | 12384.1868 | 3629.5975 | 12384.1868 | 15480.2335 | 3402.2491 | 0.99714
2013-04-07 | 1:00 | 7 | 4 | 81 | 22 | 15% | 19.75 | 24 | 2830 | 12254.434 | 3591.5692 | 12254.434 | 15318.0425 | 3366.6027 | 0.98669
2013-04-07 | 2:00 | 6.7 | 4.2 | 84 | 22 | 15% | 19.705 | 24 | 2830 | 12384.1868 | 3629.5975 | 12384.1868 | 15480.2335 | 3402.2491 | 0.99714
2013-04-07 | 3:00 | 6.7 | 4.1 | 83 | 22 | 15% | 19.705 | 24 | 2830 | 12384.1868 | 3629.5975 | 12384.1868 | 15480.2335 | 3402.2491 | 0.99714
2013-04-07 | 4:00 | 6.8 | 4.8 | 87 | 22 | 15% | 19.72 | 24 | 2830 | 12340.9358 | 3616.9214 | 12340.9358 | 15426.1698 | 3390.367 | 0.99366
2013-04-07 | 5:00 | 6.9 | 4.2 | 83 | 22 | 15% | 19.735 | 24 | 2830 | 12297.6849 | 3604.2453 | 12297.6849 | 15372.1061 | 3378.4849 | 0.99018
2013-04-07 | 6:00 | 6.9 | 3.8 | 81 | 22 | 15% | 19.735 | 24 | 2830 | 12297.6849 | 3604.2453 | 12297.6849 | 15372.1061 | 3378.4849 | 0.99018
2013-04-07 | 7:00 | 7.5 | 4.3 | 80 | 22 | 15% | 19.825 | 24 | 2830 | 12038.1792 | 3528.1885 | 12038.1792 | 15047.7241 | 3307.1921 | 0.96928
2013-04-07 | 8:00 | 7.5 | 5 | 84 | 22 | 15% | 19.825 | 24 | 2830 | 12038.1792 | 3528.1885 | 12038.1792 | 15047.7241 | 3307.1921 | 0.96928
2013-04-07 | 9:00 | 8.1 | 4.7 | 79 | 22 | 15% | 19.915 | 24 | 2830 | 11778.6736 | 3452.1318 | 11778.6736 | 14723.342 | 3235.8993 | 0.94839
2013-04-07 | 10:00 | 8.5 | 5.6 | 82 | 22 | 15% | 19.975 | 24 | 2830 | 11605.6698 | 3401.4273 | 11605.6698 | 14507.0873 | 3188.3708 | 0.93446
2013-04-07 | 11:00 | 8.9 | 5.8 | 81 | 22 | 15% | 20.035 | 24 | 2830 | 11432.666 | 3350.7228 | 11432.666 | 14290.8325 | 3140.8423 | 0.92053
2013-04-07 | 12:00 | 8.8 | 5.3 | 79 | 22 | 15% | 20.02 | 24 | 2830 | 11475.917 | 3363.3989 | 11475.917 | 14344.8962 | 3152.7244 | 0.92401
2013-04-07 | 13:00 | 9.1 | 5.5 | 78 | 22 | 15% | 20.065 | 24 | 2830 | 11346.1642 | 3325.3705 | 11346.1642 | 14182.7052 | 3117.0781 | 0.91356
2013-04-07 | 14:00 | 9.5 | 5.1 | 74 | 22 | 15% | 20.125 | 24 | 2830 | 11173.1604 | 3274.666 | 11173.1604 | 13966.4505 | 3069.5496 | 0.89963
2013-04-07 | 15:00 | 9.6 | 4.7 | 71 | 22 | 15% | 20.14 | 24 | 2830 | 11129.9094 | 3261.9899 | 11129.9094 | 13912.3868 | 3057.6674 | 0.89615
2013-04-07 | 16:00 | 9.6 | 4.7 | 71 | 22 | 15% | 20.14 | 24 | 2830 | 11129.9094 | 3261.9899 | 11129.9094 | 13912.3868 | 3057.6674 | 0.89615
2013-04-07 | 17:00 | 9.8 | 4.4 | 69 | 22 | 15% | 20.17 | 24 | 2830 | 11043.4075 | 3236.6376 | 11043.4075 | 13804.2594 | 3033.9032 | 0.88919
2013-04-07 | 18:00 | 9.1 | 4.8 | 74 | 22 | 15% | 20.065 | 24 | 2830 | 11346.1642 | 3325.3705 | 11346.1642 | 14182.7052 | 3117.0781 | 0.91356
2013-04-07 | 19:00 | 9.1 | 4.9 | 75 | 22 | 15% | 20.065 | 24 | 2830 | 11346.1642 | 3325.3705 | 11346.1642 | 14182.7052 | 3117.0781 | 0.91356
2013-04-07 | 20:00 | 7.7 | 5.2 | 84 | 22 | 15% | 19.855 | 24 | 2830 | 11951.6774 | 3502.8363 | 11951.6774 | 14939.5967 | 3283.4278 | 0.96232
2013-04-07 | 21:00 | 7.3 | 5.4 | 88 | 22 | 15% | 19.795 | 24 | 2830 | 12124.6811 | 3553.5408 | 12124.6811 | 15155.8514 | 3330.9564 | 0.97625
2013-04-07 | 22:00 | 6.8 | 5.2 | 90 | 22 | 15% | 19.72 | 24 | 2830 | 12340.9358 | 3616.9214 | 12340.9358 | 15426.1698 | 3390.367 | 0.99366
2013-04-07 | 23:00 | 7.1 | 5.2 | 88 | 22 | 15% | 19.765 | 24 | 2830 | 12211.183 | 3578.893 | 12211.183 | 15263.9788 | 3354.7206 | 0.98321
2013-04-07 | 24:00 | 7.2 | 5.2 | 87 | 22 | 15% | 19.78 | 24 | 2830 | 12167.9321 | 3566.2169 | 12167.9321 | 15209.9151 | 3342.8385 | 0.97973
2013-04-08 | 1:00 | 7.3 | 5.1 | 86 | 22 | 15% | 19.795 | 24 | 2830 | 12124.6811 | 3553.5408 | 12124.6811 | 15155.8514 | 3330.9564 | 0.97625
2013-04-08 | 2:00 | 7.3 | 4.9 | 85 | 22 | 15% | 19.795 | 24 | 2830 | 12124.6811 | 3553.5408 | 12124.6811 | 15155.8514 | 3330.9564 | 0.97625
2013-04-08 | 3:00 | 7.3 | 5.2 | 87 | 22 | 15% | 19.795 | 24 | 2830 | 12124.6811 | 3553.5408 | 12124.6811 | 15155.8514 | 3330.9564 | 0.97625
2013-04-08 | 4:00 | 7.3 | 5.2 | 87 | 22 | 15% | 19.795 | 24 | 2830 | 12124.6811 | 3553.5408 | 12124.6811 | 15155.8514 | 3330.9564 | 0.97625
2013-04-08 | 5:00 | 7.3 | 5.1 | 86 | 22 | 15% | 19.795 | 24 | 2830 | 12124.6811 | 3553.5408 | 12124.6811 | 15155.8514 | 3330.9564 | 0.97625
2013-04-08 | 6:00 | 7.4 | 5.4 | 87 | 22 | 15% | 19.81 | 24 | 2830 | 12081.4302 | 3540.8647 | 12081.4302 | 15101.7877 | 3319.0742 | 0.97277
2013-04-08 | 7:00 | 7.9 | 5.4 | 84 | 22 | 15% | 19.885 | 24 | 2830 | 11865.1755 | 3477.484 | 11865.1755 | 14831.4693 | 3259.6636 | 0.95535
2013-04-08 | 8:00 | 8.5 | 5.4 | 81 | 22 | 15% | 19.975 | 24 | 2830 | 11605.6698 | 3401.4273 | 11605.6698 | 14507.0873 | 3188.3708 | 0.93446
2013-04-08 | 9:00 | 9 | 5.1 | 77 | 22 | 15% | 20.05 | 24 | 2830 | 11389.4151 | 3338.0466 | 11389.4151 | 14236.7689 | 3128.9602 | 0.91705
2013-04-08 | 10:00 | 10.2 | 5.9 | 75 | 22 | 15% | 20.23 | 24 | 2830 | 10870.4038 | 3185.9331 | 10870.4038 | 13588.0047 | 2986.3747 | 0.87526
2013-04-08 | 11:00 | 10.2 | 5.4 | 72 | 22 | 15% | 20.23 | 24 | 2830 | 10870.4038 | 3185.9331 | 10870.4038 | 13588.0047 | 2986.3747 | 0.87526
2013-04-08 | 12:00 | 11.1 | 5.5 | 68 | 22 | 15% | 20.365 | 24 | 2830 | 10481.1453 | 3071.848 | 10481.1453 | 13101.4316 | 2879.4355 | 0.84391
2013-04-08 | 13:00 | 11.1 | 6.5 | 73 | 22 | 15% | 20.365 | 24 | 2830 | 10481.1453 | 3071.848 | 10481.1453 | 13101.4316 | 2879.4355 | 0.84391
2013-04-08 | 14:00 | 12.7 | 5.6 | 62 | 22 | 15% | 20.605 | 24 | 2830 | 9789.1302 | 2869.0299 | 9789.1302 | 12236.4127 | 2689.3215 | 0.7882
2013-04-08 | 15:00 | 13.1 | 4.9 | 57 | 22 | 15% | 20.665 | 24 | 2830 | 9616.1264 | 2818.3254 | 9616.1264 | 12020.158 | 2641.793 | 0.77427
2013-04-08 | 16:00 | 12.6 | 4.2 | 57 | 22 | 15% | 20.59 | 24 | 2830 | 9832.3811 | 2881.7061 | 9832.3811 | 12290.4764 | 2701.2036 | 0.79168
2013-04-08 | 17:00 | 11.9 | 4.4 | 60 | 22 | 15% | 20.485 | 24 | 2830 | 10135.1377 | 2970.439 | 10135.1377 | 12668.9222 | 2784.3785 | 0.81605
2013-04-08 | 18:00 | 11.2 | 5.7 | 69 | 22 | 15% | 20.38 | 24 | 2830 | 10437.8943 | 3059.1718 | 10437.8943 | 13047.3679 | 2867.5534 | 0.84043
2013-04-08 | 19:00 | 10.1 | 5.8 | 75 | 22 | 15% | 20.215 | 24 | 2830 | 10913.6547 | 3198.6092 | 10913.6547 | 13642.0684 | 2998.2568 | 0.87874
2013-04-08 | 20:00 | 8.4 | 5.5 | 82 | 22 | 15% | 19.96 | 24 | 2830 | 11648.9208 | 3414.1034 | 11648.9208 | 14561.1509 | 3200.253 | 0.93794
2013-04-08 | 21:00 | 7.7 | 5.3 | 85 | 22 | 15% | 19.855 | 24 | 2830 | 11951.6774 | 3502.8363 | 11951.6774 | 14939.5967 | 3283.4278 | 0.96232
2013-04-08 | 22:00 | 7.9 | 4.7 | 80 | 22 | 15% | 19.885 | 24 | 2830 | 11865.1755 | 3477.484 | 11865.1755 | 14831.4693 | 3259.6636 | 0.95535
2013-04-08 | 23:00 | 8.5 | 5.3 | 80 | 22 | 15% | 19.975 | 24 | 2830 | 11605.6698 | 3401.4273 | 11605.6698 | 14507.0873 | 3188.3708 | 0.93446
2013-04-08 | 24:00 | 7.9 | 4.8 | 81 | 22 | 15% | 19.885 | 24 | 2830 | 11865.1755 | 3477.484 | 11865.1755 | 14831.4693 | 3259.6636 | 0.95535
2013-04-09 | 1:00 | 8.9 | 5.6 | 80 | 22 | 15% | 20.035 | 24 | 2830 | 11432.666 | 3350.7228 | 11432.666 | 14290.8325 | 3140.8423 | 0.92053
2013-04-09 | 2:00 | 8.8 | 5.6 | 80 | 22 | 15% | 20.02 | 24 | 2830 | 11475.917 | 3363.3989 | 11475.917 | 14344.8962 | 3152.7244 | 0.92401
2013-04-09 | 3:00 | 8.6 | 5.7 | 82 | 22 | 15% | 19.99 | 24 | 2830 | 11562.4189 | 3388.7511 | 11562.4189 | 14453.0236 | 3176.4887 | 0.93098
2013-04-09 | 4:00 | 8.3 | 5.8 | 84 | 22 | 15% | 19.945 | 24 | 2830 | 11692.1717 | 3426.7795 | 11692.1717 | 14615.2146 | 3212.1351 | 0.94142
2013-04-09 | 5:00 | 8.4 | 5.7 | 83 | 22 | 15% | 19.96 | 24 | 2830 | 11648.9208 | 3414.1034 | 11648.9208 | 14561.1509 | 3200.253 | 0.93794
2013-04-09 | 6:00 | 8.7 | 5.9 | 83 | 22 | 15% | 20.005 | 24 | 2830 | 11519.1679 | 3376.075 | 11519.1679 | 14398.9599 | 3164.6066 | 0.92749
2013-04-09 | 7:00 | 8.7 | 6.2 | 84 | 22 | 15% | 20.005 | 24 | 2830 | 11519.1679 | 3376.075 | 11519.1679 | 14398.9599 | 3164.6066 | 0.92749
2013-04-09 | 8:00 | 9.2 | 6.4 | 83 | 22 | 15% | 20.08 | 24 | 2830 | 11302.9132 | 3312.6944 | 11302.9132 | 14128.6415 | 3105.1959 | 0.91008
2013-04-09 | 9:00 | 9.5 | 5.9 | 78 | 22 | 15% | 20.125 | 24 | 2830 | 11173.1604 | 3274.666 | 11173.1604 | 13966.4505 | 3069.5496 | 0.89963
2013-04-09 | 10:00 | 10.5 | 5.9 | 73 | 22 | 15% | 20.275 | 24 | 2830 | 10740.6509 | 3147.9047 | 10740.6509 | 13425.8137 | 2950.7283 | 0.86481
2013-04-09 | 11:00 | 10.1 | 5.5 | 73 | 22 | 15% | 20.215 | 24 | 2830 | 10913.6547 | 3198.6092 | 10913.6547 | 13642.0684 | 2998.2568 | 0.87874
2013-04-09 | 12:00 | 10.4 | 6 | 74 | 22 | 15% | 20.26 | 24 | 2830 | 10783.9019 | 3160.5809 | 10783.9019 | 13479.8774 | 2962.6104 | 0.86829
2013-04-09 | 13:00 | 9.4 | 6.5 | 82 | 22 | 15% | 20.11 | 24 | 2830 | 11216.4113 | 3287.3421 | 11216.4113 | 14020.5142 | 3081.4317 | 0.90312
2013-04-09 | 14:00 | 9.1 | 6.5 | 84 | 22 | 15% | 20.065 | 24 | 2830 | 11346.1642 | 3325.3705 | 11346.1642 | 14182.7052 | 3117.0781 | 0.91356
2013-04-09 | 15:00 | 8.6 | 6.3 | 85 | 22 | 15% | 19.99 | 24 | 2830 | 11562.4189 | 3388.7511 | 11562.4189 | 14453.0236 | 3176.4887 | 0.93098
2013-04-09 | 16:00 | 8.7 | 6.5 | 86 | 22 | 15% | 20.005 | 24 | 2830 | 11519.1679 | 3376.075 | 11519.1679 | 14398.9599 | 3164.6066 | 0.92749
2013-04-09 | 17:00 | 8.6 | 6.6 | 87 | 22 | 15% | 19.99 | 24 | 2830 | 11562.4189 | 3388.7511 | 11562.4189 | 14453.0236 | 3176.4887 | 0.93098
2013-04-09 | 18:00 | 8.5 | 6.4 | 87 | 22 | 15% | 19.975 | 24 | 2830 | 11605.6698 | 3401.4273 | 11605.6698 | 14507.0873 | 3188.3708 | 0.93446
2013-04-09 | 19:00 | 8.1 | 6.4 | 89 | 22 | 15% | 19.915 | 24 | 2830 | 11778.6736 | 3452.1318 | 11778.6736 | 14723.342 | 3235.8993 | 0.94839
2013-04-09 | 20:00 | 8.2 | 6.7 | 90 | 22 | 15% | 19.93 | 24 | 2830 | 11735.4226 | 3439.4556 | 11735.4226 | 14669.2783 | 3224.0172 | 0.94491
2013-04-09 | 21:00 | 8.1 | 6.7 | 91 | 22 | 15% | 19.915 | 24 | 2830 | 11778.6736 | 3452.1318 | 11778.6736 | 14723.342 | 3235.8993 | 0.94839
2013-04-09 | 22:00 | 8.1 | 6.7 | 91 | 22 | 15% | 19.915 | 24 | 2830 | 11778.6736 | 3452.1318 | 11778.6736 | 14723.342 | 3235.8993 | 0.94839
2013-04-09 | 23:00 | 8.4 | 6.5 | 88 | 22 | 15% | 19.96 | 24 | 2830 | 11648.9208 | 3414.1034 | 11648.9208 | 14561.1509 | 3200.253 | 0.93794
2013-04-09 | 24:00 | 8.1 | 6.6 | 90 | 22 | 15% | 19.915 | 24 | 2830 | 11778.6736 | 3452.1318 | 11778.6736 | 14723.342 | 3235.8993 | 0.94839
2013-04-10 | 1:00 | 7.9 | 6.8 | 93 | 22 | 15% | 19.885 | 24 | 2830 | 11865.1755 | 3477.484 | 11865.1755 | 14831.4693 | 3259.6636 | 0.95535
2013-04-10 | 2:00 | 7.9 | 6.9 | 93 | 22 | 15% | 19.885 | 24 | 2830 | 11865.1755 | 3477.484 | 11865.1755 | 14831.4693 | 3259.6636 | 0.95535
2013-04-10 | 3:00 | 8 | 7.1 | 94 | 22 | 15% | 19.9 | 24 | 2830 | 11821.9245 | 3464.8079 | 11821.9245 | 14777.4057 | 3247.7815 | 0.95187
2013-04-10 | 4:00 | 8.1 | 7.1 | 93 | 22 | 15% | 19.915 | 24 | 2830 | 11778.6736 | 3452.1318 | 11778.6736 | 14723.342 | 3235.8993 | 0.94839
2013-04-10 | 5:00 | 8.7 | 7.6 | 93 | 22 | 15% | 20.005 | 24 | 2830 | 11519.1679 | 3376.075 | 11519.1679 | 14398.9599 | 3164.6066 | 0.92749
2013-04-10 | 6:00 | 9.1 | 7.7 | 91 | 22 | 15% | 20.065 | 24 | 2830 | 11346.1642 | 3325.3705 | 11346.1642 | 14182.7052 | 3117.0781 | 0.91356
2013-04-10 | 7:00 | 9.5 | 7.6 | 88 | 22 | 15% | 20.125 | 24 | 2830 | 11173.1604 | 3274.666 | 11173.1604 | 13966.4505 | 3069.5496 | 0.89963
2013-04-10 | 8:00 | 9.5 | 8 | 90 | 22 | 15% | 20.125 | 24 | 2830 | 11173.1604 | 3274.666 | 11173.1604 | 13966.4505 | 3069.5496 | 0.89963
2013-04-10 | 9:00 | 9.7 | 8.4 | 92 | 22 | 15% | 20.155 | 24 | 2830 | 11086.6585 | 3249.3137 | 11086.6585 | 13858.3231 | 3045.7853 | 0.89267
2013-04-10 | 10:00 | 10.6 | 8.6 | 87 | 22 | 15% | 20.29 | 24 | 2830 | 10697.4 | 3135.2286 | 10697.4 | 13371.75 | 2938.8462 | 0.86133
2013-04-10 | 11:00 | 11.5 | 9.3 | 86 | 22 | 15% | 20.425 | 24 | 2830 | 10308.1415 | 3021.1435 | 10308.1415 | 12885.1769 | 2831.907 | 0.82998
2013-04-10 | 12:00 | 11.4 | 7.4 | 76 | 22 | 15% | 20.41 | 24 | 2830 | 10351.3925 | 3033.8196 | 10351.3925 | 12939.2406 | 2843.7891 | 0.83347
2013-04-10 | 13:00 | 11.6 | 6.8 | 72 | 22 | 15% | 20.44 | 24 | 2830 | 10264.8906 | 3008.4673 | 10264.8906 | 12831.1132 | 2820.0249 | 0.8265
2013-04-10 | 14:00 | 12.6 | 6.6 | 67 | 22 | 15% | 20.59 | 24 | 2830 | 9832.3811 | 2881.7061 | 9832.3811 | 12290.4764 | 2701.2036 | 0.79168
2013-04-10 | 15:00 | 12.2 | 6.6 | 69 | 22 | 15% | 20.53 | 24 | 2830 | 10005.3849 | 2932.4106 | 10005.3849 | 12506.7311 | 2748.7321 | 0.80561
2013-04-10 | 16:00 | 12.2 | 6.7 | 69 | 22 | 15% | 20.53 | 24 | 2830 | 10005.3849 | 2932.4106 | 10005.3849 | 12506.7311 | 2748.7321 | 0.80561
2013-04-10 | 17:00 | 11.5 | 5.4 | 66 | 22 | 15% | 20.425 | 24 | 2830 | 10308.1415 | 3021.1435 | 10308.1415 | 12885.1769 | 2831.907 | 0.82998
2013-04-10 | 18:00 | 11.1 | 6.4 | 73 | 22 | 15% | 20.365 | 24 | 2830 | 10481.1453 | 3071.848 | 10481.1453 | 13101.4316 | 2879.4355 | 0.84391
2013-04-10 | 19:00 | 11.6 | 6.8 | 72 | 22 | 15% | 20.44 | 24 | 2830 | 10264.8906 | 3008.4673 | 10264.8906 | 12831.1132 | 2820.0249 | 0.8265
2013-04-10 | 20:00 | 11.3 | 6.1 | 70 | 22 | 15% | 20.395 | 24 | 2830 | 10394.6434 | 3046.4957 | 10394.6434 | 12993.3042 | 2855.6713 | 0.83695
2013-04-10 | 21:00 | 10.5 | 7 | 79 | 22 | 15% | 20.275 | 24 | 2830 | 10740.6509 | 3147.9047 | 10740.6509 | 13425.8137 | 2950.7283 | 0.86481
2013-04-10 | 22:00 | 10.3 | 5.1 | 70 | 22 | 15% | 20.245 | 24 | 2830 | 10827.1528 | 3173.257 | 10827.1528 | 13533.941 | 2974.4925 | 0.87177
2013-04-10 | 23:00 | 9.7 | 6.1 | 78 | 22 | 15% | 20.155 | 24 | 2830 | 11086.6585 | 3249.3137 | 11086.6585 | 13858.3231 | 3045.7853 | 0.89267
2013-04-10 | 24:00 | 9.3 | 5.4 | 77 | 22 | 15% | 20.095 | 24 | 2830 | 11259.6623 | 3300.0182 | 11259.6623 | 14074.5778 | 3093.3138 | 0.9066
2013-04-11 | 1:00 | 9 | 4.5 | 73 | 22 | 15% | 20.05 | 24 | 2830 | 11389.4151 | 3338.0466 | 11389.4151 | 14236.7689 | 3128.9602 | 0.91705
2013-04-11 | 2:00 | 8.7 | 4.9 | 77 | 22 | 15% | 20.005 | 24 | 2830 | 11519.1679 | 3376.075 | 11519.1679 | 14398.9599 | 3164.6066 | 0.92749
2013-04-11 | 3:00 | 8.1 | 4.5 | 78 | 22 | 15% | 19.915 | 24 | 2830 | 11778.6736 | 3452.1318 | 11778.6736 | 14723.342 | 3235.8993 | 0.94839
2013-04-11 | 4:00 | 7.7 | 3.7 | 76 | 22 | 15% | 19.855 | 24 | 2830 | 11951.6774 | 3502.8363 | 11951.6774 | 14939.5967 | 3283.4278 | 0.96232
2013-04-11 | 5:00 | 7.5 | 2.9 | 73 | 22 | 15% | 19.825 | 24 | 2830 | 12038.1792 | 3528.1885 | 12038.1792 | 15047.7241 | 3307.1921 | 0.96928
2013-04-11 | 6:00 | 7.3 | 3.1 | 75 | 22 | 15% | 19.795 | 24 | 2830 | 12124.6811 | 3553.5408 | 12124.6811 | 15155.8514 | 3330.9564 | 0.97625
2013-04-11 | 7:00 | 7.6 | 3.6 | 76 | 22 | 15% | 19.84 | 24 | 2830 | 11994.9283 | 3515.5124 | 11994.9283 | 14993.6604 | 3295.31 | 0.9658
2013-04-11 | 8:00 | 8 | 3.6 | 74 | 22 | 15% | 19.9 | 24 | 2830 | 11821.9245 | 3464.8079 | 11821.9245 | 14777.4057 | 3247.7815 | 0.95187
2013-04-11 | 9:00 | 8.7 | 3.1 | 68 | 22 | 15% | 20.005 | 24 | 2830 | 11519.1679 | 3376.075 | 11519.1679 | 14398.9599 | 3164.6066 | 0.92749
2013-04-11 | 10:00 | 9.1 | 4.1 | 71 | 22 | 15% | 20.065 | 24 | 2830 | 11346.1642 | 3325.3705 | 11346.1642 | 14182.7052 | 3117.0781 | 0.91356
2013-04-11 | 11:00 | 9.3 | 3.4 | 67 | 22 | 15% | 20.095 | 24 | 2830 | 11259.6623 | 3300.0182 | 11259.6623 | 14074.5778 | 3093.3138 | 0.9066
2013-04-11 | 12:00 | 10.1 | 2.7 | 60 | 22 | 15% | 20.215 | 24 | 2830 | 10913.6547 | 3198.6092 | 10913.6547 | 13642.0684 | 2998.2568 | 0.87874
2013-04-11 | 13:00 | 10.4 | 4.1 | 65 | 22 | 15% | 20.26 | 24 | 2830 | 10783.9019 | 3160.5809 | 10783.9019 | 13479.8774 | 2962.6104 | 0.86829
2013-04-11 | 14:00 | 10.9 | 3.5 | 60 | 22 | 15% | 20.335 | 24 | 2830 | 10567.6472 | 3097.2002 | 10567.6472 | 13209.559 | 2903.1998 | 0.85088
2013-04-11 | 15:00 | 10.8 | 1.8 | 54 | 22 | 15% | 20.32 | 24 | 2830 | 10610.8981 | 3109.8764 | 10610.8981 | 13263.6226 | 2915.0819 | 0.85436
2013-04-11 | 16:00 | 10.9 | 1 | 50 | 22 | 15% | 20.335 | 24 | 2830 | 10567.6472 | 3097.2002 | 10567.6472 | 13209.559 | 2903.1998 | 0.85088
2013-04-11 | 17:00 | 10.7 | 0.3 | 49 | 22 | 15% | 20.305 | 24 | 2830 | 10654.1491 | 3122.5525 | 10654.1491 | 13317.6863 | 2926.964 | 0.85784
2013-04-11 | 18:00 | 10.2 | 0.2 | 50 | 22 | 15% | 20.23 | 24 | 2830 | 10870.4038 | 3185.9331 | 10870.4038 | 13588.0047 | 2986.3747 | 0.87526
2013-04-11 | 19:00 | 9.6 | 0.3 | 52 | 22 | 15% | 20.14 | 24 | 2830 | 11129.9094 | 3261.9899 | 11129.9094 | 13912.3868 | 3057.6674 | 0.89615
2013-04-11 | 20:00 | 9.1 | 0.3 | 54 | 22 | 15% | 20.065 | 24 | 2830 | 11346.1642 | 3325.3705 | 11346.1642 | 14182.7052 | 3117.0781 | 0.91356
2013-04-11 | 21:00 | 7 | 0 | 61 | 22 | 15% | 19.75 | 24 | 2830 | 12254.434 | 3591.5692 | 12254.434 | 15318.0425 | 3366.6027 | 0.98669
2013-04-11 | 22:00 | 6 | 0.9 | 70 | 22 | 15% | 19.6 | 24 | 2830 | 12686.9434 | 3718.3304 | 12686.9434 | 15858.6792 | 3485.424 | 1.0215
2013-04-11 | 23:00 | 6.6 | 1.9 | 72 | 22 | 15% | 19.69 | 24 | 2830 | 12427.4377 | 3642.2737 | 12427.4377 | 15534.2972 | 3414.1312 | 1.0006
2013-04-11 | 24:00 | 4.5 | 1.2 | 79 | 22 | 15% | 19.375 | 24 | 2830 | 13335.7075 | 3908.4723 | 13335.7075 | 16669.6344 | 3663.6559 | 1.0738
2013-04-12 | 1:00 | 4.4 | 1.4 | 81 | 22 | 15% | 19.36 | 24 | 2830 | 13378.9585 | 3921.1484 | 13378.9585 | 16723.6981 | 3675.538 | 1.0772
2013-04-12 | 2:00 | 5.3 | 2.1 | 80 | 22 | 15% | 19.495 | 24 | 2830 | 12989.7 | 3807.0633 | 12989.7 | 16237.125 | 3568.5989 | 1.0459
2013-04-12 | 3:00 | 5.9 | 2.1 | 77 | 22 | 15% | 19.585 | 24 | 2830 | 12730.1943 | 3731.0065 | 12730.1943 | 15912.7429 | 3497.3061 | 1.025
2013-04-12 | 4:00 | 5.4 | 1.9 | 78 | 22 | 15% | 19.51 | 24 | 2830 | 12946.4491 | 3794.3872 | 12946.4491 | 16183.0613 | 3556.7168 | 1.0424
2013-04-12 | 5:00 | 5.4 | 2.3 | 80 | 22 | 15% | 19.51 | 24 | 2830 | 12946.4491 | 3794.3872 | 12946.4491 | 16183.0613 | 3556.7168 | 1.0424
2013-04-12 | 6:00 | 5.9 | 2.1 | 77 | 22 | 15% | 19.585 | 24 | 2830 | 12730.1943 | 3731.0065 | 12730.1943 | 15912.7429 | 3497.3061 | 1.025
2013-04-12 | 7:00 | 6.6 | 2.7 | 76 | 22 | 15% | 19.69 | 24 | 2830 | 12427.4377 | 3642.2737 | 12427.4377 | 15534.2972 | 3414.1312 | 1.0006
2013-04-12 | 8:00 | 6.9 | 3.1 | 77 | 22 | 15% | 19.735 | 24 | 2830 | 12297.6849 | 3604.2453 | 12297.6849 | 15372.1061 | 3378.4849 | 0.99018
2013-04-12 | 9:00 | 6.9 | 3.1 | 77 | 22 | 15% | 19.735 | 24 | 2830 | 12297.6849 | 3604.2453 | 12297.6849 | 15372.1061 | 3378.4849 | 0.99018
2013-04-12 | 10:00 | 6.9 | 3.9 | 81 | 22 | 15% | 19.735 | 24 | 2830 | 12297.6849 | 3604.2453 | 12297.6849 | 15372.1061 | 3378.4849 | 0.99018
2013-04-12 | 11:00 | 5.9 | 2.1 | 77 | 22 | 15% | 19.585 | 24 | 2830 | 12730.1943 | 3731.0065 | 12730.1943 | 15912.7429 | 3497.3061 | 1.025
2013-04-12 | 12:00 | 5.8 | 3.3 | 84 | 22 | 15% | 19.57 | 24 | 2830 | 12773.4453 | 3743.6827 | 12773.4453 | 15966.8066 | 3509.1883 | 1.0285
2013-04-12 | 13:00 | 5.5 | 3.6 | 88 | 22 | 15% | 19.525 | 24 | 2830 | 12903.1981 | 3781.7111 | 12903.1981 | 16128.9976 | 3544.8346 | 1.0389
2013-04-12 | 14:00 | 5.5 | 3.7 | 88 | 22 | 15% | 19.525 | 24 | 2830 | 12903.1981 | 3781.7111 | 12903.1981 | 16128.9976 | 3544.8346 | 1.0389
2013-04-12 | 15:00 | 5.5 | 3.7 | 88 | 22 | 15% | 19.525 | 24 | 2830 | 12903.1981 | 3781.7111 | 12903.1981 | 16128.9976 | 3544.8346 | 1.0389
2013-04-12 | 16:00 | 5.6 | 4.1 | 90 | 22 | 15% | 19.54 | 24 | 2830 | 12859.9472 | 3769.0349 | 12859.9472 | 16074.934 | 3532.9525 | 1.0354
2013-04-12 | 17:00 | 5.7 | 4.3 | 91 | 22 | 15% | 19.555 | 24 | 2830 | 12816.6962 | 3756.3588 | 12816.6962 | 16020.8703 | 3521.0704 | 1.032
2013-04-12 | 18:00 | 5.9 | 4.2 | 89 | 22 | 15% | 19.585 | 24 | 2830 | 12730.1943 | 3731.0065 | 12730.1943 | 15912.7429 | 3497.3061 | 1.025
2013-04-12 | 19:00 | 6 | 4.6 | 91 | 22 | 15% | 19.6 | 24 | 2830 | 12686.9434 | 3718.3304 | 12686.9434 | 15858.6792 | 3485.424 | 1.0215
2013-04-12 | 20:00 | 6.2 | 4.7 | 90 | 22 | 15% | 19.63 | 24 | 2830 | 12600.4415 | 3692.9782 | 12600.4415 | 15750.5519 | 3461.6598 | 1.0146
2013-04-12 | 21:00 | 6.6 | 4.7 | 88 | 22 | 15% | 19.69 | 24 | 2830 | 12427.4377 | 3642.2737 | 12427.4377 | 15534.2972 | 3414.1312 | 1.0006
2013-04-12 | 22:00 | 6.8 | 1.1 | 67 | 22 | 15% | 19.72 | 24 | 2830 | 12340.9358 | 3616.9214 | 12340.9358 | 15426.1698 | 3390.367 | 0.99366
2013-04-12 | 23:00 | 4.4 | 0.6 | 76 | 22 | 15% | 19.36 | 24 | 2830 | 13378.9585 | 3921.1484 | 13378.9585 | 16723.6981 | 3675.538 | 1.0772
2013-04-12 | 24:00 | 5.1 | 1 | 75 | 22 | 15% | 19.465 | 24 | 2830 | 13076.2019 | 3832.4156 | 13076.2019 | 16345.2524 | 3592.3632 | 1.0529
2013-04-13 | 1:00 | 5.6 | 2.2 | 79 | 22 | 15% | 19.54 | 24 | 2830 | 12859.9472 | 3769.0349 | 12859.9472 | 16074.934 | 3532.9525 | 1.0354
2013-04-13 | 2:00 | 5.4 | 1.4 | 75 | 22 | 15% | 19.51 | 24 | 2830 | 12946.4491 | 3794.3872 | 12946.4491 | 16183.0613 | 3556.7168 | 1.0424
2013-04-13 | 3:00 | 5.1 | 0.1 | 70 | 22 | 15% | 19.465 | 24 | 2830 | 13076.2019 | 3832.4156 | 13076.2019 | 16345.2524 | 3592.3632 | 1.0529
2013-04-13 | 4:00 | 4.2 | -0.1 | 73 | 22 | 15% | 19.33 | 24 | 2830 | 13465.4604 | 3946.5007 | 13465.4604 | 16831.8255 | 3699.3023 | 1.0842
2013-04-13 | 5:00 | 4 | -0.3 | 73 | 22 | 15% | 19.3 | 24 | 2830 | 13551.9623 | 3971.8529 | 13551.9623 | 16939.9528 | 3723.0666 | 1.0912
2013-04-13 | 6:00 | 4.8 | 0.3 | 73 | 22 | 15% | 19.42 | 24 | 2830 | 13205.9547 | 3870.4439 | 13205.9547 | 16507.4434 | 3628.0095 | 1.0633
2013-04-13 | 7:00 | 5.2 | 0.6 | 72 | 22 | 15% | 19.48 | 24 | 2830 | 13032.9509 | 3819.7394 | 13032.9509 | 16291.1887 | 3580.481 | 1.0494
2013-04-13 | 8:00 | 6.2 | -0.3 | 63 | 22 | 15% | 19.63 | 24 | 2830 | 12600.4415 | 3692.9782 | 12600.4415 | 15750.5519 | 3461.6598 | 1.0146
2013-04-13 | 9:00 | 6.2 | 1.5 | 72 | 22 | 15% | 19.63 | 24 | 2830 | 12600.4415 | 3692.9782 | 12600.4415 | 15750.5519 | 3461.6598 | 1.0146
2013-04-13 | 10:00 | 6.5 | 2.7 | 77 | 22 | 15% | 19.675 | 24 | 2830 | 12470.6887 | 3654.9498 | 12470.6887 | 15588.3608 | 3426.0134 | 1.0041
2013-04-13 | 11:00 | 7 | 3.3 | 77 | 22 | 15% | 19.75 | 24 | 2830 | 12254.434 | 3591.5692 | 12254.434 | 15318.0425 | 3366.6027 | 0.98669
2013-04-13 | 12:00 | 6.6 | 3.5 | 81 | 22 | 15% | 19.69 | 24 | 2830 | 12427.4377 | 3642.2737 | 12427.4377 | 15534.2972 | 3414.1312 | 1.0006
2013-04-13 | 13:00 | 7 | 3.6 | 79 | 22 | 15% | 19.75 | 24 | 2830 | 12254.434 | 3591.5692 | 12254.434 | 15318.0425 | 3366.6027 | 0.98669
2013-04-13 | 14:00 | 8.9 | 3.4 | 68 | 22 | 15% | 20.035 | 24 | 2830 | 11432.666 | 3350.7228 | 11432.666 | 14290.8325 | 3140.8423 | 0.92053
2013-04-13 | 15:00 | 9.1 | 2.7 | 64 | 22 | 15% | 20.065 | 24 | 2830 | 11346.1642 | 3325.3705 | 11346.1642 | 14182.7052 | 3117.0781 | 0.91356
2013-04-13 | 16:00 | 9.2 | 3.5 | 67 | 22 | 15% | 20.08 | 24 | 2830 | 11302.9132 | 3312.6944 | 11302.9132 | 14128.6415 | 3105.1959 | 0.91008
2013-04-13 | 17:00 | 8.8 | 3.2 | 68 | 22 | 15% | 20.02 | 24 | 2830 | 11475.917 | 3363.3989 | 11475.917 | 14344.8962 | 3152.7244 | 0.92401
2013-04-13 | 18:00 | 7.6 | 2.5 | 70 | 22 | 15% | 19.84 | 24 | 2830 | 11994.9283 | 3515.5124 | 11994.9283 | 14993.6604 | 3295.31 | 0.9658
2013-04-13 | 19:00 | 6.8 | 2.4 | 73 | 22 | 15% | 19.72 | 24 | 2830 | 12340.9358 | 3616.9214 | 12340.9358 | 15426.1698 | 3390.367 | 0.99366
2013-04-13 | 20:00 | 5.9 | 2.4 | 78 | 22 | 15% | 19.585 | 24 | 2830 | 12730.1943 | 3731.0065 | 12730.1943 | 15912.7429 | 3497.3061 | 1.025
2013-04-13 | 21:00 | 6.2 | 2.3 | 76 | 22 | 15% | 19.63 | 24 | 2830 | 12600.4415 | 3692.9782 | 12600.4415 | 15750.5519 | 3461.6598 | 1.0146
2013-04-13 | 22:00 | 5.2 | 2.3 | 82 | 22 | 15% | 19.48 | 24 | 2830 | 13032.9509 | 3819.7394 | 13032.9509 | 16291.1887 | 3580.481 | 1.0494
2013-04-13 | 23:00 | 4.2 | 2.2 | 87 | 22 | 15% | 19.33 | 24 | 2830 | 13465.4604 | 3946.5007 | 13465.4604 | 16831.8255 | 3699.3023 | 1.0842
2013-04-13 | 24:00 | 5.1 | 2.9 | 86 | 22 | 15% | 19.465 | 24 | 2830 | 13076.2019 | 3832.4156 | 13076.2019 | 16345.2524 | 3592.3632 | 1.0529
2013-04-14 | 1:00 | 5.1 | 3.1 | 87 | 22 | 15% | 19.465 | 24 | 2830 | 13076.2019 | 3832.4156 | 13076.2019 | 16345.2524 | 3592.3632 | 1.0529
2013-04-14 | 2:00 | 5.2 | 3.1 | 86 | 22 | 15% | 19.48 | 24 | 2830 | 13032.9509 | 3819.7394 | 13032.9509 | 16291.1887 | 3580.481 | 1.0494
2013-04-14 | 3:00 | 4.5 | 2.3 | 86 | 22 | 15% | 19.375 | 24 | 2830 | 13335.7075 | 3908.4723 | 13335.7075 | 16669.6344 | 3663.6559 | 1.0738
2013-04-14 | 4:00 | 5.3 | 4.1 | 92 | 22 | 15% | 19.495 | 24 | 2830 | 12989.7 | 3807.0633 | 12989.7 | 16237.125 | 3568.5989 | 1.0459
2013-04-14 | 5:00 | 4.9 | 2.1 | 82 | 22 | 15% | 19.435 | 24 | 2830 | 13162.7038 | 3857.7678 | 13162.7038 | 16453.3797 | 3616.1274 | 1.0598
2013-04-14 | 6:00 | 4.4 | 1.9 | 84 | 22 | 15% | 19.36 | 24 | 2830 | 13378.9585 | 3921.1484 | 13378.9585 | 16723.6981 | 3675.538 | 1.0772
2013-04-14 | 7:00 | 5.6 | 2.8 | 82 | 22 | 15% | 19.54 | 24 | 2830 | 12859.9472 | 3769.0349 | 12859.9472 | 16074.934 | 3532.9525 | 1.0354
2013-04-14 | 8:00 | 6.7 | 3.1 | 78 | 22 | 15% | 19.705 | 24 | 2830 | 12384.1868 | 3629.5975 | 12384.1868 | 15480.2335 | 3402.2491 | 0.99714
2013-04-14 | 9:00 | 7.5 | 3.5 | 76 | 22 | 15% | 19.825 | 24 | 2830 | 12038.1792 | 3528.1885 | 12038.1792 | 15047.7241 | 3307.1921 | 0.96928
2013-04-14 | 10:00 | 8 | 2.4 | 68 | 22 | 15% | 19.9 | 24 | 2830 | 11821.9245 | 3464.8079 | 11821.9245 | 14777.4057 | 3247.7815 | 0.95187
2013-04-14 | 11:00 | 7.6 | 3.9 | 77 | 22 | 15% | 19.84 | 24 | 2830 | 11994.9283 | 3515.5124 | 11994.9283 | 14993.6604 | 3295.31 | 0.9658
2013-04-14 | 12:00 | 7.4 | 4 | 79 | 22 | 15% | 19.81 | 24 | 2830 | 12081.4302 | 3540.8647 | 12081.4302 | 15101.7877 | 3319.0742 | 0.97277
2013-04-14 | 13:00 | 9 | 4.5 | 73 | 22 | 15% | 20.05 | 24 | 2830 | 11389.4151 | 3338.0466 | 11389.4151 | 14236.7689 | 3128.9602 | 0.91705
2013-04-14 | 14:00 | 9.4 | 4.5 | 71 | 22 | 15% | 20.11 | 24 | 2830 | 11216.4113 | 3287.3421 | 11216.4113 | 14020.5142 | 3081.4317 | 0.90312
2013-04-14 | 15:00 | 9.6 | 3.5 | 66 | 22 | 15% | 20.14 | 24 | 2830 | 11129.9094 | 3261.9899 | 11129.9094 | 13912.3868 | 3057.6674 | 0.89615
2013-04-14 | 16:00 | 10 | 2.6 | 60 | 22 | 15% | 20.2 | 24 | 2830 | 10956.9057 | 3211.2854 | 10956.9057 | 13696.1321 | 3010.1389 | 0.88222
2013-04-14 | 17:00 | 9.7 | 2.6 | 61 | 22 | 15% | 20.155 | 24 | 2830 | 11086.6585 | 3249.3137 | 11086.6585 | 13858.3231 | 3045.7853 | 0.89267
2013-04-14 | 18:00 | 9.1 | 2.8 | 65 | 22 | 15% | 20.065 | 24 | 2830 | 11346.1642 | 3325.3705 | 11346.1642 | 14182.7052 | 3117.0781 | 0.91356
2013-04-14 | 19:00 | 7.5 | 2.5 | 71 | 22 | 15% | 19.825 | 24 | 2830 | 12038.1792 | 3528.1885 | 12038.1792 | 15047.7241 | 3307.1921 | 0.96928
2013-04-14 | 20:00 | 6.7 | 1.5 | 69 | 22 | 15% | 19.705 | 24 | 2830 | 12384.1868 | 3629.5975 | 12384.1868 | 15480.2335 | 3402.2491 | 0.99714
2013-04-14 | 21:00 | 6.9 | 2.3 | 72 | 22 | 15% | 19.735 | 24 | 2830 | 12297.6849 | 3604.2453 | 12297.6849 | 15372.1061 | 3378.4849 | 0.99018
2013-04-14 | 22:00 | 6.6 | 2.3 | 74 | 22 | 15% | 19.69 | 24 | 2830 | 12427.4377 | 3642.2737 | 12427.4377 | 15534.2972 | 3414.1312 | 1.0006
2013-04-14 | 23:00 | 6.5 | 2.8 | 77 | 22 | 15% | 19.675 | 24 | 2830 | 12470.6887 | 3654.9498 | 12470.6887 | 15588.3608 | 3426.0134 | 1.0041
2013-04-14 | 24:00 | 6.9 | 3.8 | 81 | 22 | 15% | 19.735 | 24 | 2830 | 12297.6849 | 3604.2453 | 12297.6849 | 15372.1061 | 3378.4849 | 0.99018
2013-04-15 | 1:00 | 6.5 | 4.4 | 86 | 22 | 15% | 19.675 | 24 | 2830 | 12470.6887 | 3654.9498 | 12470.6887 | 15588.3608 | 3426.0134 | 1.0041
2013-04-15 | 2:00 | 6.4 | 4.6 | 88 | 22 | 15% | 19.66 | 24 | 2830 | 12513.9396 | 3667.6259 | 12513.9396 | 15642.4245 | 3437.8955 | 1.0076
2013-04-15 | 3:00 | 6.2 | 4.4 | 88 | 22 | 15% | 19.63 | 24 | 2830 | 12600.4415 | 3692.9782 | 12600.4415 | 15750.5519 | 3461.6598 | 1.0146
2013-04-15 | 4:00 | 6.1 | 4.2 | 88 | 22 | 15% | 19.615 | 24 | 2830 | 12643.6925 | 3705.6543 | 12643.6925 | 15804.6156 | 3473.5419 | 1.018
2013-04-15 | 5:00 | 5.9 | 4.1 | 88 | 22 | 15% | 19.585 | 24 | 2830 | 12730.1943 | 3731.0065 | 12730.1943 | 15912.7429 | 3497.3061 | 1.025
2013-04-15 | 6:00 | 5.9 | 3.9 | 87 | 22 | 15% | 19.585 | 24 | 2830 | 12730.1943 | 3731.0065 | 12730.1943 | 15912.7429 | 3497.3061 | 1.025
2013-04-15 | 7:00 | 6.6 | 3.9 | 83 | 22 | 15% | 19.69 | 24 | 2830 | 12427.4377 | 3642.2737 | 12427.4377 | 15534.2972 | 3414.1312 | 1.0006
2013-04-15 | 8:00 | 7.3 | 4.1 | 80 | 22 | 15% | 19.795 | 24 | 2830 | 12124.6811 | 3553.5408 | 12124.6811 | 15155.8514 | 3330.9564 | 0.97625
2013-04-15 | 9:00 | 9 | 4.1 | 71 | 22 | 15% | 20.05 | 24 | 2830 | 11389.4151 | 3338.0466 | 11389.4151 | 14236.7689 | 3128.9602 | 0.91705
2013-04-15 | 10:00 | 8.6 | 4.7 | 76 | 22 | 15% | 19.99 | 24 | 2830 | 11562.4189 | 3388.7511 | 11562.4189 | 14453.0236 | 3176.4887 | 0.93098
2013-04-15 | 11:00 | 8.9 | 4.4 | 73 | 22 | 15% | 20.035 | 24 | 2830 | 11432.666 | 3350.7228 | 11432.666 | 14290.8325 | 3140.8423 | 0.92053
2013-04-15 | 12:00 | 9.8 | 5.9 | 77 | 22 | 15% | 20.17 | 24 | 2830 | 11043.4075 | 3236.6376 | 11043.4075 | 13804.2594 | 3033.9032 | 0.88919
2013-04-15 | 13:00 | 10.2 | 5.6 | 73 | 22 | 15% | 20.23 | 24 | 2830 | 10870.4038 | 3185.9331 | 10870.4038 | 13588.0047 | 2986.3747 | 0.87526
2013-04-15 | 14:00 | 10.8 | 6.1 | 73 | 22 | 15% | 20.32 | 24 | 2830 | 10610.8981 | 3109.8764 | 10610.8981 | 13263.6226 | 2915.0819 | 0.85436
2013-04-15 | 15:00 | 11.9 | 3.8 | 58 | 22 | 15% | 20.485 | 24 | 2830 | 10135.1377 | 2970.439 | 10135.1377 | 12668.9222 | 2784.3785 | 0.81605
2013-04-15 | 16:00 | 12.5 | 0.3 | 43 | 22 | 15% | 20.575 | 24 | 2830 | 9875.6321 | 2894.3822 | 9875.6321 | 12344.5401 | 2713.0857 | 0.79516
2013-04-15 | 17:00 | 12.2 | 3.8 | 56 | 22 | 15% | 20.53 | 24 | 2830 | 10005.3849 | 2932.4106 | 10005.3849 | 12506.7311 | 2748.7321 | 0.80561
2013-04-15 | 18:00 | 12.4 | 0.1 | 43 | 22 | 15% | 20.56 | 24 | 2830 | 9918.883 | 2907.0583 | 9918.883 | 12398.6038 | 2724.9679 | 0.79864
2013-04-15 | 19:00 | 11.4 | -1 | 42 | 22 | 15% | 20.41 | 24 | 2830 | 10351.3925 | 3033.8196 | 10351.3925 | 12939.2406 | 2843.7891 | 0.83347
2013-04-15 | 20:00 | 10 | 1.4 | 55 | 22 | 15% | 20.2 | 24 | 2830 | 10956.9057 | 3211.2854 | 10956.9057 | 13696.1321 | 3010.1389 | 0.88222
2013-04-15 | 21:00 | 6.9 | 2.2 | 72 | 22 | 15% | 19.735 | 24 | 2830 | 12297.6849 | 3604.2453 | 12297.6849 | 15372.1061 | 3378.4849 | 0.99018
2013-04-15 | 22:00 | 7.4 | 1.8 | 68 | 22 | 15% | 19.81 | 24 | 2830 | 12081.4302 | 3540.8647 | 12081.4302 | 15101.7877 | 3319.0742 | 0.97277
2013-04-15 | 23:00 | 7.7 | 1.6 | 65 | 22 | 15% | 19.855 | 24 | 2830 | 11951.6774 | 3502.8363 | 11951.6774 | 14939.5967 | 3283.4278 | 0.96232
2013-04-15 | 24:00 | 6.9 | 2.3 | 72 | 22 | 15% | 19.735 | 24 | 2830 | 12297.6849 | 3604.2453 | 12297.6849 | 15372.1061 | 3378.4849 | 0.99018
2013-04-16 | 1:00 | 5.2 | 1.1 | 75 | 22 | 15% | 19.48 | 24 | 2830 | 13032.9509 | 3819.7394 | 13032.9509 | 16291.1887 | 3580.481 | 1.0494
2013-04-16 | 2:00 | 5.1 | 0.5 | 72 | 22 | 15% | 19.465 | 24 | 2830 | 13076.2019 | 3832.4156 | 13076.2019 | 16345.2524 | 3592.3632 | 1.0529
2013-04-16 | 3:00 | 5.2 | 0 | 69 | 22 | 15% | 19.48 | 24 | 2830 | 13032.9509 | 3819.7394 | 13032.9509 | 16291.1887 | 3580.481 | 1.0494
2013-04-16 | 4:00 | 4 | 0.8 | 80 | 22 | 15% | 19.3 | 24 | 2830 | 13551.9623 | 3971.8529 | 13551.9623 | 16939.9528 | 3723.0666 | 1.0912
2013-04-16 | 5:00 | 4 | -0.4 | 73 | 22 | 15% | 19.3 | 24 | 2830 | 13551.9623 | 3971.8529 | 13551.9623 | 16939.9528 | 3723.0666 | 1.0912
2013-04-16 | 6:00 | 4.9 | 0.3 | 72 | 22 | 15% | 19.435 | 24 | 2830 | 13162.7038 | 3857.7678 | 13162.7038 | 16453.3797 | 3616.1274 | 1.0598
2013-04-16 | 7:00 | 6.9 | 2.1 | 71 | 22 | 15% | 19.735 | 24 | 2830 | 12297.6849 | 3604.2453 | 12297.6849 | 15372.1061 | 3378.4849 | 0.99018
2013-04-16 | 8:00 | 9.4 | 3.1 | 65 | 22 | 15% | 20.11 | 24 | 2830 | 11216.4113 | 3287.3421 | 11216.4113 | 14020.5142 | 3081.4317 | 0.90312
2013-04-16 | 9:00 | 9.5 | 4 | 69 | 22 | 15% | 20.125 | 24 | 2830 | 11173.1604 | 3274.666 | 11173.1604 | 13966.4505 | 3069.5496 | 0.89963
2013-04-16 | 10:00 | 10.3 | 2.6 | 59 | 22 | 15% | 20.245 | 24 | 2830 | 10827.1528 | 3173.257 | 10827.1528 | 13533.941 | 2974.4925 | 0.87177
2013-04-16 | 11:00 | 10.1 | 4.2 | 67 | 22 | 15% | 20.215 | 24 | 2830 | 10913.6547 | 3198.6092 | 10913.6547 | 13642.0684 | 2998.2568 | 0.87874
2013-04-16 | 12:00 | 11.3 | 5.9 | 69 | 22 | 15% | 20.395 | 24 | 2830 | 10394.6434 | 3046.4957 | 10394.6434 | 12993.3042 | 2855.6713 | 0.83695
2013-04-16 | 13:00 | 12.3 | 3.7 | 56 | 22 | 15% | 20.545 | 24 | 2830 | 9962.134 | 2919.7345 | 9962.134 | 12452.6675 | 2736.85 | 0.80212
2013-04-16 | 14:00 | 13.3 | 2.5 | 48 | 22 | 15% | 20.695 | 24 | 2830 | 9529.6245 | 2792.9732 | 9529.6245 | 11912.0307 | 2618.0287 | 0.7673
2013-04-16 | 15:00 | 13.1 | 2 | 47 | 22 | 15% | 20.665 | 24 | 2830 | 9616.1264 | 2818.3254 | 9616.1264 | 12020.158 | 2641.793 | 0.77427
2013-04-16 | 16:00 | 13.4 | 1.5 | 44 | 22 | 15% | 20.71 | 24 | 2830 | 9486.3736 | 2780.2971 | 9486.3736 | 11857.967 | 2606.1466 | 0.76382
2013-04-16 | 17:00 | 13.4 | 0.7 | 42 | 22 | 15% | 20.71 | 24 | 2830 | 9486.3736 | 2780.2971 | 9486.3736 | 11857.967 | 2606.1466 | 0.76382
2013-04-16 | 18:00 | 12.1 | 1.5 | 48 | 22 | 15% | 20.515 | 24 | 2830 | 10048.6358 | 2945.0867 | 10048.6358 | 12560.7948 | 2760.6142 | 0.80909
2013-04-16 | 19:00 | 10.7 | 1.7 | 54 | 22 | 15% | 20.305 | 24 | 2830 | 10654.1491 | 3122.5525 | 10654.1491 | 13317.6863 | 2926.964 | 0.85784
2013-04-16 | 20:00 | 9.9 | 4.7 | 70 | 22 | 15% | 20.185 | 24 | 2830 | 11000.1566 | 3223.9615 | 11000.1566 | 13750.1958 | 3022.021 | 0.8857
2013-04-16 | 21:00 | 9.1 | 3.7 | 69 | 22 | 15% | 20.065 | 24 | 2830 | 11346.1642 | 3325.3705 | 11346.1642 | 14182.7052 | 3117.0781 | 0.91356
2013-04-16 | 22:00 | 8.6 | 0.9 | 58 | 22 | 15% | 19.99 | 24 | 2830 | 11562.4189 | 3388.7511 | 11562.4189 | 14453.0236 | 3176.4887 | 0.93098
2013-04-16 | 23:00 | 7.6 | 0.6 | 61 | 22 | 15% | 19.84 | 24 | 2830 | 11994.9283 | 3515.5124 | 11994.9283 | 14993.6604 | 3295.31 | 0.9658
2013-04-16 | 24:00 | 6.3 | 0.5 | 66 | 22 | 15% | 19.645 | 24 | 2830 | 12557.1906 | 3680.302 | 12557.1906 | 15696.4882 | 3449.7776 | 1.0111
2013-04-17 | 1:00 | 6.8 | 0.7 | 65 | 22 | 15% | 19.72 | 24 | 2830 | 12340.9358 | 3616.9214 | 12340.9358 | 15426.1698 | 3390.367 | 0.99366
2013-04-17 | 2:00 | 6.2 | 1 | 69 | 22 | 15% | 19.63 | 24 | 2830 | 12600.4415 | 3692.9782 | 12600.4415 | 15750.5519 | 3461.6598 | 1.0146
2013-04-17 | 3:00 | 5.9 | 0.7 | 69 | 22 | 15% | 19.585 | 24 | 2830 | 12730.1943 | 3731.0065 | 12730.1943 | 15912.7429 | 3497.3061 | 1.025
2013-04-17 | 4:00 | 6.2 | 0.9 | 69 | 22 | 15% | 19.63 | 24 | 2830 | 12600.4415 | 3692.9782 | 12600.4415 | 15750.5519 | 3461.6598 | 1.0146
2013-04-17 | 5:00 | 6.4 | 1.1 | 69 | 22 | 15% | 19.66 | 24 | 2830 | 12513.9396 | 3667.6259 | 12513.9396 | 15642.4245 | 3437.8955 | 1.0076
2013-04-17 | 6:00 | 6.9 | 1 | 66 | 22 | 15% | 19.735 | 24 | 2830 | 12297.6849 | 3604.2453 | 12297.6849 | 15372.1061 | 3378.4849 | 0.99018
2013-04-17 | 7:00 | 8.1 | 1.5 | 63 | 22 | 15% | 19.915 | 24 | 2830 | 11778.6736 | 3452.1318 | 11778.6736 | 14723.342 | 3235.8993 | 0.94839
2013-04-17 | 8:00 | 9.5 | 2.5 | 62 | 22 | 15% | 20.125 | 24 | 2830 | 11173.1604 | 3274.666 | 11173.1604 | 13966.4505 | 3069.5496 | 0.89963
2013-04-17 | 9:00 | 10 | 3 | 62 | 22 | 15% | 20.2 | 24 | 2830 | 10956.9057 | 3211.2854 | 10956.9057 | 13696.1321 | 3010.1389 | 0.88222
2013-04-17 | 10:00 | 10.3 | 3.8 | 64 | 22 | 15% | 20.245 | 24 | 2830 | 10827.1528 | 3173.257 | 10827.1528 | 13533.941 | 2974.4925 | 0.87177
2013-04-17 | 11:00 | 11.1 | 4 | 62 | 22 | 15% | 20.365 | 24 | 2830 | 10481.1453 | 3071.848 | 10481.1453 | 13101.4316 | 2879.4355 | 0.84391
2013-04-17 | 12:00 | 12.9 | 4.9 | 58 | 22 | 15% | 20.635 | 24 | 2830 | 9702.6283 | 2843.6777 | 9702.6283 | 12128.2854 | 2665.5572 | 0.78123
2013-04-17 | 13:00 | 13.5 | 3.9 | 52 | 22 | 15% | 20.725 | 24 | 2830 | 9443.1226 | 2767.6209 | 9443.1226 | 11803.9033 | 2594.2645 | 0.76034
2013-04-17 | 14:00 | 14.2 | 4.7 | 53 | 22 | 15% | 20.83 | 24 | 2830 | 9140.366 | 2678.8881 | 9140.366 | 11425.4575 | 2511.0896 | 0.73596
2013-04-17 | 15:00 | 13.8 | 4.2 | 52 | 22 | 15% | 20.77 | 24 | 2830 | 9313.3698 | 2729.5926 | 9313.3698 | 11641.7123 | 2558.6181 | 0.74989
2013-04-17 | 16:00 | 13.2 | 3.8 | 53 | 22 | 15% | 20.68 | 24 | 2830 | 9572.8755 | 2805.6493 | 9572.8755 | 11966.0943 | 2629.9108 | 0.77078
2013-04-17 | 17:00 | 12.9 | 3 | 51 | 22 | 15% | 20.635 | 24 | 2830 | 9702.6283 | 2843.6777 | 9702.6283 | 12128.2854 | 2665.5572 | 0.78123
2013-04-17 | 18:00 | 12.7 | 3.8 | 55 | 22 | 15% | 20.605 | 24 | 2830 | 9789.1302 | 2869.0299 | 9789.1302 | 12236.4127 | 2689.3215 | 0.7882
2013-04-17 | 19:00 | 10.2 | 7.1 | 81 | 22 | 15% | 20.23 | 24 | 2830 | 10870.4038 | 3185.9331 | 10870.4038 | 13588.0047 | 2986.3747 | 0.87526
2013-04-17 | 20:00 | 9.8 | 6.1 | 78 | 22 | 15% | 20.17 | 24 | 2830 | 11043.4075 | 3236.6376 | 11043.4075 | 13804.2594 | 3033.9032 | 0.88919
2013-04-17 | 21:00 | 9.4 | 6.5 | 82 | 22 | 15% | 20.11 | 24 | 2830 | 11216.4113 | 3287.3421 | 11216.4113 | 14020.5142 | 3081.4317 | 0.90312
2013-04-17 | 22:00 | 9.2 | 6.2 | 81 | 22 | 15% | 20.08 | 24 | 2830 | 11302.9132 | 3312.6944 | 11302.9132 | 14128.6415 | 3105.1959 | 0.91008
2013-04-17 | 23:00 | 8.9 | 5.7 | 80 | 22 | 15% | 20.035 | 24 | 2830 | 11432.666 | 3350.7228 | 11432.666 | 14290.8325 | 3140.8423 | 0.92053
2013-04-17 | 24:00 | 8.4 | 5.3 | 81 | 22 | 15% | 19.96 | 24 | 2830 | 11648.9208 | 3414.1034 | 11648.9208 | 14561.1509 | 3200.253 | 0.93794
2013-04-18 | 1:00 | 8.4 | 6.1 | 85 | 22 | 15% | 19.96 | 24 | 2830 | 11648.9208 | 3414.1034 | 11648.9208 | 14561.1509 | 3200.253 | 0.93794
2013-04-18 | 2:00 | 8.4 | 6.7 | 89 | 22 | 15% | 19.96 | 24 | 2830 | 11648.9208 | 3414.1034 | 11648.9208 | 14561.1509 | 3200.253 | 0.93794
2013-04-18 | 3:00 | 8 | 6.2 | 88 | 22 | 15% | 19.9 | 24 | 2830 | 11821.9245 | 3464.8079 | 11821.9245 | 14777.4057 | 3247.7815 | 0.95187
2013-04-18 | 4:00 | 7.7 | 6.2 | 90 | 22 | 15% | 19.855 | 24 | 2830 | 11951.6774 | 3502.8363 | 11951.6774 | 14939.5967 | 3283.4278 | 0.96232
2013-04-18 | 5:00 | 7.4 | 5.1 | 85 | 22 | 15% | 19.81 | 24 | 2830 | 12081.4302 | 3540.8647 | 12081.4302 | 15101.7877 | 3319.0742 | 0.97277
2013-04-18 | 6:00 | 7.3 | 5.6 | 89 | 22 | 15% | 19.795 | 24 | 2830 | 12124.6811 | 3553.5408 | 12124.6811 | 15155.8514 | 3330.9564 | 0.97625
2013-04-18 | 7:00 | 7.7 | 5.8 | 88 | 22 | 15% | 19.855 | 24 | 2830 | 11951.6774 | 3502.8363 | 11951.6774 | 14939.5967 | 3283.4278 | 0.96232
2013-04-18 | 8:00 | 7.3 | 5.8 | 90 | 22 | 15% | 19.795 | 24 | 2830 | 12124.6811 | 3553.5408 | 12124.6811 | 15155.8514 | 3330.9564 | 0.97625
2013-04-18 | 9:00 | 8.1 | 5.9 | 86 | 22 | 15% | 19.915 | 24 | 2830 | 11778.6736 | 3452.1318 | 11778.6736 | 14723.342 | 3235.8993 | 0.94839
2013-04-18 | 10:00 | 7.8 | 6.2 | 90 | 22 | 15% | 19.87 | 24 | 2830 | 11908.4264 | 3490.1601 | 11908.4264 | 14885.533 | 3271.5457 | 0.95884
2013-04-18 | 11:00 | 8.6 | 6.7 | 88 | 22 | 15% | 19.99 | 24 | 2830 | 11562.4189 | 3388.7511 | 11562.4189 | 14453.0236 | 3176.4887 | 0.93098
2013-04-18 | 12:00 | 8.4 | 5.9 | 84 | 22 | 15% | 19.96 | 24 | 2830 | 11648.9208 | 3414.1034 | 11648.9208 | 14561.1509 | 3200.253 | 0.93794
2013-04-18 | 13:00 | 8.6 | 6.1 | 84 | 22 | 15% | 19.99 | 24 | 2830 | 11562.4189 | 3388.7511 | 11562.4189 | 14453.0236 | 3176.4887 | 0.93098
2013-04-18 | 14:00 | 8.7 | 6.2 | 84 | 22 | 15% | 20.005 | 24 | 2830 | 11519.1679 | 3376.075 | 11519.1679 | 14398.9599 | 3164.6066 | 0.92749
2013-04-18 | 15:00 | 8.6 | 6.9 | 89 | 22 | 15% | 19.99 | 24 | 2830 | 11562.4189 | 3388.7511 | 11562.4189 | 14453.0236 | 3176.4887 | 0.93098
2013-04-18 | 16:00 | 8.6 | 6.9 | 89 | 22 | 15% | 19.99 | 24 | 2830 | 11562.4189 | 3388.7511 | 11562.4189 | 14453.0236 | 3176.4887 | 0.93098
2013-04-18 | 17:00 | 8.4 | 6.8 | 90 | 22 | 15% | 19.96 | 24 | 2830 | 11648.9208 | 3414.1034 | 11648.9208 | 14561.1509 | 3200.253 | 0.93794
2013-04-18 | 18:00 | 8.4 | 7 | 91 | 22 | 15% | 19.96 | 24 | 2830 | 11648.9208 | 3414.1034 | 11648.9208 | 14561.1509 | 3200.253 | 0.93794
2013-04-18 | 19:00 | 8.7 | 7 | 89 | 22 | 15% | 20.005 | 24 | 2830 | 11519.1679 | 3376.075 | 11519.1679 | 14398.9599 | 3164.6066 | 0.92749
2013-04-18 | 20:00 | 8.3 | 7.2 | 93 | 22 | 15% | 19.945 | 24 | 2830 | 11692.1717 | 3426.7795 | 11692.1717 | 14615.2146 | 3212.1351 | 0.94142
2013-04-18 | 21:00 | 8.4 | 7.5 | 94 | 22 | 15% | 19.96 | 24 | 2830 | 11648.9208 | 3414.1034 | 11648.9208 | 14561.1509 | 3200.253 | 0.93794
2013-04-18 | 22:00 | 7.8 | 7 | 95 | 22 | 15% | 19.87 | 24 | 2830 | 11908.4264 | 3490.1601 | 11908.4264 | 14885.533 | 3271.5457 | 0.95884
2013-04-18 | 23:00 | 7.7 | 6.8 | 94 | 22 | 15% | 19.855 | 24 | 2830 | 11951.6774 | 3502.8363 | 11951.6774 | 14939.5967 | 3283.4278 | 0.96232
2013-04-18 | 24:00 | 7.9 | 6.9 | 93 | 22 | 15% | 19.885 | 24 | 2830 | 11865.1755 | 3477.484 | 11865.1755 | 14831.4693 | 3259.6636 | 0.95535
2013-04-19 | 1:00 | 8.3 | 7.5 | 95 | 22 | 15% | 19.945 | 24 | 2830 | 11692.1717 | 3426.7795 | 11692.1717 | 14615.2146 | 3212.1351 | 0.94142
2013-04-19 | 2:00 | 9 | 8.2 | 95 | 22 | 15% | 20.05 | 24 | 2830 | 11389.4151 | 3338.0466 | 11389.4151 | 14236.7689 | 3128.9602 | 0.91705
2013-04-19 | 3:00 | 8.9 | 8 | 94 | 22 | 15% | 20.035 | 24 | 2830 | 11432.666 | 3350.7228 | 11432.666 | 14290.8325 | 3140.8423 | 0.92053
2013-04-19 | 4:00 | 8.4 | 7.6 | 95 | 22 | 15% | 19.96 | 24 | 2830 | 11648.9208 | 3414.1034 | 11648.9208 | 14561.1509 | 3200.253 | 0.93794
2013-04-19 | 5:00 | 8.3 | 7.5 | 95 | 22 | 15% | 19.945 | 24 | 2830 | 11692.1717 | 3426.7795 | 11692.1717 | 14615.2146 | 3212.1351 | 0.94142
2013-04-19 | 6:00 | 8.1 | 7.2 | 94 | 22 | 15% | 19.915 | 24 | 2830 | 11778.6736 | 3452.1318 | 11778.6736 | 14723.342 | 3235.8993 | 0.94839
2013-04-19 | 7:00 | 8.4 | 7.5 | 94 | 22 | 15% | 19.96 | 24 | 2830 | 11648.9208 | 3414.1034 | 11648.9208 | 14561.1509 | 3200.253 | 0.93794
2013-04-19 | 8:00 | 8.8 | 7.9 | 94 | 22 | 15% | 20.02 | 24 | 2830 | 11475.917 | 3363.3989 | 11475.917 | 14344.8962 | 3152.7244 | 0.92401
2013-04-19 | 9:00 | 9.3 | 8.3 | 93 | 22 | 15% | 20.095 | 24 | 2830 | 11259.6623 | 3300.0182 | 11259.6623 | 14074.5778 | 3093.3138 | 0.9066
2013-04-19 | 10:00 | 9.5 | 8.6 | 94 | 22 | 15% | 20.125 | 24 | 2830 | 11173.1604 | 3274.666 | 11173.1604 | 13966.4505 | 3069.5496 | 0.89963
2013-04-19 | 11:00 | 9.8 | 8.8 | 93 | 22 | 15% | 20.17 | 24 | 2830 | 11043.4075 | 3236.6376 | 11043.4075 | 13804.2594 | 3033.9032 | 0.88919
2013-04-19 | 12:00 | 10.7 | 9.3 | 91 | 22 | 15% | 20.305 | 24 | 2830 | 10654.1491 | 3122.5525 | 10654.1491 | 13317.6863 | 2926.964 | 0.85784
2013-04-19 | 13:00 | 10.7 | 9 | 89 | 22 | 15% | 20.305 | 24 | 2830 | 10654.1491 | 3122.5525 | 10654.1491 | 13317.6863 | 2926.964 | 0.85784
2013-04-19 | 14:00 | 10.7 | 8.7 | 87 | 22 | 15% | 20.305 | 24 | 2830 | 10654.1491 | 3122.5525 | 10654.1491 | 13317.6863 | 2926.964 | 0.85784
2013-04-19 | 15:00 | 11 | 8.7 | 86 | 22 | 15% | 20.35 | 24 | 2830 | 10524.3962 | 3084.5241 | 10524.3962 | 13155.4953 | 2891.3176 | 0.8474
2013-04-19 | 16:00 | 11.4 | 9.2 | 86 | 22 | 15% | 20.41 | 24 | 2830 | 10351.3925 | 3033.8196 | 10351.3925 | 12939.2406 | 2843.7891 | 0.83347
2013-04-19 | 17:00 | 11.6 | 8.4 | 81 | 22 | 15% | 20.44 | 24 | 2830 | 10264.8906 | 3008.4673 | 10264.8906 | 12831.1132 | 2820.0249 | 0.8265
2013-04-19 | 18:00 | 11.5 | 8.1 | 80 | 22 | 15% | 20.425 | 24 | 2830 | 10308.1415 | 3021.1435 | 10308.1415 | 12885.1769 | 2831.907 | 0.82998
2013-04-19 | 19:00 | 11.4 | 8.9 | 85 | 22 | 15% | 20.41 | 24 | 2830 | 10351.3925 | 3033.8196 | 10351.3925 | 12939.2406 | 2843.7891 | 0.83347
2013-04-19 | 20:00 | 10.5 | 9 | 90 | 22 | 15% | 20.275 | 24 | 2830 | 10740.6509 | 3147.9047 | 10740.6509 | 13425.8137 | 2950.7283 | 0.86481
2013-04-19 | 21:00 | 10.4 | 9.4 | 94 | 22 | 15% | 20.26 | 24 | 2830 | 10783.9019 | 3160.5809 | 10783.9019 | 13479.8774 | 2962.6104 | 0.86829
2013-04-19 | 22:00 | 10.6 | 9.5 | 93 | 22 | 15% | 20.29 | 24 | 2830 | 10697.4 | 3135.2286 | 10697.4 | 13371.75 | 2938.8462 | 0.86133
2013-04-19 | 23:00 | 10.3 | 9.3 | 94 | 22 | 15% | 20.245 | 24 | 2830 | 10827.1528 | 3173.257 | 10827.1528 | 13533.941 | 2974.4925 | 0.87177
2013-04-19 | 24:00 | 10 | 8.8 | 92 | 22 | 15% | 20.2 | 24 | 2830 | 10956.9057 | 3211.2854 | 10956.9057 | 13696.1321 | 3010.1389 | 0.88222
2013-04-20 | 1:00 | 9.9 | 7.7 | 86 | 22 | 15% | 20.185 | 24 | 2830 | 11000.1566 | 3223.9615 | 11000.1566 | 13750.1958 | 3022.021 | 0.8857
2013-04-20 | 2:00 | 10.2 | 7.9 | 86 | 22 | 15% | 20.23 | 24 | 2830 | 10870.4038 | 3185.9331 | 10870.4038 | 13588.0047 | 2986.3747 | 0.87526
2013-04-20 | 3:00 | 9.8 | 6.7 | 81 | 22 | 15% | 20.17 | 24 | 2830 | 11043.4075 | 3236.6376 | 11043.4075 | 13804.2594 | 3033.9032 | 0.88919
2013-04-20 | 4:00 | 9.3 | 6.9 | 85 | 22 | 15% | 20.095 | 24 | 2830 | 11259.6623 | 3300.0182 | 11259.6623 | 14074.5778 | 3093.3138 | 0.9066
2013-04-20 | 5:00 | 9.2 | 6.4 | 83 | 22 | 15% | 20.08 | 24 | 2830 | 11302.9132 | 3312.6944 | 11302.9132 | 14128.6415 | 3105.1959 | 0.91008
2013-04-20 | 6:00 | 9.2 | 6.5 | 83 | 22 | 15% | 20.08 | 24 | 2830 | 11302.9132 | 3312.6944 | 11302.9132 | 14128.6415 | 3105.1959 | 0.91008
2013-04-20 | 7:00 | 9.6 | 6.9 | 83 | 22 | 15% | 20.14 | 24 | 2830 | 11129.9094 | 3261.9899 | 11129.9094 | 13912.3868 | 3057.6674 | 0.89615
2013-04-20 | 8:00 | 10.6 | 7.3 | 80 | 22 | 15% | 20.29 | 24 | 2830 | 10697.4 | 3135.2286 | 10697.4 | 13371.75 | 2938.8462 | 0.86133
2013-04-20 | 9:00 | 10.4 | 6.7 | 78 | 22 | 15% | 20.26 | 24 | 2830 | 10783.9019 | 3160.5809 | 10783.9019 | 13479.8774 | 2962.6104 | 0.86829
2013-04-20 | 10:00 | 11.2 | 7.1 | 76 | 22 | 15% | 20.38 | 24 | 2830 | 10437.8943 | 3059.1718 | 10437.8943 | 13047.3679 | 2867.5534 | 0.84043
2013-04-20 | 11:00 | 11.3 | 7.3 | 76 | 22 | 15% | 20.395 | 24 | 2830 | 10394.6434 | 3046.4957 | 10394.6434 | 12993.3042 | 2855.6713 | 0.83695
2013-04-20 | 12:00 | 12 | 6.5 | 69 | 22 | 15% | 20.5 | 24 | 2830 | 10091.8868 | 2957.7628 | 10091.8868 | 12614.8585 | 2772.4964 | 0.81257
2013-04-20 | 13:00 | 12.2 | 6 | 66 | 22 | 15% | 20.53 | 24 | 2830 | 10005.3849 | 2932.4106 | 10005.3849 | 12506.7311 | 2748.7321 | 0.80561
2013-04-20 | 14:00 | 12.1 | 5.9 | 66 | 22 | 15% | 20.515 | 24 | 2830 | 10048.6358 | 2945.0867 | 10048.6358 | 12560.7948 | 2760.6142 | 0.80909
2013-04-20 | 15:00 | 11.5 | 6.6 | 72 | 22 | 15% | 20.425 | 24 | 2830 | 10308.1415 | 3021.1435 | 10308.1415 | 12885.1769 | 2831.907 | 0.82998
2013-04-20 | 16:00 | 10.8 | 6.2 | 73 | 22 | 15% | 20.32 | 24 | 2830 | 10610.8981 | 3109.8764 | 10610.8981 | 13263.6226 | 2915.0819 | 0.85436
2013-04-20 | 17:00 | 10.8 | 6.2 | 73 | 22 | 15% | 20.32 | 24 | 2830 | 10610.8981 | 3109.8764 | 10610.8981 | 13263.6226 | 2915.0819 | 0.85436
2013-04-20 | 18:00 | 11 | 5.7 | 70 | 22 | 15% | 20.35 | 24 | 2830 | 10524.3962 | 3084.5241 | 10524.3962 | 13155.4953 | 2891.3176 | 0.8474
2013-04-20 | 19:00 | 10 | 5.9 | 76 | 22 | 15% | 20.2 | 24 | 2830 | 10956.9057 | 3211.2854 | 10956.9057 | 13696.1321 | 3010.1389 | 0.88222
2013-04-20 | 20:00 | 10.2 | 6.3 | 77 | 22 | 15% | 20.23 | 24 | 2830 | 10870.4038 | 3185.9331 | 10870.4038 | 13588.0047 | 2986.3747 | 0.87526
2013-04-20 | 21:00 | 9.9 | 6.5 | 79 | 22 | 15% | 20.185 | 24 | 2830 | 11000.1566 | 3223.9615 | 11000.1566 | 13750.1958 | 3022.021 | 0.8857
2013-04-20 | 22:00 | 9.5 | 6.7 | 83 | 22 | 15% | 20.125 | 24 | 2830 | 11173.1604 | 3274.666 | 11173.1604 | 13966.4505 | 3069.5496 | 0.89963
2013-04-20 | 23:00 | 9.4 | 6.6 | 83 | 22 | 15% | 20.11 | 24 | 2830 | 11216.4113 | 3287.3421 | 11216.4113 | 14020.5142 | 3081.4317 | 0.90312
2013-04-20 | 24:00 | 9.8 | 5.3 | 74 | 22 | 15% | 20.17 | 24 | 2830 | 11043.4075 | 3236.6376 | 11043.4075 | 13804.2594 | 3033.9032 | 0.88919
2013-04-21 | 1:00 | 9.5 | 4.3 | 70 | 22 | 15% | 20.125 | 24 | 2830 | 11173.1604 | 3274.666 | 11173.1604 | 13966.4505 | 3069.5496 | 0.89963
2013-04-21 | 2:00 | 9.5 | 6.1 | 79 | 22 | 15% | 20.125 | 24 | 2830 | 11173.1604 | 3274.666 | 11173.1604 | 13966.4505 | 3069.5496 | 0.89963
2013-04-21 | 3:00 | 9.2 | 6 | 80 | 22 | 15% | 20.08 | 24 | 2830 | 11302.9132 | 3312.6944 | 11302.9132 | 14128.6415 | 3105.1959 | 0.91008
2013-04-21 | 4:00 | 8.8 | 4 | 72 | 22 | 15% | 20.02 | 24 | 2830 | 11475.917 | 3363.3989 | 11475.917 | 14344.8962 | 3152.7244 | 0.92401
2013-04-21 | 5:00 | 8.3 | 2.2 | 65 | 22 | 15% | 19.945 | 24 | 2830 | 11692.1717 | 3426.7795 | 11692.1717 | 14615.2146 | 3212.1351 | 0.94142
2013-04-21 | 6:00 | 7.3 | 2.7 | 73 | 22 | 15% | 19.795 | 24 | 2830 | 12124.6811 | 3553.5408 | 12124.6811 | 15155.8514 | 3330.9564 | 0.97625
2013-04-21 | 7:00 | 7.5 | 3.8 | 77 | 22 | 15% | 19.825 | 24 | 2830 | 12038.1792 | 3528.1885 | 12038.1792 | 15047.7241 | 3307.1921 | 0.96928
2013-04-21 | 8:00 | 8.4 | 3.7 | 72 | 22 | 15% | 19.96 | 24 | 2830 | 11648.9208 | 3414.1034 | 11648.9208 | 14561.1509 | 3200.253 | 0.93794
2013-04-21 | 9:00 | 9.8 | 4.2 | 68 | 22 | 15% | 20.17 | 24 | 2830 | 11043.4075 | 3236.6376 | 11043.4075 | 13804.2594 | 3033.9032 | 0.88919
2013-04-21 | 10:00 | 10.1 | 4.2 | 67 | 22 | 15% | 20.215 | 24 | 2830 | 10913.6547 | 3198.6092 | 10913.6547 | 13642.0684 | 2998.2568 | 0.87874
2013-04-21 | 11:00 | 11 | 3.5 | 60 | 22 | 15% | 20.35 | 24 | 2830 | 10524.3962 | 3084.5241 | 10524.3962 | 13155.4953 | 2891.3176 | 0.8474
2013-04-21 | 12:00 | 9.8 | 2.6 | 61 | 22 | 15% | 20.17 | 24 | 2830 | 11043.4075 | 3236.6376 | 11043.4075 | 13804.2594 | 3033.9032 | 0.88919
2013-04-21 | 13:00 | 5.8 | 3.2 | 83 | 22 | 15% | 19.57 | 24 | 2830 | 12773.4453 | 3743.6827 | 12773.4453 | 15966.8066 | 3509.1883 | 1.0285
2013-04-21 | 14:00 | 6.5 | 3.6 | 82 | 22 | 15% | 19.675 | 24 | 2830 | 12470.6887 | 3654.9498 | 12470.6887 | 15588.3608 | 3426.0134 | 1.0041
2013-04-21 | 15:00 | 9.2 | 4.6 | 73 | 22 | 15% | 20.08 | 24 | 2830 | 11302.9132 | 3312.6944 | 11302.9132 | 14128.6415 | 3105.1959 | 0.91008
2013-04-21 | 16:00 | 11 | 3.2 | 59 | 22 | 15% | 20.35 | 24 | 2830 | 10524.3962 | 3084.5241 | 10524.3962 | 13155.4953 | 2891.3176 | 0.8474
2013-04-21 | 17:00 | 9.6 | 2.2 | 60 | 22 | 15% | 20.14 | 24 | 2830 | 11129.9094 | 3261.9899 | 11129.9094 | 13912.3868 | 3057.6674 | 0.89615
2013-04-21 | 18:00 | 9.1 | 3.6 | 68 | 22 | 15% | 20.065 | 24 | 2830 | 11346.1642 | 3325.3705 | 11346.1642 | 14182.7052 | 3117.0781 | 0.91356
2013-04-21 | 19:00 | 7.8 | 3.8 | 76 | 22 | 15% | 19.87 | 24 | 2830 | 11908.4264 | 3490.1601 | 11908.4264 | 14885.533 | 3271.5457 | 0.95884
2013-04-21 | 20:00 | 6.4 | 3 | 79 | 22 | 15% | 19.66 | 24 | 2830 | 12513.9396 | 3667.6259 | 12513.9396 | 15642.4245 | 3437.8955 | 1.0076
2013-04-21 | 21:00 | 7 | 3.5 | 78 | 22 | 15% | 19.75 | 24 | 2830 | 12254.434 | 3591.5692 | 12254.434 | 15318.0425 | 3366.6027 | 0.98669
2013-04-21 | 22:00 | 6 | 2.8 | 80 | 22 | 15% | 19.6 | 24 | 2830 | 12686.9434 | 3718.3304 | 12686.9434 | 15858.6792 | 3485.424 | 1.0215
2013-04-21 | 23:00 | 4.8 | 1.3 | 78 | 22 | 15% | 19.42 | 24 | 2830 | 13205.9547 | 3870.4439 | 13205.9547 | 16507.4434 | 3628.0095 | 1.0633
2013-04-21 | 24:00 | 4 | 0.2 | 76 | 22 | 15% | 19.3 | 24 | 2830 | 13551.9623 | 3971.8529 | 13551.9623 | 16939.9528 | 3723.0666 | 1.0912
2013-04-22 | 1:00 | 4.5 | -1.3 | 65 | 22 | 15% | 19.375 | 24 | 2830 | 13335.7075 | 3908.4723 | 13335.7075 | 16669.6344 | 3663.6559 | 1.0738
2013-04-22 | 2:00 | 4.3 | -0.9 | 68 | 22 | 15% | 19.345 | 24 | 2830 | 13422.2094 | 3933.8246 | 13422.2094 | 16777.7618 | 3687.4202 | 1.0807
2013-04-22 | 3:00 | 4.2 | -0.5 | 71 | 22 | 15% | 19.33 | 24 | 2830 | 13465.4604 | 3946.5007 | 13465.4604 | 16831.8255 | 3699.3023 | 1.0842
2013-04-22 | 4:00 | 3.2 | -0.3 | 78 | 22 | 15% | 19.18 | 24 | 2830 | 13897.9698 | 4073.262 | 13897.9698 | 17372.4623 | 3818.1236 | 1.119
2013-04-22 | 5:00 | 1.9 | -0.9 | 81 | 22 | 15% | 18.985 | 24 | 2830 | 14460.2321 | 4238.0516 | 14460.2321 | 18075.2901 | 3972.5912 | 1.1643
2013-04-22 | 6:00 | 3.8 | -0.7 | 72 | 22 | 15% | 19.27 | 24 | 2830 | 13638.4642 | 3997.2052 | 13638.4642 | 17048.0802 | 3746.8308 | 1.0981
2013-04-22 | 7:00 | 6.1 | 1.2 | 71 | 22 | 15% | 19.615 | 24 | 2830 | 12643.6925 | 3705.6543 | 12643.6925 | 15804.6156 | 3473.5419 | 1.018
2013-04-22 | 8:00 | 7.8 | -0.3 | 56 | 22 | 15% | 19.87 | 24 | 2830 | 11908.4264 | 3490.1601 | 11908.4264 | 14885.533 | 3271.5457 | 0.95884
2013-04-22 | 9:00 | 8.7 | 1.1 | 59 | 22 | 15% | 20.005 | 24 | 2830 | 11519.1679 | 3376.075 | 11519.1679 | 14398.9599 | 3164.6066 | 0.92749
2013-04-22 | 10:00 | 9.8 | 4 | 67 | 22 | 15% | 20.17 | 24 | 2830 | 11043.4075 | 3236.6376 | 11043.4075 | 13804.2594 | 3033.9032 | 0.88919
2013-04-22 | 11:00 | 11.3 | 4.5 | 63 | 22 | 15% | 20.395 | 24 | 2830 | 10394.6434 | 3046.4957 | 10394.6434 | 12993.3042 | 2855.6713 | 0.83695
2013-04-22 | 12:00 | 11.2 | 4.7 | 64 | 22 | 15% | 20.38 | 24 | 2830 | 10437.8943 | 3059.1718 | 10437.8943 | 13047.3679 | 2867.5534 | 0.84043
2013-04-22 | 13:00 | 11.6 | 3 | 55 | 22 | 15% | 20.44 | 24 | 2830 | 10264.8906 | 3008.4673 | 10264.8906 | 12831.1132 | 2820.0249 | 0.8265
2013-04-22 | 14:00 | 12.4 | 2.5 | 51 | 22 | 15% | 20.56 | 24 | 2830 | 9918.883 | 2907.0583 | 9918.883 | 12398.6038 | 2724.9679 | 0.79864
2013-04-22 | 15:00 | 12.2 | 3.9 | 57 | 22 | 15% | 20.53 | 24 | 2830 | 10005.3849 | 2932.4106 | 10005.3849 | 12506.7311 | 2748.7321 | 0.80561
2013-04-22 | 16:00 | 12.1 | 3 | 54 | 22 | 15% | 20.515 | 24 | 2830 | 10048.6358 | 2945.0867 | 10048.6358 | 12560.7948 | 2760.6142 | 0.80909
2013-04-22 | 17:00 | 12.9 | 3.5 | 53 | 22 | 15% | 20.635 | 24 | 2830 | 9702.6283 | 2843.6777 | 9702.6283 | 12128.2854 | 2665.5572 | 0.78123
2013-04-22 | 18:00 | 12.1 | 2.7 | 53 | 22 | 15% | 20.515 | 24 | 2830 | 10048.6358 | 2945.0867 | 10048.6358 | 12560.7948 | 2760.6142 | 0.80909
2013-04-22 | 19:00 | 10.9 | 2.2 | 55 | 22 | 15% | 20.335 | 24 | 2830 | 10567.6472 | 3097.2002 | 10567.6472 | 13209.559 | 2903.1998 | 0.85088
2013-04-22 | 20:00 | 10.9 | 1.8 | 53 | 22 | 15% | 20.335 | 24 | 2830 | 10567.6472 | 3097.2002 | 10567.6472 | 13209.559 | 2903.1998 | 0.85088
2013-04-22 | 21:00 | 9.9 | 0.7 | 53 | 22 | 15% | 20.185 | 24 | 2830 | 11000.1566 | 3223.9615 | 11000.1566 | 13750.1958 | 3022.021 | 0.8857
2013-04-22 | 22:00 | 8.4 | 0.9 | 59 | 22 | 15% | 19.96 | 24 | 2830 | 11648.9208 | 3414.1034 | 11648.9208 | 14561.1509 | 3200.253 | 0.93794
2013-04-22 | 23:00 | 7.8 | 1.3 | 63 | 22 | 15% | 19.87 | 24 | 2830 | 11908.4264 | 3490.1601 | 11908.4264 | 14885.533 | 3271.5457 | 0.95884
2013-04-22 | 24:00 | 6.9 | 1 | 66 | 22 | 15% | 19.735 | 24 | 2830 | 12297.6849 | 3604.2453 | 12297.6849 | 15372.1061 | 3378.4849 | 0.99018
2013-04-23 | 1:00 | 5.8 | 1 | 71 | 22 | 15% | 19.57 | 24 | 2830 | 12773.4453 | 3743.6827 | 12773.4453 | 15966.8066 | 3509.1883 | 1.0285
2013-04-23 | 2:00 | 6.6 | 0.2 | 64 | 22 | 15% | 19.69 | 24 | 2830 | 12427.4377 | 3642.2737 | 12427.4377 | 15534.2972 | 3414.1312 | 1.0006
2013-04-23 | 3:00 | 5.6 | 0.4 | 69 | 22 | 15% | 19.54 | 24 | 2830 | 12859.9472 | 3769.0349 | 12859.9472 | 16074.934 | 3532.9525 | 1.0354
2013-04-23 | 4:00 | 5.4 | 0.5 | 71 | 22 | 15% | 19.51 | 24 | 2830 | 12946.4491 | 3794.3872 | 12946.4491 | 16183.0613 | 3556.7168 | 1.0424
2013-04-23 | 5:00 | 5.5 | 0.8 | 72 | 22 | 15% | 19.525 | 24 | 2830 | 12903.1981 | 3781.7111 | 12903.1981 | 16128.9976 | 3544.8346 | 1.0389
2013-04-23 | 6:00 | 5.9 | 1.7 | 74 | 22 | 15% | 19.585 | 24 | 2830 | 12730.1943 | 3731.0065 | 12730.1943 | 15912.7429 | 3497.3061 | 1.025
2013-04-23 | 7:00 | 7.9 | 1.8 | 65 | 22 | 15% | 19.885 | 24 | 2830 | 11865.1755 | 3477.484 | 11865.1755 | 14831.4693 | 3259.6636 | 0.95535
2013-04-23 | 8:00 | 8.6 | 2.5 | 65 | 22 | 15% | 19.99 | 24 | 2830 | 11562.4189 | 3388.7511 | 11562.4189 | 14453.0236 | 3176.4887 | 0.93098
2013-04-23 | 9:00 | 10.8 | 4 | 63 | 22 | 15% | 20.32 | 24 | 2830 | 10610.8981 | 3109.8764 | 10610.8981 | 13263.6226 | 2915.0819 | 0.85436
2013-04-23 | 10:00 | 11.6 | 3.1 | 56 | 22 | 15% | 20.44 | 24 | 2830 | 10264.8906 | 3008.4673 | 10264.8906 | 12831.1132 | 2820.0249 | 0.8265
2013-04-23 | 11:00 | 13.4 | 3.4 | 51 | 22 | 15% | 20.71 | 24 | 2830 | 9486.3736 | 2780.2971 | 9486.3736 | 11857.967 | 2606.1466 | 0.76382
2013-04-23 | 12:00 | 11.6 | 4.9 | 63 | 22 | 15% | 20.44 | 24 | 2830 | 10264.8906 | 3008.4673 | 10264.8906 | 12831.1132 | 2820.0249 | 0.8265
2013-04-23 | 13:00 | 12.2 | 4.6 | 60 | 22 | 15% | 20.53 | 24 | 2830 | 10005.3849 | 2932.4106 | 10005.3849 | 12506.7311 | 2748.7321 | 0.80561
2013-04-23 | 14:00 | 13.1 | 5.7 | 61 | 22 | 15% | 20.665 | 24 | 2830 | 9616.1264 | 2818.3254 | 9616.1264 | 12020.158 | 2641.793 | 0.77427
2013-04-23 | 15:00 | 13 | 4.9 | 58 | 22 | 15% | 20.65 | 24 | 2830 | 9659.3774 | 2831.0016 | 9659.3774 | 12074.2217 | 2653.6751 | 0.77775
2013-04-23 | 16:00 | 13.9 | 2.6 | 46 | 22 | 15% | 20.785 | 24 | 2830 | 9270.1189 | 2716.9164 | 9270.1189 | 11587.6486 | 2546.736 | 0.74641
2013-04-23 | 17:00 | 13.8 | 4.1 | 52 | 22 | 15% | 20.77 | 24 | 2830 | 9313.3698 | 2729.5926 | 9313.3698 | 11641.7123 | 2558.6181 | 0.74989
2013-04-23 | 18:00 | 13 | 4.9 | 58 | 22 | 15% | 20.65 | 24 | 2830 | 9659.3774 | 2831.0016 | 9659.3774 | 12074.2217 | 2653.6751 | 0.77775
2013-04-23 | 19:00 | 11.7 | 5.4 | 65 | 22 | 15% | 20.455 | 24 | 2830 | 10221.6396 | 2995.7912 | 10221.6396 | 12777.0495 | 2808.1428 | 0.82302
2013-04-23 | 20:00 | 11.9 | 4.4 | 60 | 22 | 15% | 20.485 | 24 | 2830 | 10135.1377 | 2970.439 | 10135.1377 | 12668.9222 | 2784.3785 | 0.81605
2013-04-23 | 21:00 | 10.3 | 6.6 | 78 | 22 | 15% | 20.245 | 24 | 2830 | 10827.1528 | 3173.257 | 10827.1528 | 13533.941 | 2974.4925 | 0.87177
2013-04-23 | 22:00 | 10.2 | 2.9 | 60 | 22 | 15% | 20.23 | 24 | 2830 | 10870.4038 | 3185.9331 | 10870.4038 | 13588.0047 | 2986.3747 | 0.87526
2013-04-23 | 23:00 | 11.3 | 2.3 | 54 | 22 | 15% | 20.395 | 24 | 2830 | 10394.6434 | 3046.4957 | 10394.6434 | 12993.3042 | 2855.6713 | 0.83695
2013-04-23 | 24:00 | 7.6 | 1.9 | 67 | 22 | 15% | 19.84 | 24 | 2830 | 11994.9283 | 3515.5124 | 11994.9283 | 14993.6604 | 3295.31 | 0.9658
2013-04-24 | 1:00 | 9.4 | 2.1 | 60 | 22 | 15% | 20.11 | 24 | 2830 | 11216.4113 | 3287.3421 | 11216.4113 | 14020.5142 | 3081.4317 | 0.90312
2013-04-24 | 2:00 | 8.1 | 1.9 | 65 | 22 | 15% | 19.915 | 24 | 2830 | 11778.6736 | 3452.1318 | 11778.6736 | 14723.342 | 3235.8993 | 0.94839
2013-04-24 | 3:00 | 6.8 | 1.7 | 70 | 22 | 15% | 19.72 | 24 | 2830 | 12340.9358 | 3616.9214 | 12340.9358 | 15426.1698 | 3390.367 | 0.99366
2013-04-24 | 4:00 | 5.6 | 1.9 | 77 | 22 | 15% | 19.54 | 24 | 2830 | 12859.9472 | 3769.0349 | 12859.9472 | 16074.934 | 3532.9525 | 1.0354
2013-04-24 | 5:00 | 6.2 | 2 | 74 | 22 | 15% | 19.63 | 24 | 2830 | 12600.4415 | 3692.9782 | 12600.4415 | 15750.5519 | 3461.6598 | 1.0146
2013-04-24 | 6:00 | 6.6 | 2.4 | 75 | 22 | 15% | 19.69 | 24 | 2830 | 12427.4377 | 3642.2737 | 12427.4377 | 15534.2972 | 3414.1312 | 1.0006
2013-04-24 | 7:00 | 9.7 | 3.5 | 65 | 22 | 15% | 20.155 | 24 | 2830 | 11086.6585 | 3249.3137 | 11086.6585 | 13858.3231 | 3045.7853 | 0.89267
2013-04-24 | 8:00 | 11.7 | 4.4 | 61 | 22 | 15% | 20.455 | 24 | 2830 | 10221.6396 | 2995.7912 | 10221.6396 | 12777.0495 | 2808.1428 | 0.82302
2013-04-24 | 9:00 | 11.4 | 4.6 | 63 | 22 | 15% | 20.41 | 24 | 2830 | 10351.3925 | 3033.8196 | 10351.3925 | 12939.2406 | 2843.7891 | 0.83347
2013-04-24 | 10:00 | 12.6 | 6 | 64 | 22 | 15% | 20.59 | 24 | 2830 | 9832.3811 | 2881.7061 | 9832.3811 | 12290.4764 | 2701.2036 | 0.79168
2013-04-24 | 11:00 | 13.6 | 7.6 | 67 | 22 | 15% | 20.74 | 24 | 2830 | 9399.8717 | 2754.9448 | 9399.8717 | 11749.8396 | 2582.3823 | 0.75685
2013-04-24 | 12:00 | 13.9 | 6.7 | 62 | 22 | 15% | 20.785 | 24 | 2830 | 9270.1189 | 2716.9164 | 9270.1189 | 11587.6486 | 2546.736 | 0.74641
2013-04-24 | 13:00 | 13.8 | 7 | 63 | 22 | 15% | 20.77 | 24 | 2830 | 9313.3698 | 2729.5926 | 9313.3698 | 11641.7123 | 2558.6181 | 0.74989
2013-04-24 | 14:00 | 13.9 | 7.2 | 64 | 22 | 15% | 20.785 | 24 | 2830 | 9270.1189 | 2716.9164 | 9270.1189 | 11587.6486 | 2546.736 | 0.74641
2013-04-24 | 15:00 | 14.2 | 5.4 | 55 | 22 | 15% | 20.83 | 24 | 2830 | 9140.366 | 2678.8881 | 9140.366 | 11425.4575 | 2511.0896 | 0.73596
2013-04-24 | 16:00 | 14.4 | 5 | 53 | 22 | 15% | 20.86 | 24 | 2830 | 9053.8642 | 2653.5358 | 9053.8642 | 11317.3302 | 2487.3253 | 0.72899
2013-04-24 | 17:00 | 15.4 | 5.4 | 51 | 22 | 15% | 21.01 | 24 | 2830 | 8621.3547 | 2526.7745 | 8621.3547 | 10776.6934 | 2368.504 | 0.69417
2013-04-24 | 18:00 | 14 | 6.1 | 59 | 22 | 15% | 20.8 | 24 | 2830 | 9226.8679 | 2704.2403 | 9226.8679 | 11533.5849 | 2534.8538 | 0.74292
2013-04-24 | 19:00 | 13.9 | 5.3 | 56 | 22 | 15% | 20.785 | 24 | 2830 | 9270.1189 | 2716.9164 | 9270.1189 | 11587.6486 | 2546.736 | 0.74641
2013-04-24 | 20:00 | 12 | 4.3 | 59 | 22 | 15% | 20.5 | 24 | 2830 | 10091.8868 | 2957.7628 | 10091.8868 | 12614.8585 | 2772.4964 | 0.81257
2013-04-24 | 21:00 | 13 | 4.7 | 57 | 22 | 15% | 20.65 | 24 | 2830 | 9659.3774 | 2831.0016 | 9659.3774 | 12074.2217 | 2653.6751 | 0.77775
2013-04-24 | 22:00 | 12 | 4.6 | 60 | 22 | 15% | 20.5 | 24 | 2830 | 10091.8868 | 2957.7628 | 10091.8868 | 12614.8585 | 2772.4964 | 0.81257
2013-04-24 | 23:00 | 10.9 | 3.9 | 62 | 22 | 15% | 20.335 | 24 | 2830 | 10567.6472 | 3097.2002 | 10567.6472 | 13209.559 | 2903.1998 | 0.85088
2013-04-24 | 24:00 | 10.1 | 3.6 | 64 | 22 | 15% | 20.215 | 24 | 2830 | 10913.6547 | 3198.6092 | 10913.6547 | 13642.0684 | 2998.2568 | 0.87874
2013-04-25 | 1:00 | 8.8 | 3.7 | 70 | 22 | 15% | 20.02 | 24 | 2830 | 11475.917 | 3363.3989 | 11475.917 | 14344.8962 | 3152.7244 | 0.92401
2013-04-25 | 2:00 | 8.7 | 3.3 | 69 | 22 | 15% | 20.005 | 24 | 2830 | 11519.1679 | 3376.075 | 11519.1679 | 14398.9599 | 3164.6066 | 0.92749
2013-04-25 | 3:00 | 7.3 | 3.3 | 76 | 22 | 15% | 19.795 | 24 | 2830 | 12124.6811 | 3553.5408 | 12124.6811 | 15155.8514 | 3330.9564 | 0.97625
2013-04-25 | 4:00 | 7.1 | 3.4 | 77 | 22 | 15% | 19.765 | 24 | 2830 | 12211.183 | 3578.893 | 12211.183 | 15263.9788 | 3354.7206 | 0.98321
2013-04-25 | 5:00 | 6.8 | 3.2 | 78 | 22 | 15% | 19.72 | 24 | 2830 | 12340.9358 | 3616.9214 | 12340.9358 | 15426.1698 | 3390.367 | 0.99366
2013-04-25 | 6:00 | 9.2 | 4 | 70 | 22 | 15% | 20.08 | 24 | 2830 | 11302.9132 | 3312.6944 | 11302.9132 | 14128.6415 | 3105.1959 | 0.91008
2013-04-25 | 7:00 | 10.8 | 4.5 | 65 | 22 | 15% | 20.32 | 24 | 2830 | 10610.8981 | 3109.8764 | 10610.8981 | 13263.6226 | 2915.0819 | 0.85436
2013-04-25 | 8:00 | 12 | 4 | 58 | 22 | 15% | 20.5 | 24 | 2830 | 10091.8868 | 2957.7628 | 10091.8868 | 12614.8585 | 2772.4964 | 0.81257
2013-04-25 | 9:00 | 12.4 | 6.1 | 65 | 22 | 15% | 20.56 | 24 | 2830 | 9918.883 | 2907.0583 | 9918.883 | 12398.6038 | 2724.9679 | 0.79864
2013-04-25 | 10:00 | 13 | 8.2 | 73 | 22 | 15% | 20.65 | 24 | 2830 | 9659.3774 | 2831.0016 | 9659.3774 | 12074.2217 | 2653.6751 | 0.77775
2013-04-25 | 11:00 | 13.5 | 8.7 | 73 | 22 | 15% | 20.725 | 24 | 2830 | 9443.1226 | 2767.6209 | 9443.1226 | 11803.9033 | 2594.2645 | 0.76034
2013-04-25 | 12:00 | 14.3 | 8.6 | 69 | 22 | 15% | 20.845 | 24 | 2830 | 9097.1151 | 2666.2119 | 9097.1151 | 11371.3939 | 2499.2074 | 0.73248
2013-04-25 | 13:00 | 14 | 8 | 67 | 22 | 15% | 20.8 | 24 | 2830 | 9226.8679 | 2704.2403 | 9226.8679 | 11533.5849 | 2534.8538 | 0.74292
2013-04-25 | 14:00 | 14.4 | 7.1 | 61 | 22 | 15% | 20.86 | 24 | 2830 | 9053.8642 | 2653.5358 | 9053.8642 | 11317.3302 | 2487.3253 | 0.72899
2013-04-25 | 15:00 | 15.1 | 7.8 | 62 | 22 | 15% | 20.965 | 24 | 2830 | 8751.1075 | 2564.8029 | 8751.1075 | 10938.8844 | 2404.1504 | 0.70462
2013-04-25 | 16:00 | 15.7 | 7.8 | 59 | 22 | 15% | 21.055 | 24 | 2830 | 8491.6019 | 2488.7462 | 8491.6019 | 10614.5024 | 2332.8577 | 0.68372
2013-04-25 | 17:00 | 16.4 | 9 | 62 | 22 | 15% | 21.16 | 24 | 2830 | 8188.8453 | 2400.0133 | 8188.8453 | 10236.0566 | 2249.6828 | 0.65934
2013-04-25 | 18:00 | 17.1 | 6.6 | 50 | 22 | 15% | 21.265 | 24 | 2830 | 7886.0887 | 2311.2804 | 7886.0887 | 9857.6108 | 2166.5079 | 0.63497
2013-04-25 | 19:00 | 17 | 5.9 | 48 | 22 | 15% | 21.25 | 24 | 2830 | 7929.3396 | 2323.9565 | 7929.3396 | 9911.6745 | 2178.39 | 0.63845
2013-04-25 | 20:00 | 14.7 | 6.2 | 57 | 22 | 15% | 20.905 | 24 | 2830 | 8924.1113 | 2615.5074 | 8924.1113 | 11155.1392 | 2451.6789 | 0.71855
2013-04-25 | 21:00 | 14.2 | 6.5 | 60 | 22 | 15% | 20.83 | 24 | 2830 | 9140.366 | 2678.8881 | 9140.366 | 11425.4575 | 2511.0896 | 0.73596
2013-04-25 | 22:00 | 13 | 5.4 | 60 | 22 | 15% | 20.65 | 24 | 2830 | 9659.3774 | 2831.0016 | 9659.3774 | 12074.2217 | 2653.6751 | 0.77775
2013-04-25 | 23:00 | 11.4 | 6.7 | 73 | 22 | 15% | 20.41 | 24 | 2830 | 10351.3925 | 3033.8196 | 10351.3925 | 12939.2406 | 2843.7891 | 0.83347
2013-04-25 | 24:00 | 10.9 | 6.5 | 74 | 22 | 15% | 20.335 | 24 | 2830 | 10567.6472 | 3097.2002 | 10567.6472 | 13209.559 | 2903.1998 | 0.85088
2013-04-26 | 1:00 | 9.5 | 6.3 | 80 | 22 | 15% | 20.125 | 24 | 2830 | 11173.1604 | 3274.666 | 11173.1604 | 13966.4505 | 3069.5496 | 0.89963
2013-04-26 | 2:00 | 9.7 | 6.3 | 79 | 22 | 15% | 20.155 | 24 | 2830 | 11086.6585 | 3249.3137 | 11086.6585 | 13858.3231 | 3045.7853 | 0.89267
2013-04-26 | 3:00 | 8.7 | 5.9 | 83 | 22 | 15% | 20.005 | 24 | 2830 | 11519.1679 | 3376.075 | 11519.1679 | 14398.9599 | 3164.6066 | 0.92749
2013-04-26 | 4:00 | 8 | 5.1 | 82 | 22 | 15% | 19.9 | 24 | 2830 | 11821.9245 | 3464.8079 | 11821.9245 | 14777.4057 | 3247.7815 | 0.95187
2013-04-26 | 5:00 | 6.9 | 4.4 | 84 | 22 | 15% | 19.735 | 24 | 2830 | 12297.6849 | 3604.2453 | 12297.6849 | 15372.1061 | 3378.4849 | 0.99018
2013-04-26 | 6:00 | 8.9 | 5.9 | 81 | 22 | 15% | 20.035 | 24 | 2830 | 11432.666 | 3350.7228 | 11432.666 | 14290.8325 | 3140.8423 | 0.92053
2013-04-26 | 7:00 | 10.3 | 6.7 | 78 | 22 | 15% | 20.245 | 24 | 2830 | 10827.1528 | 3173.257 | 10827.1528 | 13533.941 | 2974.4925 | 0.87177
2013-04-26 | 8:00 | 11.9 | 7.2 | 73 | 22 | 15% | 20.485 | 24 | 2830 | 10135.1377 | 2970.439 | 10135.1377 | 12668.9222 | 2784.3785 | 0.81605
2013-04-26 | 9:00 | 12.7 | 7.5 | 71 | 22 | 15% | 20.605 | 24 | 2830 | 9789.1302 | 2869.0299 | 9789.1302 | 12236.4127 | 2689.3215 | 0.7882
2013-04-26 | 10:00 | 12.6 | 7.2 | 70 | 22 | 15% | 20.59 | 24 | 2830 | 9832.3811 | 2881.7061 | 9832.3811 | 12290.4764 | 2701.2036 | 0.79168
2013-04-26 | 11:00 | 12.3 | 7.4 | 72 | 22 | 15% | 20.545 | 24 | 2830 | 9962.134 | 2919.7345 | 9962.134 | 12452.6675 | 2736.85 | 0.80212
2013-04-26 | 12:00 | 12.3 | 7.5 | 72 | 22 | 15% | 20.545 | 24 | 2830 | 9962.134 | 2919.7345 | 9962.134 | 12452.6675 | 2736.85 | 0.80212
2013-04-26 | 13:00 | 12.7 | 5.9 | 63 | 22 | 15% | 20.605 | 24 | 2830 | 9789.1302 | 2869.0299 | 9789.1302 | 12236.4127 | 2689.3215 | 0.7882
2013-04-26 | 14:00 | 13.2 | 7 | 66 | 22 | 15% | 20.68 | 24 | 2830 | 9572.8755 | 2805.6493 | 9572.8755 | 11966.0943 | 2629.9108 | 0.77078
2013-04-26 | 15:00 | 14.4 | 6.9 | 61 | 22 | 15% | 20.86 | 24 | 2830 | 9053.8642 | 2653.5358 | 9053.8642 | 11317.3302 | 2487.3253 | 0.72899
2013-04-26 | 16:00 | 14.8 | 3.6 | 47 | 22 | 15% | 20.92 | 24 | 2830 | 8880.8604 | 2602.8313 | 8880.8604 | 11101.0755 | 2439.7968 | 0.71506
2013-04-26 | 17:00 | 14.8 | 4.8 | 51 | 22 | 15% | 20.92 | 24 | 2830 | 8880.8604 | 2602.8313 | 8880.8604 | 11101.0755 | 2439.7968 | 0.71506
2013-04-26 | 18:00 | 13.9 | 3.8 | 51 | 22 | 15% | 20.785 | 24 | 2830 | 9270.1189 | 2716.9164 | 9270.1189 | 11587.6486 | 2546.736 | 0.74641
2013-04-26 | 19:00 | 13.7 | 4.3 | 53 | 22 | 15% | 20.755 | 24 | 2830 | 9356.6208 | 2742.2687 | 9356.6208 | 11695.7759 | 2570.5002 | 0.75337
2013-04-26 | 20:00 | 13.2 | 4.5 | 56 | 22 | 15% | 20.68 | 24 | 2830 | 9572.8755 | 2805.6493 | 9572.8755 | 11966.0943 | 2629.9108 | 0.77078
2013-04-26 | 21:00 | 13.5 | 4.4 | 54 | 22 | 15% | 20.725 | 24 | 2830 | 9443.1226 | 2767.6209 | 9443.1226 | 11803.9033 | 2594.2645 | 0.76034
2013-04-26 | 22:00 | 12.7 | 4.9 | 59 | 22 | 15% | 20.605 | 24 | 2830 | 9789.1302 | 2869.0299 | 9789.1302 | 12236.4127 | 2689.3215 | 0.7882
2013-04-26 | 23:00 | 12.7 | 5.2 | 60 | 22 | 15% | 20.605 | 24 | 2830 | 9789.1302 | 2869.0299 | 9789.1302 | 12236.4127 | 2689.3215 | 0.7882
2013-04-26 | 24:00 | 11.4 | 5.9 | 69 | 22 | 15% | 20.41 | 24 | 2830 | 10351.3925 | 3033.8196 | 10351.3925 | 12939.2406 | 2843.7891 | 0.83347
2013-04-27 | 1:00 | 11.4 | 6.5 | 72 | 22 | 15% | 20.41 | 24 | 2830 | 10351.3925 | 3033.8196 | 10351.3925 | 12939.2406 | 2843.7891 | 0.83347
2013-04-27 | 2:00 | 11.2 | 6.4 | 72 | 22 | 15% | 20.38 | 24 | 2830 | 10437.8943 | 3059.1718 | 10437.8943 | 13047.3679 | 2867.5534 | 0.84043
2013-04-27 | 3:00 | 10.9 | 6 | 72 | 22 | 15% | 20.335 | 24 | 2830 | 10567.6472 | 3097.2002 | 10567.6472 | 13209.559 | 2903.1998 | 0.85088
2013-04-27 | 4:00 | 11 | 5.5 | 69 | 22 | 15% | 20.35 | 24 | 2830 | 10524.3962 | 3084.5241 | 10524.3962 | 13155.4953 | 2891.3176 | 0.8474
2013-04-27 | 5:00 | 12.2 | 5.7 | 64 | 22 | 15% | 20.53 | 24 | 2830 | 10005.3849 | 2932.4106 | 10005.3849 | 12506.7311 | 2748.7321 | 0.80561
2013-04-27 | 6:00 | 10.8 | 6.4 | 74 | 22 | 15% | 20.32 | 24 | 2830 | 10610.8981 | 3109.8764 | 10610.8981 | 13263.6226 | 2915.0819 | 0.85436
2013-04-27 | 7:00 | 10.6 | 7.1 | 79 | 22 | 15% | 20.29 | 24 | 2830 | 10697.4 | 3135.2286 | 10697.4 | 13371.75 | 2938.8462 | 0.86133
2013-04-27 | 8:00 | 10.2 | 7.2 | 82 | 22 | 15% | 20.23 | 24 | 2830 | 10870.4038 | 3185.9331 | 10870.4038 | 13588.0047 | 2986.3747 | 0.87526
2013-04-27 | 9:00 | 10.2 | 7.2 | 82 | 22 | 15% | 20.23 | 24 | 2830 | 10870.4038 | 3185.9331 | 10870.4038 | 13588.0047 | 2986.3747 | 0.87526
2013-04-27 | 10:00 | 10.4 | 7.8 | 84 | 22 | 15% | 20.26 | 24 | 2830 | 10783.9019 | 3160.5809 | 10783.9019 | 13479.8774 | 2962.6104 | 0.86829
2013-04-27 | 11:00 | 10.9 | 8.6 | 86 | 22 | 15% | 20.335 | 24 | 2830 | 10567.6472 | 3097.2002 | 10567.6472 | 13209.559 | 2903.1998 | 0.85088
2013-04-27 | 12:00 | 11.3 | 8.5 | 83 | 22 | 15% | 20.395 | 24 | 2830 | 10394.6434 | 3046.4957 | 10394.6434 | 12993.3042 | 2855.6713 | 0.83695
2013-04-27 | 13:00 | 12.1 | 9.2 | 82 | 22 | 15% | 20.515 | 24 | 2830 | 10048.6358 | 2945.0867 | 10048.6358 | 12560.7948 | 2760.6142 | 0.80909
2013-04-27 | 14:00 | 12.5 | 8.9 | 79 | 22 | 15% | 20.575 | 24 | 2830 | 9875.6321 | 2894.3822 | 9875.6321 | 12344.5401 | 2713.0857 | 0.79516
2013-04-27 | 15:00 | 12.7 | 8.1 | 74 | 22 | 15% | 20.605 | 24 | 2830 | 9789.1302 | 2869.0299 | 9789.1302 | 12236.4127 | 2689.3215 | 0.7882
2013-04-27 | 16:00 | 13.1 | 8.2 | 72 | 22 | 15% | 20.665 | 24 | 2830 | 9616.1264 | 2818.3254 | 9616.1264 | 12020.158 | 2641.793 | 0.77427
2013-04-27 | 17:00 | 13.2 | 8.1 | 71 | 22 | 15% | 20.68 | 24 | 2830 | 9572.8755 | 2805.6493 | 9572.8755 | 11966.0943 | 2629.9108 | 0.77078
2013-04-27 | 18:00 | 13.3 | 7.4 | 67 | 22 | 15% | 20.695 | 24 | 2830 | 9529.6245 | 2792.9732 | 9529.6245 | 11912.0307 | 2618.0287 | 0.7673
2013-04-27 | 19:00 | 12.8 | 6.8 | 67 | 22 | 15% | 20.62 | 24 | 2830 | 9745.8792 | 2856.3538 | 9745.8792 | 12182.3491 | 2677.4394 | 0.78471
2013-04-27 | 20:00 | 11.4 | 7.8 | 79 | 22 | 15% | 20.41 | 24 | 2830 | 10351.3925 | 3033.8196 | 10351.3925 | 12939.2406 | 2843.7891 | 0.83347
2013-04-27 | 21:00 | 11.3 | 6.7 | 73 | 22 | 15% | 20.395 | 24 | 2830 | 10394.6434 | 3046.4957 | 10394.6434 | 12993.3042 | 2855.6713 | 0.83695
2013-04-27 | 22:00 | 9.3 | 6.6 | 83 | 22 | 15% | 20.095 | 24 | 2830 | 11259.6623 | 3300.0182 | 11259.6623 | 14074.5778 | 3093.3138 | 0.9066
2013-04-27 | 23:00 | 8.9 | 5.9 | 81 | 22 | 15% | 20.035 | 24 | 2830 | 11432.666 | 3350.7228 | 11432.666 | 14290.8325 | 3140.8423 | 0.92053
2013-04-27 | 24:00 | 9.3 | 5.2 | 76 | 22 | 15% | 20.095 | 24 | 2830 | 11259.6623 | 3300.0182 | 11259.6623 | 14074.5778 | 3093.3138 | 0.9066
2013-04-28 | 1:00 | 9.1 | 2.8 | 65 | 22 | 15% | 20.065 | 24 | 2830 | 11346.1642 | 3325.3705 | 11346.1642 | 14182.7052 | 3117.0781 | 0.91356
2013-04-28 | 2:00 | 8.4 | 3.5 | 71 | 22 | 15% | 19.96 | 24 | 2830 | 11648.9208 | 3414.1034 | 11648.9208 | 14561.1509 | 3200.253 | 0.93794
2013-04-28 | 3:00 | 7.8 | 2.8 | 71 | 22 | 15% | 19.87 | 24 | 2830 | 11908.4264 | 3490.1601 | 11908.4264 | 14885.533 | 3271.5457 | 0.95884
2013-04-28 | 4:00 | 8 | 1.4 | 63 | 22 | 15% | 19.9 | 24 | 2830 | 11821.9245 | 3464.8079 | 11821.9245 | 14777.4057 | 3247.7815 | 0.95187
2013-04-28 | 5:00 | 6.8 | 1.3 | 68 | 22 | 15% | 19.72 | 24 | 2830 | 12340.9358 | 3616.9214 | 12340.9358 | 15426.1698 | 3390.367 | 0.99366
2013-04-28 | 6:00 | 6.8 | 2.3 | 73 | 22 | 15% | 19.72 | 24 | 2830 | 12340.9358 | 3616.9214 | 12340.9358 | 15426.1698 | 3390.367 | 0.99366
2013-04-28 | 7:00 | 9.1 | 3.9 | 70 | 22 | 15% | 20.065 | 24 | 2830 | 11346.1642 | 3325.3705 | 11346.1642 | 14182.7052 | 3117.0781 | 0.91356
2013-04-28 | 8:00 | 10.5 | 3 | 60 | 22 | 15% | 20.275 | 24 | 2830 | 10740.6509 | 3147.9047 | 10740.6509 | 13425.8137 | 2950.7283 | 0.86481
2013-04-28 | 9:00 | 10.5 | 2.4 | 57 | 22 | 15% | 20.275 | 24 | 2830 | 10740.6509 | 3147.9047 | 10740.6509 | 13425.8137 | 2950.7283 | 0.86481
2013-04-28 | 10:00 | 10.6 | 2.6 | 58 | 22 | 15% | 20.29 | 24 | 2830 | 10697.4 | 3135.2286 | 10697.4 | 13371.75 | 2938.8462 | 0.86133
2013-04-28 | 11:00 | 13.5 | 3.2 | 50 | 22 | 15% | 20.725 | 24 | 2830 | 9443.1226 | 2767.6209 | 9443.1226 | 11803.9033 | 2594.2645 | 0.76034
2013-04-28 | 12:00 | 12.2 | 2.1 | 50 | 22 | 15% | 20.53 | 24 | 2830 | 10005.3849 | 2932.4106 | 10005.3849 | 12506.7311 | 2748.7321 | 0.80561
2013-04-28 | 13:00 | 13 | 3.1 | 51 | 22 | 15% | 20.65 | 24 | 2830 | 9659.3774 | 2831.0016 | 9659.3774 | 12074.2217 | 2653.6751 | 0.77775
2013-04-28 | 14:00 | 12.9 | 4.8 | 58 | 22 | 15% | 20.635 | 24 | 2830 | 9702.6283 | 2843.6777 | 9702.6283 | 12128.2854 | 2665.5572 | 0.78123
2013-04-28 | 15:00 | 12.6 | 3.6 | 54 | 22 | 15% | 20.59 | 24 | 2830 | 9832.3811 | 2881.7061 | 9832.3811 | 12290.4764 | 2701.2036 | 0.79168
2013-04-28 | 16:00 | 12.1 | 2.5 | 52 | 22 | 15% | 20.515 | 24 | 2830 | 10048.6358 | 2945.0867 | 10048.6358 | 12560.7948 | 2760.6142 | 0.80909
2013-04-28 | 17:00 | 11.8 | 2.9 | 54 | 22 | 15% | 20.47 | 24 | 2830 | 10178.3887 | 2983.1151 | 10178.3887 | 12722.9858 | 2796.2606 | 0.81954
2013-04-28 | 18:00 | 11.6 | 3.3 | 57 | 22 | 15% | 20.44 | 24 | 2830 | 10264.8906 | 3008.4673 | 10264.8906 | 12831.1132 | 2820.0249 | 0.8265
2013-04-28 | 19:00 | 11 | 3.9 | 62 | 22 | 15% | 20.35 | 24 | 2830 | 10524.3962 | 3084.5241 | 10524.3962 | 13155.4953 | 2891.3176 | 0.8474
2013-04-28 | 20:00 | 10.2 | 4.2 | 66 | 22 | 15% | 20.23 | 24 | 2830 | 10870.4038 | 3185.9331 | 10870.4038 | 13588.0047 | 2986.3747 | 0.87526
2013-04-28 | 21:00 | 9.9 | 4.2 | 68 | 22 | 15% | 20.185 | 24 | 2830 | 11000.1566 | 3223.9615 | 11000.1566 | 13750.1958 | 3022.021 | 0.8857
2013-04-28 | 22:00 | 9.7 | 4.6 | 70 | 22 | 15% | 20.155 | 24 | 2830 | 11086.6585 | 3249.3137 | 11086.6585 | 13858.3231 | 3045.7853 | 0.89267
2013-04-28 | 23:00 | 9.6 | 4.8 | 72 | 22 | 15% | 20.14 | 24 | 2830 | 11129.9094 | 3261.9899 | 11129.9094 | 13912.3868 | 3057.6674 | 0.89615
2013-04-28 | 24:00 | 9.1 | 4.8 | 74 | 22 | 15% | 20.065 | 24 | 2830 | 11346.1642 | 3325.3705 | 11346.1642 | 14182.7052 | 3117.0781 | 0.91356
2013-04-29 | 1:00 | 8.7 | 4.4 | 74 | 22 | 15% | 20.005 | 24 | 2830 | 11519.1679 | 3376.075 | 11519.1679 | 14398.9599 | 3164.6066 | 0.92749
2013-04-29 | 2:00 | 8.6 | 2.6 | 66 | 22 | 15% | 19.99 | 24 | 2830 | 11562.4189 | 3388.7511 | 11562.4189 | 14453.0236 | 3176.4887 | 0.93098
2013-04-29 | 3:00 | 7.8 | 3.2 | 73 | 22 | 15% | 19.87 | 24 | 2830 | 11908.4264 | 3490.1601 | 11908.4264 | 14885.533 | 3271.5457 | 0.95884
2013-04-29 | 4:00 | 7.8 | 3.2 | 73 | 22 | 15% | 19.87 | 24 | 2830 | 11908.4264 | 3490.1601 | 11908.4264 | 14885.533 | 3271.5457 | 0.95884
2013-04-29 | 5:00 | 6.9 | -1.3 | 55 | 22 | 15% | 19.735 | 24 | 2830 | 12297.6849 | 3604.2453 | 12297.6849 | 15372.1061 | 3378.4849 | 0.99018
2013-04-29 | 6:00 | 7 | -2.1 | 51 | 22 | 15% | 19.75 | 24 | 2830 | 12254.434 | 3591.5692 | 12254.434 | 15318.0425 | 3366.6027 | 0.98669
2013-04-29 | 7:00 | 7.7 | -0.8 | 54 | 22 | 15% | 19.855 | 24 | 2830 | 11951.6774 | 3502.8363 | 11951.6774 | 14939.5967 | 3283.4278 | 0.96232
2013-04-29 | 8:00 | 8.4 | 0.2 | 56 | 22 | 15% | 19.96 | 24 | 2830 | 11648.9208 | 3414.1034 | 11648.9208 | 14561.1509 | 3200.253 | 0.93794
2013-04-29 | 9:00 | 8.9 | 0.4 | 55 | 22 | 15% | 20.035 | 24 | 2830 | 11432.666 | 3350.7228 | 11432.666 | 14290.8325 | 3140.8423 | 0.92053
2013-04-29 | 10:00 | 9.5 | 1.5 | 57 | 22 | 15% | 20.125 | 24 | 2830 | 11173.1604 | 3274.666 | 11173.1604 | 13966.4505 | 3069.5496 | 0.89963
2013-04-29 | 11:00 | 10.5 | 2.5 | 58 | 22 | 15% | 20.275 | 24 | 2830 | 10740.6509 | 3147.9047 | 10740.6509 | 13425.8137 | 2950.7283 | 0.86481
2013-04-29 | 12:00 | 10.7 | -0.3 | 46 | 22 | 15% | 20.305 | 24 | 2830 | 10654.1491 | 3122.5525 | 10654.1491 | 13317.6863 | 2926.964 | 0.85784
2013-04-29 | 13:00 | 11.6 | 0.6 | 47 | 22 | 15% | 20.44 | 24 | 2830 | 10264.8906 | 3008.4673 | 10264.8906 | 12831.1132 | 2820.0249 | 0.8265
2013-04-29 | 14:00 | 11.2 | 0.1 | 46 | 22 | 15% | 20.38 | 24 | 2830 | 10437.8943 | 3059.1718 | 10437.8943 | 13047.3679 | 2867.5534 | 0.84043
2013-04-29 | 15:00 | 11.5 | 0.3 | 46 | 22 | 15% | 20.425 | 24 | 2830 | 10308.1415 | 3021.1435 | 10308.1415 | 12885.1769 | 2831.907 | 0.82998
2013-04-29 | 16:00 | 11.1 | 0.4 | 48 | 22 | 15% | 20.365 | 24 | 2830 | 10481.1453 | 3071.848 | 10481.1453 | 13101.4316 | 2879.4355 | 0.84391
2013-04-29 | 17:00 | 10.7 | 2.5 | 57 | 22 | 15% | 20.305 | 24 | 2830 | 10654.1491 | 3122.5525 | 10654.1491 | 13317.6863 | 2926.964 | 0.85784
2013-04-29 | 18:00 | 10.3 | 0.9 | 52 | 22 | 15% | 20.245 | 24 | 2830 | 10827.1528 | 3173.257 | 10827.1528 | 13533.941 | 2974.4925 | 0.87177
2013-04-29 | 19:00 | 9.3 | 2.1 | 61 | 22 | 15% | 20.095 | 24 | 2830 | 11259.6623 | 3300.0182 | 11259.6623 | 14074.5778 | 3093.3138 | 0.9066
2013-04-29 | 20:00 | 8.9 | 1.9 | 61 | 22 | 15% | 20.035 | 24 | 2830 | 11432.666 | 3350.7228 | 11432.666 | 14290.8325 | 3140.8423 | 0.92053
2013-04-29 | 21:00 | 8.6 | 2.2 | 64 | 22 | 15% | 19.99 | 24 | 2830 | 11562.4189 | 3388.7511 | 11562.4189 | 14453.0236 | 3176.4887 | 0.93098
2013-04-29 | 22:00 | 8.4 | 0.4 | 57 | 22 | 15% | 19.96 | 24 | 2830 | 11648.9208 | 3414.1034 | 11648.9208 | 14561.1509 | 3200.253 | 0.93794
2013-04-29 | 23:00 | 8 | 0.5 | 59 | 22 | 15% | 19.9 | 24 | 2830 | 11821.9245 | 3464.8079 | 11821.9245 | 14777.4057 | 3247.7815 | 0.95187
2013-04-29 | 24:00 | 7.1 | 2.6 | 73 | 22 | 15% | 19.765 | 24 | 2830 | 12211.183 | 3578.893 | 12211.183 | 15263.9788 | 3354.7206 | 0.98321
2013-04-30 | 1:00 | 6.6 | -0.7 | 59 | 22 | 15% | 19.69 | 24 | 2830 | 12427.4377 | 3642.2737 | 12427.4377 | 15534.2972 | 3414.1312 | 1.0006
2013-04-30 | 2:00 | 6.1 | -1.2 | 59 | 22 | 15% | 19.615 | 24 | 2830 | 12643.6925 | 3705.6543 | 12643.6925 | 15804.6156 | 3473.5419 | 1.018
2013-04-30 | 3:00 | 5.9 | 0.1 | 66 | 22 | 15% | 19.585 | 24 | 2830 | 12730.1943 | 3731.0065 | 12730.1943 | 15912.7429 | 3497.3061 | 1.025
2013-04-30 | 4:00 | 5.3 | -0.3 | 67 | 22 | 15% | 19.495 | 24 | 2830 | 12989.7 | 3807.0633 | 12989.7 | 16237.125 | 3568.5989 | 1.0459
2013-04-30 | 5:00 | 3.9 | -1.4 | 67 | 22 | 15% | 19.285 | 24 | 2830 | 13595.2132 | 3984.5291 | 13595.2132 | 16994.0165 | 3734.9487 | 1.0947
2013-04-30 | 6:00 | 4.9 | -0.4 | 68 | 22 | 15% | 19.435 | 24 | 2830 | 13162.7038 | 3857.7678 | 13162.7038 | 16453.3797 | 3616.1274 | 1.0598
2013-04-30 | 7:00 | 6.9 | -0.2 | 60 | 22 | 15% | 19.735 | 24 | 2830 | 12297.6849 | 3604.2453 | 12297.6849 | 15372.1061 | 3378.4849 | 0.99018
2013-04-30 | 8:00 | 7.7 | 0.1 | 59 | 22 | 15% | 19.855 | 24 | 2830 | 11951.6774 | 3502.8363 | 11951.6774 | 14939.5967 | 3283.4278 | 0.96232
2013-04-30 | 9:00 | 8.4 | 1.3 | 61 | 22 | 15% | 19.96 | 24 | 2830 | 11648.9208 | 3414.1034 | 11648.9208 | 14561.1509 | 3200.253 | 0.93794
2013-04-30 | 10:00 | 9 | 1.7 | 60 | 22 | 15% | 20.05 | 24 | 2830 | 11389.4151 | 3338.0466 | 11389.4151 | 14236.7689 | 3128.9602 | 0.91705
2013-04-30 | 11:00 | 9.5 | 3.4 | 66 | 22 | 15% | 20.125 | 24 | 2830 | 11173.1604 | 3274.666 | 11173.1604 | 13966.4505 | 3069.5496 | 0.89963
2013-04-30 | 12:00 | 9.6 | 2.7 | 62 | 22 | 15% | 20.14 | 24 | 2830 | 11129.9094 | 3261.9899 | 11129.9094 | 13912.3868 | 3057.6674 | 0.89615
2013-04-30 | 13:00 | 10.2 | 2.5 | 59 | 22 | 15% | 20.23 | 24 | 2830 | 10870.4038 | 3185.9331 | 10870.4038 | 13588.0047 | 2986.3747 | 0.87526
2013-04-30 | 14:00 | 10.9 | 1.4 | 52 | 22 | 15% | 20.335 | 24 | 2830 | 10567.6472 | 3097.2002 | 10567.6472 | 13209.559 | 2903.1998 | 0.85088
2013-04-30 | 15:00 | 11.5 | 0.6 | 47 | 22 | 15% | 20.425 | 24 | 2830 | 10308.1415 | 3021.1435 | 10308.1415 | 12885.1769 | 2831.907 | 0.82998
2013-04-30 | 16:00 | 11.6 | -1.5 | 40 | 22 | 15% | 20.44 | 24 | 2830 | 10264.8906 | 3008.4673 | 10264.8906 | 12831.1132 | 2820.0249 | 0.8265
2013-04-30 | 17:00 | 11.2 | 1.8 | 52 | 22 | 15% | 20.38 | 24 | 2830 | 10437.8943 | 3059.1718 | 10437.8943 | 13047.3679 | 2867.5534 | 0.84043
2013-04-30 | 18:00 | 10.7 | -1.3 | 43 | 22 | 15% | 20.305 | 24 | 2830 | 10654.1491 | 3122.5525 | 10654.1491 | 13317.6863 | 2926.964 | 0.85784
2013-04-30 | 19:00 | 9.3 | 0.1 | 53 | 22 | 15% | 20.095 | 24 | 2830 | 11259.6623 | 3300.0182 | 11259.6623 | 14074.5778 | 3093.3138 | 0.9066
2013-04-30 | 20:00 | 8.7 | 0.5 | 56 | 22 | 15% | 20.005 | 24 | 2830 | 11519.1679 | 3376.075 | 11519.1679 | 14398.9599 | 3164.6066 | 0.92749
2013-04-30 | 21:00 | 7.9 | 0.8 | 61 | 22 | 15% | 19.885 | 24 | 2830 | 11865.1755 | 3477.484 | 11865.1755 | 14831.4693 | 3259.6636 | 0.95535
2013-04-30 | 22:00 | 7.3 | 1.1 | 65 | 22 | 15% | 19.795 | 24 | 2830 | 12124.6811 | 3553.5408 | 12124.6811 | 15155.8514 | 3330.9564 | 0.97625
2013-04-30 | 23:00 | 7.1 | 1.7 | 68 | 22 | 15% | 19.765 | 24 | 2830 | 12211.183 | 3578.893 | 12211.183 | 15263.9788 | 3354.7206 | 0.98321
2013-04-30 | 24:00 | 7.3 | 2.8 | 73 | 22 | 15% | 19.795 | 24 | 2830 | 12124.6811 | 3553.5408 | 12124.6811 | 15155.8514 | 3330.9564 | 0.97625
2003-05-01 | 1:00 | 7.9 | 4.2 | 77 | 22 | 15% | 19.885 | 24 | 2830 | 11865.1755 | 3477.484 | 11865.1755 | 14831.4693 | 3259.6636 | 0.95535
2003-05-01 | 2:00 | 8.7 | 5.6 | 81 | 22 | 15% | 20.005 | 24 | 2830 | 11519.1679 | 3376.075 | 11519.1679 | 14398.9599 | 3164.6066 | 0.92749
2003-05-01 | 3:00 | 9.4 | 6.8 | 84 | 22 | 15% | 20.11 | 24 | 2830 | 11216.4113 | 3287.3421 | 11216.4113 | 14020.5142 | 3081.4317 | 0.90312
2003-05-01 | 4:00 | 9.8 | 7.5 | 86 | 22 | 15% | 20.17 | 24 | 2830 | 11043.4075 | 3236.6376 | 11043.4075 | 13804.2594 | 3033.9032 | 0.88919
2003-05-01 | 5:00 | 10 | 7.9 | 87 | 22 | 15% | 20.2 | 24 | 2830 | 10956.9057 | 3211.2854 | 10956.9057 | 13696.1321 | 3010.1389 | 0.88222
2003-05-01 | 6:00 | 10.1 | 8.1 | 87 | 22 | 15% | 20.215 | 24 | 2830 | 10913.6547 | 3198.6092 | 10913.6547 | 13642.0684 | 2998.2568 | 0.87874
2003-05-01 | 7:00 | 11.6 | 8.7 | 82 | 22 | 15% | 20.44 | 24 | 2830 | 10264.8906 | 3008.4673 | 10264.8906 | 12831.1132 | 2820.0249 | 0.8265
2003-05-01 | 8:00 | 12.4 | 8.7 | 78 | 22 | 15% | 20.56 | 24 | 2830 | 9918.883 | 2907.0583 | 9918.883 | 12398.6038 | 2724.9679 | 0.79864
2003-05-01 | 9:00 | 14.5 | 9.4 | 71 | 22 | 15% | 20.875 | 24 | 2830 | 9010.6132 | 2640.8597 | 9010.6132 | 11263.2665 | 2475.4432 | 0.72551
2003-05-01 | 10:00 | 13.8 | 10.5 | 80 | 22 | 15% | 20.77 | 24 | 2830 | 9313.3698 | 2729.5926 | 9313.3698 | 11641.7123 | 2558.6181 | 0.74989
2003-05-01 | 11:00 | 14.4 | 10.5 | 77 | 22 | 15% | 20.86 | 24 | 2830 | 9053.8642 | 2653.5358 | 9053.8642 | 11317.3302 | 2487.3253 | 0.72899
2003-05-01 | 12:00 | 14.2 | 10.7 | 79 | 22 | 15% | 20.83 | 24 | 2830 | 9140.366 | 2678.8881 | 9140.366 | 11425.4575 | 2511.0896 | 0.73596
2003-05-01 | 13:00 | 15.2 | 11.7 | 80 | 22 | 15% | 20.98 | 24 | 2830 | 8707.8566 | 2552.1268 | 8707.8566 | 10884.8208 | 2392.2683 | 0.70113
2003-05-01 | 14:00 | 15.7 | 11.6 | 77 | 22 | 15% | 21.055 | 24 | 2830 | 8491.6019 | 2488.7462 | 8491.6019 | 10614.5024 | 2332.8577 | 0.68372
2003-05-01 | 15:00 | 15.2 | 11.7 | 80 | 22 | 15% | 20.98 | 24 | 2830 | 8707.8566 | 2552.1268 | 8707.8566 | 10884.8208 | 2392.2683 | 0.70113
2003-05-01 | 16:00 | 15.7 | 11.7 | 77 | 22 | 15% | 21.055 | 24 | 2830 | 8491.6019 | 2488.7462 | 8491.6019 | 10614.5024 | 2332.8577 | 0.68372
2003-05-01 | 17:00 | 16.4 | 9.9 | 65 | 22 | 15% | 21.16 | 24 | 2830 | 8188.8453 | 2400.0133 | 8188.8453 | 10236.0566 | 2249.6828 | 0.65934
2003-05-01 | 18:00 | 16.8 | 6.2 | 50 | 22 | 15% | 21.22 | 24 | 2830 | 8015.8415 | 2349.3088 | 8015.8415 | 10019.8019 | 2202.1543 | 0.64541
2003-05-01 | 19:00 | 16 | 7.7 | 58 | 22 | 15% | 21.1 | 24 | 2830 | 8361.8491 | 2450.7178 | 8361.8491 | 10452.3113 | 2297.2113 | 0.67327
2003-05-01 | 20:00 | 14.9 | 8.5 | 66 | 22 | 15% | 20.935 | 24 | 2830 | 8837.6094 | 2590.1552 | 8837.6094 | 11047.0118 | 2427.9147 | 0.71158
2003-05-01 | 21:00 | 14 | 7.9 | 67 | 22 | 15% | 20.8 | 24 | 2830 | 9226.8679 | 2704.2403 | 9226.8679 | 11533.5849 | 2534.8538 | 0.74292
2003-05-01 | 22:00 | 10.8 | 8.7 | 87 | 22 | 15% | 20.32 | 24 | 2830 | 10610.8981 | 3109.8764 | 10610.8981 | 13263.6226 | 2915.0819 | 0.85436
2003-05-01 | 23:00 | 10.6 | 8.4 | 86 | 22 | 15% | 20.29 | 24 | 2830 | 10697.4 | 3135.2286 | 10697.4 | 13371.75 | 2938.8462 | 0.86133
2003-05-01 | 24:00 | 11.4 | 8.4 | 82 | 22 | 15% | 20.41 | 24 | 2830 | 10351.3925 | 3033.8196 | 10351.3925 | 12939.2406 | 2843.7891 | 0.83347
2003-05-02 | 1:00 | 10.6 | 8.3 | 86 | 22 | 15% | 20.29 | 24 | 2830 | 10697.4 | 3135.2286 | 10697.4 | 13371.75 | 2938.8462 | 0.86133
2003-05-02 | 2:00 | 10.9 | 8 | 82 | 22 | 15% | 20.335 | 24 | 2830 | 10567.6472 | 3097.2002 | 10567.6472 | 13209.559 | 2903.1998 | 0.85088
2003-05-02 | 3:00 | 9.7 | 7.8 | 88 | 22 | 15% | 20.155 | 24 | 2830 | 11086.6585 | 3249.3137 | 11086.6585 | 13858.3231 | 3045.7853 | 0.89267
2003-05-02 | 4:00 | 9.2 | 7.6 | 90 | 22 | 15% | 20.08 | 24 | 2830 | 11302.9132 | 3312.6944 | 11302.9132 | 14128.6415 | 3105.1959 | 0.91008
2003-05-02 | 5:00 | 9.7 | 8 | 89 | 22 | 15% | 20.155 | 24 | 2830 | 11086.6585 | 3249.3137 | 11086.6585 | 13858.3231 | 3045.7853 | 0.89267
2003-05-02 | 6:00 | 10 | 8 | 87 | 22 | 15% | 20.2 | 24 | 2830 | 10956.9057 | 3211.2854 | 10956.9057 | 13696.1321 | 3010.1389 | 0.88222
2003-05-02 | 7:00 | 9.6 | 8.1 | 90 | 22 | 15% | 20.14 | 24 | 2830 | 11129.9094 | 3261.9899 | 11129.9094 | 13912.3868 | 3057.6674 | 0.89615
2003-05-02 | 8:00 | 10 | 7.9 | 87 | 22 | 15% | 20.2 | 24 | 2830 | 10956.9057 | 3211.2854 | 10956.9057 | 13696.1321 | 3010.1389 | 0.88222
2003-05-02 | 9:00 | 12 | 9.2 | 83 | 22 | 15% | 20.5 | 24 | 2830 | 10091.8868 | 2957.7628 | 10091.8868 | 12614.8585 | 2772.4964 | 0.81257
2003-05-02 | 10:00 | 11.6 | 8.3 | 80 | 22 | 15% | 20.44 | 24 | 2830 | 10264.8906 | 3008.4673 | 10264.8906 | 12831.1132 | 2820.0249 | 0.8265
2003-05-02 | 11:00 | 12.4 | 8.3 | 76 | 22 | 15% | 20.56 | 24 | 2830 | 9918.883 | 2907.0583 | 9918.883 | 12398.6038 | 2724.9679 | 0.79864
2003-05-02 | 12:00 | 14.4 | 7.8 | 65 | 22 | 15% | 20.86 | 24 | 2830 | 9053.8642 | 2653.5358 | 9053.8642 | 11317.3302 | 2487.3253 | 0.72899
2003-05-02 | 13:00 | 14 | 7.5 | 65 | 22 | 15% | 20.8 | 24 | 2830 | 9226.8679 | 2704.2403 | 9226.8679 | 11533.5849 | 2534.8538 | 0.74292
2003-05-02 | 14:00 | 15.4 | 7.5 | 59 | 22 | 15% | 21.01 | 24 | 2830 | 8621.3547 | 2526.7745 | 8621.3547 | 10776.6934 | 2368.504 | 0.69417
2003-05-02 | 15:00 | 15.7 | 6.7 | 55 | 22 | 15% | 21.055 | 24 | 2830 | 8491.6019 | 2488.7462 | 8491.6019 | 10614.5024 | 2332.8577 | 0.68372
2003-05-02 | 16:00 | 15.3 | 5.7 | 53 | 22 | 15% | 20.995 | 24 | 2830 | 8664.6057 | 2539.4507 | 8664.6057 | 10830.7571 | 2380.3862 | 0.69765
2003-05-02 | 17:00 | 15.3 | 4.6 | 49 | 22 | 15% | 20.995 | 24 | 2830 | 8664.6057 | 2539.4507 | 8664.6057 | 10830.7571 | 2380.3862 | 0.69765
2003-05-02 | 18:00 | 14.2 | 5.2 | 55 | 22 | 15% | 20.83 | 24 | 2830 | 9140.366 | 2678.8881 | 9140.366 | 11425.4575 | 2511.0896 | 0.73596
2003-05-02 | 19:00 | 13.1 | 5.4 | 60 | 22 | 15% | 20.665 | 24 | 2830 | 9616.1264 | 2818.3254 | 9616.1264 | 12020.158 | 2641.793 | 0.77427
2003-05-02 | 20:00 | 10.9 | 5.9 | 71 | 22 | 15% | 20.335 | 24 | 2830 | 10567.6472 | 3097.2002 | 10567.6472 | 13209.559 | 2903.1998 | 0.85088
2003-05-02 | 21:00 | 9.6 | 5.4 | 75 | 22 | 15% | 20.14 | 24 | 2830 | 11129.9094 | 3261.9899 | 11129.9094 | 13912.3868 | 3057.6674 | 0.89615
2003-05-02 | 22:00 | 9.4 | 5.6 | 77 | 22 | 15% | 20.11 | 24 | 2830 | 11216.4113 | 3287.3421 | 11216.4113 | 14020.5142 | 3081.4317 | 0.90312
2003-05-02 | 23:00 | 9.1 | 5.1 | 76 | 22 | 15% | 20.065 | 24 | 2830 | 11346.1642 | 3325.3705 | 11346.1642 | 14182.7052 | 3117.0781 | 0.91356
2003-05-02 | 24:00 | 8.5 | 4.8 | 78 | 22 | 15% | 19.975 | 24 | 2830 | 11605.6698 | 3401.4273 | 11605.6698 | 14507.0873 | 3188.3708 | 0.93446
2003-05-03 | 1:00 | 8.4 | 5.2 | 80 | 22 | 15% | 19.96 | 24 | 2830 | 11648.9208 | 3414.1034 | 11648.9208 | 14561.1509 | 3200.253 | 0.93794
2003-05-03 | 2:00 | 9 | 5.5 | 79 | 22 | 15% | 20.05 | 24 | 2830 | 11389.4151 | 3338.0466 | 11389.4151 | 14236.7689 | 3128.9602 | 0.91705
2003-05-03 | 3:00 | 9.4 | 6.1 | 80 | 22 | 15% | 20.11 | 24 | 2830 | 11216.4113 | 3287.3421 | 11216.4113 | 14020.5142 | 3081.4317 | 0.90312
2003-05-03 | 4:00 | 9.3 | 6.4 | 82 | 22 | 15% | 20.095 | 24 | 2830 | 11259.6623 | 3300.0182 | 11259.6623 | 14074.5778 | 3093.3138 | 0.9066
2003-05-03 | 5:00 | 9.2 | 5.7 | 79 | 22 | 15% | 20.08 | 24 | 2830 | 11302.9132 | 3312.6944 | 11302.9132 | 14128.6415 | 3105.1959 | 0.91008
2003-05-03 | 6:00 | 9.3 | 6.5 | 83 | 22 | 15% | 20.095 | 24 | 2830 | 11259.6623 | 3300.0182 | 11259.6623 | 14074.5778 | 3093.3138 | 0.9066
2003-05-03 | 7:00 | 10 | 5.6 | 74 | 22 | 15% | 20.2 | 24 | 2830 | 10956.9057 | 3211.2854 | 10956.9057 | 13696.1321 | 3010.1389 | 0.88222
2003-05-03 | 8:00 | 10.2 | 6.2 | 76 | 22 | 15% | 20.23 | 24 | 2830 | 10870.4038 | 3185.9331 | 10870.4038 | 13588.0047 | 2986.3747 | 0.87526
2003-05-03 | 9:00 | 10.8 | 5.8 | 71 | 22 | 15% | 20.32 | 24 | 2830 | 10610.8981 | 3109.8764 | 10610.8981 | 13263.6226 | 2915.0819 | 0.85436
2003-05-03 | 10:00 | 10.9 | 5.6 | 70 | 22 | 15% | 20.335 | 24 | 2830 | 10567.6472 | 3097.2002 | 10567.6472 | 13209.559 | 2903.1998 | 0.85088
2003-05-03 | 11:00 | 11.7 | 5.9 | 68 | 22 | 15% | 20.455 | 24 | 2830 | 10221.6396 | 2995.7912 | 10221.6396 | 12777.0495 | 2808.1428 | 0.82302
2003-05-03 | 12:00 | 11.7 | 6 | 68 | 22 | 15% | 20.455 | 24 | 2830 | 10221.6396 | 2995.7912 | 10221.6396 | 12777.0495 | 2808.1428 | 0.82302
2003-05-03 | 13:00 | 11.9 | 5.5 | 65 | 22 | 15% | 20.485 | 24 | 2830 | 10135.1377 | 2970.439 | 10135.1377 | 12668.9222 | 2784.3785 | 0.81605
2003-05-03 | 14:00 | 12.4 | 4.7 | 59 | 22 | 15% | 20.56 | 24 | 2830 | 9918.883 | 2907.0583 | 9918.883 | 12398.6038 | 2724.9679 | 0.79864
2003-05-03 | 15:00 | 12.8 | 5.4 | 61 | 22 | 15% | 20.62 | 24 | 2830 | 9745.8792 | 2856.3538 | 9745.8792 | 12182.3491 | 2677.4394 | 0.78471
2003-05-03 | 16:00 | 13.1 | 5.2 | 59 | 22 | 15% | 20.665 | 24 | 2830 | 9616.1264 | 2818.3254 | 9616.1264 | 12020.158 | 2641.793 | 0.77427
2003-05-03 | 17:00 | 12.6 | 4.5 | 58 | 22 | 15% | 20.59 | 24 | 2830 | 9832.3811 | 2881.7061 | 9832.3811 | 12290.4764 | 2701.2036 | 0.79168
2003-05-03 | 18:00 | 12.1 | 4.3 | 59 | 22 | 15% | 20.515 | 24 | 2830 | 10048.6358 | 2945.0867 | 10048.6358 | 12560.7948 | 2760.6142 | 0.80909
2003-05-03 | 19:00 | 11.8 | 4.1 | 59 | 22 | 15% | 20.47 | 24 | 2830 | 10178.3887 | 2983.1151 | 10178.3887 | 12722.9858 | 2796.2606 | 0.81954
2003-05-03 | 20:00 | 10.5 | 6.2 | 75 | 22 | 15% | 20.275 | 24 | 2830 | 10740.6509 | 3147.9047 | 10740.6509 | 13425.8137 | 2950.7283 | 0.86481
2003-05-03 | 21:00 | 9.4 | 6.6 | 83 | 22 | 15% | 20.11 | 24 | 2830 | 11216.4113 | 3287.3421 | 11216.4113 | 14020.5142 | 3081.4317 | 0.90312
2003-05-03 | 22:00 | 8.6 | 6.3 | 85 | 22 | 15% | 19.99 | 24 | 2830 | 11562.4189 | 3388.7511 | 11562.4189 | 14453.0236 | 3176.4887 | 0.93098
2003-05-03 | 23:00 | 8.6 | 6.4 | 86 | 22 | 15% | 19.99 | 24 | 2830 | 11562.4189 | 3388.7511 | 11562.4189 | 14453.0236 | 3176.4887 | 0.93098
2003-05-03 | 24:00 | 8.6 | 6.4 | 86 | 22 | 15% | 19.99 | 24 | 2830 | 11562.4189 | 3388.7511 | 11562.4189 | 14453.0236 | 3176.4887 | 0.93098
2003-05-04 | 1:00 | 8.2 | 6.8 | 91 | 22 | 15% | 19.93 | 24 | 2830 | 11735.4226 | 3439.4556 | 11735.4226 | 14669.2783 | 3224.0172 | 0.94491
2003-05-04 | 2:00 | 7.8 | 7 | 95 | 22 | 15% | 19.87 | 24 | 2830 | 11908.4264 | 3490.1601 | 11908.4264 | 14885.533 | 3271.5457 | 0.95884
2003-05-04 | 3:00 | 7.6 | 6.9 | 95 | 22 | 15% | 19.84 | 24 | 2830 | 11994.9283 | 3515.5124 | 11994.9283 | 14993.6604 | 3295.31 | 0.9658
2003-05-04 | 4:00 | 7.7 | 7 | 95 | 22 | 15% | 19.855 | 24 | 2830 | 11951.6774 | 3502.8363 | 11951.6774 | 14939.5967 | 3283.4278 | 0.96232
2003-05-04 | 5:00 | 7.6 | 6.9 | 95 | 22 | 15% | 19.84 | 24 | 2830 | 11994.9283 | 3515.5124 | 11994.9283 | 14993.6604 | 3295.31 | 0.9658
2003-05-04 | 6:00 | 7.6 | 6.9 | 95 | 22 | 15% | 19.84 | 24 | 2830 | 11994.9283 | 3515.5124 | 11994.9283 | 14993.6604 | 3295.31 | 0.9658
2003-05-04 | 7:00 | 7.8 | 7 | 95 | 22 | 15% | 19.87 | 24 | 2830 | 11908.4264 | 3490.1601 | 11908.4264 | 14885.533 | 3271.5457 | 0.95884
2003-05-04 | 8:00 | 8.7 | 7.7 | 93 | 22 | 15% | 20.005 | 24 | 2830 | 11519.1679 | 3376.075 | 11519.1679 | 14398.9599 | 3164.6066 | 0.92749
2003-05-04 | 9:00 | 9.5 | 8.5 | 93 | 22 | 15% | 20.125 | 24 | 2830 | 11173.1604 | 3274.666 | 11173.1604 | 13966.4505 | 3069.5496 | 0.89963
2003-05-04 | 10:00 | 8.9 | 7.7 | 92 | 22 | 15% | 20.035 | 24 | 2830 | 11432.666 | 3350.7228 | 11432.666 | 14290.8325 | 3140.8423 | 0.92053
2003-05-04 | 11:00 | 9.3 | 7.5 | 89 | 22 | 15% | 20.095 | 24 | 2830 | 11259.6623 | 3300.0182 | 11259.6623 | 14074.5778 | 3093.3138 | 0.9066
2003-05-04 | 12:00 | 9.3 | 8.4 | 94 | 22 | 15% | 20.095 | 24 | 2830 | 11259.6623 | 3300.0182 | 11259.6623 | 14074.5778 | 3093.3138 | 0.9066
2003-05-04 | 13:00 | 9.4 | 7.6 | 89 | 22 | 15% | 20.11 | 24 | 2830 | 11216.4113 | 3287.3421 | 11216.4113 | 14020.5142 | 3081.4317 | 0.90312
2003-05-04 | 14:00 | 10.4 | 7.7 | 83 | 22 | 15% | 20.26 | 24 | 2830 | 10783.9019 | 3160.5809 | 10783.9019 | 13479.8774 | 2962.6104 | 0.86829
2003-05-04 | 15:00 | 10.8 | 8.7 | 87 | 22 | 15% | 20.32 | 24 | 2830 | 10610.8981 | 3109.8764 | 10610.8981 | 13263.6226 | 2915.0819 | 0.85436
2003-05-04 | 16:00 | 11.7 | 8.3 | 80 | 22 | 15% | 20.455 | 24 | 2830 | 10221.6396 | 2995.7912 | 10221.6396 | 12777.0495 | 2808.1428 | 0.82302
2003-05-04 | 17:00 | 10.7 | 7.6 | 81 | 22 | 15% | 20.305 | 24 | 2830 | 10654.1491 | 3122.5525 | 10654.1491 | 13317.6863 | 2926.964 | 0.85784
2003-05-04 | 18:00 | 9.4 | 7.5 | 88 | 22 | 15% | 20.11 | 24 | 2830 | 11216.4113 | 3287.3421 | 11216.4113 | 14020.5142 | 3081.4317 | 0.90312
2003-05-04 | 19:00 | 8.7 | 7.7 | 93 | 22 | 15% | 20.005 | 24 | 2830 | 11519.1679 | 3376.075 | 11519.1679 | 14398.9599 | 3164.6066 | 0.92749
2003-05-04 | 20:00 | 8.6 | 5.9 | 83 | 22 | 15% | 19.99 | 24 | 2830 | 11562.4189 | 3388.7511 | 11562.4189 | 14453.0236 | 3176.4887 | 0.93098
2003-05-04 | 21:00 | 8.6 | 4.5 | 75 | 22 | 15% | 19.99 | 24 | 2830 | 11562.4189 | 3388.7511 | 11562.4189 | 14453.0236 | 3176.4887 | 0.93098
2003-05-04 | 22:00 | 9 | 4.9 | 75 | 22 | 15% | 20.05 | 24 | 2830 | 11389.4151 | 3338.0466 | 11389.4151 | 14236.7689 | 3128.9602 | 0.91705
2003-05-04 | 23:00 | 9 | 5.4 | 78 | 22 | 15% | 20.05 | 24 | 2830 | 11389.4151 | 3338.0466 | 11389.4151 | 14236.7689 | 3128.9602 | 0.91705
2003-05-04 | 24:00 | 9.1 | 5.3 | 77 | 22 | 15% | 20.065 | 24 | 2830 | 11346.1642 | 3325.3705 | 11346.1642 | 14182.7052 | 3117.0781 | 0.91356
2003-05-05 | 1:00 | 9.4 | -0.3 | 51 | 22 | 15% | 20.11 | 24 | 2830 | 11216.4113 | 3287.3421 | 11216.4113 | 14020.5142 | 3081.4317 | 0.90312
2003-05-05 | 2:00 | 9.4 | -1 | 48 | 22 | 15% | 20.11 | 24 | 2830 | 11216.4113 | 3287.3421 | 11216.4113 | 14020.5142 | 3081.4317 | 0.90312
2003-05-05 | 3:00 | 9.1 | 1.8 | 60 | 22 | 15% | 20.065 | 24 | 2830 | 11346.1642 | 3325.3705 | 11346.1642 | 14182.7052 | 3117.0781 | 0.91356
2003-05-05 | 4:00 | 7.8 | -0.5 | 55 | 22 | 15% | 19.87 | 24 | 2830 | 11908.4264 | 3490.1601 | 11908.4264 | 14885.533 | 3271.5457 | 0.95884
2003-05-05 | 5:00 | 8.2 | 2.9 | 69 | 22 | 15% | 19.93 | 24 | 2830 | 11735.4226 | 3439.4556 | 11735.4226 | 14669.2783 | 3224.0172 | 0.94491
2003-05-05 | 6:00 | 9.1 | 2.4 | 63 | 22 | 15% | 20.065 | 24 | 2830 | 11346.1642 | 3325.3705 | 11346.1642 | 14182.7052 | 3117.0781 | 0.91356
2003-05-05 | 7:00 | 8.5 | 0 | 55 | 22 | 15% | 19.975 | 24 | 2830 | 11605.6698 | 3401.4273 | 11605.6698 | 14507.0873 | 3188.3708 | 0.93446
2003-05-05 | 8:00 | 10.5 | 2.9 | 59 | 22 | 15% | 20.275 | 24 | 2830 | 10740.6509 | 3147.9047 | 10740.6509 | 13425.8137 | 2950.7283 | 0.86481
2003-05-05 | 9:00 | 10.5 | 1.7 | 54 | 22 | 15% | 20.275 | 24 | 2830 | 10740.6509 | 3147.9047 | 10740.6509 | 13425.8137 | 2950.7283 | 0.86481
2003-05-05 | 10:00 | 10.5 | 1.4 | 53 | 22 | 15% | 20.275 | 24 | 2830 | 10740.6509 | 3147.9047 | 10740.6509 | 13425.8137 | 2950.7283 | 0.86481
2003-05-05 | 11:00 | 11.5 | 2.7 | 55 | 22 | 15% | 20.425 | 24 | 2830 | 10308.1415 | 3021.1435 | 10308.1415 | 12885.1769 | 2831.907 | 0.82998
2003-05-05 | 12:00 | 11.4 | 0.3 | 46 | 22 | 15% | 20.41 | 24 | 2830 | 10351.3925 | 3033.8196 | 10351.3925 | 12939.2406 | 2843.7891 | 0.83347
2003-05-05 | 13:00 | 11.7 | 1.3 | 49 | 22 | 15% | 20.455 | 24 | 2830 | 10221.6396 | 2995.7912 | 10221.6396 | 12777.0495 | 2808.1428 | 0.82302
2003-05-05 | 14:00 | 12.3 | 2.8 | 52 | 22 | 15% | 20.545 | 24 | 2830 | 9962.134 | 2919.7345 | 9962.134 | 12452.6675 | 2736.85 | 0.80212
2003-05-05 | 15:00 | 12 | 1.4 | 48 | 22 | 15% | 20.5 | 24 | 2830 | 10091.8868 | 2957.7628 | 10091.8868 | 12614.8585 | 2772.4964 | 0.81257
2003-05-05 | 16:00 | 11.9 | 2.4 | 52 | 22 | 15% | 20.485 | 24 | 2830 | 10135.1377 | 2970.439 | 10135.1377 | 12668.9222 | 2784.3785 | 0.81605
2003-05-05 | 17:00 | 11.9 | 0.7 | 46 | 22 | 15% | 20.485 | 24 | 2830 | 10135.1377 | 2970.439 | 10135.1377 | 12668.9222 | 2784.3785 | 0.81605
2003-05-05 | 18:00 | 11.5 | 1.3 | 49 | 22 | 15% | 20.425 | 24 | 2830 | 10308.1415 | 3021.1435 | 10308.1415 | 12885.1769 | 2831.907 | 0.82998
2003-05-05 | 19:00 | 10.7 | 1.8 | 54 | 22 | 15% | 20.305 | 24 | 2830 | 10654.1491 | 3122.5525 | 10654.1491 | 13317.6863 | 2926.964 | 0.85784
2003-05-05 | 20:00 | 10.2 | 0.3 | 50 | 22 | 15% | 20.23 | 24 | 2830 | 10870.4038 | 3185.9331 | 10870.4038 | 13588.0047 | 2986.3747 | 0.87526
2003-05-05 | 21:00 | 9.8 | 1.9 | 58 | 22 | 15% | 20.17 | 24 | 2830 | 11043.4075 | 3236.6376 | 11043.4075 | 13804.2594 | 3033.9032 | 0.88919
2003-05-05 | 22:00 | 7.9 | 1.9 | 66 | 22 | 15% | 19.885 | 24 | 2830 | 11865.1755 | 3477.484 | 11865.1755 | 14831.4693 | 3259.6636 | 0.95535
2003-05-05 | 23:00 | 5.7 | 1 | 72 | 22 | 15% | 19.555 | 24 | 2830 | 12816.6962 | 3756.3588 | 12816.6962 | 16020.8703 | 3521.0704 | 1.032
2003-05-05 | 24:00 | 5.7 | 1.5 | 74 | 22 | 15% | 19.555 | 24 | 2830 | 12816.6962 | 3756.3588 | 12816.6962 | 16020.8703 | 3521.0704 | 1.032
2003-05-06 | 1:00 | 5 | 1.8 | 80 | 22 | 15% | 19.45 | 24 | 2830 | 13119.4528 | 3845.0917 | 13119.4528 | 16399.316 | 3604.2453 | 1.0563
2003-05-06 | 2:00 | 5 | 1.5 | 78 | 22 | 15% | 19.45 | 24 | 2830 | 13119.4528 | 3845.0917 | 13119.4528 | 16399.316 | 3604.2453 | 1.0563
2003-05-06 | 3:00 | 4.3 | 1.2 | 80 | 22 | 15% | 19.345 | 24 | 2830 | 13422.2094 | 3933.8246 | 13422.2094 | 16777.7618 | 3687.4202 | 1.0807
2003-05-06 | 4:00 | 4.9 | 1.4 | 78 | 22 | 15% | 19.435 | 24 | 2830 | 13162.7038 | 3857.7678 | 13162.7038 | 16453.3797 | 3616.1274 | 1.0598
2003-05-06 | 5:00 | 4.8 | 1.2 | 77 | 22 | 15% | 19.42 | 24 | 2830 | 13205.9547 | 3870.4439 | 13205.9547 | 16507.4434 | 3628.0095 | 1.0633
2003-05-06 | 6:00 | 6.3 | 2.4 | 76 | 22 | 15% | 19.645 | 24 | 2830 | 12557.1906 | 3680.302 | 12557.1906 | 15696.4882 | 3449.7776 | 1.0111
2003-05-06 | 7:00 | 8.1 | 3.4 | 72 | 22 | 15% | 19.915 | 24 | 2830 | 11778.6736 | 3452.1318 | 11778.6736 | 14723.342 | 3235.8993 | 0.94839
2003-05-06 | 8:00 | 10.1 | 3.2 | 62 | 22 | 15% | 20.215 | 24 | 2830 | 10913.6547 | 3198.6092 | 10913.6547 | 13642.0684 | 2998.2568 | 0.87874
2003-05-06 | 9:00 | 10.4 | 5.4 | 71 | 22 | 15% | 20.26 | 24 | 2830 | 10783.9019 | 3160.5809 | 10783.9019 | 13479.8774 | 2962.6104 | 0.86829
2003-05-06 | 10:00 | 10.4 | 4.4 | 66 | 22 | 15% | 20.26 | 24 | 2830 | 10783.9019 | 3160.5809 | 10783.9019 | 13479.8774 | 2962.6104 | 0.86829
2003-05-06 | 11:00 | 10.6 | 5.5 | 71 | 22 | 15% | 20.29 | 24 | 2830 | 10697.4 | 3135.2286 | 10697.4 | 13371.75 | 2938.8462 | 0.86133
2003-05-06 | 12:00 | 10.9 | 6.4 | 74 | 22 | 15% | 20.335 | 24 | 2830 | 10567.6472 | 3097.2002 | 10567.6472 | 13209.559 | 2903.1998 | 0.85088
2003-05-06 | 13:00 | 11.5 | 4.4 | 62 | 22 | 15% | 20.425 | 24 | 2830 | 10308.1415 | 3021.1435 | 10308.1415 | 12885.1769 | 2831.907 | 0.82998
2003-05-06 | 14:00 | 12.3 | 4.5 | 59 | 22 | 15% | 20.545 | 24 | 2830 | 9962.134 | 2919.7345 | 9962.134 | 12452.6675 | 2736.85 | 0.80212
2003-05-06 | 15:00 | 13.1 | 3.2 | 51 | 22 | 15% | 20.665 | 24 | 2830 | 9616.1264 | 2818.3254 | 9616.1264 | 12020.158 | 2641.793 | 0.77427
2003-05-06 | 16:00 | 13.2 | -1.5 | 36 | 22 | 15% | 20.68 | 24 | 2830 | 9572.8755 | 2805.6493 | 9572.8755 | 11966.0943 | 2629.9108 | 0.77078
2003-05-06 | 17:00 | 12.9 | -0.5 | 39 | 22 | 15% | 20.635 | 24 | 2830 | 9702.6283 | 2843.6777 | 9702.6283 | 12128.2854 | 2665.5572 | 0.78123
2003-05-06 | 18:00 | 12.6 | -0.3 | 41 | 22 | 15% | 20.59 | 24 | 2830 | 9832.3811 | 2881.7061 | 9832.3811 | 12290.4764 | 2701.2036 | 0.79168
2003-05-06 | 19:00 | 12 | 0.5 | 45 | 22 | 15% | 20.5 | 24 | 2830 | 10091.8868 | 2957.7628 | 10091.8868 | 12614.8585 | 2772.4964 | 0.81257
2003-05-06 | 20:00 | 11.9 | 1.2 | 48 | 22 | 15% | 20.485 | 24 | 2830 | 10135.1377 | 2970.439 | 10135.1377 | 12668.9222 | 2784.3785 | 0.81605
2003-05-06 | 21:00 | 10.6 | 2.9 | 59 | 22 | 15% | 20.29 | 24 | 2830 | 10697.4 | 3135.2286 | 10697.4 | 13371.75 | 2938.8462 | 0.86133
2003-05-06 | 22:00 | 9.3 | 2.9 | 64 | 22 | 15% | 20.095 | 24 | 2830 | 11259.6623 | 3300.0182 | 11259.6623 | 14074.5778 | 3093.3138 | 0.9066
2003-05-06 | 23:00 | 7.2 | 2.7 | 73 | 22 | 15% | 19.78 | 24 | 2830 | 12167.9321 | 3566.2169 | 12167.9321 | 15209.9151 | 3342.8385 | 0.97973
2003-05-06 | 24:00 | 6.6 | 2.9 | 77 | 22 | 15% | 19.69 | 24 | 2830 | 12427.4377 | 3642.2737 | 12427.4377 | 15534.2972 | 3414.1312 | 1.0006
2003-05-07 | 1:00 | 5.7 | 2.3 | 79 | 22 | 15% | 19.555 | 24 | 2830 | 12816.6962 | 3756.3588 | 12816.6962 | 16020.8703 | 3521.0704 | 1.032
2003-05-07 | 2:00 | 6 | 2 | 75 | 22 | 15% | 19.6 | 24 | 2830 | 12686.9434 | 3718.3304 | 12686.9434 | 15858.6792 | 3485.424 | 1.0215
2003-05-07 | 3:00 | 5.1 | 1.9 | 80 | 22 | 15% | 19.465 | 24 | 2830 | 13076.2019 | 3832.4156 | 13076.2019 | 16345.2524 | 3592.3632 | 1.0529
2003-05-07 | 4:00 | 5.8 | 2.5 | 79 | 22 | 15% | 19.57 | 24 | 2830 | 12773.4453 | 3743.6827 | 12773.4453 | 15966.8066 | 3509.1883 | 1.0285
2003-05-07 | 5:00 | 6.3 | 3.4 | 82 | 22 | 15% | 19.645 | 24 | 2830 | 12557.1906 | 3680.302 | 12557.1906 | 15696.4882 | 3449.7776 | 1.0111
2003-05-07 | 6:00 | 7.7 | 3.8 | 76 | 22 | 15% | 19.855 | 24 | 2830 | 11951.6774 | 3502.8363 | 11951.6774 | 14939.5967 | 3283.4278 | 0.96232
2003-05-07 | 7:00 | 8.4 | 4.5 | 76 | 22 | 15% | 19.96 | 24 | 2830 | 11648.9208 | 3414.1034 | 11648.9208 | 14561.1509 | 3200.253 | 0.93794
2003-05-07 | 8:00 | 9.5 | 5.3 | 75 | 22 | 15% | 20.125 | 24 | 2830 | 11173.1604 | 3274.666 | 11173.1604 | 13966.4505 | 3069.5496 | 0.89963
2003-05-07 | 9:00 | 10.5 | 5.9 | 73 | 22 | 15% | 20.275 | 24 | 2830 | 10740.6509 | 3147.9047 | 10740.6509 | 13425.8137 | 2950.7283 | 0.86481
2003-05-07 | 10:00 | 12.4 | 6.7 | 68 | 22 | 15% | 20.56 | 24 | 2830 | 9918.883 | 2907.0583 | 9918.883 | 12398.6038 | 2724.9679 | 0.79864
2003-05-07 | 11:00 | 12.8 | 5.1 | 59 | 22 | 15% | 20.62 | 24 | 2830 | 9745.8792 | 2856.3538 | 9745.8792 | 12182.3491 | 2677.4394 | 0.78471
2003-05-07 | 12:00 | 13.7 | 4.5 | 54 | 22 | 15% | 20.755 | 24 | 2830 | 9356.6208 | 2742.2687 | 9356.6208 | 11695.7759 | 2570.5002 | 0.75337
2003-05-07 | 13:00 | 13.3 | 3 | 50 | 22 | 15% | 20.695 | 24 | 2830 | 9529.6245 | 2792.9732 | 9529.6245 | 11912.0307 | 2618.0287 | 0.7673
2003-05-07 | 14:00 | 13.9 | 1.4 | 43 | 22 | 15% | 20.785 | 24 | 2830 | 9270.1189 | 2716.9164 | 9270.1189 | 11587.6486 | 2546.736 | 0.74641
2003-05-07 | 15:00 | 13.7 | 2.6 | 47 | 22 | 15% | 20.755 | 24 | 2830 | 9356.6208 | 2742.2687 | 9356.6208 | 11695.7759 | 2570.5002 | 0.75337
2003-05-07 | 16:00 | 13 | 3.5 | 52 | 22 | 15% | 20.65 | 24 | 2830 | 9659.3774 | 2831.0016 | 9659.3774 | 12074.2217 | 2653.6751 | 0.77775
2003-05-07 | 17:00 | 12.8 | 4.5 | 57 | 22 | 15% | 20.62 | 24 | 2830 | 9745.8792 | 2856.3538 | 9745.8792 | 12182.3491 | 2677.4394 | 0.78471
2003-05-07 | 18:00 | 11.4 | 5.7 | 68 | 22 | 15% | 20.41 | 24 | 2830 | 10351.3925 | 3033.8196 | 10351.3925 | 12939.2406 | 2843.7891 | 0.83347
2003-05-07 | 19:00 | 10.5 | 4.7 | 67 | 22 | 15% | 20.275 | 24 | 2830 | 10740.6509 | 3147.9047 | 10740.6509 | 13425.8137 | 2950.7283 | 0.86481
2003-05-07 | 20:00 | 11.1 | 3.7 | 60 | 22 | 15% | 20.365 | 24 | 2830 | 10481.1453 | 3071.848 | 10481.1453 | 13101.4316 | 2879.4355 | 0.84391
2003-05-07 | 21:00 | 9.8 | 3.8 | 66 | 22 | 15% | 20.17 | 24 | 2830 | 11043.4075 | 3236.6376 | 11043.4075 | 13804.2594 | 3033.9032 | 0.88919
2003-05-07 | 22:00 | 10.1 | 4.1 | 66 | 22 | 15% | 20.215 | 24 | 2830 | 10913.6547 | 3198.6092 | 10913.6547 | 13642.0684 | 2998.2568 | 0.87874
2003-05-07 | 23:00 | 8.6 | 4.3 | 74 | 22 | 15% | 19.99 | 24 | 2830 | 11562.4189 | 3388.7511 | 11562.4189 | 14453.0236 | 3176.4887 | 0.93098
2003-05-07 | 24:00 | 8.4 | 4.5 | 76 | 22 | 15% | 19.96 | 24 | 2830 | 11648.9208 | 3414.1034 | 11648.9208 | 14561.1509 | 3200.253 | 0.93794
2003-05-08 | 1:00 | 7.7 | 4.2 | 78 | 22 | 15% | 19.855 | 24 | 2830 | 11951.6774 | 3502.8363 | 11951.6774 | 14939.5967 | 3283.4278 | 0.96232
2003-05-08 | 2:00 | 7 | 3.6 | 79 | 22 | 15% | 19.75 | 24 | 2830 | 12254.434 | 3591.5692 | 12254.434 | 15318.0425 | 3366.6027 | 0.98669
2003-05-08 | 3:00 | 7.7 | 3.1 | 73 | 22 | 15% | 19.855 | 24 | 2830 | 11951.6774 | 3502.8363 | 11951.6774 | 14939.5967 | 3283.4278 | 0.96232
2003-05-08 | 4:00 | 6.6 | 3.3 | 79 | 22 | 15% | 19.69 | 24 | 2830 | 12427.4377 | 3642.2737 | 12427.4377 | 15534.2972 | 3414.1312 | 1.0006
2003-05-08 | 5:00 | 7.2 | 4.3 | 82 | 22 | 15% | 19.78 | 24 | 2830 | 12167.9321 | 3566.2169 | 12167.9321 | 15209.9151 | 3342.8385 | 0.97973
2003-05-08 | 6:00 | 7.2 | 4.4 | 82 | 22 | 15% | 19.78 | 24 | 2830 | 12167.9321 | 3566.2169 | 12167.9321 | 15209.9151 | 3342.8385 | 0.97973
2003-05-08 | 7:00 | 9.7 | 6.2 | 79 | 22 | 15% | 20.155 | 24 | 2830 | 11086.6585 | 3249.3137 | 11086.6585 | 13858.3231 | 3045.7853 | 0.89267
2003-05-08 | 8:00 | 10.2 | 5.4 | 72 | 22 | 15% | 20.23 | 24 | 2830 | 10870.4038 | 3185.9331 | 10870.4038 | 13588.0047 | 2986.3747 | 0.87526
2003-05-08 | 9:00 | 11 | 6.7 | 75 | 22 | 15% | 20.35 | 24 | 2830 | 10524.3962 | 3084.5241 | 10524.3962 | 13155.4953 | 2891.3176 | 0.8474
2003-05-08 | 10:00 | 11.3 | 7.7 | 78 | 22 | 15% | 20.395 | 24 | 2830 | 10394.6434 | 3046.4957 | 10394.6434 | 12993.3042 | 2855.6713 | 0.83695
2003-05-08 | 11:00 | 12.3 | 8.4 | 77 | 22 | 15% | 20.545 | 24 | 2830 | 9962.134 | 2919.7345 | 9962.134 | 12452.6675 | 2736.85 | 0.80212
2003-05-08 | 12:00 | 13 | 9.1 | 77 | 22 | 15% | 20.65 | 24 | 2830 | 9659.3774 | 2831.0016 | 9659.3774 | 12074.2217 | 2653.6751 | 0.77775
2003-05-08 | 13:00 | 13.5 | 7.9 | 69 | 22 | 15% | 20.725 | 24 | 2830 | 9443.1226 | 2767.6209 | 9443.1226 | 11803.9033 | 2594.2645 | 0.76034
2003-05-08 | 14:00 | 14.7 | 9 | 69 | 22 | 15% | 20.905 | 24 | 2830 | 8924.1113 | 2615.5074 | 8924.1113 | 11155.1392 | 2451.6789 | 0.71855
2003-05-08 | 15:00 | 15.4 | 8.9 | 65 | 22 | 15% | 21.01 | 24 | 2830 | 8621.3547 | 2526.7745 | 8621.3547 | 10776.6934 | 2368.504 | 0.69417
2003-05-08 | 16:00 | 15.4 | 7.9 | 61 | 22 | 15% | 21.01 | 24 | 2830 | 8621.3547 | 2526.7745 | 8621.3547 | 10776.6934 | 2368.504 | 0.69417
2003-05-08 | 17:00 | 15.1 | 8.3 | 64 | 22 | 15% | 20.965 | 24 | 2830 | 8751.1075 | 2564.8029 | 8751.1075 | 10938.8844 | 2404.1504 | 0.70462
2003-05-08 | 18:00 | 14.6 | 8.5 | 67 | 22 | 15% | 20.89 | 24 | 2830 | 8967.3623 | 2628.1835 | 8967.3623 | 11209.2028 | 2463.5611 | 0.72203
2003-05-08 | 19:00 | 13.8 | 9.1 | 73 | 22 | 15% | 20.77 | 24 | 2830 | 9313.3698 | 2729.5926 | 9313.3698 | 11641.7123 | 2558.6181 | 0.74989
2003-05-08 | 20:00 | 11.3 | 8.5 | 83 | 22 | 15% | 20.395 | 24 | 2830 | 10394.6434 | 3046.4957 | 10394.6434 | 12993.3042 | 2855.6713 | 0.83695
2003-05-08 | 21:00 | 10.9 | 7.6 | 80 | 22 | 15% | 20.335 | 24 | 2830 | 10567.6472 | 3097.2002 | 10567.6472 | 13209.559 | 2903.1998 | 0.85088
2003-05-08 | 22:00 | 12.3 | 8.1 | 76 | 22 | 15% | 20.545 | 24 | 2830 | 9962.134 | 2919.7345 | 9962.134 | 12452.6675 | 2736.85 | 0.80212
2003-05-08 | 23:00 | 11 | 5.8 | 70 | 22 | 15% | 20.35 | 24 | 2830 | 10524.3962 | 3084.5241 | 10524.3962 | 13155.4953 | 2891.3176 | 0.8474
2003-05-08 | 24:00 | 9.5 | 6.6 | 82 | 22 | 15% | 20.125 | 24 | 2830 | 11173.1604 | 3274.666 | 11173.1604 | 13966.4505 | 3069.5496 | 0.89963
2003-05-09 | 1:00 | 8.8 | 6.4 | 85 | 22 | 15% | 20.02 | 24 | 2830 | 11475.917 | 3363.3989 | 11475.917 | 14344.8962 | 3152.7244 | 0.92401
2003-05-09 | 2:00 | 9.2 | 5.9 | 80 | 22 | 15% | 20.08 | 24 | 2830 | 11302.9132 | 3312.6944 | 11302.9132 | 14128.6415 | 3105.1959 | 0.91008
2003-05-09 | 3:00 | 9.4 | 5.9 | 79 | 22 | 15% | 20.11 | 24 | 2830 | 11216.4113 | 3287.3421 | 11216.4113 | 14020.5142 | 3081.4317 | 0.90312
2003-05-09 | 4:00 | 10.3 | 5.8 | 74 | 22 | 15% | 20.245 | 24 | 2830 | 10827.1528 | 3173.257 | 10827.1528 | 13533.941 | 2974.4925 | 0.87177
2003-05-09 | 5:00 | 10.1 | 7.1 | 82 | 22 | 15% | 20.215 | 24 | 2830 | 10913.6547 | 3198.6092 | 10913.6547 | 13642.0684 | 2998.2568 | 0.87874
2003-05-09 | 6:00 | 10.4 | 7.2 | 81 | 22 | 15% | 20.26 | 24 | 2830 | 10783.9019 | 3160.5809 | 10783.9019 | 13479.8774 | 2962.6104 | 0.86829
2003-05-09 | 7:00 | 11 | 7.4 | 78 | 22 | 15% | 20.35 | 24 | 2830 | 10524.3962 | 3084.5241 | 10524.3962 | 13155.4953 | 2891.3176 | 0.8474
2003-05-09 | 8:00 | 12.1 | 8.5 | 79 | 22 | 15% | 20.515 | 24 | 2830 | 10048.6358 | 2945.0867 | 10048.6358 | 12560.7948 | 2760.6142 | 0.80909
2003-05-09 | 9:00 | 12.4 | 8.4 | 77 | 22 | 15% | 20.56 | 24 | 2830 | 9918.883 | 2907.0583 | 9918.883 | 12398.6038 | 2724.9679 | 0.79864
2003-05-09 | 10:00 | 13.5 | 8.4 | 71 | 22 | 15% | 20.725 | 24 | 2830 | 9443.1226 | 2767.6209 | 9443.1226 | 11803.9033 | 2594.2645 | 0.76034
2003-05-09 | 11:00 | 13.5 | 10.3 | 81 | 22 | 15% | 20.725 | 24 | 2830 | 9443.1226 | 2767.6209 | 9443.1226 | 11803.9033 | 2594.2645 | 0.76034
2003-05-09 | 12:00 | 13.5 | 9.6 | 77 | 22 | 15% | 20.725 | 24 | 2830 | 9443.1226 | 2767.6209 | 9443.1226 | 11803.9033 | 2594.2645 | 0.76034
2003-05-09 | 13:00 | 14.7 | 10.9 | 78 | 22 | 15% | 20.905 | 24 | 2830 | 8924.1113 | 2615.5074 | 8924.1113 | 11155.1392 | 2451.6789 | 0.71855
2003-05-09 | 14:00 | 15.5 | 8.6 | 63 | 22 | 15% | 21.025 | 24 | 2830 | 8578.1038 | 2514.0984 | 8578.1038 | 10722.6297 | 2356.6219 | 0.69069
2003-05-09 | 15:00 | 15.3 | 9.1 | 66 | 22 | 15% | 20.995 | 24 | 2830 | 8664.6057 | 2539.4507 | 8664.6057 | 10830.7571 | 2380.3862 | 0.69765
2003-05-09 | 16:00 | 15.1 | 8.8 | 66 | 22 | 15% | 20.965 | 24 | 2830 | 8751.1075 | 2564.8029 | 8751.1075 | 10938.8844 | 2404.1504 | 0.70462
2003-05-09 | 17:00 | 15.3 | 9.2 | 67 | 22 | 15% | 20.995 | 24 | 2830 | 8664.6057 | 2539.4507 | 8664.6057 | 10830.7571 | 2380.3862 | 0.69765
2003-05-09 | 18:00 | 15.9 | 6.2 | 52 | 22 | 15% | 21.085 | 24 | 2830 | 8405.1 | 2463.3939 | 8405.1 | 10506.375 | 2309.0934 | 0.67676
2003-05-09 | 19:00 | 16 | 7.8 | 58 | 22 | 15% | 21.1 | 24 | 2830 | 8361.8491 | 2450.7178 | 8361.8491 | 10452.3113 | 2297.2113 | 0.67327
2003-05-09 | 20:00 | 14.4 | 8.9 | 70 | 22 | 15% | 20.86 | 24 | 2830 | 9053.8642 | 2653.5358 | 9053.8642 | 11317.3302 | 2487.3253 | 0.72899
2003-05-09 | 21:00 | 13.3 | 7.7 | 69 | 22 | 15% | 20.695 | 24 | 2830 | 9529.6245 | 2792.9732 | 9529.6245 | 11912.0307 | 2618.0287 | 0.7673
2003-05-09 | 22:00 | 11.5 | 7.3 | 75 | 22 | 15% | 20.425 | 24 | 2830 | 10308.1415 | 3021.1435 | 10308.1415 | 12885.1769 | 2831.907 | 0.82998
2003-05-09 | 23:00 | 11.3 | 7.9 | 80 | 22 | 15% | 20.395 | 24 | 2830 | 10394.6434 | 3046.4957 | 10394.6434 | 12993.3042 | 2855.6713 | 0.83695
2003-05-09 | 24:00 | 9.1 | 6.7 | 85 | 22 | 15% | 20.065 | 24 | 2830 | 11346.1642 | 3325.3705 | 11346.1642 | 14182.7052 | 3117.0781 | 0.91356
2003-05-10 | 1:00 | 10 | 7.5 | 84 | 22 | 15% | 20.2 | 24 | 2830 | 10956.9057 | 3211.2854 | 10956.9057 | 13696.1321 | 3010.1389 | 0.88222
2003-05-10 | 2:00 | 10.7 | 7.5 | 81 | 22 | 15% | 20.305 | 24 | 2830 | 10654.1491 | 3122.5525 | 10654.1491 | 13317.6863 | 2926.964 | 0.85784
2003-05-10 | 3:00 | 10.2 | 7.8 | 85 | 22 | 15% | 20.23 | 24 | 2830 | 10870.4038 | 3185.9331 | 10870.4038 | 13588.0047 | 2986.3747 | 0.87526
2003-05-10 | 4:00 | 10.7 | 8.2 | 85 | 22 | 15% | 20.305 | 24 | 2830 | 10654.1491 | 3122.5525 | 10654.1491 | 13317.6863 | 2926.964 | 0.85784
2003-05-10 | 5:00 | 9.7 | 8 | 89 | 22 | 15% | 20.155 | 24 | 2830 | 11086.6585 | 3249.3137 | 11086.6585 | 13858.3231 | 3045.7853 | 0.89267
2003-05-10 | 6:00 | 10.9 | 8.7 | 86 | 22 | 15% | 20.335 | 24 | 2830 | 10567.6472 | 3097.2002 | 10567.6472 | 13209.559 | 2903.1998 | 0.85088
2003-05-10 | 7:00 | 11.4 | 8.5 | 82 | 22 | 15% | 20.41 | 24 | 2830 | 10351.3925 | 3033.8196 | 10351.3925 | 12939.2406 | 2843.7891 | 0.83347
2003-05-10 | 8:00 | 12.5 | 8.6 | 77 | 22 | 15% | 20.575 | 24 | 2830 | 9875.6321 | 2894.3822 | 9875.6321 | 12344.5401 | 2713.0857 | 0.79516
2003-05-10 | 9:00 | 13.7 | 9.2 | 74 | 22 | 15% | 20.755 | 24 | 2830 | 9356.6208 | 2742.2687 | 9356.6208 | 11695.7759 | 2570.5002 | 0.75337
2003-05-10 | 10:00 | 13.8 | 9.1 | 73 | 22 | 15% | 20.77 | 24 | 2830 | 9313.3698 | 2729.5926 | 9313.3698 | 11641.7123 | 2558.6181 | 0.74989
2003-05-10 | 11:00 | 15.1 | 9.6 | 70 | 22 | 15% | 20.965 | 24 | 2830 | 8751.1075 | 2564.8029 | 8751.1075 | 10938.8844 | 2404.1504 | 0.70462
2003-05-10 | 12:00 | 16.3 | 9.1 | 62 | 22 | 15% | 21.145 | 24 | 2830 | 8232.0962 | 2412.6894 | 8232.0962 | 10290.1203 | 2261.5649 | 0.66283
2003-05-10 | 13:00 | 16.4 | 10.7 | 69 | 22 | 15% | 21.16 | 24 | 2830 | 8188.8453 | 2400.0133 | 8188.8453 | 10236.0566 | 2249.6828 | 0.65934
2003-05-10 | 14:00 | 16.3 | 10 | 66 | 22 | 15% | 21.145 | 24 | 2830 | 8232.0962 | 2412.6894 | 8232.0962 | 10290.1203 | 2261.5649 | 0.66283
2003-05-10 | 15:00 | 16.6 | 9.5 | 63 | 22 | 15% | 21.19 | 24 | 2830 | 8102.3434 | 2374.661 | 8102.3434 | 10127.9292 | 2225.9185 | 0.65238
2003-05-10 | 16:00 | 16.2 | 10.1 | 67 | 22 | 15% | 21.13 | 24 | 2830 | 8275.3472 | 2425.3655 | 8275.3472 | 10344.184 | 2273.447 | 0.66631
2003-05-10 | 17:00 | 16.3 | 10 | 66 | 22 | 15% | 21.145 | 24 | 2830 | 8232.0962 | 2412.6894 | 8232.0962 | 10290.1203 | 2261.5649 | 0.66283
2003-05-10 | 18:00 | 17.1 | 8.1 | 55 | 22 | 15% | 21.265 | 24 | 2830 | 7886.0887 | 2311.2804 | 7886.0887 | 9857.6108 | 2166.5079 | 0.63497
2003-05-10 | 19:00 | 16.4 | 7.8 | 57 | 22 | 15% | 21.16 | 24 | 2830 | 8188.8453 | 2400.0133 | 8188.8453 | 10236.0566 | 2249.6828 | 0.65934
2003-05-10 | 20:00 | 14.2 | 8.6 | 69 | 22 | 15% | 20.83 | 24 | 2830 | 9140.366 | 2678.8881 | 9140.366 | 11425.4575 | 2511.0896 | 0.73596
2003-05-10 | 21:00 | 11.9 | 8.8 | 81 | 22 | 15% | 20.485 | 24 | 2830 | 10135.1377 | 2970.439 | 10135.1377 | 12668.9222 | 2784.3785 | 0.81605
2003-05-10 | 22:00 | 11.7 | 8.7 | 82 | 22 | 15% | 20.455 | 24 | 2830 | 10221.6396 | 2995.7912 | 10221.6396 | 12777.0495 | 2808.1428 | 0.82302
2003-05-10 | 23:00 | 12.3 | 8.4 | 77 | 22 | 15% | 20.545 | 24 | 2830 | 9962.134 | 2919.7345 | 9962.134 | 12452.6675 | 2736.85 | 0.80212
2003-05-10 | 24:00 | 11.6 | 8.5 | 81 | 22 | 15% | 20.44 | 24 | 2830 | 10264.8906 | 3008.4673 | 10264.8906 | 12831.1132 | 2820.0249 | 0.8265
2003-05-11 | 1:00 | 10.4 | 7.6 | 83 | 22 | 15% | 20.26 | 24 | 2830 | 10783.9019 | 3160.5809 | 10783.9019 | 13479.8774 | 2962.6104 | 0.86829
2003-05-11 | 2:00 | 10.2 | 7.1 | 81 | 22 | 15% | 20.23 | 24 | 2830 | 10870.4038 | 3185.9331 | 10870.4038 | 13588.0047 | 2986.3747 | 0.87526
2003-05-11 | 3:00 | 9.3 | 6.7 | 84 | 22 | 15% | 20.095 | 24 | 2830 | 11259.6623 | 3300.0182 | 11259.6623 | 14074.5778 | 3093.3138 | 0.9066
2003-05-11 | 4:00 | 9.1 | 6.4 | 83 | 22 | 15% | 20.065 | 24 | 2830 | 11346.1642 | 3325.3705 | 11346.1642 | 14182.7052 | 3117.0781 | 0.91356
2003-05-11 | 5:00 | 8.6 | 6.3 | 85 | 22 | 15% | 19.99 | 24 | 2830 | 11562.4189 | 3388.7511 | 11562.4189 | 14453.0236 | 3176.4887 | 0.93098
2003-05-11 | 6:00 | 10.6 | 7.9 | 83 | 22 | 15% | 20.29 | 24 | 2830 | 10697.4 | 3135.2286 | 10697.4 | 13371.75 | 2938.8462 | 0.86133
2003-05-11 | 7:00 | 11.7 | 8.8 | 82 | 22 | 15% | 20.455 | 24 | 2830 | 10221.6396 | 2995.7912 | 10221.6396 | 12777.0495 | 2808.1428 | 0.82302
2003-05-11 | 8:00 | 13.1 | 9.1 | 77 | 22 | 15% | 20.665 | 24 | 2830 | 9616.1264 | 2818.3254 | 9616.1264 | 12020.158 | 2641.793 | 0.77427
2003-05-11 | 9:00 | 13.7 | 9.3 | 75 | 22 | 15% | 20.755 | 24 | 2830 | 9356.6208 | 2742.2687 | 9356.6208 | 11695.7759 | 2570.5002 | 0.75337
2003-05-11 | 10:00 | 14.7 | 9.3 | 70 | 22 | 15% | 20.905 | 24 | 2830 | 8924.1113 | 2615.5074 | 8924.1113 | 11155.1392 | 2451.6789 | 0.71855
2003-05-11 | 11:00 | 13.8 | 11.1 | 84 | 22 | 15% | 20.77 | 24 | 2830 | 9313.3698 | 2729.5926 | 9313.3698 | 11641.7123 | 2558.6181 | 0.74989
2003-05-11 | 12:00 | 14.2 | 10.7 | 79 | 22 | 15% | 20.83 | 24 | 2830 | 9140.366 | 2678.8881 | 9140.366 | 11425.4575 | 2511.0896 | 0.73596
2003-05-11 | 13:00 | 14.6 | 11.3 | 81 | 22 | 15% | 20.89 | 24 | 2830 | 8967.3623 | 2628.1835 | 8967.3623 | 11209.2028 | 2463.5611 | 0.72203
2003-05-11 | 14:00 | 14.8 | 11.7 | 82 | 22 | 15% | 20.92 | 24 | 2830 | 8880.8604 | 2602.8313 | 8880.8604 | 11101.0755 | 2439.7968 | 0.71506
2003-05-11 | 15:00 | 15.3 | 11.7 | 79 | 22 | 15% | 20.995 | 24 | 2830 | 8664.6057 | 2539.4507 | 8664.6057 | 10830.7571 | 2380.3862 | 0.69765
2003-05-11 | 16:00 | 16 | 9.2 | 64 | 22 | 15% | 21.1 | 24 | 2830 | 8361.8491 | 2450.7178 | 8361.8491 | 10452.3113 | 2297.2113 | 0.67327
2003-05-11 | 17:00 | 16.9 | 7.8 | 55 | 22 | 15% | 21.235 | 24 | 2830 | 7972.5906 | 2336.6326 | 7972.5906 | 9965.7382 | 2190.2721 | 0.64193
2003-05-11 | 18:00 | 17.4 | 8.2 | 55 | 22 | 15% | 21.31 | 24 | 2830 | 7756.3358 | 2273.252 | 7756.3358 | 9695.4198 | 2130.8615 | 0.62452
2003-05-11 | 19:00 | 16.4 | 9.8 | 65 | 22 | 15% | 21.16 | 24 | 2830 | 8188.8453 | 2400.0133 | 8188.8453 | 10236.0566 | 2249.6828 | 0.65934
2003-05-11 | 20:00 | 15.5 | 9.4 | 67 | 22 | 15% | 21.025 | 24 | 2830 | 8578.1038 | 2514.0984 | 8578.1038 | 10722.6297 | 2356.6219 | 0.69069
2003-05-11 | 21:00 | 13.5 | 9.5 | 77 | 22 | 15% | 20.725 | 24 | 2830 | 9443.1226 | 2767.6209 | 9443.1226 | 11803.9033 | 2594.2645 | 0.76034
2003-05-11 | 22:00 | 12.4 | 9.4 | 82 | 22 | 15% | 20.56 | 24 | 2830 | 9918.883 | 2907.0583 | 9918.883 | 12398.6038 | 2724.9679 | 0.79864
2003-05-11 | 23:00 | 13 | 8 | 72 | 22 | 15% | 20.65 | 24 | 2830 | 9659.3774 | 2831.0016 | 9659.3774 | 12074.2217 | 2653.6751 | 0.77775
2003-05-11 | 24:00 | 12.4 | 8.1 | 75 | 22 | 15% | 20.56 | 24 | 2830 | 9918.883 | 2907.0583 | 9918.883 | 12398.6038 | 2724.9679 | 0.79864
2003-05-12 | 1:00 | 11.7 | 8.4 | 80 | 22 | 15% | 20.455 | 24 | 2830 | 10221.6396 | 2995.7912 | 10221.6396 | 12777.0495 | 2808.1428 | 0.82302
2003-05-12 | 2:00 | 9.9 | 7.6 | 86 | 22 | 15% | 20.185 | 24 | 2830 | 11000.1566 | 3223.9615 | 11000.1566 | 13750.1958 | 3022.021 | 0.8857
2003-05-12 | 3:00 | 8.4 | 6.4 | 87 | 22 | 15% | 19.96 | 24 | 2830 | 11648.9208 | 3414.1034 | 11648.9208 | 14561.1509 | 3200.253 | 0.93794
2003-05-12 | 4:00 | 9.7 | 6.9 | 83 | 22 | 15% | 20.155 | 24 | 2830 | 11086.6585 | 3249.3137 | 11086.6585 | 13858.3231 | 3045.7853 | 0.89267
2003-05-12 | 5:00 | 9.5 | 7.1 | 85 | 22 | 15% | 20.125 | 24 | 2830 | 11173.1604 | 3274.666 | 11173.1604 | 13966.4505 | 3069.5496 | 0.89963
2003-05-12 | 6:00 | 10.5 | 7.7 | 83 | 22 | 15% | 20.275 | 24 | 2830 | 10740.6509 | 3147.9047 | 10740.6509 | 13425.8137 | 2950.7283 | 0.86481
2003-05-12 | 7:00 | 11.3 | 8.7 | 84 | 22 | 15% | 20.395 | 24 | 2830 | 10394.6434 | 3046.4957 | 10394.6434 | 12993.3042 | 2855.6713 | 0.83695
2003-05-12 | 8:00 | 11.6 | 9 | 84 | 22 | 15% | 20.44 | 24 | 2830 | 10264.8906 | 3008.4673 | 10264.8906 | 12831.1132 | 2820.0249 | 0.8265
2003-05-12 | 9:00 | 12 | 9.1 | 82 | 22 | 15% | 20.5 | 24 | 2830 | 10091.8868 | 2957.7628 | 10091.8868 | 12614.8585 | 2772.4964 | 0.81257
2003-05-12 | 10:00 | 12.1 | 9.5 | 84 | 22 | 15% | 20.515 | 24 | 2830 | 10048.6358 | 2945.0867 | 10048.6358 | 12560.7948 | 2760.6142 | 0.80909
2003-05-12 | 11:00 | 13 | 9.9 | 81 | 22 | 15% | 20.65 | 24 | 2830 | 9659.3774 | 2831.0016 | 9659.3774 | 12074.2217 | 2653.6751 | 0.77775
2003-05-12 | 12:00 | 13.9 | 10.5 | 80 | 22 | 15% | 20.785 | 24 | 2830 | 9270.1189 | 2716.9164 | 9270.1189 | 11587.6486 | 2546.736 | 0.74641
2003-05-12 | 13:00 | 15.5 | 9.9 | 69 | 22 | 15% | 21.025 | 24 | 2830 | 8578.1038 | 2514.0984 | 8578.1038 | 10722.6297 | 2356.6219 | 0.69069
2003-05-12 | 14:00 | 16.4 | 10.7 | 69 | 22 | 15% | 21.16 | 24 | 2830 | 8188.8453 | 2400.0133 | 8188.8453 | 10236.0566 | 2249.6828 | 0.65934
2003-05-12 | 15:00 | 16.6 | 9.5 | 63 | 22 | 15% | 21.19 | 24 | 2830 | 8102.3434 | 2374.661 | 8102.3434 | 10127.9292 | 2225.9185 | 0.65238
2003-05-12 | 16:00 | 16.6 | 8.9 | 60 | 22 | 15% | 21.19 | 24 | 2830 | 8102.3434 | 2374.661 | 8102.3434 | 10127.9292 | 2225.9185 | 0.65238
2003-05-12 | 17:00 | 16.2 | 6.9 | 54 | 22 | 15% | 21.13 | 24 | 2830 | 8275.3472 | 2425.3655 | 8275.3472 | 10344.184 | 2273.447 | 0.66631
2003-05-12 | 18:00 | 14.9 | 5.8 | 54 | 22 | 15% | 20.935 | 24 | 2830 | 8837.6094 | 2590.1552 | 8837.6094 | 11047.0118 | 2427.9147 | 0.71158
2003-05-12 | 19:00 | 13.8 | 6.3 | 61 | 22 | 15% | 20.77 | 24 | 2830 | 9313.3698 | 2729.5926 | 9313.3698 | 11641.7123 | 2558.6181 | 0.74989
2003-05-12 | 20:00 | 13.2 | 5.5 | 60 | 22 | 15% | 20.68 | 24 | 2830 | 9572.8755 | 2805.6493 | 9572.8755 | 11966.0943 | 2629.9108 | 0.77078
2003-05-12 | 21:00 | 11.5 | 6.6 | 72 | 22 | 15% | 20.425 | 24 | 2830 | 10308.1415 | 3021.1435 | 10308.1415 | 12885.1769 | 2831.907 | 0.82998
2003-05-12 | 22:00 | 10.6 | 5.1 | 69 | 22 | 15% | 20.29 | 24 | 2830 | 10697.4 | 3135.2286 | 10697.4 | 13371.75 | 2938.8462 | 0.86133
2003-05-12 | 23:00 | 10.1 | 5 | 71 | 22 | 15% | 20.215 | 24 | 2830 | 10913.6547 | 3198.6092 | 10913.6547 | 13642.0684 | 2998.2568 | 0.87874
2003-05-12 | 24:00 | 9.3 | 5 | 74 | 22 | 15% | 20.095 | 24 | 2830 | 11259.6623 | 3300.0182 | 11259.6623 | 14074.5778 | 3093.3138 | 0.9066
2003-05-13 | 1:00 | 9.3 | 5.5 | 77 | 22 | 15% | 20.095 | 24 | 2830 | 11259.6623 | 3300.0182 | 11259.6623 | 14074.5778 | 3093.3138 | 0.9066
2003-05-13 | 2:00 | 8.6 | 5.6 | 81 | 22 | 15% | 19.99 | 24 | 2830 | 11562.4189 | 3388.7511 | 11562.4189 | 14453.0236 | 3176.4887 | 0.93098
2003-05-13 | 3:00 | 8.3 | 5.6 | 83 | 22 | 15% | 19.945 | 24 | 2830 | 11692.1717 | 3426.7795 | 11692.1717 | 14615.2146 | 3212.1351 | 0.94142
2003-05-13 | 4:00 | 8.3 | 5.9 | 85 | 22 | 15% | 19.945 | 24 | 2830 | 11692.1717 | 3426.7795 | 11692.1717 | 14615.2146 | 3212.1351 | 0.94142
2003-05-13 | 5:00 | 7.9 | 5.8 | 87 | 22 | 15% | 19.885 | 24 | 2830 | 11865.1755 | 3477.484 | 11865.1755 | 14831.4693 | 3259.6636 | 0.95535
2003-05-13 | 6:00 | 8.6 | 6.5 | 87 | 22 | 15% | 19.99 | 24 | 2830 | 11562.4189 | 3388.7511 | 11562.4189 | 14453.0236 | 3176.4887 | 0.93098
2003-05-13 | 7:00 | 10.6 | 7 | 78 | 22 | 15% | 20.29 | 24 | 2830 | 10697.4 | 3135.2286 | 10697.4 | 13371.75 | 2938.8462 | 0.86133
2003-05-13 | 8:00 | 11.7 | 7.2 | 74 | 22 | 15% | 20.455 | 24 | 2830 | 10221.6396 | 2995.7912 | 10221.6396 | 12777.0495 | 2808.1428 | 0.82302
2003-05-13 | 9:00 | 12.9 | 7.1 | 68 | 22 | 15% | 20.635 | 24 | 2830 | 9702.6283 | 2843.6777 | 9702.6283 | 12128.2854 | 2665.5572 | 0.78123
2003-05-13 | 10:00 | 13.6 | 6.7 | 63 | 22 | 15% | 20.74 | 24 | 2830 | 9399.8717 | 2754.9448 | 9399.8717 | 11749.8396 | 2582.3823 | 0.75685
2003-05-13 | 11:00 | 14.4 | 7.4 | 63 | 22 | 15% | 20.86 | 24 | 2830 | 9053.8642 | 2653.5358 | 9053.8642 | 11317.3302 | 2487.3253 | 0.72899
2003-05-13 | 12:00 | 16.2 | 6.7 | 53 | 22 | 15% | 21.13 | 24 | 2830 | 8275.3472 | 2425.3655 | 8275.3472 | 10344.184 | 2273.447 | 0.66631
2003-05-13 | 13:00 | 16.8 | 5 | 46 | 22 | 15% | 21.22 | 24 | 2830 | 8015.8415 | 2349.3088 | 8015.8415 | 10019.8019 | 2202.1543 | 0.64541
2003-05-13 | 14:00 | 17.3 | 4.8 | 44 | 22 | 15% | 21.295 | 24 | 2830 | 7799.5868 | 2285.9281 | 7799.5868 | 9749.4835 | 2142.7436 | 0.628
2003-05-13 | 15:00 | 17.6 | 3 | 38 | 22 | 15% | 21.34 | 24 | 2830 | 7669.834 | 2247.8998 | 7669.834 | 9587.2925 | 2107.0972 | 0.61755
2003-05-13 | 16:00 | 17.6 | 1.2 | 33 | 22 | 15% | 21.34 | 24 | 2830 | 7669.834 | 2247.8998 | 7669.834 | 9587.2925 | 2107.0972 | 0.61755
2003-05-13 | 17:00 | 15.9 | 6.7 | 54 | 22 | 15% | 21.085 | 24 | 2830 | 8405.1 | 2463.3939 | 8405.1 | 10506.375 | 2309.0934 | 0.67676
2003-05-13 | 18:00 | 16.6 | 6.2 | 50 | 22 | 15% | 21.19 | 24 | 2830 | 8102.3434 | 2374.661 | 8102.3434 | 10127.9292 | 2225.9185 | 0.65238
2003-05-13 | 19:00 | 16.8 | 1 | 34 | 22 | 15% | 21.22 | 24 | 2830 | 8015.8415 | 2349.3088 | 8015.8415 | 10019.8019 | 2202.1543 | 0.64541
2003-05-13 | 20:00 | 14.4 | 7 | 61 | 22 | 15% | 20.86 | 24 | 2830 | 9053.8642 | 2653.5358 | 9053.8642 | 11317.3302 | 2487.3253 | 0.72899
2003-05-13 | 21:00 | 14.1 | 8.9 | 71 | 22 | 15% | 20.815 | 24 | 2830 | 9183.617 | 2691.5642 | 9183.617 | 11479.5212 | 2522.9717 | 0.73944
2003-05-13 | 22:00 | 14.4 | 4.7 | 52 | 22 | 15% | 20.86 | 24 | 2830 | 9053.8642 | 2653.5358 | 9053.8642 | 11317.3302 | 2487.3253 | 0.72899
2003-05-13 | 23:00 | 12.6 | 8 | 74 | 22 | 15% | 20.59 | 24 | 2830 | 9832.3811 | 2881.7061 | 9832.3811 | 12290.4764 | 2701.2036 | 0.79168
2003-05-13 | 24:00 | 12.4 | 9.2 | 81 | 22 | 15% | 20.56 | 24 | 2830 | 9918.883 | 2907.0583 | 9918.883 | 12398.6038 | 2724.9679 | 0.79864
2003-05-14 | 1:00 | 11.8 | 8.3 | 79 | 22 | 15% | 20.47 | 24 | 2830 | 10178.3887 | 2983.1151 | 10178.3887 | 12722.9858 | 2796.2606 | 0.81954
2003-05-14 | 2:00 | 11.5 | 8.2 | 80 | 22 | 15% | 20.425 | 24 | 2830 | 10308.1415 | 3021.1435 | 10308.1415 | 12885.1769 | 2831.907 | 0.82998
2003-05-14 | 3:00 | 11.7 | 8.7 | 82 | 22 | 15% | 20.455 | 24 | 2830 | 10221.6396 | 2995.7912 | 10221.6396 | 12777.0495 | 2808.1428 | 0.82302
2003-05-14 | 4:00 | 10.9 | 8.4 | 85 | 22 | 15% | 20.335 | 24 | 2830 | 10567.6472 | 3097.2002 | 10567.6472 | 13209.559 | 2903.1998 | 0.85088
2003-05-14 | 5:00 | 11 | 8.9 | 87 | 22 | 15% | 20.35 | 24 | 2830 | 10524.3962 | 3084.5241 | 10524.3962 | 13155.4953 | 2891.3176 | 0.8474
2003-05-14 | 6:00 | 10.7 | 9.3 | 91 | 22 | 15% | 20.305 | 24 | 2830 | 10654.1491 | 3122.5525 | 10654.1491 | 13317.6863 | 2926.964 | 0.85784
2003-05-14 | 7:00 | 11.4 | 9.2 | 86 | 22 | 15% | 20.41 | 24 | 2830 | 10351.3925 | 3033.8196 | 10351.3925 | 12939.2406 | 2843.7891 | 0.83347
2003-05-14 | 8:00 | 12.1 | 8.8 | 80 | 22 | 15% | 20.515 | 24 | 2830 | 10048.6358 | 2945.0867 | 10048.6358 | 12560.7948 | 2760.6142 | 0.80909
2003-05-14 | 9:00 | 11.4 | 9.1 | 86 | 22 | 15% | 20.41 | 24 | 2830 | 10351.3925 | 3033.8196 | 10351.3925 | 12939.2406 | 2843.7891 | 0.83347
2003-05-14 | 10:00 | 11.8 | 9.6 | 86 | 22 | 15% | 20.47 | 24 | 2830 | 10178.3887 | 2983.1151 | 10178.3887 | 12722.9858 | 2796.2606 | 0.81954
2003-05-14 | 11:00 | 13.5 | 9.6 | 77 | 22 | 15% | 20.725 | 24 | 2830 | 9443.1226 | 2767.6209 | 9443.1226 | 11803.9033 | 2594.2645 | 0.76034
2003-05-14 | 12:00 | 14.8 | 7.1 | 60 | 22 | 15% | 20.92 | 24 | 2830 | 8880.8604 | 2602.8313 | 8880.8604 | 11101.0755 | 2439.7968 | 0.71506
2003-05-14 | 13:00 | 14.9 | 5.9 | 55 | 22 | 15% | 20.935 | 24 | 2830 | 8837.6094 | 2590.1552 | 8837.6094 | 11047.0118 | 2427.9147 | 0.71158
2003-05-14 | 14:00 | 15 | 5.6 | 53 | 22 | 15% | 20.95 | 24 | 2830 | 8794.3585 | 2577.479 | 8794.3585 | 10992.9481 | 2416.0326 | 0.7081
2003-05-14 | 15:00 | 14.6 | 6.2 | 57 | 22 | 15% | 20.89 | 24 | 2830 | 8967.3623 | 2628.1835 | 8967.3623 | 11209.2028 | 2463.5611 | 0.72203
2003-05-14 | 16:00 | 14.2 | 4.4 | 52 | 22 | 15% | 20.83 | 24 | 2830 | 9140.366 | 2678.8881 | 9140.366 | 11425.4575 | 2511.0896 | 0.73596
2003-05-14 | 17:00 | 14.1 | 2.6 | 46 | 22 | 15% | 20.815 | 24 | 2830 | 9183.617 | 2691.5642 | 9183.617 | 11479.5212 | 2522.9717 | 0.73944
2003-05-14 | 18:00 | 13.3 | 1.6 | 45 | 22 | 15% | 20.695 | 24 | 2830 | 9529.6245 | 2792.9732 | 9529.6245 | 11912.0307 | 2618.0287 | 0.7673
2003-05-14 | 19:00 | 12.4 | 1.6 | 48 | 22 | 15% | 20.56 | 24 | 2830 | 9918.883 | 2907.0583 | 9918.883 | 12398.6038 | 2724.9679 | 0.79864
2003-05-14 | 20:00 | 11.7 | 0.9 | 47 | 22 | 15% | 20.455 | 24 | 2830 | 10221.6396 | 2995.7912 | 10221.6396 | 12777.0495 | 2808.1428 | 0.82302
2003-05-14 | 21:00 | 10.2 | 1.2 | 54 | 22 | 15% | 20.23 | 24 | 2830 | 10870.4038 | 3185.9331 | 10870.4038 | 13588.0047 | 2986.3747 | 0.87526
2003-05-14 | 22:00 | 9.9 | 0.8 | 53 | 22 | 15% | 20.185 | 24 | 2830 | 11000.1566 | 3223.9615 | 11000.1566 | 13750.1958 | 3022.021 | 0.8857
2003-05-14 | 23:00 | 9.5 | 1.3 | 57 | 22 | 15% | 20.125 | 24 | 2830 | 11173.1604 | 3274.666 | 11173.1604 | 13966.4505 | 3069.5496 | 0.89963
2003-05-14 | 24:00 | 8.7 | 2.4 | 65 | 22 | 15% | 20.005 | 24 | 2830 | 11519.1679 | 3376.075 | 11519.1679 | 14398.9599 | 3164.6066 | 0.92749
2003-05-15 | 1:00 | 8.7 | 2.8 | 66 | 22 | 15% | 20.005 | 24 | 2830 | 11519.1679 | 3376.075 | 11519.1679 | 14398.9599 | 3164.6066 | 0.92749
2003-05-15 | 2:00 | 7.7 | 3.2 | 73 | 22 | 15% | 19.855 | 24 | 2830 | 11951.6774 | 3502.8363 | 11951.6774 | 14939.5967 | 3283.4278 | 0.96232
2003-05-15 | 3:00 | 6.5 | 2.4 | 75 | 22 | 15% | 19.675 | 24 | 2830 | 12470.6887 | 3654.9498 | 12470.6887 | 15588.3608 | 3426.0134 | 1.0041
2003-05-15 | 4:00 | 6.8 | 3.2 | 78 | 22 | 15% | 19.72 | 24 | 2830 | 12340.9358 | 3616.9214 | 12340.9358 | 15426.1698 | 3390.367 | 0.99366
2003-05-15 | 5:00 | 6.2 | 3.6 | 83 | 22 | 15% | 19.63 | 24 | 2830 | 12600.4415 | 3692.9782 | 12600.4415 | 15750.5519 | 3461.6598 | 1.0146
2003-05-15 | 6:00 | 7.1 | 3.7 | 79 | 22 | 15% | 19.765 | 24 | 2830 | 12211.183 | 3578.893 | 12211.183 | 15263.9788 | 3354.7206 | 0.98321
2003-05-15 | 7:00 | 9.1 | 4 | 70 | 22 | 15% | 20.065 | 24 | 2830 | 11346.1642 | 3325.3705 | 11346.1642 | 14182.7052 | 3117.0781 | 0.91356
2003-05-15 | 8:00 | 9.1 | 3.4 | 67 | 22 | 15% | 20.065 | 24 | 2830 | 11346.1642 | 3325.3705 | 11346.1642 | 14182.7052 | 3117.0781 | 0.91356
2003-05-15 | 9:00 | 10 | 3 | 62 | 22 | 15% | 20.2 | 24 | 2830 | 10956.9057 | 3211.2854 | 10956.9057 | 13696.1321 | 3010.1389 | 0.88222
2003-05-15 | 10:00 | 10.4 | 2.4 | 58 | 22 | 15% | 20.26 | 24 | 2830 | 10783.9019 | 3160.5809 | 10783.9019 | 13479.8774 | 2962.6104 | 0.86829
2003-05-15 | 11:00 | 10.9 | 2.7 | 57 | 22 | 15% | 20.335 | 24 | 2830 | 10567.6472 | 3097.2002 | 10567.6472 | 13209.559 | 2903.1998 | 0.85088
2003-05-15 | 12:00 | 11 | 2.2 | 55 | 22 | 15% | 20.35 | 24 | 2830 | 10524.3962 | 3084.5241 | 10524.3962 | 13155.4953 | 2891.3176 | 0.8474
2003-05-15 | 13:00 | 11.2 | 2.5 | 55 | 22 | 15% | 20.38 | 24 | 2830 | 10437.8943 | 3059.1718 | 10437.8943 | 13047.3679 | 2867.5534 | 0.84043
2003-05-15 | 14:00 | 7.5 | 4.2 | 80 | 22 | 15% | 19.825 | 24 | 2830 | 12038.1792 | 3528.1885 | 12038.1792 | 15047.7241 | 3307.1921 | 0.96928
2003-05-15 | 15:00 | 10 | 4.6 | 69 | 22 | 15% | 20.2 | 24 | 2830 | 10956.9057 | 3211.2854 | 10956.9057 | 13696.1321 | 3010.1389 | 0.88222
2003-05-15 | 16:00 | 10.5 | 4.1 | 65 | 22 | 15% | 20.275 | 24 | 2830 | 10740.6509 | 3147.9047 | 10740.6509 | 13425.8137 | 2950.7283 | 0.86481
2003-05-15 | 17:00 | 10.7 | 3.5 | 61 | 22 | 15% | 20.305 | 24 | 2830 | 10654.1491 | 3122.5525 | 10654.1491 | 13317.6863 | 2926.964 | 0.85784
2003-05-15 | 18:00 | 10.9 | 1.8 | 53 | 22 | 15% | 20.335 | 24 | 2830 | 10567.6472 | 3097.2002 | 10567.6472 | 13209.559 | 2903.1998 | 0.85088
2003-05-15 | 19:00 | 10.6 | 3.1 | 60 | 22 | 15% | 20.29 | 24 | 2830 | 10697.4 | 3135.2286 | 10697.4 | 13371.75 | 2938.8462 | 0.86133
2003-05-15 | 20:00 | 9.5 | 2.9 | 63 | 22 | 15% | 20.125 | 24 | 2830 | 11173.1604 | 3274.666 | 11173.1604 | 13966.4505 | 3069.5496 | 0.89963
2003-05-15 | 21:00 | 9.1 | 2.5 | 63 | 22 | 15% | 20.065 | 24 | 2830 | 11346.1642 | 3325.3705 | 11346.1642 | 14182.7052 | 3117.0781 | 0.91356
2003-05-15 | 22:00 | 8.9 | 2.1 | 62 | 22 | 15% | 20.035 | 24 | 2830 | 11432.666 | 3350.7228 | 11432.666 | 14290.8325 | 3140.8423 | 0.92053
2003-05-15 | 23:00 | 7.7 | 2.7 | 71 | 22 | 15% | 19.855 | 24 | 2830 | 11951.6774 | 3502.8363 | 11951.6774 | 14939.5967 | 3283.4278 | 0.96232
2003-05-15 | 24:00 | 7.9 | 3.4 | 73 | 22 | 15% | 19.885 | 24 | 2830 | 11865.1755 | 3477.484 | 11865.1755 | 14831.4693 | 3259.6636 | 0.95535
2003-05-16 | 1:00 | 6 | 2.1 | 76 | 22 | 15% | 19.6 | 24 | 2830 | 12686.9434 | 3718.3304 | 12686.9434 | 15858.6792 | 3485.424 | 1.0215
2003-05-16 | 2:00 | 6.2 | 3.6 | 83 | 22 | 15% | 19.63 | 24 | 2830 | 12600.4415 | 3692.9782 | 12600.4415 | 15750.5519 | 3461.6598 | 1.0146
2003-05-16 | 3:00 | 6.8 | 3.7 | 81 | 22 | 15% | 19.72 | 24 | 2830 | 12340.9358 | 3616.9214 | 12340.9358 | 15426.1698 | 3390.367 | 0.99366
2003-05-16 | 4:00 | 6.7 | 3.3 | 79 | 22 | 15% | 19.705 | 24 | 2830 | 12384.1868 | 3629.5975 | 12384.1868 | 15480.2335 | 3402.2491 | 0.99714
2003-05-16 | 5:00 | 5.8 | 3.4 | 85 | 22 | 15% | 19.57 | 24 | 2830 | 12773.4453 | 3743.6827 | 12773.4453 | 15966.8066 | 3509.1883 | 1.0285
2003-05-16 | 6:00 | 6.1 | 4 | 86 | 22 | 15% | 19.615 | 24 | 2830 | 12643.6925 | 3705.6543 | 12643.6925 | 15804.6156 | 3473.5419 | 1.018
2003-05-16 | 7:00 | 7.4 | 4.1 | 80 | 22 | 15% | 19.81 | 24 | 2830 | 12081.4302 | 3540.8647 | 12081.4302 | 15101.7877 | 3319.0742 | 0.97277
2003-05-16 | 8:00 | 6.9 | 2.4 | 73 | 22 | 15% | 19.735 | 24 | 2830 | 12297.6849 | 3604.2453 | 12297.6849 | 15372.1061 | 3378.4849 | 0.99018
2003-05-16 | 9:00 | 9.9 | 4.5 | 69 | 22 | 15% | 20.185 | 24 | 2830 | 11000.1566 | 3223.9615 | 11000.1566 | 13750.1958 | 3022.021 | 0.8857
2003-05-16 | 10:00 | 8.9 | 3.6 | 69 | 22 | 15% | 20.035 | 24 | 2830 | 11432.666 | 3350.7228 | 11432.666 | 14290.8325 | 3140.8423 | 0.92053
2003-05-16 | 11:00 | 10.9 | 2.8 | 57 | 22 | 15% | 20.335 | 24 | 2830 | 10567.6472 | 3097.2002 | 10567.6472 | 13209.559 | 2903.1998 | 0.85088
2003-05-16 | 12:00 | 11.4 | 3.1 | 57 | 22 | 15% | 20.41 | 24 | 2830 | 10351.3925 | 3033.8196 | 10351.3925 | 12939.2406 | 2843.7891 | 0.83347
2003-05-16 | 13:00 | 11.7 | 4.8 | 63 | 22 | 15% | 20.455 | 24 | 2830 | 10221.6396 | 2995.7912 | 10221.6396 | 12777.0495 | 2808.1428 | 0.82302
2003-05-16 | 14:00 | 12.7 | 2.7 | 51 | 22 | 15% | 20.605 | 24 | 2830 | 9789.1302 | 2869.0299 | 9789.1302 | 12236.4127 | 2689.3215 | 0.7882
2003-05-16 | 15:00 | 11.6 | 2.5 | 54 | 22 | 15% | 20.44 | 24 | 2830 | 10264.8906 | 3008.4673 | 10264.8906 | 12831.1132 | 2820.0249 | 0.8265
2003-05-16 | 16:00 | 10.1 | 4.5 | 68 | 22 | 15% | 20.215 | 24 | 2830 | 10913.6547 | 3198.6092 | 10913.6547 | 13642.0684 | 2998.2568 | 0.87874
2003-05-16 | 17:00 | 9.9 | 3.7 | 65 | 22 | 15% | 20.185 | 24 | 2830 | 11000.1566 | 3223.9615 | 11000.1566 | 13750.1958 | 3022.021 | 0.8857
2003-05-16 | 18:00 | 9.5 | 2.7 | 62 | 22 | 15% | 20.125 | 24 | 2830 | 11173.1604 | 3274.666 | 11173.1604 | 13966.4505 | 3069.5496 | 0.89963
2003-05-16 | 19:00 | 8.9 | 2.8 | 66 | 22 | 15% | 20.035 | 24 | 2830 | 11432.666 | 3350.7228 | 11432.666 | 14290.8325 | 3140.8423 | 0.92053
2003-05-16 | 20:00 | 8.4 | 4.1 | 74 | 22 | 15% | 19.96 | 24 | 2830 | 11648.9208 | 3414.1034 | 11648.9208 | 14561.1509 | 3200.253 | 0.93794
2003-05-16 | 21:00 | 7.9 | 4 | 76 | 22 | 15% | 19.885 | 24 | 2830 | 11865.1755 | 3477.484 | 11865.1755 | 14831.4693 | 3259.6636 | 0.95535
2003-05-16 | 22:00 | 7.6 | 3.9 | 77 | 22 | 15% | 19.84 | 24 | 2830 | 11994.9283 | 3515.5124 | 11994.9283 | 14993.6604 | 3295.31 | 0.9658
2003-05-16 | 23:00 | 6.9 | 4.6 | 85 | 22 | 15% | 19.735 | 24 | 2830 | 12297.6849 | 3604.2453 | 12297.6849 | 15372.1061 | 3378.4849 | 0.99018
2003-05-16 | 24:00 | 5.8 | 4.5 | 91 | 22 | 15% | 19.57 | 24 | 2830 | 12773.4453 | 3743.6827 | 12773.4453 | 15966.8066 | 3509.1883 | 1.0285
2003-05-17 | 1:00 | 5.8 | 4.7 | 93 | 22 | 15% | 19.57 | 24 | 2830 | 12773.4453 | 3743.6827 | 12773.4453 | 15966.8066 | 3509.1883 | 1.0285
2003-05-17 | 2:00 | 5.7 | 4.4 | 91 | 22 | 15% | 19.555 | 24 | 2830 | 12816.6962 | 3756.3588 | 12816.6962 | 16020.8703 | 3521.0704 | 1.032
2003-05-17 | 3:00 | 5.8 | 3.9 | 88 | 22 | 15% | 19.57 | 24 | 2830 | 12773.4453 | 3743.6827 | 12773.4453 | 15966.8066 | 3509.1883 | 1.0285
2003-05-17 | 4:00 | 5.5 | 4.5 | 93 | 22 | 15% | 19.525 | 24 | 2830 | 12903.1981 | 3781.7111 | 12903.1981 | 16128.9976 | 3544.8346 | 1.0389
2003-05-17 | 5:00 | 5.5 | 4.6 | 94 | 22 | 15% | 19.525 | 24 | 2830 | 12903.1981 | 3781.7111 | 12903.1981 | 16128.9976 | 3544.8346 | 1.0389
2003-05-17 | 6:00 | 5.3 | 4 | 91 | 22 | 15% | 19.495 | 24 | 2830 | 12989.7 | 3807.0633 | 12989.7 | 16237.125 | 3568.5989 | 1.0459
2003-05-17 | 7:00 | 5.4 | 4 | 91 | 22 | 15% | 19.51 | 24 | 2830 | 12946.4491 | 3794.3872 | 12946.4491 | 16183.0613 | 3556.7168 | 1.0424
2003-05-17 | 8:00 | 6.4 | 4.5 | 88 | 22 | 15% | 19.66 | 24 | 2830 | 12513.9396 | 3667.6259 | 12513.9396 | 15642.4245 | 3437.8955 | 1.0076
2003-05-17 | 9:00 | 7.4 | 5.9 | 90 | 22 | 15% | 19.81 | 24 | 2830 | 12081.4302 | 3540.8647 | 12081.4302 | 15101.7877 | 3319.0742 | 0.97277
2003-05-17 | 10:00 | 8.3 | 5.8 | 84 | 22 | 15% | 19.945 | 24 | 2830 | 11692.1717 | 3426.7795 | 11692.1717 | 14615.2146 | 3212.1351 | 0.94142
2003-05-17 | 11:00 | 10.2 | 6 | 75 | 22 | 15% | 20.23 | 24 | 2830 | 10870.4038 | 3185.9331 | 10870.4038 | 13588.0047 | 2986.3747 | 0.87526
2003-05-17 | 12:00 | 10 | 6.2 | 77 | 22 | 15% | 20.2 | 24 | 2830 | 10956.9057 | 3211.2854 | 10956.9057 | 13696.1321 | 3010.1389 | 0.88222
2003-05-17 | 13:00 | 10.3 | 5.3 | 71 | 22 | 15% | 20.245 | 24 | 2830 | 10827.1528 | 3173.257 | 10827.1528 | 13533.941 | 2974.4925 | 0.87177
2003-05-17 | 14:00 | 10.7 | 5.4 | 70 | 22 | 15% | 20.305 | 24 | 2830 | 10654.1491 | 3122.5525 | 10654.1491 | 13317.6863 | 2926.964 | 0.85784
2003-05-17 | 15:00 | 11.1 | 5.2 | 67 | 22 | 15% | 20.365 | 24 | 2830 | 10481.1453 | 3071.848 | 10481.1453 | 13101.4316 | 2879.4355 | 0.84391
2003-05-17 | 16:00 | 11.6 | 4.3 | 61 | 22 | 15% | 20.44 | 24 | 2830 | 10264.8906 | 3008.4673 | 10264.8906 | 12831.1132 | 2820.0249 | 0.8265
2003-05-17 | 17:00 | 11.1 | 3.3 | 59 | 22 | 15% | 20.365 | 24 | 2830 | 10481.1453 | 3071.848 | 10481.1453 | 13101.4316 | 2879.4355 | 0.84391
2003-05-17 | 18:00 | 11 | 2.7 | 57 | 22 | 15% | 20.35 | 24 | 2830 | 10524.3962 | 3084.5241 | 10524.3962 | 13155.4953 | 2891.3176 | 0.8474
2003-05-17 | 19:00 | 10.6 | 3.9 | 63 | 22 | 15% | 20.29 | 24 | 2830 | 10697.4 | 3135.2286 | 10697.4 | 13371.75 | 2938.8462 | 0.86133
2003-05-17 | 20:00 | 10.2 | 3.7 | 64 | 22 | 15% | 20.23 | 24 | 2830 | 10870.4038 | 3185.9331 | 10870.4038 | 13588.0047 | 2986.3747 | 0.87526
2003-05-17 | 21:00 | 9.7 | 4.3 | 69 | 22 | 15% | 20.155 | 24 | 2830 | 11086.6585 | 3249.3137 | 11086.6585 | 13858.3231 | 3045.7853 | 0.89267
2003-05-17 | 22:00 | 9 | 3.9 | 70 | 22 | 15% | 20.05 | 24 | 2830 | 11389.4151 | 3338.0466 | 11389.4151 | 14236.7689 | 3128.9602 | 0.91705
2003-05-17 | 23:00 | 8.4 | 4.8 | 78 | 22 | 15% | 19.96 | 24 | 2830 | 11648.9208 | 3414.1034 | 11648.9208 | 14561.1509 | 3200.253 | 0.93794
2003-05-17 | 24:00 | 8.7 | 5.3 | 79 | 22 | 15% | 20.005 | 24 | 2830 | 11519.1679 | 3376.075 | 11519.1679 | 14398.9599 | 3164.6066 | 0.92749
2003-05-18 | 1:00 | 8.4 | 5.4 | 81 | 22 | 15% | 19.96 | 24 | 2830 | 11648.9208 | 3414.1034 | 11648.9208 | 14561.1509 | 3200.253 | 0.93794
2003-05-18 | 2:00 | 8.1 | 5.7 | 85 | 22 | 15% | 19.915 | 24 | 2830 | 11778.6736 | 3452.1318 | 11778.6736 | 14723.342 | 3235.8993 | 0.94839
2003-05-18 | 3:00 | 8.3 | 5.7 | 84 | 22 | 15% | 19.945 | 24 | 2830 | 11692.1717 | 3426.7795 | 11692.1717 | 14615.2146 | 3212.1351 | 0.94142
2003-05-18 | 4:00 | 8 | 5.7 | 85 | 22 | 15% | 19.9 | 24 | 2830 | 11821.9245 | 3464.8079 | 11821.9245 | 14777.4057 | 3247.7815 | 0.95187
2003-05-18 | 5:00 | 7.9 | 5.5 | 85 | 22 | 15% | 19.885 | 24 | 2830 | 11865.1755 | 3477.484 | 11865.1755 | 14831.4693 | 3259.6636 | 0.95535
2003-05-18 | 6:00 | 8.5 | 5.6 | 82 | 22 | 15% | 19.975 | 24 | 2830 | 11605.6698 | 3401.4273 | 11605.6698 | 14507.0873 | 3188.3708 | 0.93446
2003-05-18 | 7:00 | 9.7 | 6.2 | 79 | 22 | 15% | 20.155 | 24 | 2830 | 11086.6585 | 3249.3137 | 11086.6585 | 13858.3231 | 3045.7853 | 0.89267
2003-05-18 | 8:00 | 10.9 | 5.7 | 70 | 22 | 15% | 20.335 | 24 | 2830 | 10567.6472 | 3097.2002 | 10567.6472 | 13209.559 | 2903.1998 | 0.85088
2003-05-18 | 9:00 | 11.5 | 6.7 | 72 | 22 | 15% | 20.425 | 24 | 2830 | 10308.1415 | 3021.1435 | 10308.1415 | 12885.1769 | 2831.907 | 0.82998
2003-05-18 | 10:00 | 13.1 | 7 | 66 | 22 | 15% | 20.665 | 24 | 2830 | 9616.1264 | 2818.3254 | 9616.1264 | 12020.158 | 2641.793 | 0.77427
2003-05-18 | 11:00 | 11.3 | 6.4 | 72 | 22 | 15% | 20.395 | 24 | 2830 | 10394.6434 | 3046.4957 | 10394.6434 | 12993.3042 | 2855.6713 | 0.83695
2003-05-18 | 12:00 | 13.5 | 8.1 | 70 | 22 | 15% | 20.725 | 24 | 2830 | 9443.1226 | 2767.6209 | 9443.1226 | 11803.9033 | 2594.2645 | 0.76034
2003-05-18 | 13:00 | 13.9 | 6.8 | 62 | 22 | 15% | 20.785 | 24 | 2830 | 9270.1189 | 2716.9164 | 9270.1189 | 11587.6486 | 2546.736 | 0.74641
2003-05-18 | 14:00 | 14.2 | 8.2 | 67 | 22 | 15% | 20.83 | 24 | 2830 | 9140.366 | 2678.8881 | 9140.366 | 11425.4575 | 2511.0896 | 0.73596
2003-05-18 | 15:00 | 14.2 | 5.2 | 55 | 22 | 15% | 20.83 | 24 | 2830 | 9140.366 | 2678.8881 | 9140.366 | 11425.4575 | 2511.0896 | 0.73596
2003-05-18 | 16:00 | 14.8 | 4.8 | 51 | 22 | 15% | 20.92 | 24 | 2830 | 8880.8604 | 2602.8313 | 8880.8604 | 11101.0755 | 2439.7968 | 0.71506
2003-05-18 | 17:00 | 14.6 | 5.1 | 53 | 22 | 15% | 20.89 | 24 | 2830 | 8967.3623 | 2628.1835 | 8967.3623 | 11209.2028 | 2463.5611 | 0.72203
2003-05-18 | 18:00 | 14.2 | 4.1 | 51 | 22 | 15% | 20.83 | 24 | 2830 | 9140.366 | 2678.8881 | 9140.366 | 11425.4575 | 2511.0896 | 0.73596
2003-05-18 | 19:00 | 13.4 | 4.6 | 55 | 22 | 15% | 20.71 | 24 | 2830 | 9486.3736 | 2780.2971 | 9486.3736 | 11857.967 | 2606.1466 | 0.76382
2003-05-18 | 20:00 | 12.4 | 4.6 | 59 | 22 | 15% | 20.56 | 24 | 2830 | 9918.883 | 2907.0583 | 9918.883 | 12398.6038 | 2724.9679 | 0.79864
2003-05-18 | 21:00 | 9.8 | 5.1 | 73 | 22 | 15% | 20.17 | 24 | 2830 | 11043.4075 | 3236.6376 | 11043.4075 | 13804.2594 | 3033.9032 | 0.88919
2003-05-18 | 22:00 | 8.8 | 5 | 77 | 22 | 15% | 20.02 | 24 | 2830 | 11475.917 | 3363.3989 | 11475.917 | 14344.8962 | 3152.7244 | 0.92401
2003-05-18 | 23:00 | 8.2 | 5.3 | 82 | 22 | 15% | 19.93 | 24 | 2830 | 11735.4226 | 3439.4556 | 11735.4226 | 14669.2783 | 3224.0172 | 0.94491
2003-05-18 | 24:00 | 7.1 | 5.1 | 87 | 22 | 15% | 19.765 | 24 | 2830 | 12211.183 | 3578.893 | 12211.183 | 15263.9788 | 3354.7206 | 0.98321
2003-05-19 | 1:00 | 6.4 | 4.4 | 87 | 22 | 15% | 19.66 | 24 | 2830 | 12513.9396 | 3667.6259 | 12513.9396 | 15642.4245 | 3437.8955 | 1.0076
2003-05-19 | 2:00 | 6.1 | 4.4 | 89 | 22 | 15% | 19.615 | 24 | 2830 | 12643.6925 | 3705.6543 | 12643.6925 | 15804.6156 | 3473.5419 | 1.018
2003-05-19 | 3:00 | 6.2 | 4.6 | 89 | 22 | 15% | 19.63 | 24 | 2830 | 12600.4415 | 3692.9782 | 12600.4415 | 15750.5519 | 3461.6598 | 1.0146
2003-05-19 | 4:00 | 5.9 | 4.3 | 89 | 22 | 15% | 19.585 | 24 | 2830 | 12730.1943 | 3731.0065 | 12730.1943 | 15912.7429 | 3497.3061 | 1.025
2003-05-19 | 5:00 | 6 | 4.5 | 90 | 22 | 15% | 19.6 | 24 | 2830 | 12686.9434 | 3718.3304 | 12686.9434 | 15858.6792 | 3485.424 | 1.0215
2003-05-19 | 6:00 | 7.8 | 5.5 | 85 | 22 | 15% | 19.87 | 24 | 2830 | 11908.4264 | 3490.1601 | 11908.4264 | 14885.533 | 3271.5457 | 0.95884
2003-05-19 | 7:00 | 9.5 | 5.7 | 77 | 22 | 15% | 20.125 | 24 | 2830 | 11173.1604 | 3274.666 | 11173.1604 | 13966.4505 | 3069.5496 | 0.89963
2003-05-19 | 8:00 | 11.5 | 5.9 | 68 | 22 | 15% | 20.425 | 24 | 2830 | 10308.1415 | 3021.1435 | 10308.1415 | 12885.1769 | 2831.907 | 0.82998
2003-05-19 | 9:00 | 13 | 5.7 | 61 | 22 | 15% | 20.65 | 24 | 2830 | 9659.3774 | 2831.0016 | 9659.3774 | 12074.2217 | 2653.6751 | 0.77775
2003-05-19 | 10:00 | 11.6 | 7.1 | 74 | 22 | 15% | 20.44 | 24 | 2830 | 10264.8906 | 3008.4673 | 10264.8906 | 12831.1132 | 2820.0249 | 0.8265
2003-05-19 | 11:00 | 11.9 | 7.9 | 76 | 22 | 15% | 20.485 | 24 | 2830 | 10135.1377 | 2970.439 | 10135.1377 | 12668.9222 | 2784.3785 | 0.81605
2003-05-19 | 12:00 | 12.4 | 8.3 | 76 | 22 | 15% | 20.56 | 24 | 2830 | 9918.883 | 2907.0583 | 9918.883 | 12398.6038 | 2724.9679 | 0.79864
2003-05-19 | 13:00 | 14.1 | 8.6 | 69 | 22 | 15% | 20.815 | 24 | 2830 | 9183.617 | 2691.5642 | 9183.617 | 11479.5212 | 2522.9717 | 0.73944
2003-05-19 | 14:00 | 15.4 | 8.6 | 64 | 22 | 15% | 21.01 | 24 | 2830 | 8621.3547 | 2526.7745 | 8621.3547 | 10776.6934 | 2368.504 | 0.69417
2003-05-19 | 15:00 | 16 | 6.2 | 52 | 22 | 15% | 21.1 | 24 | 2830 | 8361.8491 | 2450.7178 | 8361.8491 | 10452.3113 | 2297.2113 | 0.67327
2003-05-19 | 16:00 | 17.4 | 4.3 | 42 | 22 | 15% | 21.31 | 24 | 2830 | 7756.3358 | 2273.252 | 7756.3358 | 9695.4198 | 2130.8615 | 0.62452
2003-05-19 | 17:00 | 16.4 | 6 | 50 | 22 | 15% | 21.16 | 24 | 2830 | 8188.8453 | 2400.0133 | 8188.8453 | 10236.0566 | 2249.6828 | 0.65934
2003-05-19 | 18:00 | 14.6 | 3.1 | 46 | 22 | 15% | 20.89 | 24 | 2830 | 8967.3623 | 2628.1835 | 8967.3623 | 11209.2028 | 2463.5611 | 0.72203
2003-05-19 | 19:00 | 13.4 | 8.8 | 74 | 22 | 15% | 20.71 | 24 | 2830 | 9486.3736 | 2780.2971 | 9486.3736 | 11857.967 | 2606.1466 | 0.76382
2003-05-19 | 20:00 | 12.5 | 9.6 | 82 | 22 | 15% | 20.575 | 24 | 2830 | 9875.6321 | 2894.3822 | 9875.6321 | 12344.5401 | 2713.0857 | 0.79516
2003-05-19 | 21:00 | 12.1 | 9.1 | 82 | 22 | 15% | 20.515 | 24 | 2830 | 10048.6358 | 2945.0867 | 10048.6358 | 12560.7948 | 2760.6142 | 0.80909
2003-05-19 | 22:00 | 11.9 | 8.8 | 81 | 22 | 15% | 20.485 | 24 | 2830 | 10135.1377 | 2970.439 | 10135.1377 | 12668.9222 | 2784.3785 | 0.81605
2003-05-19 | 23:00 | 13.1 | 3.6 | 52 | 22 | 15% | 20.665 | 24 | 2830 | 9616.1264 | 2818.3254 | 9616.1264 | 12020.158 | 2641.793 | 0.77427
2003-05-19 | 24:00 | 12.7 | 3.6 | 54 | 22 | 15% | 20.605 | 24 | 2830 | 9789.1302 | 2869.0299 | 9789.1302 | 12236.4127 | 2689.3215 | 0.7882
2003-05-20 | 1:00 | 12.6 | 5.2 | 61 | 22 | 15% | 20.59 | 24 | 2830 | 9832.3811 | 2881.7061 | 9832.3811 | 12290.4764 | 2701.2036 | 0.79168
2003-05-20 | 2:00 | 12.6 | 2.4 | 50 | 22 | 15% | 20.59 | 24 | 2830 | 9832.3811 | 2881.7061 | 9832.3811 | 12290.4764 | 2701.2036 | 0.79168
2003-05-20 | 3:00 | 12.2 | 7.6 | 73 | 22 | 15% | 20.53 | 24 | 2830 | 10005.3849 | 2932.4106 | 10005.3849 | 12506.7311 | 2748.7321 | 0.80561
2003-05-20 | 4:00 | 12 | 7.4 | 73 | 22 | 15% | 20.5 | 24 | 2830 | 10091.8868 | 2957.7628 | 10091.8868 | 12614.8585 | 2772.4964 | 0.81257
2003-05-20 | 5:00 | 12.4 | 6.8 | 69 | 22 | 15% | 20.56 | 24 | 2830 | 9918.883 | 2907.0583 | 9918.883 | 12398.6038 | 2724.9679 | 0.79864
2003-05-20 | 6:00 | 12.1 | 6.1 | 67 | 22 | 15% | 20.515 | 24 | 2830 | 10048.6358 | 2945.0867 | 10048.6358 | 12560.7948 | 2760.6142 | 0.80909
2003-05-20 | 7:00 | 12.7 | 8.7 | 77 | 22 | 15% | 20.605 | 24 | 2830 | 9789.1302 | 2869.0299 | 9789.1302 | 12236.4127 | 2689.3215 | 0.7882
2003-05-20 | 8:00 | 12.6 | 6.9 | 68 | 22 | 15% | 20.59 | 24 | 2830 | 9832.3811 | 2881.7061 | 9832.3811 | 12290.4764 | 2701.2036 | 0.79168
2003-05-20 | 9:00 | 11.8 | 8.8 | 82 | 22 | 15% | 20.47 | 24 | 2830 | 10178.3887 | 2983.1151 | 10178.3887 | 12722.9858 | 2796.2606 | 0.81954
2003-05-20 | 10:00 | 12.6 | 7.7 | 72 | 22 | 15% | 20.59 | 24 | 2830 | 9832.3811 | 2881.7061 | 9832.3811 | 12290.4764 | 2701.2036 | 0.79168
2003-05-20 | 11:00 | 13.1 | 8.4 | 73 | 22 | 15% | 20.665 | 24 | 2830 | 9616.1264 | 2818.3254 | 9616.1264 | 12020.158 | 2641.793 | 0.77427
2003-05-20 | 12:00 | 14.1 | 7.9 | 66 | 22 | 15% | 20.815 | 24 | 2830 | 9183.617 | 2691.5642 | 9183.617 | 11479.5212 | 2522.9717 | 0.73944
2003-05-20 | 13:00 | 13.4 | 8 | 70 | 22 | 15% | 20.71 | 24 | 2830 | 9486.3736 | 2780.2971 | 9486.3736 | 11857.967 | 2606.1466 | 0.76382
2003-05-20 | 14:00 | 13.2 | 8.9 | 75 | 22 | 15% | 20.68 | 24 | 2830 | 9572.8755 | 2805.6493 | 9572.8755 | 11966.0943 | 2629.9108 | 0.77078
2003-05-20 | 15:00 | 13.8 | 9.5 | 75 | 22 | 15% | 20.77 | 24 | 2830 | 9313.3698 | 2729.5926 | 9313.3698 | 11641.7123 | 2558.6181 | 0.74989
2003-05-20 | 16:00 | 12.6 | 9 | 79 | 22 | 15% | 20.59 | 24 | 2830 | 9832.3811 | 2881.7061 | 9832.3811 | 12290.4764 | 2701.2036 | 0.79168
2003-05-20 | 17:00 | 13 | 9.7 | 80 | 22 | 15% | 20.65 | 24 | 2830 | 9659.3774 | 2831.0016 | 9659.3774 | 12074.2217 | 2653.6751 | 0.77775
2003-05-20 | 18:00 | 12.8 | 9.9 | 83 | 22 | 15% | 20.62 | 24 | 2830 | 9745.8792 | 2856.3538 | 9745.8792 | 12182.3491 | 2677.4394 | 0.78471
2003-05-20 | 19:00 | 12.1 | 9.6 | 85 | 22 | 15% | 20.515 | 24 | 2830 | 10048.6358 | 2945.0867 | 10048.6358 | 12560.7948 | 2760.6142 | 0.80909
2003-05-20 | 20:00 | 11.4 | 10 | 91 | 22 | 15% | 20.41 | 24 | 2830 | 10351.3925 | 3033.8196 | 10351.3925 | 12939.2406 | 2843.7891 | 0.83347
2003-05-20 | 21:00 | 11.3 | 10.1 | 92 | 22 | 15% | 20.395 | 24 | 2830 | 10394.6434 | 3046.4957 | 10394.6434 | 12993.3042 | 2855.6713 | 0.83695
2003-05-20 | 22:00 | 11.3 | 9.8 | 90 | 22 | 15% | 20.395 | 24 | 2830 | 10394.6434 | 3046.4957 | 10394.6434 | 12993.3042 | 2855.6713 | 0.83695
2003-05-20 | 23:00 | 10.9 | 10 | 94 | 22 | 15% | 20.335 | 24 | 2830 | 10567.6472 | 3097.2002 | 10567.6472 | 13209.559 | 2903.1998 | 0.85088
2003-05-20 | 24:00 | 10.9 | 10 | 94 | 22 | 15% | 20.335 | 24 | 2830 | 10567.6472 | 3097.2002 | 10567.6472 | 13209.559 | 2903.1998 | 0.85088
2003-05-21 | 1:00 | 10.9 | 10 | 94 | 22 | 15% | 20.335 | 24 | 2830 | 10567.6472 | 3097.2002 | 10567.6472 | 13209.559 | 2903.1998 | 0.85088
2003-05-21 | 2:00 | 10.7 | 9.9 | 95 | 22 | 15% | 20.305 | 24 | 2830 | 10654.1491 | 3122.5525 | 10654.1491 | 13317.6863 | 2926.964 | 0.85784
2003-05-21 | 3:00 | 10.4 | 9.8 | 96 | 22 | 15% | 20.26 | 24 | 2830 | 10783.9019 | 3160.5809 | 10783.9019 | 13479.8774 | 2962.6104 | 0.86829
2003-05-21 | 4:00 | 10.2 | 9.6 | 96 | 22 | 15% | 20.23 | 24 | 2830 | 10870.4038 | 3185.9331 | 10870.4038 | 13588.0047 | 2986.3747 | 0.87526
2003-05-21 | 5:00 | 10.2 | 9.8 | 97 | 22 | 15% | 20.23 | 24 | 2830 | 10870.4038 | 3185.9331 | 10870.4038 | 13588.0047 | 2986.3747 | 0.87526
2003-05-21 | 6:00 | 10.6 | 9.9 | 95 | 22 | 15% | 20.29 | 24 | 2830 | 10697.4 | 3135.2286 | 10697.4 | 13371.75 | 2938.8462 | 0.86133
2003-05-21 | 7:00 | 11 | 10.1 | 94 | 22 | 15% | 20.35 | 24 | 2830 | 10524.3962 | 3084.5241 | 10524.3962 | 13155.4953 | 2891.3176 | 0.8474
2003-05-21 | 8:00 | 11.3 | 10.1 | 92 | 22 | 15% | 20.395 | 24 | 2830 | 10394.6434 | 3046.4957 | 10394.6434 | 12993.3042 | 2855.6713 | 0.83695
2003-05-21 | 9:00 | 11.5 | 10.3 | 92 | 22 | 15% | 20.425 | 24 | 2830 | 10308.1415 | 3021.1435 | 10308.1415 | 12885.1769 | 2831.907 | 0.82998
2003-05-21 | 10:00 | 12.4 | 11 | 91 | 22 | 15% | 20.56 | 24 | 2830 | 9918.883 | 2907.0583 | 9918.883 | 12398.6038 | 2724.9679 | 0.79864
2003-05-21 | 11:00 | 13.7 | 10.6 | 82 | 22 | 15% | 20.755 | 24 | 2830 | 9356.6208 | 2742.2687 | 9356.6208 | 11695.7759 | 2570.5002 | 0.75337
2003-05-21 | 12:00 | 14.6 | 10.6 | 77 | 22 | 15% | 20.89 | 24 | 2830 | 8967.3623 | 2628.1835 | 8967.3623 | 11209.2028 | 2463.5611 | 0.72203
2003-05-21 | 13:00 | 16.1 | 10.6 | 70 | 22 | 15% | 21.115 | 24 | 2830 | 8318.5981 | 2438.0417 | 8318.5981 | 10398.2476 | 2285.3292 | 0.66979
2003-05-21 | 14:00 | 16.6 | 9.5 | 63 | 22 | 15% | 21.19 | 24 | 2830 | 8102.3434 | 2374.661 | 8102.3434 | 10127.9292 | 2225.9185 | 0.65238
2003-05-21 | 15:00 | 16.4 | 9.9 | 65 | 22 | 15% | 21.16 | 24 | 2830 | 8188.8453 | 2400.0133 | 8188.8453 | 10236.0566 | 2249.6828 | 0.65934
2003-05-21 | 16:00 | 16.1 | 9.1 | 63 | 22 | 15% | 21.115 | 24 | 2830 | 8318.5981 | 2438.0417 | 8318.5981 | 10398.2476 | 2285.3292 | 0.66979
2003-05-21 | 17:00 | 15.8 | 8.8 | 63 | 22 | 15% | 21.07 | 24 | 2830 | 8448.3509 | 2476.07 | 8448.3509 | 10560.4387 | 2320.9755 | 0.68024
2003-05-21 | 18:00 | 15.7 | 8.5 | 62 | 22 | 15% | 21.055 | 24 | 2830 | 8491.6019 | 2488.7462 | 8491.6019 | 10614.5024 | 2332.8577 | 0.68372
2003-05-21 | 19:00 | 15.3 | 9 | 66 | 22 | 15% | 20.995 | 24 | 2830 | 8664.6057 | 2539.4507 | 8664.6057 | 10830.7571 | 2380.3862 | 0.69765
2003-05-21 | 20:00 | 14.9 | 10 | 72 | 22 | 15% | 20.935 | 24 | 2830 | 8837.6094 | 2590.1552 | 8837.6094 | 11047.0118 | 2427.9147 | 0.71158
2003-05-21 | 21:00 | 14.2 | 11 | 81 | 22 | 15% | 20.83 | 24 | 2830 | 9140.366 | 2678.8881 | 9140.366 | 11425.4575 | 2511.0896 | 0.73596
2003-05-21 | 22:00 | 13.8 | 11.2 | 84 | 22 | 15% | 20.77 | 24 | 2830 | 9313.3698 | 2729.5926 | 9313.3698 | 11641.7123 | 2558.6181 | 0.74989
2003-05-21 | 23:00 | 13.1 | 11.8 | 92 | 22 | 15% | 20.665 | 24 | 2830 | 9616.1264 | 2818.3254 | 9616.1264 | 12020.158 | 2641.793 | 0.77427
2003-05-21 | 24:00 | 12.6 | 11.6 | 94 | 22 | 15% | 20.59 | 24 | 2830 | 9832.3811 | 2881.7061 | 9832.3811 | 12290.4764 | 2701.2036 | 0.79168
2003-05-22 | 1:00 | 12.5 | 11.6 | 94 | 22 | 15% | 20.575 | 24 | 2830 | 9875.6321 | 2894.3822 | 9875.6321 | 12344.5401 | 2713.0857 | 0.79516
2003-05-22 | 2:00 | 12.1 | 11.3 | 95 | 22 | 15% | 20.515 | 24 | 2830 | 10048.6358 | 2945.0867 | 10048.6358 | 12560.7948 | 2760.6142 | 0.80909
2003-05-22 | 3:00 | 12.1 | 11.5 | 96 | 22 | 15% | 20.515 | 24 | 2830 | 10048.6358 | 2945.0867 | 10048.6358 | 12560.7948 | 2760.6142 | 0.80909
2003-05-22 | 4:00 | 12.2 | 11.7 | 97 | 22 | 15% | 20.53 | 24 | 2830 | 10005.3849 | 2932.4106 | 10005.3849 | 12506.7311 | 2748.7321 | 0.80561
2003-05-22 | 5:00 | 12.2 | 11.9 | 98 | 22 | 15% | 20.53 | 24 | 2830 | 10005.3849 | 2932.4106 | 10005.3849 | 12506.7311 | 2748.7321 | 0.80561
2003-05-22 | 6:00 | 12.4 | 11.8 | 96 | 22 | 15% | 20.56 | 24 | 2830 | 9918.883 | 2907.0583 | 9918.883 | 12398.6038 | 2724.9679 | 0.79864
2003-05-22 | 7:00 | 13.1 | 12.7 | 97 | 22 | 15% | 20.665 | 24 | 2830 | 9616.1264 | 2818.3254 | 9616.1264 | 12020.158 | 2641.793 | 0.77427
2003-05-22 | 8:00 | 13.4 | 12.6 | 95 | 22 | 15% | 20.71 | 24 | 2830 | 9486.3736 | 2780.2971 | 9486.3736 | 11857.967 | 2606.1466 | 0.76382
2003-05-22 | 9:00 | 13.6 | 12.6 | 94 | 22 | 15% | 20.74 | 24 | 2830 | 9399.8717 | 2754.9448 | 9399.8717 | 11749.8396 | 2582.3823 | 0.75685
2003-05-22 | 10:00 | 14.3 | 13.5 | 95 | 22 | 15% | 20.845 | 24 | 2830 | 9097.1151 | 2666.2119 | 9097.1151 | 11371.3939 | 2499.2074 | 0.73248
2003-05-22 | 11:00 | 14.6 | 13.2 | 91 | 22 | 15% | 20.89 | 24 | 2830 | 8967.3623 | 2628.1835 | 8967.3623 | 11209.2028 | 2463.5611 | 0.72203
2003-05-22 | 12:00 | 14.9 | 13.7 | 93 | 22 | 15% | 20.935 | 24 | 2830 | 8837.6094 | 2590.1552 | 8837.6094 | 11047.0118 | 2427.9147 | 0.71158
2003-05-22 | 13:00 | 14.7 | 13.5 | 93 | 22 | 15% | 20.905 | 24 | 2830 | 8924.1113 | 2615.5074 | 8924.1113 | 11155.1392 | 2451.6789 | 0.71855
2003-05-22 | 14:00 | 15.3 | 13.7 | 90 | 22 | 15% | 20.995 | 24 | 2830 | 8664.6057 | 2539.4507 | 8664.6057 | 10830.7571 | 2380.3862 | 0.69765
2003-05-22 | 15:00 | 15 | 13.3 | 90 | 22 | 15% | 20.95 | 24 | 2830 | 8794.3585 | 2577.479 | 8794.3585 | 10992.9481 | 2416.0326 | 0.7081
2003-05-22 | 16:00 | 14.8 | 13 | 89 | 22 | 15% | 20.92 | 24 | 2830 | 8880.8604 | 2602.8313 | 8880.8604 | 11101.0755 | 2439.7968 | 0.71506
2003-05-22 | 17:00 | 14.4 | 13.1 | 92 | 22 | 15% | 20.86 | 24 | 2830 | 9053.8642 | 2653.5358 | 9053.8642 | 11317.3302 | 2487.3253 | 0.72899
2003-05-22 | 18:00 | 14.1 | 13.1 | 94 | 22 | 15% | 20.815 | 24 | 2830 | 9183.617 | 2691.5642 | 9183.617 | 11479.5212 | 2522.9717 | 0.73944
2003-05-22 | 19:00 | 13.8 | 12.9 | 94 | 22 | 15% | 20.77 | 24 | 2830 | 9313.3698 | 2729.5926 | 9313.3698 | 11641.7123 | 2558.6181 | 0.74989
2003-05-22 | 20:00 | 13.5 | 12.6 | 94 | 22 | 15% | 20.725 | 24 | 2830 | 9443.1226 | 2767.6209 | 9443.1226 | 11803.9033 | 2594.2645 | 0.76034
2003-05-22 | 21:00 | 13.4 | 12.8 | 96 | 22 | 15% | 20.71 | 24 | 2830 | 9486.3736 | 2780.2971 | 9486.3736 | 11857.967 | 2606.1466 | 0.76382
2003-05-22 | 22:00 | 13.6 | 13 | 96 | 22 | 15% | 20.74 | 24 | 2830 | 9399.8717 | 2754.9448 | 9399.8717 | 11749.8396 | 2582.3823 | 0.75685
2003-05-22 | 23:00 | 13.5 | 12.5 | 94 | 22 | 15% | 20.725 | 24 | 2830 | 9443.1226 | 2767.6209 | 9443.1226 | 11803.9033 | 2594.2645 | 0.76034
2003-05-22 | 24:00 | 13.4 | 12.6 | 95 | 22 | 15% | 20.71 | 24 | 2830 | 9486.3736 | 2780.2971 | 9486.3736 | 11857.967 | 2606.1466 | 0.76382
2003-05-23 | 1:00 | 13 | 12.5 | 97 | 22 | 15% | 20.65 | 24 | 2830 | 9659.3774 | 2831.0016 | 9659.3774 | 12074.2217 | 2653.6751 | 0.77775
2003-05-23 | 2:00 | 13.4 | 12.8 | 96 | 22 | 15% | 20.71 | 24 | 2830 | 9486.3736 | 2780.2971 | 9486.3736 | 11857.967 | 2606.1466 | 0.76382
2003-05-23 | 3:00 | 13.3 | 12.9 | 97 | 22 | 15% | 20.695 | 24 | 2830 | 9529.6245 | 2792.9732 | 9529.6245 | 11912.0307 | 2618.0287 | 0.7673
2003-05-23 | 4:00 | 13.3 | 12.7 | 96 | 22 | 15% | 20.695 | 24 | 2830 | 9529.6245 | 2792.9732 | 9529.6245 | 11912.0307 | 2618.0287 | 0.7673
2003-05-23 | 5:00 | 13.4 | 12.5 | 94 | 22 | 15% | 20.71 | 24 | 2830 | 9486.3736 | 2780.2971 | 9486.3736 | 11857.967 | 2606.1466 | 0.76382
2003-05-23 | 6:00 | 13.3 | 12.7 | 96 | 22 | 15% | 20.695 | 24 | 2830 | 9529.6245 | 2792.9732 | 9529.6245 | 11912.0307 | 2618.0287 | 0.7673
2003-05-23 | 7:00 | 13.8 | 13.2 | 96 | 22 | 15% | 20.77 | 24 | 2830 | 9313.3698 | 2729.5926 | 9313.3698 | 11641.7123 | 2558.6181 | 0.74989
2003-05-23 | 8:00 | 14.3 | 13.2 | 93 | 22 | 15% | 20.845 | 24 | 2830 | 9097.1151 | 2666.2119 | 9097.1151 | 11371.3939 | 2499.2074 | 0.73248
2003-05-23 | 9:00 | 16.3 | 13.5 | 83 | 22 | 15% | 21.145 | 24 | 2830 | 8232.0962 | 2412.6894 | 8232.0962 | 10290.1203 | 2261.5649 | 0.66283
2003-05-23 | 10:00 | 15.9 | 14.6 | 92 | 22 | 15% | 21.085 | 24 | 2830 | 8405.1 | 2463.3939 | 8405.1 | 10506.375 | 2309.0934 | 0.67676
2003-05-23 | 11:00 | 16.2 | 14.3 | 89 | 22 | 15% | 21.13 | 24 | 2830 | 8275.3472 | 2425.3655 | 8275.3472 | 10344.184 | 2273.447 | 0.66631
2003-05-23 | 12:00 | 16.3 | 13.8 | 85 | 22 | 15% | 21.145 | 24 | 2830 | 8232.0962 | 2412.6894 | 8232.0962 | 10290.1203 | 2261.5649 | 0.66283
2003-05-23 | 13:00 | 18.6 | 14.2 | 76 | 22 | 15% | 21.49 | 24 | 2830 | 7237.3245 | 2121.1385 | 7237.3245 | 9046.6557 | 1988.276 | 0.58273
2003-05-23 | 14:00 | 17.5 | 13.9 | 79 | 22 | 15% | 21.325 | 24 | 2830 | 7713.0849 | 2260.5759 | 7713.0849 | 9641.3561 | 2118.9794 | 0.62104
2003-05-23 | 15:00 | 17.1 | 14 | 82 | 22 | 15% | 21.265 | 24 | 2830 | 7886.0887 | 2311.2804 | 7886.0887 | 9857.6108 | 2166.5079 | 0.63497
2003-05-23 | 16:00 | 17.1 | 13.7 | 80 | 22 | 15% | 21.265 | 24 | 2830 | 7886.0887 | 2311.2804 | 7886.0887 | 9857.6108 | 2166.5079 | 0.63497
2003-05-23 | 17:00 | 17.3 | 13.6 | 79 | 22 | 15% | 21.295 | 24 | 2830 | 7799.5868 | 2285.9281 | 7799.5868 | 9749.4835 | 2142.7436 | 0.628
2003-05-23 | 18:00 | 16.7 | 13.7 | 82 | 22 | 15% | 21.205 | 24 | 2830 | 8059.0925 | 2361.9849 | 8059.0925 | 10073.8656 | 2214.0364 | 0.6489
2003-05-23 | 19:00 | 16.4 | 13.4 | 82 | 22 | 15% | 21.16 | 24 | 2830 | 8188.8453 | 2400.0133 | 8188.8453 | 10236.0566 | 2249.6828 | 0.65934
2003-05-23 | 20:00 | 15.4 | 12.7 | 84 | 22 | 15% | 21.01 | 24 | 2830 | 8621.3547 | 2526.7745 | 8621.3547 | 10776.6934 | 2368.504 | 0.69417
2003-05-23 | 21:00 | 16 | 13.4 | 85 | 22 | 15% | 21.1 | 24 | 2830 | 8361.8491 | 2450.7178 | 8361.8491 | 10452.3113 | 2297.2113 | 0.67327
2003-05-23 | 22:00 | 16 | 13.6 | 86 | 22 | 15% | 21.1 | 24 | 2830 | 8361.8491 | 2450.7178 | 8361.8491 | 10452.3113 | 2297.2113 | 0.67327
2003-05-23 | 23:00 | 17.4 | 13.8 | 79 | 22 | 15% | 21.31 | 24 | 2830 | 7756.3358 | 2273.252 | 7756.3358 | 9695.4198 | 2130.8615 | 0.62452
2003-05-23 | 24:00 | 17.1 | 14.2 | 83 | 22 | 15% | 21.265 | 24 | 2830 | 7886.0887 | 2311.2804 | 7886.0887 | 9857.6108 | 2166.5079 | 0.63497
2003-05-24 | 1:00 | 16 | 14.1 | 88 | 22 | 15% | 21.1 | 24 | 2830 | 8361.8491 | 2450.7178 | 8361.8491 | 10452.3113 | 2297.2113 | 0.67327
2003-05-24 | 2:00 | 14.9 | 13.6 | 92 | 22 | 15% | 20.935 | 24 | 2830 | 8837.6094 | 2590.1552 | 8837.6094 | 11047.0118 | 2427.9147 | 0.71158
2003-05-24 | 3:00 | 15.5 | 13.9 | 90 | 22 | 15% | 21.025 | 24 | 2830 | 8578.1038 | 2514.0984 | 8578.1038 | 10722.6297 | 2356.6219 | 0.69069
2003-05-24 | 4:00 | 15.7 | 13.5 | 87 | 22 | 15% | 21.055 | 24 | 2830 | 8491.6019 | 2488.7462 | 8491.6019 | 10614.5024 | 2332.8577 | 0.68372
2003-05-24 | 5:00 | 15.2 | 13.9 | 92 | 22 | 15% | 20.98 | 24 | 2830 | 8707.8566 | 2552.1268 | 8707.8566 | 10884.8208 | 2392.2683 | 0.70113
2003-05-24 | 6:00 | 15.7 | 14.7 | 94 | 22 | 15% | 21.055 | 24 | 2830 | 8491.6019 | 2488.7462 | 8491.6019 | 10614.5024 | 2332.8577 | 0.68372
2003-05-24 | 7:00 | 16.4 | 14.9 | 91 | 22 | 15% | 21.16 | 24 | 2830 | 8188.8453 | 2400.0133 | 8188.8453 | 10236.0566 | 2249.6828 | 0.65934
2003-05-24 | 8:00 | 16.9 | 14.9 | 88 | 22 | 15% | 21.235 | 24 | 2830 | 7972.5906 | 2336.6326 | 7972.5906 | 9965.7382 | 2190.2721 | 0.64193
2003-05-24 | 9:00 | 17 | 15.3 | 90 | 22 | 15% | 21.25 | 24 | 2830 | 7929.3396 | 2323.9565 | 7929.3396 | 9911.6745 | 2178.39 | 0.63845
2003-05-24 | 10:00 | 17.8 | 15.3 | 85 | 22 | 15% | 21.37 | 24 | 2830 | 7583.3321 | 2222.5475 | 7583.3321 | 9479.1651 | 2083.333 | 0.61059
2003-05-24 | 11:00 | 17.9 | 15.4 | 85 | 22 | 15% | 21.385 | 24 | 2830 | 7540.0811 | 2209.8714 | 7540.0811 | 9425.1014 | 2071.4509 | 0.60711
2003-05-24 | 12:00 | 18.5 | 15 | 80 | 22 | 15% | 21.475 | 24 | 2830 | 7280.5755 | 2133.8146 | 7280.5755 | 9100.7193 | 2000.1581 | 0.58621
2003-05-24 | 13:00 | 17.4 | 15 | 86 | 22 | 15% | 21.31 | 24 | 2830 | 7756.3358 | 2273.252 | 7756.3358 | 9695.4198 | 2130.8615 | 0.62452
2003-05-24 | 14:00 | 15.6 | 14.5 | 93 | 22 | 15% | 21.04 | 24 | 2830 | 8534.8528 | 2501.4223 | 8534.8528 | 10668.566 | 2344.7398 | 0.6872
2003-05-24 | 15:00 | 16.4 | 15.1 | 92 | 22 | 15% | 21.16 | 24 | 2830 | 8188.8453 | 2400.0133 | 8188.8453 | 10236.0566 | 2249.6828 | 0.65934
2003-05-24 | 16:00 | 16.6 | 14.9 | 90 | 22 | 15% | 21.19 | 24 | 2830 | 8102.3434 | 2374.661 | 8102.3434 | 10127.9292 | 2225.9185 | 0.65238
2003-05-24 | 17:00 | 16.5 | 14.9 | 90 | 22 | 15% | 21.175 | 24 | 2830 | 8145.5943 | 2387.3371 | 8145.5943 | 10181.9929 | 2237.8006 | 0.65586
2003-05-24 | 18:00 | 15.7 | 13.5 | 87 | 22 | 15% | 21.055 | 24 | 2830 | 8491.6019 | 2488.7462 | 8491.6019 | 10614.5024 | 2332.8577 | 0.68372
2003-05-24 | 19:00 | 14.9 | 13.1 | 89 | 22 | 15% | 20.935 | 24 | 2830 | 8837.6094 | 2590.1552 | 8837.6094 | 11047.0118 | 2427.9147 | 0.71158
2003-05-24 | 20:00 | 14.6 | 13.5 | 93 | 22 | 15% | 20.89 | 24 | 2830 | 8967.3623 | 2628.1835 | 8967.3623 | 11209.2028 | 2463.5611 | 0.72203
2003-05-24 | 21:00 | 14.2 | 13 | 92 | 22 | 15% | 20.83 | 24 | 2830 | 9140.366 | 2678.8881 | 9140.366 | 11425.4575 | 2511.0896 | 0.73596
2003-05-24 | 22:00 | 13.9 | 12.6 | 92 | 22 | 15% | 20.785 | 24 | 2830 | 9270.1189 | 2716.9164 | 9270.1189 | 11587.6486 | 2546.736 | 0.74641
2003-05-24 | 23:00 | 14.1 | 13.1 | 94 | 22 | 15% | 20.815 | 24 | 2830 | 9183.617 | 2691.5642 | 9183.617 | 11479.5212 | 2522.9717 | 0.73944
2003-05-24 | 24:00 | 14.2 | 13.1 | 93 | 22 | 15% | 20.83 | 24 | 2830 | 9140.366 | 2678.8881 | 9140.366 | 11425.4575 | 2511.0896 | 0.73596
2003-05-25 | 1:00 | 14 | 12.8 | 92 | 22 | 15% | 20.8 | 24 | 2830 | 9226.8679 | 2704.2403 | 9226.8679 | 11533.5849 | 2534.8538 | 0.74292
2003-05-25 | 2:00 | 13.5 | 12.6 | 94 | 22 | 15% | 20.725 | 24 | 2830 | 9443.1226 | 2767.6209 | 9443.1226 | 11803.9033 | 2594.2645 | 0.76034
2003-05-25 | 3:00 | 13.2 | 12 | 92 | 22 | 15% | 20.68 | 24 | 2830 | 9572.8755 | 2805.6493 | 9572.8755 | 11966.0943 | 2629.9108 | 0.77078
2003-05-25 | 4:00 | 12.3 | 10.2 | 87 | 22 | 15% | 20.545 | 24 | 2830 | 9962.134 | 2919.7345 | 9962.134 | 12452.6675 | 2736.85 | 0.80212
2003-05-25 | 5:00 | 12.2 | 8.9 | 80 | 22 | 15% | 20.53 | 24 | 2830 | 10005.3849 | 2932.4106 | 10005.3849 | 12506.7311 | 2748.7321 | 0.80561
2003-05-25 | 6:00 | 12.6 | 9.2 | 80 | 22 | 15% | 20.59 | 24 | 2830 | 9832.3811 | 2881.7061 | 9832.3811 | 12290.4764 | 2701.2036 | 0.79168
2003-05-25 | 7:00 | 13.1 | 9.4 | 78 | 22 | 15% | 20.665 | 24 | 2830 | 9616.1264 | 2818.3254 | 9616.1264 | 12020.158 | 2641.793 | 0.77427
2003-05-25 | 8:00 | 13.1 | 9.7 | 80 | 22 | 15% | 20.665 | 24 | 2830 | 9616.1264 | 2818.3254 | 9616.1264 | 12020.158 | 2641.793 | 0.77427
2003-05-25 | 9:00 | 13.7 | 9.2 | 74 | 22 | 15% | 20.755 | 24 | 2830 | 9356.6208 | 2742.2687 | 9356.6208 | 11695.7759 | 2570.5002 | 0.75337
2003-05-25 | 10:00 | 14.3 | 9.2 | 71 | 22 | 15% | 20.845 | 24 | 2830 | 9097.1151 | 2666.2119 | 9097.1151 | 11371.3939 | 2499.2074 | 0.73248
2003-05-25 | 11:00 | 14.4 | 7.2 | 62 | 22 | 15% | 20.86 | 24 | 2830 | 9053.8642 | 2653.5358 | 9053.8642 | 11317.3302 | 2487.3253 | 0.72899
2003-05-25 | 12:00 | 15.4 | 6.3 | 55 | 22 | 15% | 21.01 | 24 | 2830 | 8621.3547 | 2526.7745 | 8621.3547 | 10776.6934 | 2368.504 | 0.69417
2003-05-25 | 13:00 | 16.4 | 7.7 | 56 | 22 | 15% | 21.16 | 24 | 2830 | 8188.8453 | 2400.0133 | 8188.8453 | 10236.0566 | 2249.6828 | 0.65934
2003-05-25 | 14:00 | 16.6 | 9 | 61 | 22 | 15% | 21.19 | 24 | 2830 | 8102.3434 | 2374.661 | 8102.3434 | 10127.9292 | 2225.9185 | 0.65238
2003-05-25 | 15:00 | 16.3 | 8.2 | 59 | 22 | 15% | 21.145 | 24 | 2830 | 8232.0962 | 2412.6894 | 8232.0962 | 10290.1203 | 2261.5649 | 0.66283
2003-05-25 | 16:00 | 17 | 7.1 | 52 | 22 | 15% | 21.25 | 24 | 2830 | 7929.3396 | 2323.9565 | 7929.3396 | 9911.6745 | 2178.39 | 0.63845
2003-05-25 | 17:00 | 16.2 | 6.6 | 53 | 22 | 15% | 21.13 | 24 | 2830 | 8275.3472 | 2425.3655 | 8275.3472 | 10344.184 | 2273.447 | 0.66631
2003-05-25 | 18:00 | 16 | 7.1 | 55 | 22 | 15% | 21.1 | 24 | 2830 | 8361.8491 | 2450.7178 | 8361.8491 | 10452.3113 | 2297.2113 | 0.67327
2003-05-25 | 19:00 | 14.6 | 7.1 | 61 | 22 | 15% | 20.89 | 24 | 2830 | 8967.3623 | 2628.1835 | 8967.3623 | 11209.2028 | 2463.5611 | 0.72203
2003-05-25 | 20:00 | 12.1 | 7.6 | 74 | 22 | 15% | 20.515 | 24 | 2830 | 10048.6358 | 2945.0867 | 10048.6358 | 12560.7948 | 2760.6142 | 0.80909
2003-05-25 | 21:00 | 10.8 | 7 | 77 | 22 | 15% | 20.32 | 24 | 2830 | 10610.8981 | 3109.8764 | 10610.8981 | 13263.6226 | 2915.0819 | 0.85436
2003-05-25 | 22:00 | 9.8 | 6.4 | 79 | 22 | 15% | 20.17 | 24 | 2830 | 11043.4075 | 3236.6376 | 11043.4075 | 13804.2594 | 3033.9032 | 0.88919
2003-05-25 | 23:00 | 10.4 | 6.4 | 76 | 22 | 15% | 20.26 | 24 | 2830 | 10783.9019 | 3160.5809 | 10783.9019 | 13479.8774 | 2962.6104 | 0.86829
2003-05-25 | 24:00 | 9 | 6 | 81 | 22 | 15% | 20.05 | 24 | 2830 | 11389.4151 | 3338.0466 | 11389.4151 | 14236.7689 | 3128.9602 | 0.91705
2003-05-26 | 1:00 | 9 | 6.9 | 87 | 22 | 15% | 20.05 | 24 | 2830 | 11389.4151 | 3338.0466 | 11389.4151 | 14236.7689 | 3128.9602 | 0.91705
2003-05-26 | 2:00 | 8.2 | 6.5 | 89 | 22 | 15% | 19.93 | 24 | 2830 | 11735.4226 | 3439.4556 | 11735.4226 | 14669.2783 | 3224.0172 | 0.94491
2003-05-26 | 3:00 | 8.6 | 7 | 90 | 22 | 15% | 19.99 | 24 | 2830 | 11562.4189 | 3388.7511 | 11562.4189 | 14453.0236 | 3176.4887 | 0.93098
2003-05-26 | 4:00 | 8.3 | 6.6 | 89 | 22 | 15% | 19.945 | 24 | 2830 | 11692.1717 | 3426.7795 | 11692.1717 | 14615.2146 | 3212.1351 | 0.94142
2003-05-26 | 5:00 | 8.4 | 6.8 | 90 | 22 | 15% | 19.96 | 24 | 2830 | 11648.9208 | 3414.1034 | 11648.9208 | 14561.1509 | 3200.253 | 0.93794
2003-05-26 | 6:00 | 10.2 | 8.1 | 87 | 22 | 15% | 20.23 | 24 | 2830 | 10870.4038 | 3185.9331 | 10870.4038 | 13588.0047 | 2986.3747 | 0.87526
2003-05-26 | 7:00 | 11.7 | 8.8 | 82 | 22 | 15% | 20.455 | 24 | 2830 | 10221.6396 | 2995.7912 | 10221.6396 | 12777.0495 | 2808.1428 | 0.82302
2003-05-26 | 8:00 | 12.9 | 8.3 | 74 | 22 | 15% | 20.635 | 24 | 2830 | 9702.6283 | 2843.6777 | 9702.6283 | 12128.2854 | 2665.5572 | 0.78123
2003-05-26 | 9:00 | 13.5 | 7.6 | 67 | 22 | 15% | 20.725 | 24 | 2830 | 9443.1226 | 2767.6209 | 9443.1226 | 11803.9033 | 2594.2645 | 0.76034
2003-05-26 | 10:00 | 15.2 | 7.5 | 60 | 22 | 15% | 20.98 | 24 | 2830 | 8707.8566 | 2552.1268 | 8707.8566 | 10884.8208 | 2392.2683 | 0.70113
2003-05-26 | 11:00 | 15.7 | 9.1 | 65 | 22 | 15% | 21.055 | 24 | 2830 | 8491.6019 | 2488.7462 | 8491.6019 | 10614.5024 | 2332.8577 | 0.68372
2003-05-26 | 12:00 | 17.3 | 7.9 | 54 | 22 | 15% | 21.295 | 24 | 2830 | 7799.5868 | 2285.9281 | 7799.5868 | 9749.4835 | 2142.7436 | 0.628
2003-05-26 | 13:00 | 17.3 | 9.1 | 59 | 22 | 15% | 21.295 | 24 | 2830 | 7799.5868 | 2285.9281 | 7799.5868 | 9749.4835 | 2142.7436 | 0.628
2003-05-26 | 14:00 | 18.2 | 8.1 | 52 | 22 | 15% | 21.43 | 24 | 2830 | 7410.3283 | 2171.843 | 7410.3283 | 9262.9104 | 2035.8045 | 0.59666
2003-05-26 | 15:00 | 17.7 | 8.4 | 54 | 22 | 15% | 21.355 | 24 | 2830 | 7626.583 | 2235.2236 | 7626.583 | 9533.2288 | 2095.2151 | 0.61407
2003-05-26 | 16:00 | 17.2 | 7.7 | 54 | 22 | 15% | 21.28 | 24 | 2830 | 7842.8377 | 2298.6043 | 7842.8377 | 9803.5472 | 2154.6258 | 0.63148
2003-05-26 | 17:00 | 16.7 | 7.3 | 54 | 22 | 15% | 21.205 | 24 | 2830 | 8059.0925 | 2361.9849 | 8059.0925 | 10073.8656 | 2214.0364 | 0.6489
2003-05-26 | 18:00 | 16.5 | 7.6 | 56 | 22 | 15% | 21.175 | 24 | 2830 | 8145.5943 | 2387.3371 | 8145.5943 | 10181.9929 | 2237.8006 | 0.65586
2003-05-26 | 19:00 | 15.9 | 7.9 | 59 | 22 | 15% | 21.085 | 24 | 2830 | 8405.1 | 2463.3939 | 8405.1 | 10506.375 | 2309.0934 | 0.67676
2003-05-26 | 20:00 | 14.4 | 9 | 70 | 22 | 15% | 20.86 | 24 | 2830 | 9053.8642 | 2653.5358 | 9053.8642 | 11317.3302 | 2487.3253 | 0.72899
2003-05-26 | 21:00 | 14 | 8.3 | 68 | 22 | 15% | 20.8 | 24 | 2830 | 9226.8679 | 2704.2403 | 9226.8679 | 11533.5849 | 2534.8538 | 0.74292
2003-05-26 | 22:00 | 14.2 | 8.6 | 69 | 22 | 15% | 20.83 | 24 | 2830 | 9140.366 | 2678.8881 | 9140.366 | 11425.4575 | 2511.0896 | 0.73596
2003-05-26 | 23:00 | 13.4 | 9.6 | 78 | 22 | 15% | 20.71 | 24 | 2830 | 9486.3736 | 2780.2971 | 9486.3736 | 11857.967 | 2606.1466 | 0.76382
2003-05-26 | 24:00 | 12.8 | 9.5 | 80 | 22 | 15% | 20.62 | 24 | 2830 | 9745.8792 | 2856.3538 | 9745.8792 | 12182.3491 | 2677.4394 | 0.78471
2003-05-27 | 1:00 | 13.1 | 8.9 | 76 | 22 | 15% | 20.665 | 24 | 2830 | 9616.1264 | 2818.3254 | 9616.1264 | 12020.158 | 2641.793 | 0.77427
2003-05-27 | 2:00 | 13.3 | 8.7 | 74 | 22 | 15% | 20.695 | 24 | 2830 | 9529.6245 | 2792.9732 | 9529.6245 | 11912.0307 | 2618.0287 | 0.7673
2003-05-27 | 3:00 | 13.2 | 9.6 | 79 | 22 | 15% | 20.68 | 24 | 2830 | 9572.8755 | 2805.6493 | 9572.8755 | 11966.0943 | 2629.9108 | 0.77078
2003-05-27 | 4:00 | 12.5 | 9.5 | 82 | 22 | 15% | 20.575 | 24 | 2830 | 9875.6321 | 2894.3822 | 9875.6321 | 12344.5401 | 2713.0857 | 0.79516
2003-05-27 | 5:00 | 12.9 | 9.8 | 81 | 22 | 15% | 20.635 | 24 | 2830 | 9702.6283 | 2843.6777 | 9702.6283 | 12128.2854 | 2665.5572 | 0.78123
2003-05-27 | 6:00 | 13.6 | 9.7 | 77 | 22 | 15% | 20.74 | 24 | 2830 | 9399.8717 | 2754.9448 | 9399.8717 | 11749.8396 | 2582.3823 | 0.75685
2003-05-27 | 7:00 | 14.9 | 9.8 | 72 | 22 | 15% | 20.935 | 24 | 2830 | 8837.6094 | 2590.1552 | 8837.6094 | 11047.0118 | 2427.9147 | 0.71158
2003-05-27 | 8:00 | 15.7 | 9.8 | 68 | 22 | 15% | 21.055 | 24 | 2830 | 8491.6019 | 2488.7462 | 8491.6019 | 10614.5024 | 2332.8577 | 0.68372
2003-05-27 | 9:00 | 16.9 | 10 | 64 | 22 | 15% | 21.235 | 24 | 2830 | 7972.5906 | 2336.6326 | 7972.5906 | 9965.7382 | 2190.2721 | 0.64193
2003-05-27 | 10:00 | 17.8 | 10.1 | 61 | 22 | 15% | 21.37 | 24 | 2830 | 7583.3321 | 2222.5475 | 7583.3321 | 9479.1651 | 2083.333 | 0.61059
2003-05-27 | 11:00 | 19.6 | 10.4 | 55 | 22 | 15% | 21.64 | 24 | 2830 | 6804.8151 | 1994.3772 | 6804.8151 | 8506.0189 | 1869.4547 | 0.54791
2003-05-27 | 12:00 | 19.3 | 10.4 | 56 | 22 | 15% | 21.595 | 24 | 2830 | 6934.5679 | 2032.4056 | 6934.5679 | 8668.2099 | 1905.1011 | 0.55835
2003-05-27 | 13:00 | 19.6 | 11.6 | 60 | 22 | 15% | 21.64 | 24 | 2830 | 6804.8151 | 1994.3772 | 6804.8151 | 8506.0189 | 1869.4547 | 0.54791
2003-05-27 | 14:00 | 21.3 | 10.9 | 51 | 22 | 15% | 21.895 | 24 | 2830 | 6069.5491 | 1778.8831 | 6069.5491 | 7586.9363 | 1667.4585 | 0.4887
2003-05-27 | 15:00 | 17.5 | 12.9 | 74 | 22 | 15% | 21.325 | 24 | 2830 | 7713.0849 | 2260.5759 | 7713.0849 | 9641.3561 | 2118.9794 | 0.62104
2003-05-27 | 16:00 | 17.3 | 12.1 | 71 | 22 | 15% | 21.295 | 24 | 2830 | 7799.5868 | 2285.9281 | 7799.5868 | 9749.4835 | 2142.7436 | 0.628
2003-05-27 | 17:00 | 17.8 | 12.5 | 71 | 22 | 15% | 21.37 | 24 | 2830 | 7583.3321 | 2222.5475 | 7583.3321 | 9479.1651 | 2083.333 | 0.61059
2003-05-27 | 18:00 | 16.6 | 12.8 | 78 | 22 | 15% | 21.19 | 24 | 2830 | 8102.3434 | 2374.661 | 8102.3434 | 10127.9292 | 2225.9185 | 0.65238
2003-05-27 | 19:00 | 15.3 | 12.2 | 82 | 22 | 15% | 20.995 | 24 | 2830 | 8664.6057 | 2539.4507 | 8664.6057 | 10830.7571 | 2380.3862 | 0.69765
2003-05-27 | 20:00 | 14.6 | 12.2 | 86 | 22 | 15% | 20.89 | 24 | 2830 | 8967.3623 | 2628.1835 | 8967.3623 | 11209.2028 | 2463.5611 | 0.72203
2003-05-27 | 21:00 | 14.5 | 12.2 | 86 | 22 | 15% | 20.875 | 24 | 2830 | 9010.6132 | 2640.8597 | 9010.6132 | 11263.2665 | 2475.4432 | 0.72551
2003-05-27 | 22:00 | 14.2 | 12.3 | 88 | 22 | 15% | 20.83 | 24 | 2830 | 9140.366 | 2678.8881 | 9140.366 | 11425.4575 | 2511.0896 | 0.73596
2003-05-27 | 23:00 | 13.6 | 12.2 | 91 | 22 | 15% | 20.74 | 24 | 2830 | 9399.8717 | 2754.9448 | 9399.8717 | 11749.8396 | 2582.3823 | 0.75685
2003-05-27 | 24:00 | 13.5 | 12.4 | 93 | 22 | 15% | 20.725 | 24 | 2830 | 9443.1226 | 2767.6209 | 9443.1226 | 11803.9033 | 2594.2645 | 0.76034
2003-05-28 | 1:00 | 13.9 | 12 | 88 | 22 | 15% | 20.785 | 24 | 2830 | 9270.1189 | 2716.9164 | 9270.1189 | 11587.6486 | 2546.736 | 0.74641
2003-05-28 | 2:00 | 12.5 | 11.5 | 94 | 22 | 15% | 20.575 | 24 | 2830 | 9875.6321 | 2894.3822 | 9875.6321 | 12344.5401 | 2713.0857 | 0.79516
2003-05-28 | 3:00 | 13 | 12 | 94 | 22 | 15% | 20.65 | 24 | 2830 | 9659.3774 | 2831.0016 | 9659.3774 | 12074.2217 | 2653.6751 | 0.77775
2003-05-28 | 4:00 | 12.6 | 11.1 | 91 | 22 | 15% | 20.59 | 24 | 2830 | 9832.3811 | 2881.7061 | 9832.3811 | 12290.4764 | 2701.2036 | 0.79168
2003-05-28 | 5:00 | 13.1 | 11.8 | 92 | 22 | 15% | 20.665 | 24 | 2830 | 9616.1264 | 2818.3254 | 9616.1264 | 12020.158 | 2641.793 | 0.77427
2003-05-28 | 6:00 | 14.8 | 11.8 | 82 | 22 | 15% | 20.92 | 24 | 2830 | 8880.8604 | 2602.8313 | 8880.8604 | 11101.0755 | 2439.7968 | 0.71506
2003-05-28 | 7:00 | 16 | 12.8 | 81 | 22 | 15% | 21.1 | 24 | 2830 | 8361.8491 | 2450.7178 | 8361.8491 | 10452.3113 | 2297.2113 | 0.67327
2003-05-28 | 8:00 | 16.5 | 12.5 | 77 | 22 | 15% | 21.175 | 24 | 2830 | 8145.5943 | 2387.3371 | 8145.5943 | 10181.9929 | 2237.8006 | 0.65586
2003-05-28 | 9:00 | 17.3 | 13.3 | 77 | 22 | 15% | 21.295 | 24 | 2830 | 7799.5868 | 2285.9281 | 7799.5868 | 9749.4835 | 2142.7436 | 0.628
2003-05-28 | 10:00 | 16.6 | 11.6 | 72 | 22 | 15% | 21.19 | 24 | 2830 | 8102.3434 | 2374.661 | 8102.3434 | 10127.9292 | 2225.9185 | 0.65238
2003-05-28 | 11:00 | 16.9 | 11.9 | 72 | 22 | 15% | 21.235 | 24 | 2830 | 7972.5906 | 2336.6326 | 7972.5906 | 9965.7382 | 2190.2721 | 0.64193
2003-05-28 | 12:00 | 17.6 | 12.6 | 72 | 22 | 15% | 21.34 | 24 | 2830 | 7669.834 | 2247.8998 | 7669.834 | 9587.2925 | 2107.0972 | 0.61755
2003-05-28 | 13:00 | 17.4 | 12.8 | 74 | 22 | 15% | 21.31 | 24 | 2830 | 7756.3358 | 2273.252 | 7756.3358 | 9695.4198 | 2130.8615 | 0.62452
2003-05-28 | 14:00 | 18.9 | 13.2 | 69 | 22 | 15% | 21.535 | 24 | 2830 | 7107.5717 | 2083.1101 | 7107.5717 | 8884.4646 | 1952.6296 | 0.57228
2003-05-28 | 15:00 | 21.1 | 10.8 | 52 | 22 | 15% | 21.865 | 24 | 2830 | 6156.0509 | 1804.2353 | 6156.0509 | 7695.0637 | 1691.2228 | 0.49567
2003-05-28 | 16:00 | 21 | 10.4 | 51 | 22 | 15% | 21.85 | 24 | 2830 | 6199.3019 | 1816.9115 | 6199.3019 | 7749.1274 | 1703.1049 | 0.49915
2003-05-28 | 17:00 | 19.8 | 9.9 | 53 | 22 | 15% | 21.67 | 24 | 2830 | 6718.3132 | 1969.025 | 6718.3132 | 8397.8915 | 1845.6904 | 0.54094
2003-05-28 | 18:00 | 18.7 | 8.9 | 53 | 22 | 15% | 21.505 | 24 | 2830 | 7194.0736 | 2108.4624 | 7194.0736 | 8992.592 | 1976.3938 | 0.57925
2003-05-28 | 19:00 | 17.4 | 7.3 | 51 | 22 | 15% | 21.31 | 24 | 2830 | 7756.3358 | 2273.252 | 7756.3358 | 9695.4198 | 2130.8615 | 0.62452
2003-05-28 | 20:00 | 14.8 | 8.9 | 68 | 22 | 15% | 20.92 | 24 | 2830 | 8880.8604 | 2602.8313 | 8880.8604 | 11101.0755 | 2439.7968 | 0.71506
2003-05-28 | 21:00 | 14.7 | 9.5 | 71 | 22 | 15% | 20.905 | 24 | 2830 | 8924.1113 | 2615.5074 | 8924.1113 | 11155.1392 | 2451.6789 | 0.71855
2003-05-28 | 22:00 | 13.3 | 8.9 | 75 | 22 | 15% | 20.695 | 24 | 2830 | 9529.6245 | 2792.9732 | 9529.6245 | 11912.0307 | 2618.0287 | 0.7673
2003-05-28 | 23:00 | 13.4 | 10.1 | 80 | 22 | 15% | 20.71 | 24 | 2830 | 9486.3736 | 2780.2971 | 9486.3736 | 11857.967 | 2606.1466 | 0.76382
2003-05-28 | 24:00 | 12.3 | 8.9 | 80 | 22 | 15% | 20.545 | 24 | 2830 | 9962.134 | 2919.7345 | 9962.134 | 12452.6675 | 2736.85 | 0.80212
2003-05-29 | 1:00 | 12.2 | 8.2 | 77 | 22 | 15% | 20.53 | 24 | 2830 | 10005.3849 | 2932.4106 | 10005.3849 | 12506.7311 | 2748.7321 | 0.80561
2003-05-29 | 2:00 | 11.9 | 8.1 | 78 | 22 | 15% | 20.485 | 24 | 2830 | 10135.1377 | 2970.439 | 10135.1377 | 12668.9222 | 2784.3785 | 0.81605
2003-05-29 | 3:00 | 11.2 | 8.3 | 82 | 22 | 15% | 20.38 | 24 | 2830 | 10437.8943 | 3059.1718 | 10437.8943 | 13047.3679 | 2867.5534 | 0.84043
2003-05-29 | 4:00 | 10.2 | 7.3 | 82 | 22 | 15% | 20.23 | 24 | 2830 | 10870.4038 | 3185.9331 | 10870.4038 | 13588.0047 | 2986.3747 | 0.87526
2003-05-29 | 5:00 | 10.3 | 7.4 | 82 | 22 | 15% | 20.245 | 24 | 2830 | 10827.1528 | 3173.257 | 10827.1528 | 13533.941 | 2974.4925 | 0.87177
2003-05-29 | 6:00 | 13.1 | 8.9 | 76 | 22 | 15% | 20.665 | 24 | 2830 | 9616.1264 | 2818.3254 | 9616.1264 | 12020.158 | 2641.793 | 0.77427
2003-05-29 | 7:00 | 14.1 | 9.6 | 74 | 22 | 15% | 20.815 | 24 | 2830 | 9183.617 | 2691.5642 | 9183.617 | 11479.5212 | 2522.9717 | 0.73944
2003-05-29 | 8:00 | 14.9 | 10.4 | 74 | 22 | 15% | 20.935 | 24 | 2830 | 8837.6094 | 2590.1552 | 8837.6094 | 11047.0118 | 2427.9147 | 0.71158
2003-05-29 | 9:00 | 15.5 | 10.9 | 74 | 22 | 15% | 21.025 | 24 | 2830 | 8578.1038 | 2514.0984 | 8578.1038 | 10722.6297 | 2356.6219 | 0.69069
2003-05-29 | 10:00 | 16.2 | 10.9 | 71 | 22 | 15% | 21.13 | 24 | 2830 | 8275.3472 | 2425.3655 | 8275.3472 | 10344.184 | 2273.447 | 0.66631
2003-05-29 | 11:00 | 16.3 | 11.8 | 75 | 22 | 15% | 21.145 | 24 | 2830 | 8232.0962 | 2412.6894 | 8232.0962 | 10290.1203 | 2261.5649 | 0.66283
2003-05-29 | 12:00 | 17.4 | 11.5 | 68 | 22 | 15% | 21.31 | 24 | 2830 | 7756.3358 | 2273.252 | 7756.3358 | 9695.4198 | 2130.8615 | 0.62452
2003-05-29 | 13:00 | 18.1 | 11.7 | 66 | 22 | 15% | 21.415 | 24 | 2830 | 7453.5792 | 2184.5191 | 7453.5792 | 9316.9741 | 2047.6866 | 0.60014
2003-05-29 | 14:00 | 18 | 11.1 | 64 | 22 | 15% | 21.4 | 24 | 2830 | 7496.8302 | 2197.1952 | 7496.8302 | 9371.0377 | 2059.5687 | 0.60363
2003-05-29 | 15:00 | 18.2 | 11 | 63 | 22 | 15% | 21.43 | 24 | 2830 | 7410.3283 | 2171.843 | 7410.3283 | 9262.9104 | 2035.8045 | 0.59666
2003-05-29 | 16:00 | 18.6 | 11.7 | 64 | 22 | 15% | 21.49 | 24 | 2830 | 7237.3245 | 2121.1385 | 7237.3245 | 9046.6557 | 1988.276 | 0.58273
2003-05-29 | 17:00 | 17.1 | 11.1 | 68 | 22 | 15% | 21.265 | 24 | 2830 | 7886.0887 | 2311.2804 | 7886.0887 | 9857.6108 | 2166.5079 | 0.63497
2003-05-29 | 18:00 | 16.8 | 11.3 | 70 | 22 | 15% | 21.22 | 24 | 2830 | 8015.8415 | 2349.3088 | 8015.8415 | 10019.8019 | 2202.1543 | 0.64541
2003-05-29 | 19:00 | 16.3 | 11.4 | 73 | 22 | 15% | 21.145 | 24 | 2830 | 8232.0962 | 2412.6894 | 8232.0962 | 10290.1203 | 2261.5649 | 0.66283
2003-05-29 | 20:00 | 14.2 | 11 | 81 | 22 | 15% | 20.83 | 24 | 2830 | 9140.366 | 2678.8881 | 9140.366 | 11425.4575 | 2511.0896 | 0.73596
2003-05-29 | 21:00 | 14.2 | 11 | 81 | 22 | 15% | 20.83 | 24 | 2830 | 9140.366 | 2678.8881 | 9140.366 | 11425.4575 | 2511.0896 | 0.73596
2003-05-29 | 22:00 | 14.4 | 11.9 | 85 | 22 | 15% | 20.86 | 24 | 2830 | 9053.8642 | 2653.5358 | 9053.8642 | 11317.3302 | 2487.3253 | 0.72899
2003-05-29 | 23:00 | 14.1 | 10.2 | 77 | 22 | 15% | 20.815 | 24 | 2830 | 9183.617 | 2691.5642 | 9183.617 | 11479.5212 | 2522.9717 | 0.73944
2003-05-29 | 24:00 | 14.3 | 10.8 | 79 | 22 | 15% | 20.845 | 24 | 2830 | 9097.1151 | 2666.2119 | 9097.1151 | 11371.3939 | 2499.2074 | 0.73248
2003-05-30 | 1:00 | 13.5 | 10.4 | 82 | 22 | 15% | 20.725 | 24 | 2830 | 9443.1226 | 2767.6209 | 9443.1226 | 11803.9033 | 2594.2645 | 0.76034
2003-05-30 | 2:00 | 12.6 | 9 | 79 | 22 | 15% | 20.59 | 24 | 2830 | 9832.3811 | 2881.7061 | 9832.3811 | 12290.4764 | 2701.2036 | 0.79168
2003-05-30 | 3:00 | 11.7 | 9.6 | 87 | 22 | 15% | 20.455 | 24 | 2830 | 10221.6396 | 2995.7912 | 10221.6396 | 12777.0495 | 2808.1428 | 0.82302
2003-05-30 | 4:00 | 12.7 | 10.2 | 85 | 22 | 15% | 20.605 | 24 | 2830 | 9789.1302 | 2869.0299 | 9789.1302 | 12236.4127 | 2689.3215 | 0.7882
2003-05-30 | 5:00 | 13.1 | 9.2 | 77 | 22 | 15% | 20.665 | 24 | 2830 | 9616.1264 | 2818.3254 | 9616.1264 | 12020.158 | 2641.793 | 0.77427
2003-05-30 | 6:00 | 13.8 | 9.7 | 76 | 22 | 15% | 20.77 | 24 | 2830 | 9313.3698 | 2729.5926 | 9313.3698 | 11641.7123 | 2558.6181 | 0.74989
2003-05-30 | 7:00 | 15.1 | 9.9 | 71 | 22 | 15% | 20.965 | 24 | 2830 | 8751.1075 | 2564.8029 | 8751.1075 | 10938.8844 | 2404.1504 | 0.70462
2003-05-30 | 8:00 | 15.2 | 12.5 | 84 | 22 | 15% | 20.98 | 24 | 2830 | 8707.8566 | 2552.1268 | 8707.8566 | 10884.8208 | 2392.2683 | 0.70113
2003-05-30 | 9:00 | 14.7 | 12 | 84 | 22 | 15% | 20.905 | 24 | 2830 | 8924.1113 | 2615.5074 | 8924.1113 | 11155.1392 | 2451.6789 | 0.71855
2003-05-30 | 10:00 | 17.1 | 13.4 | 79 | 22 | 15% | 21.265 | 24 | 2830 | 7886.0887 | 2311.2804 | 7886.0887 | 9857.6108 | 2166.5079 | 0.63497
2003-05-30 | 11:00 | 17.5 | 12.3 | 72 | 22 | 15% | 21.325 | 24 | 2830 | 7713.0849 | 2260.5759 | 7713.0849 | 9641.3561 | 2118.9794 | 0.62104
2003-05-30 | 12:00 | 18 | 12.4 | 70 | 22 | 15% | 21.4 | 24 | 2830 | 7496.8302 | 2197.1952 | 7496.8302 | 9371.0377 | 2059.5687 | 0.60363
2003-05-30 | 13:00 | 18.2 | 12.4 | 69 | 22 | 15% | 21.43 | 24 | 2830 | 7410.3283 | 2171.843 | 7410.3283 | 9262.9104 | 2035.8045 | 0.59666
2003-05-30 | 14:00 | 18.2 | 11.2 | 64 | 22 | 15% | 21.43 | 24 | 2830 | 7410.3283 | 2171.843 | 7410.3283 | 9262.9104 | 2035.8045 | 0.59666
2003-05-30 | 15:00 | 19.8 | 8.4 | 48 | 22 | 15% | 21.67 | 24 | 2830 | 6718.3132 | 1969.025 | 6718.3132 | 8397.8915 | 1845.6904 | 0.54094
2003-05-30 | 16:00 | 20 | 9.5 | 51 | 22 | 15% | 21.7 | 24 | 2830 | 6631.8113 | 1943.6727 | 6631.8113 | 8289.7642 | 1821.9262 | 0.53398
2003-05-30 | 17:00 | 19.1 | 8.7 | 51 | 22 | 15% | 21.565 | 24 | 2830 | 7021.0698 | 2057.7579 | 7021.0698 | 8776.3373 | 1928.8653 | 0.56532
2003-05-30 | 18:00 | 17.5 | 9.6 | 60 | 22 | 15% | 21.325 | 24 | 2830 | 7713.0849 | 2260.5759 | 7713.0849 | 9641.3561 | 2118.9794 | 0.62104
2003-05-30 | 19:00 | 17.9 | 9.6 | 58 | 22 | 15% | 21.385 | 24 | 2830 | 7540.0811 | 2209.8714 | 7540.0811 | 9425.1014 | 2071.4509 | 0.60711
2003-05-30 | 20:00 | 16.1 | 7.9 | 58 | 22 | 15% | 21.115 | 24 | 2830 | 8318.5981 | 2438.0417 | 8318.5981 | 10398.2476 | 2285.3292 | 0.66979
2003-05-30 | 21:00 | 14.9 | 7.6 | 62 | 22 | 15% | 20.935 | 24 | 2830 | 8837.6094 | 2590.1552 | 8837.6094 | 11047.0118 | 2427.9147 | 0.71158
2003-05-30 | 22:00 | 14.7 | 7 | 60 | 22 | 15% | 20.905 | 24 | 2830 | 8924.1113 | 2615.5074 | 8924.1113 | 11155.1392 | 2451.6789 | 0.71855
2003-05-30 | 23:00 | 13.8 | 8.2 | 69 | 22 | 15% | 20.77 | 24 | 2830 | 9313.3698 | 2729.5926 | 9313.3698 | 11641.7123 | 2558.6181 | 0.74989
2003-05-30 | 24:00 | 13.3 | 8.8 | 74 | 22 | 15% | 20.695 | 24 | 2830 | 9529.6245 | 2792.9732 | 9529.6245 | 11912.0307 | 2618.0287 | 0.7673
2003-05-31 | 1:00 | 12.8 | 9.4 | 80 | 22 | 15% | 20.62 | 24 | 2830 | 9745.8792 | 2856.3538 | 9745.8792 | 12182.3491 | 2677.4394 | 0.78471
2003-05-31 | 2:00 | 12.6 | 9.5 | 81 | 22 | 15% | 20.59 | 24 | 2830 | 9832.3811 | 2881.7061 | 9832.3811 | 12290.4764 | 2701.2036 | 0.79168
2003-05-31 | 3:00 | 12.2 | 9.1 | 81 | 22 | 15% | 20.53 | 24 | 2830 | 10005.3849 | 2932.4106 | 10005.3849 | 12506.7311 | 2748.7321 | 0.80561
2003-05-31 | 4:00 | 12.4 | 8.9 | 79 | 22 | 15% | 20.56 | 24 | 2830 | 9918.883 | 2907.0583 | 9918.883 | 12398.6038 | 2724.9679 | 0.79864
2003-05-31 | 5:00 | 12.4 | 8.9 | 79 | 22 | 15% | 20.56 | 24 | 2830 | 9918.883 | 2907.0583 | 9918.883 | 12398.6038 | 2724.9679 | 0.79864
2003-05-31 | 6:00 | 12.4 | 8.4 | 77 | 22 | 15% | 20.56 | 24 | 2830 | 9918.883 | 2907.0583 | 9918.883 | 12398.6038 | 2724.9679 | 0.79864
2003-05-31 | 7:00 | 12.9 | 8.4 | 74 | 22 | 15% | 20.635 | 24 | 2830 | 9702.6283 | 2843.6777 | 9702.6283 | 12128.2854 | 2665.5572 | 0.78123
2003-05-31 | 8:00 | 13.3 | 8.8 | 74 | 22 | 15% | 20.695 | 24 | 2830 | 9529.6245 | 2792.9732 | 9529.6245 | 11912.0307 | 2618.0287 | 0.7673
2003-05-31 | 9:00 | 13.6 | 9.1 | 74 | 22 | 15% | 20.74 | 24 | 2830 | 9399.8717 | 2754.9448 | 9399.8717 | 11749.8396 | 2582.3823 | 0.75685
2003-05-31 | 10:00 | 14.9 | 9.7 | 71 | 22 | 15% | 20.935 | 24 | 2830 | 8837.6094 | 2590.1552 | 8837.6094 | 11047.0118 | 2427.9147 | 0.71158
2003-05-31 | 11:00 | 15.3 | 9.9 | 70 | 22 | 15% | 20.995 | 24 | 2830 | 8664.6057 | 2539.4507 | 8664.6057 | 10830.7571 | 2380.3862 | 0.69765
2003-05-31 | 12:00 | 15.9 | 9.7 | 67 | 22 | 15% | 21.085 | 24 | 2830 | 8405.1 | 2463.3939 | 8405.1 | 10506.375 | 2309.0934 | 0.67676
2003-05-31 | 13:00 | 17.1 | 8.6 | 57 | 22 | 15% | 21.265 | 24 | 2830 | 7886.0887 | 2311.2804 | 7886.0887 | 9857.6108 | 2166.5079 | 0.63497
2003-05-31 | 14:00 | 17.9 | 8.7 | 55 | 22 | 15% | 21.385 | 24 | 2830 | 7540.0811 | 2209.8714 | 7540.0811 | 9425.1014 | 2071.4509 | 0.60711
2003-05-31 | 15:00 | 18.4 | 9 | 54 | 22 | 15% | 21.46 | 24 | 2830 | 7323.8264 | 2146.4907 | 7323.8264 | 9154.783 | 2012.0402 | 0.5897
2003-05-31 | 16:00 | 18.6 | 9.5 | 55 | 22 | 15% | 21.49 | 24 | 2830 | 7237.3245 | 2121.1385 | 7237.3245 | 9046.6557 | 1988.276 | 0.58273
2003-05-31 | 17:00 | 17.8 | 9.7 | 59 | 22 | 15% | 21.37 | 24 | 2830 | 7583.3321 | 2222.5475 | 7583.3321 | 9479.1651 | 2083.333 | 0.61059
2003-05-31 | 18:00 | 16.9 | 9 | 60 | 22 | 15% | 21.235 | 24 | 2830 | 7972.5906 | 2336.6326 | 7972.5906 | 9965.7382 | 2190.2721 | 0.64193
2003-05-31 | 19:00 | 16.4 | 9 | 62 | 22 | 15% | 21.16 | 24 | 2830 | 8188.8453 | 2400.0133 | 8188.8453 | 10236.0566 | 2249.6828 | 0.65934
2003-05-31 | 20:00 | 16 | 9.2 | 64 | 22 | 15% | 21.1 | 24 | 2830 | 8361.8491 | 2450.7178 | 8361.8491 | 10452.3113 | 2297.2113 | 0.67327
2003-05-31 | 21:00 | 15.6 | 9.4 | 67 | 22 | 15% | 21.04 | 24 | 2830 | 8534.8528 | 2501.4223 | 8534.8528 | 10668.566 | 2344.7398 | 0.6872
2003-05-31 | 22:00 | 15.1 | 9.7 | 70 | 22 | 15% | 20.965 | 24 | 2830 | 8751.1075 | 2564.8029 | 8751.1075 | 10938.8844 | 2404.1504 | 0.70462
2003-05-31 | 23:00 | 14.5 | 9.9 | 74 | 22 | 15% | 20.875 | 24 | 2830 | 9010.6132 | 2640.8597 | 9010.6132 | 11263.2665 | 2475.4432 | 0.72551
2003-05-31 | 24:00 | 14 | 10.2 | 78 | 22 | 15% | 20.8 | 24 | 2830 | 9226.8679 | 2704.2403 | 9226.8679 | 11533.5849 | 2534.8538 | 0.74292
2005-06-01 | 1:00 | 13.5 | 10.3 | 81 | 22 | 15% | 20.725 | 24 | 2830 | 9443.1226 | 2767.6209 | 9443.1226 | 11803.9033 | 2594.2645 | 0.76034
2005-06-01 | 2:00 | 13.1 | 10.4 | 84 | 22 | 15% | 20.665 | 24 | 2830 | 9616.1264 | 2818.3254 | 9616.1264 | 12020.158 | 2641.793 | 0.77427
2005-06-01 | 3:00 | 12.9 | 10.5 | 85 | 22 | 15% | 20.635 | 24 | 2830 | 9702.6283 | 2843.6777 | 9702.6283 | 12128.2854 | 2665.5572 | 0.78123
2005-06-01 | 4:00 | 12.9 | 10.5 | 85 | 22 | 15% | 20.635 | 24 | 2830 | 9702.6283 | 2843.6777 | 9702.6283 | 12128.2854 | 2665.5572 | 0.78123
2005-06-01 | 5:00 | 12.9 | 10.6 | 86 | 22 | 15% | 20.635 | 24 | 2830 | 9702.6283 | 2843.6777 | 9702.6283 | 12128.2854 | 2665.5572 | 0.78123
2005-06-01 | 6:00 | 12.9 | 10.8 | 87 | 22 | 15% | 20.635 | 24 | 2830 | 9702.6283 | 2843.6777 | 9702.6283 | 12128.2854 | 2665.5572 | 0.78123
2005-06-01 | 7:00 | 14.8 | 11.8 | 82 | 22 | 15% | 20.92 | 24 | 2830 | 8880.8604 | 2602.8313 | 8880.8604 | 11101.0755 | 2439.7968 | 0.71506
2005-06-01 | 8:00 | 15.1 | 11.9 | 81 | 22 | 15% | 20.965 | 24 | 2830 | 8751.1075 | 2564.8029 | 8751.1075 | 10938.8844 | 2404.1504 | 0.70462
2005-06-01 | 9:00 | 15.8 | 12 | 78 | 22 | 15% | 21.07 | 24 | 2830 | 8448.3509 | 2476.07 | 8448.3509 | 10560.4387 | 2320.9755 | 0.68024
2005-06-01 | 10:00 | 16 | 11.7 | 76 | 22 | 15% | 21.1 | 24 | 2830 | 8361.8491 | 2450.7178 | 8361.8491 | 10452.3113 | 2297.2113 | 0.67327
2005-06-01 | 11:00 | 16.7 | 11.5 | 71 | 22 | 15% | 21.205 | 24 | 2830 | 8059.0925 | 2361.9849 | 8059.0925 | 10073.8656 | 2214.0364 | 0.6489
2005-06-01 | 12:00 | 17.7 | 12.6 | 72 | 22 | 15% | 21.355 | 24 | 2830 | 7626.583 | 2235.2236 | 7626.583 | 9533.2288 | 2095.2151 | 0.61407
2005-06-01 | 13:00 | 17.2 | 10.4 | 64 | 22 | 15% | 21.28 | 24 | 2830 | 7842.8377 | 2298.6043 | 7842.8377 | 9803.5472 | 2154.6258 | 0.63148
2005-06-01 | 14:00 | 18 | 10.3 | 61 | 22 | 15% | 21.4 | 24 | 2830 | 7496.8302 | 2197.1952 | 7496.8302 | 9371.0377 | 2059.5687 | 0.60363
2005-06-01 | 15:00 | 18.3 | 10.4 | 60 | 22 | 15% | 21.445 | 24 | 2830 | 7367.0774 | 2159.1669 | 7367.0774 | 9208.8467 | 2023.9224 | 0.59318
2005-06-01 | 16:00 | 17.8 | 10.1 | 61 | 22 | 15% | 21.37 | 24 | 2830 | 7583.3321 | 2222.5475 | 7583.3321 | 9479.1651 | 2083.333 | 0.61059
2005-06-01 | 17:00 | 17.4 | 10.2 | 63 | 22 | 15% | 21.31 | 24 | 2830 | 7756.3358 | 2273.252 | 7756.3358 | 9695.4198 | 2130.8615 | 0.62452
2005-06-01 | 18:00 | 16.2 | 12 | 76 | 22 | 15% | 21.13 | 24 | 2830 | 8275.3472 | 2425.3655 | 8275.3472 | 10344.184 | 2273.447 | 0.66631
2005-06-01 | 19:00 | 15.5 | 10.9 | 74 | 22 | 15% | 21.025 | 24 | 2830 | 8578.1038 | 2514.0984 | 8578.1038 | 10722.6297 | 2356.6219 | 0.69069
2005-06-01 | 20:00 | 15.1 | 10.2 | 73 | 22 | 15% | 20.965 | 24 | 2830 | 8751.1075 | 2564.8029 | 8751.1075 | 10938.8844 | 2404.1504 | 0.70462
2005-06-01 | 21:00 | 15.1 | 11.2 | 78 | 22 | 15% | 20.965 | 24 | 2830 | 8751.1075 | 2564.8029 | 8751.1075 | 10938.8844 | 2404.1504 | 0.70462
2005-06-01 | 22:00 | 15.2 | 10.6 | 74 | 22 | 15% | 20.98 | 24 | 2830 | 8707.8566 | 2552.1268 | 8707.8566 | 10884.8208 | 2392.2683 | 0.70113
2005-06-01 | 23:00 | 15.1 | 10.8 | 75 | 22 | 15% | 20.965 | 24 | 2830 | 8751.1075 | 2564.8029 | 8751.1075 | 10938.8844 | 2404.1504 | 0.70462
2005-06-01 | 24:00 | 14.9 | 10.2 | 73 | 22 | 15% | 20.935 | 24 | 2830 | 8837.6094 | 2590.1552 | 8837.6094 | 11047.0118 | 2427.9147 | 0.71158
2005-06-02 | 1:00 | 14.3 | 10.5 | 78 | 22 | 15% | 20.845 | 24 | 2830 | 9097.1151 | 2666.2119 | 9097.1151 | 11371.3939 | 2499.2074 | 0.73248
2005-06-02 | 2:00 | 14.3 | 10.5 | 78 | 22 | 15% | 20.845 | 24 | 2830 | 9097.1151 | 2666.2119 | 9097.1151 | 11371.3939 | 2499.2074 | 0.73248
2005-06-02 | 3:00 | 14 | 10.5 | 79 | 22 | 15% | 20.8 | 24 | 2830 | 9226.8679 | 2704.2403 | 9226.8679 | 11533.5849 | 2534.8538 | 0.74292
2005-06-02 | 4:00 | 13.7 | 10.5 | 81 | 22 | 15% | 20.755 | 24 | 2830 | 9356.6208 | 2742.2687 | 9356.6208 | 11695.7759 | 2570.5002 | 0.75337
2005-06-02 | 5:00 | 13.7 | 10.9 | 83 | 22 | 15% | 20.755 | 24 | 2830 | 9356.6208 | 2742.2687 | 9356.6208 | 11695.7759 | 2570.5002 | 0.75337
2005-06-02 | 6:00 | 13.7 | 10.4 | 80 | 22 | 15% | 20.755 | 24 | 2830 | 9356.6208 | 2742.2687 | 9356.6208 | 11695.7759 | 2570.5002 | 0.75337
2005-06-02 | 7:00 | 14.3 | 10.7 | 79 | 22 | 15% | 20.845 | 24 | 2830 | 9097.1151 | 2666.2119 | 9097.1151 | 11371.3939 | 2499.2074 | 0.73248
2005-06-02 | 8:00 | 14.6 | 11 | 79 | 22 | 15% | 20.89 | 24 | 2830 | 8967.3623 | 2628.1835 | 8967.3623 | 11209.2028 | 2463.5611 | 0.72203
2005-06-02 | 9:00 | 15.1 | 11.1 | 77 | 22 | 15% | 20.965 | 24 | 2830 | 8751.1075 | 2564.8029 | 8751.1075 | 10938.8844 | 2404.1504 | 0.70462
2005-06-02 | 10:00 | 16 | 12 | 77 | 22 | 15% | 21.1 | 24 | 2830 | 8361.8491 | 2450.7178 | 8361.8491 | 10452.3113 | 2297.2113 | 0.67327
2005-06-02 | 11:00 | 15.7 | 11.4 | 76 | 22 | 15% | 21.055 | 24 | 2830 | 8491.6019 | 2488.7462 | 8491.6019 | 10614.5024 | 2332.8577 | 0.68372
2005-06-02 | 12:00 | 17 | 11.6 | 70 | 22 | 15% | 21.25 | 24 | 2830 | 7929.3396 | 2323.9565 | 7929.3396 | 9911.6745 | 2178.39 | 0.63845
2005-06-02 | 13:00 | 17.1 | 11.2 | 68 | 22 | 15% | 21.265 | 24 | 2830 | 7886.0887 | 2311.2804 | 7886.0887 | 9857.6108 | 2166.5079 | 0.63497
2005-06-02 | 14:00 | 17.6 | 11.3 | 67 | 22 | 15% | 21.34 | 24 | 2830 | 7669.834 | 2247.8998 | 7669.834 | 9587.2925 | 2107.0972 | 0.61755
2005-06-02 | 15:00 | 16.5 | 11.5 | 72 | 22 | 15% | 21.175 | 24 | 2830 | 8145.5943 | 2387.3371 | 8145.5943 | 10181.9929 | 2237.8006 | 0.65586
2005-06-02 | 16:00 | 16.6 | 11.3 | 71 | 22 | 15% | 21.19 | 24 | 2830 | 8102.3434 | 2374.661 | 8102.3434 | 10127.9292 | 2225.9185 | 0.65238
2005-06-02 | 17:00 | 16 | 10.9 | 72 | 22 | 15% | 21.1 | 24 | 2830 | 8361.8491 | 2450.7178 | 8361.8491 | 10452.3113 | 2297.2113 | 0.67327
2005-06-02 | 18:00 | 15.9 | 11.4 | 75 | 22 | 15% | 21.085 | 24 | 2830 | 8405.1 | 2463.3939 | 8405.1 | 10506.375 | 2309.0934 | 0.67676
2005-06-02 | 19:00 | 15.9 | 10.4 | 70 | 22 | 15% | 21.085 | 24 | 2830 | 8405.1 | 2463.3939 | 8405.1 | 10506.375 | 2309.0934 | 0.67676
2005-06-02 | 20:00 | 15.7 | 11.2 | 75 | 22 | 15% | 21.055 | 24 | 2830 | 8491.6019 | 2488.7462 | 8491.6019 | 10614.5024 | 2332.8577 | 0.68372
2005-06-02 | 21:00 | 15.9 | 10.4 | 70 | 22 | 15% | 21.085 | 24 | 2830 | 8405.1 | 2463.3939 | 8405.1 | 10506.375 | 2309.0934 | 0.67676
2005-06-02 | 22:00 | 16.2 | 10.8 | 70 | 22 | 15% | 21.13 | 24 | 2830 | 8275.3472 | 2425.3655 | 8275.3472 | 10344.184 | 2273.447 | 0.66631
2005-06-02 | 23:00 | 15.5 | 10.9 | 74 | 22 | 15% | 21.025 | 24 | 2830 | 8578.1038 | 2514.0984 | 8578.1038 | 10722.6297 | 2356.6219 | 0.69069
2005-06-02 | 24:00 | 14.6 | 11.4 | 81 | 22 | 15% | 20.89 | 24 | 2830 | 8967.3623 | 2628.1835 | 8967.3623 | 11209.2028 | 2463.5611 | 0.72203
2005-06-03 | 1:00 | 14 | 10.9 | 82 | 22 | 15% | 20.8 | 24 | 2830 | 9226.8679 | 2704.2403 | 9226.8679 | 11533.5849 | 2534.8538 | 0.74292
2005-06-03 | 2:00 | 13.7 | 10.6 | 82 | 22 | 15% | 20.755 | 24 | 2830 | 9356.6208 | 2742.2687 | 9356.6208 | 11695.7759 | 2570.5002 | 0.75337
2005-06-03 | 3:00 | 13.1 | 10.1 | 82 | 22 | 15% | 20.665 | 24 | 2830 | 9616.1264 | 2818.3254 | 9616.1264 | 12020.158 | 2641.793 | 0.77427
2005-06-03 | 4:00 | 12.8 | 10.3 | 85 | 22 | 15% | 20.62 | 24 | 2830 | 9745.8792 | 2856.3538 | 9745.8792 | 12182.3491 | 2677.4394 | 0.78471
2005-06-03 | 5:00 | 13.1 | 9.8 | 80 | 22 | 15% | 20.665 | 24 | 2830 | 9616.1264 | 2818.3254 | 9616.1264 | 12020.158 | 2641.793 | 0.77427
2005-06-03 | 6:00 | 13 | 9.8 | 81 | 22 | 15% | 20.65 | 24 | 2830 | 9659.3774 | 2831.0016 | 9659.3774 | 12074.2217 | 2653.6751 | 0.77775
2005-06-03 | 7:00 | 13.1 | 9.6 | 79 | 22 | 15% | 20.665 | 24 | 2830 | 9616.1264 | 2818.3254 | 9616.1264 | 12020.158 | 2641.793 | 0.77427
2005-06-03 | 8:00 | 13.3 | 9.6 | 78 | 22 | 15% | 20.695 | 24 | 2830 | 9529.6245 | 2792.9732 | 9529.6245 | 11912.0307 | 2618.0287 | 0.7673
2005-06-03 | 9:00 | 12.4 | 10 | 85 | 22 | 15% | 20.56 | 24 | 2830 | 9918.883 | 2907.0583 | 9918.883 | 12398.6038 | 2724.9679 | 0.79864
2005-06-03 | 10:00 | 14.2 | 10 | 76 | 22 | 15% | 20.83 | 24 | 2830 | 9140.366 | 2678.8881 | 9140.366 | 11425.4575 | 2511.0896 | 0.73596
2005-06-03 | 11:00 | 15.3 | 9.5 | 68 | 22 | 15% | 20.995 | 24 | 2830 | 8664.6057 | 2539.4507 | 8664.6057 | 10830.7571 | 2380.3862 | 0.69765
2005-06-03 | 12:00 | 16.6 | 9.2 | 62 | 22 | 15% | 21.19 | 24 | 2830 | 8102.3434 | 2374.661 | 8102.3434 | 10127.9292 | 2225.9185 | 0.65238
2005-06-03 | 13:00 | 16.3 | 8.6 | 60 | 22 | 15% | 21.145 | 24 | 2830 | 8232.0962 | 2412.6894 | 8232.0962 | 10290.1203 | 2261.5649 | 0.66283
2005-06-03 | 14:00 | 16.3 | 8.9 | 62 | 22 | 15% | 21.145 | 24 | 2830 | 8232.0962 | 2412.6894 | 8232.0962 | 10290.1203 | 2261.5649 | 0.66283
2005-06-03 | 15:00 | 16.9 | 8.9 | 59 | 22 | 15% | 21.235 | 24 | 2830 | 7972.5906 | 2336.6326 | 7972.5906 | 9965.7382 | 2190.2721 | 0.64193
2005-06-03 | 16:00 | 16.6 | 8.3 | 58 | 22 | 15% | 21.19 | 24 | 2830 | 8102.3434 | 2374.661 | 8102.3434 | 10127.9292 | 2225.9185 | 0.65238
2005-06-03 | 17:00 | 16.4 | 7.4 | 55 | 22 | 15% | 21.16 | 24 | 2830 | 8188.8453 | 2400.0133 | 8188.8453 | 10236.0566 | 2249.6828 | 0.65934
2005-06-03 | 18:00 | 15.9 | 7 | 55 | 22 | 15% | 21.085 | 24 | 2830 | 8405.1 | 2463.3939 | 8405.1 | 10506.375 | 2309.0934 | 0.67676
2005-06-03 | 19:00 | 15.2 | 7.3 | 59 | 22 | 15% | 20.98 | 24 | 2830 | 8707.8566 | 2552.1268 | 8707.8566 | 10884.8208 | 2392.2683 | 0.70113
2005-06-03 | 20:00 | 14.6 | 7.2 | 61 | 22 | 15% | 20.89 | 24 | 2830 | 8967.3623 | 2628.1835 | 8967.3623 | 11209.2028 | 2463.5611 | 0.72203
2005-06-03 | 21:00 | 13.6 | 7.5 | 67 | 22 | 15% | 20.74 | 24 | 2830 | 9399.8717 | 2754.9448 | 9399.8717 | 11749.8396 | 2582.3823 | 0.75685
2005-06-03 | 22:00 | 12.1 | 7 | 71 | 22 | 15% | 20.515 | 24 | 2830 | 10048.6358 | 2945.0867 | 10048.6358 | 12560.7948 | 2760.6142 | 0.80909
2005-06-03 | 23:00 | 11.3 | 6.6 | 73 | 22 | 15% | 20.395 | 24 | 2830 | 10394.6434 | 3046.4957 | 10394.6434 | 12993.3042 | 2855.6713 | 0.83695
2005-06-03 | 24:00 | 11.6 | 6.9 | 73 | 22 | 15% | 20.44 | 24 | 2830 | 10264.8906 | 3008.4673 | 10264.8906 | 12831.1132 | 2820.0249 | 0.8265
2005-06-04 | 1:00 | 10.6 | 6.9 | 78 | 22 | 15% | 20.29 | 24 | 2830 | 10697.4 | 3135.2286 | 10697.4 | 13371.75 | 2938.8462 | 0.86133
2005-06-04 | 2:00 | 11.4 | 7.7 | 78 | 22 | 15% | 20.41 | 24 | 2830 | 10351.3925 | 3033.8196 | 10351.3925 | 12939.2406 | 2843.7891 | 0.83347
2005-06-04 | 3:00 | 11.1 | 7.6 | 79 | 22 | 15% | 20.365 | 24 | 2830 | 10481.1453 | 3071.848 | 10481.1453 | 13101.4316 | 2879.4355 | 0.84391
2005-06-04 | 4:00 | 10.7 | 7.6 | 81 | 22 | 15% | 20.305 | 24 | 2830 | 10654.1491 | 3122.5525 | 10654.1491 | 13317.6863 | 2926.964 | 0.85784
2005-06-04 | 5:00 | 11.2 | 8.1 | 81 | 22 | 15% | 20.38 | 24 | 2830 | 10437.8943 | 3059.1718 | 10437.8943 | 13047.3679 | 2867.5534 | 0.84043
2005-06-04 | 6:00 | 12.6 | 8.9 | 78 | 22 | 15% | 20.59 | 24 | 2830 | 9832.3811 | 2881.7061 | 9832.3811 | 12290.4764 | 2701.2036 | 0.79168
2005-06-04 | 7:00 | 13.2 | 9.4 | 78 | 22 | 15% | 20.68 | 24 | 2830 | 9572.8755 | 2805.6493 | 9572.8755 | 11966.0943 | 2629.9108 | 0.77078
2005-06-04 | 8:00 | 15.1 | 9.6 | 70 | 22 | 15% | 20.965 | 24 | 2830 | 8751.1075 | 2564.8029 | 8751.1075 | 10938.8844 | 2404.1504 | 0.70462
2005-06-04 | 9:00 | 15 | 9.2 | 68 | 22 | 15% | 20.95 | 24 | 2830 | 8794.3585 | 2577.479 | 8794.3585 | 10992.9481 | 2416.0326 | 0.7081
2005-06-04 | 10:00 | 15.8 | 8.4 | 61 | 22 | 15% | 21.07 | 24 | 2830 | 8448.3509 | 2476.07 | 8448.3509 | 10560.4387 | 2320.9755 | 0.68024
2005-06-04 | 11:00 | 16.4 | 7.5 | 56 | 22 | 15% | 21.16 | 24 | 2830 | 8188.8453 | 2400.0133 | 8188.8453 | 10236.0566 | 2249.6828 | 0.65934
2005-06-04 | 12:00 | 17.1 | 8.1 | 55 | 22 | 15% | 21.265 | 24 | 2830 | 7886.0887 | 2311.2804 | 7886.0887 | 9857.6108 | 2166.5079 | 0.63497
2005-06-04 | 13:00 | 17.6 | 6.9 | 49 | 22 | 15% | 21.34 | 24 | 2830 | 7669.834 | 2247.8998 | 7669.834 | 9587.2925 | 2107.0972 | 0.61755
2005-06-04 | 14:00 | 17.9 | 7.6 | 51 | 22 | 15% | 21.385 | 24 | 2830 | 7540.0811 | 2209.8714 | 7540.0811 | 9425.1014 | 2071.4509 | 0.60711
2005-06-04 | 15:00 | 18.3 | 7 | 48 | 22 | 15% | 21.445 | 24 | 2830 | 7367.0774 | 2159.1669 | 7367.0774 | 9208.8467 | 2023.9224 | 0.59318
2005-06-04 | 16:00 | 18.3 | 6.9 | 47 | 22 | 15% | 21.445 | 24 | 2830 | 7367.0774 | 2159.1669 | 7367.0774 | 9208.8467 | 2023.9224 | 0.59318
2005-06-04 | 17:00 | 17.7 | 6.8 | 49 | 22 | 15% | 21.355 | 24 | 2830 | 7626.583 | 2235.2236 | 7626.583 | 9533.2288 | 2095.2151 | 0.61407
2005-06-04 | 18:00 | 16.8 | 6.5 | 51 | 22 | 15% | 21.22 | 24 | 2830 | 8015.8415 | 2349.3088 | 8015.8415 | 10019.8019 | 2202.1543 | 0.64541
2005-06-04 | 19:00 | 16.4 | 6.4 | 52 | 22 | 15% | 21.16 | 24 | 2830 | 8188.8453 | 2400.0133 | 8188.8453 | 10236.0566 | 2249.6828 | 0.65934
2005-06-04 | 20:00 | 15.6 | 6.3 | 54 | 22 | 15% | 21.04 | 24 | 2830 | 8534.8528 | 2501.4223 | 8534.8528 | 10668.566 | 2344.7398 | 0.6872
2005-06-04 | 21:00 | 14.8 | 6.5 | 58 | 22 | 15% | 20.92 | 24 | 2830 | 8880.8604 | 2602.8313 | 8880.8604 | 11101.0755 | 2439.7968 | 0.71506
2005-06-04 | 22:00 | 12.4 | 6.8 | 69 | 22 | 15% | 20.56 | 24 | 2830 | 9918.883 | 2907.0583 | 9918.883 | 12398.6038 | 2724.9679 | 0.79864
2005-06-04 | 23:00 | 11.7 | 7.5 | 75 | 22 | 15% | 20.455 | 24 | 2830 | 10221.6396 | 2995.7912 | 10221.6396 | 12777.0495 | 2808.1428 | 0.82302
2005-06-04 | 24:00 | 11.6 | 7.8 | 77 | 22 | 15% | 20.44 | 24 | 2830 | 10264.8906 | 3008.4673 | 10264.8906 | 12831.1132 | 2820.0249 | 0.8265
2005-06-05 | 1:00 | 12.8 | 7.8 | 72 | 22 | 15% | 20.62 | 24 | 2830 | 9745.8792 | 2856.3538 | 9745.8792 | 12182.3491 | 2677.4394 | 0.78471
2005-06-05 | 2:00 | 11.4 | 7.9 | 79 | 22 | 15% | 20.41 | 24 | 2830 | 10351.3925 | 3033.8196 | 10351.3925 | 12939.2406 | 2843.7891 | 0.83347
2005-06-05 | 3:00 | 11.6 | 8.1 | 79 | 22 | 15% | 20.44 | 24 | 2830 | 10264.8906 | 3008.4673 | 10264.8906 | 12831.1132 | 2820.0249 | 0.8265
2005-06-05 | 4:00 | 11.4 | 8 | 80 | 22 | 15% | 20.41 | 24 | 2830 | 10351.3925 | 3033.8196 | 10351.3925 | 12939.2406 | 2843.7891 | 0.83347
2005-06-05 | 5:00 | 11.4 | 8.4 | 82 | 22 | 15% | 20.41 | 24 | 2830 | 10351.3925 | 3033.8196 | 10351.3925 | 12939.2406 | 2843.7891 | 0.83347
2005-06-05 | 6:00 | 11.9 | 8.8 | 81 | 22 | 15% | 20.485 | 24 | 2830 | 10135.1377 | 2970.439 | 10135.1377 | 12668.9222 | 2784.3785 | 0.81605
2005-06-05 | 7:00 | 12.6 | 8.8 | 78 | 22 | 15% | 20.59 | 24 | 2830 | 9832.3811 | 2881.7061 | 9832.3811 | 12290.4764 | 2701.2036 | 0.79168
2005-06-05 | 8:00 | 13.2 | 9.2 | 77 | 22 | 15% | 20.68 | 24 | 2830 | 9572.8755 | 2805.6493 | 9572.8755 | 11966.0943 | 2629.9108 | 0.77078
2005-06-05 | 9:00 | 13.4 | 9 | 75 | 22 | 15% | 20.71 | 24 | 2830 | 9486.3736 | 2780.2971 | 9486.3736 | 11857.967 | 2606.1466 | 0.76382
2005-06-05 | 10:00 | 13.4 | 9.3 | 76 | 22 | 15% | 20.71 | 24 | 2830 | 9486.3736 | 2780.2971 | 9486.3736 | 11857.967 | 2606.1466 | 0.76382
2005-06-05 | 11:00 | 12.9 | 9.6 | 80 | 22 | 15% | 20.635 | 24 | 2830 | 9702.6283 | 2843.6777 | 9702.6283 | 12128.2854 | 2665.5572 | 0.78123
2005-06-05 | 12:00 | 13.1 | 9.9 | 81 | 22 | 15% | 20.665 | 24 | 2830 | 9616.1264 | 2818.3254 | 9616.1264 | 12020.158 | 2641.793 | 0.77427
2005-06-05 | 13:00 | 11.2 | 9.1 | 87 | 22 | 15% | 20.38 | 24 | 2830 | 10437.8943 | 3059.1718 | 10437.8943 | 13047.3679 | 2867.5534 | 0.84043
2005-06-05 | 14:00 | 11.3 | 8.7 | 84 | 22 | 15% | 20.395 | 24 | 2830 | 10394.6434 | 3046.4957 | 10394.6434 | 12993.3042 | 2855.6713 | 0.83695
2005-06-05 | 15:00 | 11.6 | 9 | 84 | 22 | 15% | 20.44 | 24 | 2830 | 10264.8906 | 3008.4673 | 10264.8906 | 12831.1132 | 2820.0249 | 0.8265
2005-06-05 | 16:00 | 12.7 | 8.3 | 75 | 22 | 15% | 20.605 | 24 | 2830 | 9789.1302 | 2869.0299 | 9789.1302 | 12236.4127 | 2689.3215 | 0.7882
2005-06-05 | 17:00 | 12.9 | 6.7 | 66 | 22 | 15% | 20.635 | 24 | 2830 | 9702.6283 | 2843.6777 | 9702.6283 | 12128.2854 | 2665.5572 | 0.78123
2005-06-05 | 18:00 | 12.6 | 8.5 | 76 | 22 | 15% | 20.59 | 24 | 2830 | 9832.3811 | 2881.7061 | 9832.3811 | 12290.4764 | 2701.2036 | 0.79168
2005-06-05 | 19:00 | 12 | 8.8 | 81 | 22 | 15% | 20.5 | 24 | 2830 | 10091.8868 | 2957.7628 | 10091.8868 | 12614.8585 | 2772.4964 | 0.81257
2005-06-05 | 20:00 | 11.6 | 8.6 | 82 | 22 | 15% | 20.44 | 24 | 2830 | 10264.8906 | 3008.4673 | 10264.8906 | 12831.1132 | 2820.0249 | 0.8265
2005-06-05 | 21:00 | 10.9 | 8 | 82 | 22 | 15% | 20.335 | 24 | 2830 | 10567.6472 | 3097.2002 | 10567.6472 | 13209.559 | 2903.1998 | 0.85088
2005-06-05 | 22:00 | 11.1 | 8.1 | 82 | 22 | 15% | 20.365 | 24 | 2830 | 10481.1453 | 3071.848 | 10481.1453 | 13101.4316 | 2879.4355 | 0.84391
2005-06-05 | 23:00 | 10.8 | 8.2 | 84 | 22 | 15% | 20.32 | 24 | 2830 | 10610.8981 | 3109.8764 | 10610.8981 | 13263.6226 | 2915.0819 | 0.85436
2005-06-05 | 24:00 | 9.9 | 7.7 | 86 | 22 | 15% | 20.185 | 24 | 2830 | 11000.1566 | 3223.9615 | 11000.1566 | 13750.1958 | 3022.021 | 0.8857
2005-06-06 | 1:00 | 9.2 | 7.6 | 90 | 22 | 15% | 20.08 | 24 | 2830 | 11302.9132 | 3312.6944 | 11302.9132 | 14128.6415 | 3105.1959 | 0.91008
2005-06-06 | 2:00 | 10.2 | 8.1 | 87 | 22 | 15% | 20.23 | 24 | 2830 | 10870.4038 | 3185.9331 | 10870.4038 | 13588.0047 | 2986.3747 | 0.87526
2005-06-06 | 3:00 | 10.5 | 8.3 | 86 | 22 | 15% | 20.275 | 24 | 2830 | 10740.6509 | 3147.9047 | 10740.6509 | 13425.8137 | 2950.7283 | 0.86481
2005-06-06 | 4:00 | 9.9 | 7.8 | 87 | 22 | 15% | 20.185 | 24 | 2830 | 11000.1566 | 3223.9615 | 11000.1566 | 13750.1958 | 3022.021 | 0.8857
2005-06-06 | 5:00 | 10.2 | 8.1 | 87 | 22 | 15% | 20.23 | 24 | 2830 | 10870.4038 | 3185.9331 | 10870.4038 | 13588.0047 | 2986.3747 | 0.87526
2005-06-06 | 6:00 | 11.6 | 8.7 | 82 | 22 | 15% | 20.44 | 24 | 2830 | 10264.8906 | 3008.4673 | 10264.8906 | 12831.1132 | 2820.0249 | 0.8265
2005-06-06 | 7:00 | 13.8 | 8.6 | 71 | 22 | 15% | 20.77 | 24 | 2830 | 9313.3698 | 2729.5926 | 9313.3698 | 11641.7123 | 2558.6181 | 0.74989
2005-06-06 | 8:00 | 14.5 | 7.5 | 63 | 22 | 15% | 20.875 | 24 | 2830 | 9010.6132 | 2640.8597 | 9010.6132 | 11263.2665 | 2475.4432 | 0.72551
2005-06-06 | 9:00 | 15.1 | 7 | 58 | 22 | 15% | 20.965 | 24 | 2830 | 8751.1075 | 2564.8029 | 8751.1075 | 10938.8844 | 2404.1504 | 0.70462
2005-06-06 | 10:00 | 16 | 7.7 | 58 | 22 | 15% | 21.1 | 24 | 2830 | 8361.8491 | 2450.7178 | 8361.8491 | 10452.3113 | 2297.2113 | 0.67327
2005-06-06 | 11:00 | 16.7 | 9 | 60 | 22 | 15% | 21.205 | 24 | 2830 | 8059.0925 | 2361.9849 | 8059.0925 | 10073.8656 | 2214.0364 | 0.6489
2005-06-06 | 12:00 | 15.3 | 8.4 | 63 | 22 | 15% | 20.995 | 24 | 2830 | 8664.6057 | 2539.4507 | 8664.6057 | 10830.7571 | 2380.3862 | 0.69765
2005-06-06 | 13:00 | 16.4 | 8.5 | 59 | 22 | 15% | 21.16 | 24 | 2830 | 8188.8453 | 2400.0133 | 8188.8453 | 10236.0566 | 2249.6828 | 0.65934
2005-06-06 | 14:00 | 17 | 7.2 | 52 | 22 | 15% | 21.25 | 24 | 2830 | 7929.3396 | 2323.9565 | 7929.3396 | 9911.6745 | 2178.39 | 0.63845
2005-06-06 | 15:00 | 16.3 | 6.7 | 53 | 22 | 15% | 21.145 | 24 | 2830 | 8232.0962 | 2412.6894 | 8232.0962 | 10290.1203 | 2261.5649 | 0.66283
2005-06-06 | 16:00 | 17 | 7 | 52 | 22 | 15% | 21.25 | 24 | 2830 | 7929.3396 | 2323.9565 | 7929.3396 | 9911.6745 | 2178.39 | 0.63845
2005-06-06 | 17:00 | 16.9 | 6.1 | 49 | 22 | 15% | 21.235 | 24 | 2830 | 7972.5906 | 2336.6326 | 7972.5906 | 9965.7382 | 2190.2721 | 0.64193
2005-06-06 | 18:00 | 16.9 | 5.3 | 46 | 22 | 15% | 21.235 | 24 | 2830 | 7972.5906 | 2336.6326 | 7972.5906 | 9965.7382 | 2190.2721 | 0.64193
2005-06-06 | 19:00 | 16.1 | 6.5 | 53 | 22 | 15% | 21.115 | 24 | 2830 | 8318.5981 | 2438.0417 | 8318.5981 | 10398.2476 | 2285.3292 | 0.66979
2005-06-06 | 20:00 | 14.9 | 6.6 | 58 | 22 | 15% | 20.935 | 24 | 2830 | 8837.6094 | 2590.1552 | 8837.6094 | 11047.0118 | 2427.9147 | 0.71158
2005-06-06 | 21:00 | 15.1 | 7.5 | 60 | 22 | 15% | 20.965 | 24 | 2830 | 8751.1075 | 2564.8029 | 8751.1075 | 10938.8844 | 2404.1504 | 0.70462
2005-06-06 | 22:00 | 12.4 | 6 | 65 | 22 | 15% | 20.56 | 24 | 2830 | 9918.883 | 2907.0583 | 9918.883 | 12398.6038 | 2724.9679 | 0.79864
2005-06-06 | 23:00 | 12.6 | 7.8 | 73 | 22 | 15% | 20.59 | 24 | 2830 | 9832.3811 | 2881.7061 | 9832.3811 | 12290.4764 | 2701.2036 | 0.79168
2005-06-06 | 24:00 | 11.7 | 7.8 | 77 | 22 | 15% | 20.455 | 24 | 2830 | 10221.6396 | 2995.7912 | 10221.6396 | 12777.0495 | 2808.1428 | 0.82302
2005-06-07 | 1:00 | 10 | 6.1 | 77 | 22 | 15% | 20.2 | 24 | 2830 | 10956.9057 | 3211.2854 | 10956.9057 | 13696.1321 | 3010.1389 | 0.88222
2005-06-07 | 2:00 | 10.6 | 7.1 | 79 | 22 | 15% | 20.29 | 24 | 2830 | 10697.4 | 3135.2286 | 10697.4 | 13371.75 | 2938.8462 | 0.86133
2005-06-07 | 3:00 | 10.6 | 7.3 | 80 | 22 | 15% | 20.29 | 24 | 2830 | 10697.4 | 3135.2286 | 10697.4 | 13371.75 | 2938.8462 | 0.86133
2005-06-07 | 4:00 | 10.2 | 6.8 | 79 | 22 | 15% | 20.23 | 24 | 2830 | 10870.4038 | 3185.9331 | 10870.4038 | 13588.0047 | 2986.3747 | 0.87526
2005-06-07 | 5:00 | 10.2 | 7.2 | 82 | 22 | 15% | 20.23 | 24 | 2830 | 10870.4038 | 3185.9331 | 10870.4038 | 13588.0047 | 2986.3747 | 0.87526
2005-06-07 | 6:00 | 11.7 | 8.7 | 82 | 22 | 15% | 20.455 | 24 | 2830 | 10221.6396 | 2995.7912 | 10221.6396 | 12777.0495 | 2808.1428 | 0.82302
2005-06-07 | 7:00 | 13.3 | 8.7 | 74 | 22 | 15% | 20.695 | 24 | 2830 | 9529.6245 | 2792.9732 | 9529.6245 | 11912.0307 | 2618.0287 | 0.7673
2005-06-07 | 8:00 | 13.8 | 9.2 | 74 | 22 | 15% | 20.77 | 24 | 2830 | 9313.3698 | 2729.5926 | 9313.3698 | 11641.7123 | 2558.6181 | 0.74989
2005-06-07 | 9:00 | 14 | 9.1 | 72 | 22 | 15% | 20.8 | 24 | 2830 | 9226.8679 | 2704.2403 | 9226.8679 | 11533.5849 | 2534.8538 | 0.74292
2005-06-07 | 10:00 | 14.2 | 9.3 | 72 | 22 | 15% | 20.83 | 24 | 2830 | 9140.366 | 2678.8881 | 9140.366 | 11425.4575 | 2511.0896 | 0.73596
2005-06-07 | 11:00 | 15.4 | 9.6 | 68 | 22 | 15% | 21.01 | 24 | 2830 | 8621.3547 | 2526.7745 | 8621.3547 | 10776.6934 | 2368.504 | 0.69417
2005-06-07 | 12:00 | 15.6 | 9.7 | 68 | 22 | 15% | 21.04 | 24 | 2830 | 8534.8528 | 2501.4223 | 8534.8528 | 10668.566 | 2344.7398 | 0.6872
2005-06-07 | 13:00 | 15 | 9.9 | 72 | 22 | 15% | 20.95 | 24 | 2830 | 8794.3585 | 2577.479 | 8794.3585 | 10992.9481 | 2416.0326 | 0.7081
2005-06-07 | 14:00 | 15.8 | 9.9 | 68 | 22 | 15% | 21.07 | 24 | 2830 | 8448.3509 | 2476.07 | 8448.3509 | 10560.4387 | 2320.9755 | 0.68024
2005-06-07 | 15:00 | 15.6 | 9.1 | 65 | 22 | 15% | 21.04 | 24 | 2830 | 8534.8528 | 2501.4223 | 8534.8528 | 10668.566 | 2344.7398 | 0.6872
2005-06-07 | 16:00 | 15.6 | 8.9 | 64 | 22 | 15% | 21.04 | 24 | 2830 | 8534.8528 | 2501.4223 | 8534.8528 | 10668.566 | 2344.7398 | 0.6872
2005-06-07 | 17:00 | 15.3 | 9.7 | 69 | 22 | 15% | 20.995 | 24 | 2830 | 8664.6057 | 2539.4507 | 8664.6057 | 10830.7571 | 2380.3862 | 0.69765
2005-06-07 | 18:00 | 13.5 | 10.6 | 83 | 22 | 15% | 20.725 | 24 | 2830 | 9443.1226 | 2767.6209 | 9443.1226 | 11803.9033 | 2594.2645 | 0.76034
2005-06-07 | 19:00 | 12.6 | 10.8 | 89 | 22 | 15% | 20.59 | 24 | 2830 | 9832.3811 | 2881.7061 | 9832.3811 | 12290.4764 | 2701.2036 | 0.79168
2005-06-07 | 20:00 | 12.2 | 10.6 | 90 | 22 | 15% | 20.53 | 24 | 2830 | 10005.3849 | 2932.4106 | 10005.3849 | 12506.7311 | 2748.7321 | 0.80561
2005-06-07 | 21:00 | 12.1 | 10.7 | 91 | 22 | 15% | 20.515 | 24 | 2830 | 10048.6358 | 2945.0867 | 10048.6358 | 12560.7948 | 2760.6142 | 0.80909
2005-06-07 | 22:00 | 11.9 | 10.6 | 92 | 22 | 15% | 20.485 | 24 | 2830 | 10135.1377 | 2970.439 | 10135.1377 | 12668.9222 | 2784.3785 | 0.81605
2005-06-07 | 23:00 | 11.6 | 10.4 | 92 | 22 | 15% | 20.44 | 24 | 2830 | 10264.8906 | 3008.4673 | 10264.8906 | 12831.1132 | 2820.0249 | 0.8265
2005-06-07 | 24:00 | 11.4 | 10.2 | 92 | 22 | 15% | 20.41 | 24 | 2830 | 10351.3925 | 3033.8196 | 10351.3925 | 12939.2406 | 2843.7891 | 0.83347
2005-06-08 | 1:00 | 11.2 | 10.1 | 93 | 22 | 15% | 20.38 | 24 | 2830 | 10437.8943 | 3059.1718 | 10437.8943 | 13047.3679 | 2867.5534 | 0.84043
2005-06-08 | 2:00 | 11.2 | 10 | 92 | 22 | 15% | 20.38 | 24 | 2830 | 10437.8943 | 3059.1718 | 10437.8943 | 13047.3679 | 2867.5534 | 0.84043
2005-06-08 | 3:00 | 11.2 | 10.1 | 93 | 22 | 15% | 20.38 | 24 | 2830 | 10437.8943 | 3059.1718 | 10437.8943 | 13047.3679 | 2867.5534 | 0.84043
2005-06-08 | 4:00 | 11.1 | 10 | 93 | 22 | 15% | 20.365 | 24 | 2830 | 10481.1453 | 3071.848 | 10481.1453 | 13101.4316 | 2879.4355 | 0.84391
2005-06-08 | 5:00 | 11.1 | 9.9 | 92 | 22 | 15% | 20.365 | 24 | 2830 | 10481.1453 | 3071.848 | 10481.1453 | 13101.4316 | 2879.4355 | 0.84391
2005-06-08 | 6:00 | 11 | 9.9 | 93 | 22 | 15% | 20.35 | 24 | 2830 | 10524.3962 | 3084.5241 | 10524.3962 | 13155.4953 | 2891.3176 | 0.8474
2005-06-08 | 7:00 | 11.2 | 10.1 | 93 | 22 | 15% | 20.38 | 24 | 2830 | 10437.8943 | 3059.1718 | 10437.8943 | 13047.3679 | 2867.5534 | 0.84043
2005-06-08 | 8:00 | 11.4 | 10.1 | 92 | 22 | 15% | 20.41 | 24 | 2830 | 10351.3925 | 3033.8196 | 10351.3925 | 12939.2406 | 2843.7891 | 0.83347
2005-06-08 | 9:00 | 11.9 | 10.5 | 91 | 22 | 15% | 20.485 | 24 | 2830 | 10135.1377 | 2970.439 | 10135.1377 | 12668.9222 | 2784.3785 | 0.81605
2005-06-08 | 10:00 | 12 | 10.4 | 90 | 22 | 15% | 20.5 | 24 | 2830 | 10091.8868 | 2957.7628 | 10091.8868 | 12614.8585 | 2772.4964 | 0.81257
2005-06-08 | 11:00 | 12.4 | 10.8 | 90 | 22 | 15% | 20.56 | 24 | 2830 | 9918.883 | 2907.0583 | 9918.883 | 12398.6038 | 2724.9679 | 0.79864
2005-06-08 | 12:00 | 12.2 | 10.8 | 91 | 22 | 15% | 20.53 | 24 | 2830 | 10005.3849 | 2932.4106 | 10005.3849 | 12506.7311 | 2748.7321 | 0.80561
2005-06-08 | 13:00 | 12.4 | 10.8 | 90 | 22 | 15% | 20.56 | 24 | 2830 | 9918.883 | 2907.0583 | 9918.883 | 12398.6038 | 2724.9679 | 0.79864
2005-06-08 | 14:00 | 12.3 | 10.6 | 89 | 22 | 15% | 20.545 | 24 | 2830 | 9962.134 | 2919.7345 | 9962.134 | 12452.6675 | 2736.85 | 0.80212
2005-06-08 | 15:00 | 12.2 | 10.8 | 91 | 22 | 15% | 20.53 | 24 | 2830 | 10005.3849 | 2932.4106 | 10005.3849 | 12506.7311 | 2748.7321 | 0.80561
2005-06-08 | 16:00 | 12.7 | 10.6 | 87 | 22 | 15% | 20.605 | 24 | 2830 | 9789.1302 | 2869.0299 | 9789.1302 | 12236.4127 | 2689.3215 | 0.7882
2005-06-08 | 17:00 | 12.7 | 10.6 | 87 | 22 | 15% | 20.605 | 24 | 2830 | 9789.1302 | 2869.0299 | 9789.1302 | 12236.4127 | 2689.3215 | 0.7882
2005-06-08 | 18:00 | 12.8 | 10.6 | 86 | 22 | 15% | 20.62 | 24 | 2830 | 9745.8792 | 2856.3538 | 9745.8792 | 12182.3491 | 2677.4394 | 0.78471
2005-06-08 | 19:00 | 12.7 | 10.2 | 85 | 22 | 15% | 20.605 | 24 | 2830 | 9789.1302 | 2869.0299 | 9789.1302 | 12236.4127 | 2689.3215 | 0.7882
2005-06-08 | 20:00 | 12.4 | 10.1 | 86 | 22 | 15% | 20.56 | 24 | 2830 | 9918.883 | 2907.0583 | 9918.883 | 12398.6038 | 2724.9679 | 0.79864
2005-06-08 | 21:00 | 12.5 | 10.1 | 85 | 22 | 15% | 20.575 | 24 | 2830 | 9875.6321 | 2894.3822 | 9875.6321 | 12344.5401 | 2713.0857 | 0.79516
2005-06-08 | 22:00 | 11.9 | 9.8 | 87 | 22 | 15% | 20.485 | 24 | 2830 | 10135.1377 | 2970.439 | 10135.1377 | 12668.9222 | 2784.3785 | 0.81605
2005-06-08 | 23:00 | 10.6 | 9.4 | 92 | 22 | 15% | 20.29 | 24 | 2830 | 10697.4 | 3135.2286 | 10697.4 | 13371.75 | 2938.8462 | 0.86133
2005-06-08 | 24:00 | 10 | 9.1 | 94 | 22 | 15% | 20.2 | 24 | 2830 | 10956.9057 | 3211.2854 | 10956.9057 | 13696.1321 | 3010.1389 | 0.88222
2005-06-09 | 1:00 | 9.9 | 9.2 | 95 | 22 | 15% | 20.185 | 24 | 2830 | 11000.1566 | 3223.9615 | 11000.1566 | 13750.1958 | 3022.021 | 0.8857
2005-06-09 | 2:00 | 9.6 | 8.8 | 95 | 22 | 15% | 20.14 | 24 | 2830 | 11129.9094 | 3261.9899 | 11129.9094 | 13912.3868 | 3057.6674 | 0.89615
2005-06-09 | 3:00 | 11 | 9.9 | 93 | 22 | 15% | 20.35 | 24 | 2830 | 10524.3962 | 3084.5241 | 10524.3962 | 13155.4953 | 2891.3176 | 0.8474
2005-06-09 | 4:00 | 10.8 | 9.6 | 92 | 22 | 15% | 20.32 | 24 | 2830 | 10610.8981 | 3109.8764 | 10610.8981 | 13263.6226 | 2915.0819 | 0.85436
2005-06-09 | 5:00 | 11.4 | 10 | 91 | 22 | 15% | 20.41 | 24 | 2830 | 10351.3925 | 3033.8196 | 10351.3925 | 12939.2406 | 2843.7891 | 0.83347
2005-06-09 | 6:00 | 12.5 | 9.9 | 84 | 22 | 15% | 20.575 | 24 | 2830 | 9875.6321 | 2894.3822 | 9875.6321 | 12344.5401 | 2713.0857 | 0.79516
2005-06-09 | 7:00 | 13.4 | 10.5 | 83 | 22 | 15% | 20.71 | 24 | 2830 | 9486.3736 | 2780.2971 | 9486.3736 | 11857.967 | 2606.1466 | 0.76382
2005-06-09 | 8:00 | 14.2 | 9.9 | 75 | 22 | 15% | 20.83 | 24 | 2830 | 9140.366 | 2678.8881 | 9140.366 | 11425.4575 | 2511.0896 | 0.73596
2005-06-09 | 9:00 | 14.4 | 10.8 | 79 | 22 | 15% | 20.86 | 24 | 2830 | 9053.8642 | 2653.5358 | 9053.8642 | 11317.3302 | 2487.3253 | 0.72899
2005-06-09 | 10:00 | 15 | 11.3 | 79 | 22 | 15% | 20.95 | 24 | 2830 | 8794.3585 | 2577.479 | 8794.3585 | 10992.9481 | 2416.0326 | 0.7081
2005-06-09 | 11:00 | 15.4 | 11.5 | 78 | 22 | 15% | 21.01 | 24 | 2830 | 8621.3547 | 2526.7745 | 8621.3547 | 10776.6934 | 2368.504 | 0.69417
2005-06-09 | 12:00 | 16.3 | 11.5 | 73 | 22 | 15% | 21.145 | 24 | 2830 | 8232.0962 | 2412.6894 | 8232.0962 | 10290.1203 | 2261.5649 | 0.66283
2005-06-09 | 13:00 | 17.3 | 12.9 | 75 | 22 | 15% | 21.295 | 24 | 2830 | 7799.5868 | 2285.9281 | 7799.5868 | 9749.4835 | 2142.7436 | 0.628
2005-06-09 | 14:00 | 17.5 | 12.6 | 73 | 22 | 15% | 21.325 | 24 | 2830 | 7713.0849 | 2260.5759 | 7713.0849 | 9641.3561 | 2118.9794 | 0.62104
2005-06-09 | 15:00 | 17 | 11.3 | 69 | 22 | 15% | 21.25 | 24 | 2830 | 7929.3396 | 2323.9565 | 7929.3396 | 9911.6745 | 2178.39 | 0.63845
2005-06-09 | 16:00 | 16.6 | 11.8 | 73 | 22 | 15% | 21.19 | 24 | 2830 | 8102.3434 | 2374.661 | 8102.3434 | 10127.9292 | 2225.9185 | 0.65238
2005-06-09 | 17:00 | 17.1 | 11 | 67 | 22 | 15% | 21.265 | 24 | 2830 | 7886.0887 | 2311.2804 | 7886.0887 | 9857.6108 | 2166.5079 | 0.63497
2005-06-09 | 18:00 | 16.3 | 10.6 | 69 | 22 | 15% | 21.145 | 24 | 2830 | 8232.0962 | 2412.6894 | 8232.0962 | 10290.1203 | 2261.5649 | 0.66283
2005-06-09 | 19:00 | 15.5 | 11.1 | 75 | 22 | 15% | 21.025 | 24 | 2830 | 8578.1038 | 2514.0984 | 8578.1038 | 10722.6297 | 2356.6219 | 0.69069
2005-06-09 | 20:00 | 16.3 | 10.3 | 68 | 22 | 15% | 21.145 | 24 | 2830 | 8232.0962 | 2412.6894 | 8232.0962 | 10290.1203 | 2261.5649 | 0.66283
2005-06-09 | 21:00 | 15.5 | 10.4 | 72 | 22 | 15% | 21.025 | 24 | 2830 | 8578.1038 | 2514.0984 | 8578.1038 | 10722.6297 | 2356.6219 | 0.69069
2005-06-09 | 22:00 | 14.6 | 10.1 | 74 | 22 | 15% | 20.89 | 24 | 2830 | 8967.3623 | 2628.1835 | 8967.3623 | 11209.2028 | 2463.5611 | 0.72203
2005-06-09 | 23:00 | 14.4 | 10.5 | 77 | 22 | 15% | 20.86 | 24 | 2830 | 9053.8642 | 2653.5358 | 9053.8642 | 11317.3302 | 2487.3253 | 0.72899
2005-06-09 | 24:00 | 13.5 | 10.2 | 80 | 22 | 15% | 20.725 | 24 | 2830 | 9443.1226 | 2767.6209 | 9443.1226 | 11803.9033 | 2594.2645 | 0.76034
2005-06-10 | 1:00 | 13.5 | 10 | 79 | 22 | 15% | 20.725 | 24 | 2830 | 9443.1226 | 2767.6209 | 9443.1226 | 11803.9033 | 2594.2645 | 0.76034
2005-06-10 | 2:00 | 11.9 | 9.6 | 86 | 22 | 15% | 20.485 | 24 | 2830 | 10135.1377 | 2970.439 | 10135.1377 | 12668.9222 | 2784.3785 | 0.81605
2005-06-10 | 3:00 | 12.2 | 10.2 | 88 | 22 | 15% | 20.53 | 24 | 2830 | 10005.3849 | 2932.4106 | 10005.3849 | 12506.7311 | 2748.7321 | 0.80561
2005-06-10 | 4:00 | 11.9 | 9.9 | 88 | 22 | 15% | 20.485 | 24 | 2830 | 10135.1377 | 2970.439 | 10135.1377 | 12668.9222 | 2784.3785 | 0.81605
2005-06-10 | 5:00 | 13 | 10.5 | 85 | 22 | 15% | 20.65 | 24 | 2830 | 9659.3774 | 2831.0016 | 9659.3774 | 12074.2217 | 2653.6751 | 0.77775
2005-06-10 | 6:00 | 13.7 | 10.8 | 83 | 22 | 15% | 20.755 | 24 | 2830 | 9356.6208 | 2742.2687 | 9356.6208 | 11695.7759 | 2570.5002 | 0.75337
2005-06-10 | 7:00 | 14.2 | 9.7 | 74 | 22 | 15% | 20.83 | 24 | 2830 | 9140.366 | 2678.8881 | 9140.366 | 11425.4575 | 2511.0896 | 0.73596
2005-06-10 | 8:00 | 14.4 | 9.4 | 72 | 22 | 15% | 20.86 | 24 | 2830 | 9053.8642 | 2653.5358 | 9053.8642 | 11317.3302 | 2487.3253 | 0.72899
2005-06-10 | 9:00 | 15.2 | 9.2 | 67 | 22 | 15% | 20.98 | 24 | 2830 | 8707.8566 | 2552.1268 | 8707.8566 | 10884.8208 | 2392.2683 | 0.70113
2005-06-10 | 10:00 | 16.6 | 8.7 | 60 | 22 | 15% | 21.19 | 24 | 2830 | 8102.3434 | 2374.661 | 8102.3434 | 10127.9292 | 2225.9185 | 0.65238
2005-06-10 | 11:00 | 16.8 | 7.9 | 56 | 22 | 15% | 21.22 | 24 | 2830 | 8015.8415 | 2349.3088 | 8015.8415 | 10019.8019 | 2202.1543 | 0.64541
2005-06-10 | 12:00 | 16.6 | 8.8 | 60 | 22 | 15% | 21.19 | 24 | 2830 | 8102.3434 | 2374.661 | 8102.3434 | 10127.9292 | 2225.9185 | 0.65238
2005-06-10 | 13:00 | 17.7 | 8 | 53 | 22 | 15% | 21.355 | 24 | 2830 | 7626.583 | 2235.2236 | 7626.583 | 9533.2288 | 2095.2151 | 0.61407
2005-06-10 | 14:00 | 18.9 | 8.9 | 52 | 22 | 15% | 21.535 | 24 | 2830 | 7107.5717 | 2083.1101 | 7107.5717 | 8884.4646 | 1952.6296 | 0.57228
2005-06-10 | 15:00 | 18.5 | 8.5 | 52 | 22 | 15% | 21.475 | 24 | 2830 | 7280.5755 | 2133.8146 | 7280.5755 | 9100.7193 | 2000.1581 | 0.58621
2005-06-10 | 16:00 | 18.5 | 9.1 | 54 | 22 | 15% | 21.475 | 24 | 2830 | 7280.5755 | 2133.8146 | 7280.5755 | 9100.7193 | 2000.1581 | 0.58621
2005-06-10 | 17:00 | 18.1 | 9.9 | 59 | 22 | 15% | 21.415 | 24 | 2830 | 7453.5792 | 2184.5191 | 7453.5792 | 9316.9741 | 2047.6866 | 0.60014
2005-06-10 | 18:00 | 17.8 | 8.9 | 56 | 22 | 15% | 21.37 | 24 | 2830 | 7583.3321 | 2222.5475 | 7583.3321 | 9479.1651 | 2083.333 | 0.61059
2005-06-10 | 19:00 | 17.4 | 8.4 | 55 | 22 | 15% | 21.31 | 24 | 2830 | 7756.3358 | 2273.252 | 7756.3358 | 9695.4198 | 2130.8615 | 0.62452
2005-06-10 | 20:00 | 17.1 | 8.1 | 55 | 22 | 15% | 21.265 | 24 | 2830 | 7886.0887 | 2311.2804 | 7886.0887 | 9857.6108 | 2166.5079 | 0.63497
2005-06-10 | 21:00 | 15.9 | 9.6 | 66 | 22 | 15% | 21.085 | 24 | 2830 | 8405.1 | 2463.3939 | 8405.1 | 10506.375 | 2309.0934 | 0.67676
2005-06-10 | 22:00 | 15.6 | 9.9 | 69 | 22 | 15% | 21.04 | 24 | 2830 | 8534.8528 | 2501.4223 | 8534.8528 | 10668.566 | 2344.7398 | 0.6872
2005-06-10 | 23:00 | 14.7 | 9.8 | 72 | 22 | 15% | 20.905 | 24 | 2830 | 8924.1113 | 2615.5074 | 8924.1113 | 11155.1392 | 2451.6789 | 0.71855
2005-06-10 | 24:00 | 14.1 | 10.5 | 79 | 22 | 15% | 20.815 | 24 | 2830 | 9183.617 | 2691.5642 | 9183.617 | 11479.5212 | 2522.9717 | 0.73944
2005-06-11 | 1:00 | 13.7 | 11 | 84 | 22 | 15% | 20.755 | 24 | 2830 | 9356.6208 | 2742.2687 | 9356.6208 | 11695.7759 | 2570.5002 | 0.75337
2005-06-11 | 2:00 | 13.8 | 10.7 | 82 | 22 | 15% | 20.77 | 24 | 2830 | 9313.3698 | 2729.5926 | 9313.3698 | 11641.7123 | 2558.6181 | 0.74989
2005-06-11 | 3:00 | 13.1 | 11 | 87 | 22 | 15% | 20.665 | 24 | 2830 | 9616.1264 | 2818.3254 | 9616.1264 | 12020.158 | 2641.793 | 0.77427
2005-06-11 | 4:00 | 12.8 | 11.4 | 91 | 22 | 15% | 20.62 | 24 | 2830 | 9745.8792 | 2856.3538 | 9745.8792 | 12182.3491 | 2677.4394 | 0.78471
2005-06-11 | 5:00 | 12.7 | 11.4 | 92 | 22 | 15% | 20.605 | 24 | 2830 | 9789.1302 | 2869.0299 | 9789.1302 | 12236.4127 | 2689.3215 | 0.7882
2005-06-11 | 6:00 | 12.6 | 11.1 | 91 | 22 | 15% | 20.59 | 24 | 2830 | 9832.3811 | 2881.7061 | 9832.3811 | 12290.4764 | 2701.2036 | 0.79168
2005-06-11 | 7:00 | 12.9 | 10.8 | 87 | 22 | 15% | 20.635 | 24 | 2830 | 9702.6283 | 2843.6777 | 9702.6283 | 12128.2854 | 2665.5572 | 0.78123
2005-06-11 | 8:00 | 13.2 | 10.9 | 86 | 22 | 15% | 20.68 | 24 | 2830 | 9572.8755 | 2805.6493 | 9572.8755 | 11966.0943 | 2629.9108 | 0.77078
2005-06-11 | 9:00 | 13 | 11.5 | 91 | 22 | 15% | 20.65 | 24 | 2830 | 9659.3774 | 2831.0016 | 9659.3774 | 12074.2217 | 2653.6751 | 0.77775
2005-06-11 | 10:00 | 14.1 | 10.6 | 79 | 22 | 15% | 20.815 | 24 | 2830 | 9183.617 | 2691.5642 | 9183.617 | 11479.5212 | 2522.9717 | 0.73944
2005-06-11 | 11:00 | 15.8 | 11.5 | 76 | 22 | 15% | 21.07 | 24 | 2830 | 8448.3509 | 2476.07 | 8448.3509 | 10560.4387 | 2320.9755 | 0.68024
2005-06-11 | 12:00 | 16.6 | 9.7 | 64 | 22 | 15% | 21.19 | 24 | 2830 | 8102.3434 | 2374.661 | 8102.3434 | 10127.9292 | 2225.9185 | 0.65238
2005-06-11 | 13:00 | 16.7 | 11.6 | 72 | 22 | 15% | 21.205 | 24 | 2830 | 8059.0925 | 2361.9849 | 8059.0925 | 10073.8656 | 2214.0364 | 0.6489
2005-06-11 | 14:00 | 16.7 | 10.4 | 66 | 22 | 15% | 21.205 | 24 | 2830 | 8059.0925 | 2361.9849 | 8059.0925 | 10073.8656 | 2214.0364 | 0.6489
2005-06-11 | 15:00 | 16 | 10.3 | 69 | 22 | 15% | 21.1 | 24 | 2830 | 8361.8491 | 2450.7178 | 8361.8491 | 10452.3113 | 2297.2113 | 0.67327
2005-06-11 | 16:00 | 15.7 | 9.1 | 65 | 22 | 15% | 21.055 | 24 | 2830 | 8491.6019 | 2488.7462 | 8491.6019 | 10614.5024 | 2332.8577 | 0.68372
2005-06-11 | 17:00 | 14 | 10.1 | 77 | 22 | 15% | 20.8 | 24 | 2830 | 9226.8679 | 2704.2403 | 9226.8679 | 11533.5849 | 2534.8538 | 0.74292
2005-06-11 | 18:00 | 14.2 | 10.4 | 78 | 22 | 15% | 20.83 | 24 | 2830 | 9140.366 | 2678.8881 | 9140.366 | 11425.4575 | 2511.0896 | 0.73596
2005-06-11 | 19:00 | 12.9 | 9.5 | 80 | 22 | 15% | 20.635 | 24 | 2830 | 9702.6283 | 2843.6777 | 9702.6283 | 12128.2854 | 2665.5572 | 0.78123
2005-06-11 | 20:00 | 12.4 | 8.4 | 77 | 22 | 15% | 20.56 | 24 | 2830 | 9918.883 | 2907.0583 | 9918.883 | 12398.6038 | 2724.9679 | 0.79864
2005-06-11 | 21:00 | 12.4 | 8.5 | 77 | 22 | 15% | 20.56 | 24 | 2830 | 9918.883 | 2907.0583 | 9918.883 | 12398.6038 | 2724.9679 | 0.79864
2005-06-11 | 22:00 | 12.6 | 7.2 | 70 | 22 | 15% | 20.59 | 24 | 2830 | 9832.3811 | 2881.7061 | 9832.3811 | 12290.4764 | 2701.2036 | 0.79168
2005-06-11 | 23:00 | 12.5 | 8.5 | 77 | 22 | 15% | 20.575 | 24 | 2830 | 9875.6321 | 2894.3822 | 9875.6321 | 12344.5401 | 2713.0857 | 0.79516
2005-06-11 | 24:00 | 12.5 | 8.6 | 77 | 22 | 15% | 20.575 | 24 | 2830 | 9875.6321 | 2894.3822 | 9875.6321 | 12344.5401 | 2713.0857 | 0.79516
2005-06-12 | 1:00 | 12.7 | 8.6 | 76 | 22 | 15% | 20.605 | 24 | 2830 | 9789.1302 | 2869.0299 | 9789.1302 | 12236.4127 | 2689.3215 | 0.7882
2005-06-12 | 2:00 | 12.4 | 8.4 | 77 | 22 | 15% | 20.56 | 24 | 2830 | 9918.883 | 2907.0583 | 9918.883 | 12398.6038 | 2724.9679 | 0.79864
2005-06-12 | 3:00 | 12.6 | 7.2 | 70 | 22 | 15% | 20.59 | 24 | 2830 | 9832.3811 | 2881.7061 | 9832.3811 | 12290.4764 | 2701.2036 | 0.79168
2005-06-12 | 4:00 | 12.4 | 7.1 | 70 | 22 | 15% | 20.56 | 24 | 2830 | 9918.883 | 2907.0583 | 9918.883 | 12398.6038 | 2724.9679 | 0.79864
2005-06-12 | 5:00 | 12.8 | 7.7 | 71 | 22 | 15% | 20.62 | 24 | 2830 | 9745.8792 | 2856.3538 | 9745.8792 | 12182.3491 | 2677.4394 | 0.78471
2005-06-12 | 6:00 | 13 | 7.2 | 68 | 22 | 15% | 20.65 | 24 | 2830 | 9659.3774 | 2831.0016 | 9659.3774 | 12074.2217 | 2653.6751 | 0.77775
2005-06-12 | 7:00 | 13.4 | 7.9 | 69 | 22 | 15% | 20.71 | 24 | 2830 | 9486.3736 | 2780.2971 | 9486.3736 | 11857.967 | 2606.1466 | 0.76382
2005-06-12 | 8:00 | 13.9 | 9.2 | 73 | 22 | 15% | 20.785 | 24 | 2830 | 9270.1189 | 2716.9164 | 9270.1189 | 11587.6486 | 2546.736 | 0.74641
2005-06-12 | 9:00 | 14.4 | 8.8 | 69 | 22 | 15% | 20.86 | 24 | 2830 | 9053.8642 | 2653.5358 | 9053.8642 | 11317.3302 | 2487.3253 | 0.72899
2005-06-12 | 10:00 | 14.4 | 8 | 65 | 22 | 15% | 20.86 | 24 | 2830 | 9053.8642 | 2653.5358 | 9053.8642 | 11317.3302 | 2487.3253 | 0.72899
2005-06-12 | 11:00 | 15.2 | 9 | 66 | 22 | 15% | 20.98 | 24 | 2830 | 8707.8566 | 2552.1268 | 8707.8566 | 10884.8208 | 2392.2683 | 0.70113
2005-06-12 | 12:00 | 13.8 | 8.5 | 70 | 22 | 15% | 20.77 | 24 | 2830 | 9313.3698 | 2729.5926 | 9313.3698 | 11641.7123 | 2558.6181 | 0.74989
2005-06-12 | 13:00 | 15.8 | 8.9 | 64 | 22 | 15% | 21.07 | 24 | 2830 | 8448.3509 | 2476.07 | 8448.3509 | 10560.4387 | 2320.9755 | 0.68024
2005-06-12 | 14:00 | 16.6 | 7.1 | 53 | 22 | 15% | 21.19 | 24 | 2830 | 8102.3434 | 2374.661 | 8102.3434 | 10127.9292 | 2225.9185 | 0.65238
2005-06-12 | 15:00 | 17.1 | 7.2 | 52 | 22 | 15% | 21.265 | 24 | 2830 | 7886.0887 | 2311.2804 | 7886.0887 | 9857.6108 | 2166.5079 | 0.63497
2005-06-12 | 16:00 | 16.6 | 7.3 | 54 | 22 | 15% | 21.19 | 24 | 2830 | 8102.3434 | 2374.661 | 8102.3434 | 10127.9292 | 2225.9185 | 0.65238
2005-06-12 | 17:00 | 16.1 | 6.2 | 52 | 22 | 15% | 21.115 | 24 | 2830 | 8318.5981 | 2438.0417 | 8318.5981 | 10398.2476 | 2285.3292 | 0.66979
2005-06-12 | 18:00 | 16.1 | 5.7 | 50 | 22 | 15% | 21.115 | 24 | 2830 | 8318.5981 | 2438.0417 | 8318.5981 | 10398.2476 | 2285.3292 | 0.66979
2005-06-12 | 19:00 | 15 | 6.2 | 56 | 22 | 15% | 20.95 | 24 | 2830 | 8794.3585 | 2577.479 | 8794.3585 | 10992.9481 | 2416.0326 | 0.7081
2005-06-12 | 20:00 | 13.8 | 9.2 | 74 | 22 | 15% | 20.77 | 24 | 2830 | 9313.3698 | 2729.5926 | 9313.3698 | 11641.7123 | 2558.6181 | 0.74989
2005-06-12 | 21:00 | 13.1 | 10.1 | 82 | 22 | 15% | 20.665 | 24 | 2830 | 9616.1264 | 2818.3254 | 9616.1264 | 12020.158 | 2641.793 | 0.77427
2005-06-12 | 22:00 | 12.7 | 8.9 | 78 | 22 | 15% | 20.605 | 24 | 2830 | 9789.1302 | 2869.0299 | 9789.1302 | 12236.4127 | 2689.3215 | 0.7882
2005-06-12 | 23:00 | 12.5 | 9.5 | 82 | 22 | 15% | 20.575 | 24 | 2830 | 9875.6321 | 2894.3822 | 9875.6321 | 12344.5401 | 2713.0857 | 0.79516
2005-06-12 | 24:00 | 12.4 | 9.9 | 85 | 22 | 15% | 20.56 | 24 | 2830 | 9918.883 | 2907.0583 | 9918.883 | 12398.6038 | 2724.9679 | 0.79864
2005-06-13 | 1:00 | 11.9 | 9.3 | 84 | 22 | 15% | 20.485 | 24 | 2830 | 10135.1377 | 2970.439 | 10135.1377 | 12668.9222 | 2784.3785 | 0.81605
2005-06-13 | 2:00 | 12.1 | 9.3 | 83 | 22 | 15% | 20.515 | 24 | 2830 | 10048.6358 | 2945.0867 | 10048.6358 | 12560.7948 | 2760.6142 | 0.80909
2005-06-13 | 3:00 | 12.3 | 9.8 | 85 | 22 | 15% | 20.545 | 24 | 2830 | 9962.134 | 2919.7345 | 9962.134 | 12452.6675 | 2736.85 | 0.80212
2005-06-13 | 4:00 | 12.5 | 9.7 | 83 | 22 | 15% | 20.575 | 24 | 2830 | 9875.6321 | 2894.3822 | 9875.6321 | 12344.5401 | 2713.0857 | 0.79516
2005-06-13 | 5:00 | 12.3 | 9.7 | 84 | 22 | 15% | 20.545 | 24 | 2830 | 9962.134 | 2919.7345 | 9962.134 | 12452.6675 | 2736.85 | 0.80212
2005-06-13 | 6:00 | 13 | 9.6 | 80 | 22 | 15% | 20.65 | 24 | 2830 | 9659.3774 | 2831.0016 | 9659.3774 | 12074.2217 | 2653.6751 | 0.77775
2005-06-13 | 7:00 | 13.7 | 10.2 | 79 | 22 | 15% | 20.755 | 24 | 2830 | 9356.6208 | 2742.2687 | 9356.6208 | 11695.7759 | 2570.5002 | 0.75337
2005-06-13 | 8:00 | 14.3 | 9.2 | 71 | 22 | 15% | 20.845 | 24 | 2830 | 9097.1151 | 2666.2119 | 9097.1151 | 11371.3939 | 2499.2074 | 0.73248
2005-06-13 | 9:00 | 15.8 | 9.6 | 67 | 22 | 15% | 21.07 | 24 | 2830 | 8448.3509 | 2476.07 | 8448.3509 | 10560.4387 | 2320.9755 | 0.68024
2005-06-13 | 10:00 | 15.1 | 8.6 | 65 | 22 | 15% | 20.965 | 24 | 2830 | 8751.1075 | 2564.8029 | 8751.1075 | 10938.8844 | 2404.1504 | 0.70462
2005-06-13 | 11:00 | 16.3 | 8.5 | 60 | 22 | 15% | 21.145 | 24 | 2830 | 8232.0962 | 2412.6894 | 8232.0962 | 10290.1203 | 2261.5649 | 0.66283
2005-06-13 | 12:00 | 17.4 | 8.6 | 56 | 22 | 15% | 21.31 | 24 | 2830 | 7756.3358 | 2273.252 | 7756.3358 | 9695.4198 | 2130.8615 | 0.62452
2005-06-13 | 13:00 | 17.6 | 7.7 | 52 | 22 | 15% | 21.34 | 24 | 2830 | 7669.834 | 2247.8998 | 7669.834 | 9587.2925 | 2107.0972 | 0.61755
2005-06-13 | 14:00 | 18.2 | 7.9 | 51 | 22 | 15% | 21.43 | 24 | 2830 | 7410.3283 | 2171.843 | 7410.3283 | 9262.9104 | 2035.8045 | 0.59666
2005-06-13 | 15:00 | 18 | 7 | 49 | 22 | 15% | 21.4 | 24 | 2830 | 7496.8302 | 2197.1952 | 7496.8302 | 9371.0377 | 2059.5687 | 0.60363
2005-06-13 | 16:00 | 18.2 | 6.8 | 47 | 22 | 15% | 21.43 | 24 | 2830 | 7410.3283 | 2171.843 | 7410.3283 | 9262.9104 | 2035.8045 | 0.59666
2005-06-13 | 17:00 | 18.2 | 7.1 | 48 | 22 | 15% | 21.43 | 24 | 2830 | 7410.3283 | 2171.843 | 7410.3283 | 9262.9104 | 2035.8045 | 0.59666
2005-06-13 | 18:00 | 17.4 | 6.2 | 48 | 22 | 15% | 21.31 | 24 | 2830 | 7756.3358 | 2273.252 | 7756.3358 | 9695.4198 | 2130.8615 | 0.62452
2005-06-13 | 19:00 | 16.8 | 6.2 | 50 | 22 | 15% | 21.22 | 24 | 2830 | 8015.8415 | 2349.3088 | 8015.8415 | 10019.8019 | 2202.1543 | 0.64541
2005-06-13 | 20:00 | 15.3 | 7.4 | 59 | 22 | 15% | 20.995 | 24 | 2830 | 8664.6057 | 2539.4507 | 8664.6057 | 10830.7571 | 2380.3862 | 0.69765
2005-06-13 | 21:00 | 14.6 | 7.4 | 62 | 22 | 15% | 20.89 | 24 | 2830 | 8967.3623 | 2628.1835 | 8967.3623 | 11209.2028 | 2463.5611 | 0.72203
2005-06-13 | 22:00 | 14 | 7.7 | 66 | 22 | 15% | 20.8 | 24 | 2830 | 9226.8679 | 2704.2403 | 9226.8679 | 11533.5849 | 2534.8538 | 0.74292
2005-06-13 | 23:00 | 12 | 6.8 | 70 | 22 | 15% | 20.5 | 24 | 2830 | 10091.8868 | 2957.7628 | 10091.8868 | 12614.8585 | 2772.4964 | 0.81257
2005-06-13 | 24:00 | 12 | 7 | 71 | 22 | 15% | 20.5 | 24 | 2830 | 10091.8868 | 2957.7628 | 10091.8868 | 12614.8585 | 2772.4964 | 0.81257
2005-06-14 | 1:00 | 11 | 7.4 | 78 | 22 | 15% | 20.35 | 24 | 2830 | 10524.3962 | 3084.5241 | 10524.3962 | 13155.4953 | 2891.3176 | 0.8474
2005-06-14 | 2:00 | 11.2 | 8.4 | 83 | 22 | 15% | 20.38 | 24 | 2830 | 10437.8943 | 3059.1718 | 10437.8943 | 13047.3679 | 2867.5534 | 0.84043
2005-06-14 | 3:00 | 10.9 | 7.9 | 82 | 22 | 15% | 20.335 | 24 | 2830 | 10567.6472 | 3097.2002 | 10567.6472 | 13209.559 | 2903.1998 | 0.85088
2005-06-14 | 4:00 | 10.2 | 7.2 | 82 | 22 | 15% | 20.23 | 24 | 2830 | 10870.4038 | 3185.9331 | 10870.4038 | 13588.0047 | 2986.3747 | 0.87526
2005-06-14 | 5:00 | 10.7 | 6.9 | 77 | 22 | 15% | 20.305 | 24 | 2830 | 10654.1491 | 3122.5525 | 10654.1491 | 13317.6863 | 2926.964 | 0.85784
2005-06-14 | 6:00 | 11.5 | 7.2 | 75 | 22 | 15% | 20.425 | 24 | 2830 | 10308.1415 | 3021.1435 | 10308.1415 | 12885.1769 | 2831.907 | 0.82998
2005-06-14 | 7:00 | 12.8 | 7.8 | 72 | 22 | 15% | 20.62 | 24 | 2830 | 9745.8792 | 2856.3538 | 9745.8792 | 12182.3491 | 2677.4394 | 0.78471
2005-06-14 | 8:00 | 13.4 | 8 | 70 | 22 | 15% | 20.71 | 24 | 2830 | 9486.3736 | 2780.2971 | 9486.3736 | 11857.967 | 2606.1466 | 0.76382
2005-06-14 | 9:00 | 14 | 8.7 | 70 | 22 | 15% | 20.8 | 24 | 2830 | 9226.8679 | 2704.2403 | 9226.8679 | 11533.5849 | 2534.8538 | 0.74292
2005-06-14 | 10:00 | 14.2 | 9.2 | 72 | 22 | 15% | 20.83 | 24 | 2830 | 9140.366 | 2678.8881 | 9140.366 | 11425.4575 | 2511.0896 | 0.73596
2005-06-14 | 11:00 | 15.5 | 9.9 | 69 | 22 | 15% | 21.025 | 24 | 2830 | 8578.1038 | 2514.0984 | 8578.1038 | 10722.6297 | 2356.6219 | 0.69069
2005-06-14 | 12:00 | 15.9 | 9.8 | 67 | 22 | 15% | 21.085 | 24 | 2830 | 8405.1 | 2463.3939 | 8405.1 | 10506.375 | 2309.0934 | 0.67676
2005-06-14 | 13:00 | 16 | 10.3 | 69 | 22 | 15% | 21.1 | 24 | 2830 | 8361.8491 | 2450.7178 | 8361.8491 | 10452.3113 | 2297.2113 | 0.67327
2005-06-14 | 14:00 | 15.7 | 9.2 | 65 | 22 | 15% | 21.055 | 24 | 2830 | 8491.6019 | 2488.7462 | 8491.6019 | 10614.5024 | 2332.8577 | 0.68372
2005-06-14 | 15:00 | 16.3 | 8 | 58 | 22 | 15% | 21.145 | 24 | 2830 | 8232.0962 | 2412.6894 | 8232.0962 | 10290.1203 | 2261.5649 | 0.66283
2005-06-14 | 16:00 | 16.6 | 8.4 | 58 | 22 | 15% | 21.19 | 24 | 2830 | 8102.3434 | 2374.661 | 8102.3434 | 10127.9292 | 2225.9185 | 0.65238
2005-06-14 | 17:00 | 15.7 | 8.4 | 62 | 22 | 15% | 21.055 | 24 | 2830 | 8491.6019 | 2488.7462 | 8491.6019 | 10614.5024 | 2332.8577 | 0.68372
2005-06-14 | 18:00 | 14.2 | 9.2 | 72 | 22 | 15% | 20.83 | 24 | 2830 | 9140.366 | 2678.8881 | 9140.366 | 11425.4575 | 2511.0896 | 0.73596
2005-06-14 | 19:00 | 14.3 | 7.8 | 65 | 22 | 15% | 20.845 | 24 | 2830 | 9097.1151 | 2666.2119 | 9097.1151 | 11371.3939 | 2499.2074 | 0.73248
2005-06-14 | 20:00 | 13.5 | 8.4 | 71 | 22 | 15% | 20.725 | 24 | 2830 | 9443.1226 | 2767.6209 | 9443.1226 | 11803.9033 | 2594.2645 | 0.76034
2005-06-14 | 21:00 | 13.5 | 8.2 | 70 | 22 | 15% | 20.725 | 24 | 2830 | 9443.1226 | 2767.6209 | 9443.1226 | 11803.9033 | 2594.2645 | 0.76034
2005-06-14 | 22:00 | 13.6 | 8.1 | 69 | 22 | 15% | 20.74 | 24 | 2830 | 9399.8717 | 2754.9448 | 9399.8717 | 11749.8396 | 2582.3823 | 0.75685
2005-06-14 | 23:00 | 12.4 | 8.1 | 75 | 22 | 15% | 20.56 | 24 | 2830 | 9918.883 | 2907.0583 | 9918.883 | 12398.6038 | 2724.9679 | 0.79864
2005-06-14 | 24:00 | 13.5 | 7.7 | 68 | 22 | 15% | 20.725 | 24 | 2830 | 9443.1226 | 2767.6209 | 9443.1226 | 11803.9033 | 2594.2645 | 0.76034
2005-06-15 | 1:00 | 13 | 8.4 | 74 | 22 | 15% | 20.65 | 24 | 2830 | 9659.3774 | 2831.0016 | 9659.3774 | 12074.2217 | 2653.6751 | 0.77775
2005-06-15 | 2:00 | 12.7 | 7.9 | 73 | 22 | 15% | 20.605 | 24 | 2830 | 9789.1302 | 2869.0299 | 9789.1302 | 12236.4127 | 2689.3215 | 0.7882
2005-06-15 | 3:00 | 11.7 | 8.4 | 80 | 22 | 15% | 20.455 | 24 | 2830 | 10221.6396 | 2995.7912 | 10221.6396 | 12777.0495 | 2808.1428 | 0.82302
2005-06-15 | 4:00 | 10.8 | 8.1 | 83 | 22 | 15% | 20.32 | 24 | 2830 | 10610.8981 | 3109.8764 | 10610.8981 | 13263.6226 | 2915.0819 | 0.85436
2005-06-15 | 5:00 | 10.3 | 7.5 | 83 | 22 | 15% | 20.245 | 24 | 2830 | 10827.1528 | 3173.257 | 10827.1528 | 13533.941 | 2974.4925 | 0.87177
2005-06-15 | 6:00 | 11.3 | 7.8 | 79 | 22 | 15% | 20.395 | 24 | 2830 | 10394.6434 | 3046.4957 | 10394.6434 | 12993.3042 | 2855.6713 | 0.83695
2005-06-15 | 7:00 | 11.7 | 7.9 | 77 | 22 | 15% | 20.455 | 24 | 2830 | 10221.6396 | 2995.7912 | 10221.6396 | 12777.0495 | 2808.1428 | 0.82302
2005-06-15 | 8:00 | 12.8 | 8.4 | 75 | 22 | 15% | 20.62 | 24 | 2830 | 9745.8792 | 2856.3538 | 9745.8792 | 12182.3491 | 2677.4394 | 0.78471
2005-06-15 | 9:00 | 13.6 | 8.6 | 72 | 22 | 15% | 20.74 | 24 | 2830 | 9399.8717 | 2754.9448 | 9399.8717 | 11749.8396 | 2582.3823 | 0.75685
2005-06-15 | 10:00 | 14.8 | 7.9 | 63 | 22 | 15% | 20.92 | 24 | 2830 | 8880.8604 | 2602.8313 | 8880.8604 | 11101.0755 | 2439.7968 | 0.71506
2005-06-15 | 11:00 | 16.3 | 7.9 | 57 | 22 | 15% | 21.145 | 24 | 2830 | 8232.0962 | 2412.6894 | 8232.0962 | 10290.1203 | 2261.5649 | 0.66283
2005-06-15 | 12:00 | 15.5 | 8.3 | 62 | 22 | 15% | 21.025 | 24 | 2830 | 8578.1038 | 2514.0984 | 8578.1038 | 10722.6297 | 2356.6219 | 0.69069
2005-06-15 | 13:00 | 16.6 | 9.4 | 62 | 22 | 15% | 21.19 | 24 | 2830 | 8102.3434 | 2374.661 | 8102.3434 | 10127.9292 | 2225.9185 | 0.65238
2005-06-15 | 14:00 | 16.6 | 8.6 | 59 | 22 | 15% | 21.19 | 24 | 2830 | 8102.3434 | 2374.661 | 8102.3434 | 10127.9292 | 2225.9185 | 0.65238
2005-06-15 | 15:00 | 17 | 8.4 | 57 | 22 | 15% | 21.25 | 24 | 2830 | 7929.3396 | 2323.9565 | 7929.3396 | 9911.6745 | 2178.39 | 0.63845
2005-06-15 | 16:00 | 16.9 | 7.2 | 53 | 22 | 15% | 21.235 | 24 | 2830 | 7972.5906 | 2336.6326 | 7972.5906 | 9965.7382 | 2190.2721 | 0.64193
2005-06-15 | 17:00 | 16.7 | 8.1 | 57 | 22 | 15% | 21.205 | 24 | 2830 | 8059.0925 | 2361.9849 | 8059.0925 | 10073.8656 | 2214.0364 | 0.6489
2005-06-15 | 18:00 | 16.7 | 8.3 | 58 | 22 | 15% | 21.205 | 24 | 2830 | 8059.0925 | 2361.9849 | 8059.0925 | 10073.8656 | 2214.0364 | 0.6489
2005-06-15 | 19:00 | 15.7 | 8.8 | 63 | 22 | 15% | 21.055 | 24 | 2830 | 8491.6019 | 2488.7462 | 8491.6019 | 10614.5024 | 2332.8577 | 0.68372
2005-06-15 | 20:00 | 14.9 | 9.1 | 68 | 22 | 15% | 20.935 | 24 | 2830 | 8837.6094 | 2590.1552 | 8837.6094 | 11047.0118 | 2427.9147 | 0.71158
2005-06-15 | 21:00 | 14.5 | 8.9 | 69 | 22 | 15% | 20.875 | 24 | 2830 | 9010.6132 | 2640.8597 | 9010.6132 | 11263.2665 | 2475.4432 | 0.72551
2005-06-15 | 22:00 | 14.9 | 8.5 | 66 | 22 | 15% | 20.935 | 24 | 2830 | 8837.6094 | 2590.1552 | 8837.6094 | 11047.0118 | 2427.9147 | 0.71158
2005-06-15 | 23:00 | 14.3 | 8.5 | 68 | 22 | 15% | 20.845 | 24 | 2830 | 9097.1151 | 2666.2119 | 9097.1151 | 11371.3939 | 2499.2074 | 0.73248
2005-06-15 | 24:00 | 13.8 | 8.4 | 70 | 22 | 15% | 20.77 | 24 | 2830 | 9313.3698 | 2729.5926 | 9313.3698 | 11641.7123 | 2558.6181 | 0.74989
2005-06-16 | 1:00 | 14.1 | 8.9 | 71 | 22 | 15% | 20.815 | 24 | 2830 | 9183.617 | 2691.5642 | 9183.617 | 11479.5212 | 2522.9717 | 0.73944
2005-06-16 | 2:00 | 14.6 | 9.2 | 70 | 22 | 15% | 20.89 | 24 | 2830 | 8967.3623 | 2628.1835 | 8967.3623 | 11209.2028 | 2463.5611 | 0.72203
2005-06-16 | 3:00 | 14.4 | 9.4 | 72 | 22 | 15% | 20.86 | 24 | 2830 | 9053.8642 | 2653.5358 | 9053.8642 | 11317.3302 | 2487.3253 | 0.72899
2005-06-16 | 4:00 | 14.2 | 9.1 | 71 | 22 | 15% | 20.83 | 24 | 2830 | 9140.366 | 2678.8881 | 9140.366 | 11425.4575 | 2511.0896 | 0.73596
2005-06-16 | 5:00 | 14.7 | 9.1 | 69 | 22 | 15% | 20.905 | 24 | 2830 | 8924.1113 | 2615.5074 | 8924.1113 | 11155.1392 | 2451.6789 | 0.71855
2005-06-16 | 6:00 | 15.2 | 8.4 | 64 | 22 | 15% | 20.98 | 24 | 2830 | 8707.8566 | 2552.1268 | 8707.8566 | 10884.8208 | 2392.2683 | 0.70113
2005-06-16 | 7:00 | 16.9 | 7.8 | 55 | 22 | 15% | 21.235 | 24 | 2830 | 7972.5906 | 2336.6326 | 7972.5906 | 9965.7382 | 2190.2721 | 0.64193
2005-06-16 | 8:00 | 16.8 | 9.2 | 61 | 22 | 15% | 21.22 | 24 | 2830 | 8015.8415 | 2349.3088 | 8015.8415 | 10019.8019 | 2202.1543 | 0.64541
2005-06-16 | 9:00 | 16.4 | 11.7 | 74 | 22 | 15% | 21.16 | 24 | 2830 | 8188.8453 | 2400.0133 | 8188.8453 | 10236.0566 | 2249.6828 | 0.65934
2005-06-16 | 10:00 | 16.6 | 12.7 | 78 | 22 | 15% | 21.19 | 24 | 2830 | 8102.3434 | 2374.661 | 8102.3434 | 10127.9292 | 2225.9185 | 0.65238
2005-06-16 | 11:00 | 17.3 | 12.4 | 73 | 22 | 15% | 21.295 | 24 | 2830 | 7799.5868 | 2285.9281 | 7799.5868 | 9749.4835 | 2142.7436 | 0.628
2005-06-16 | 12:00 | 17.4 | 13.3 | 77 | 22 | 15% | 21.31 | 24 | 2830 | 7756.3358 | 2273.252 | 7756.3358 | 9695.4198 | 2130.8615 | 0.62452
2005-06-16 | 13:00 | 18 | 13.2 | 74 | 22 | 15% | 21.4 | 24 | 2830 | 7496.8302 | 2197.1952 | 7496.8302 | 9371.0377 | 2059.5687 | 0.60363
2005-06-16 | 14:00 | 18.2 | 13 | 72 | 22 | 15% | 21.43 | 24 | 2830 | 7410.3283 | 2171.843 | 7410.3283 | 9262.9104 | 2035.8045 | 0.59666
2005-06-16 | 15:00 | 17.2 | 12.2 | 72 | 22 | 15% | 21.28 | 24 | 2830 | 7842.8377 | 2298.6043 | 7842.8377 | 9803.5472 | 2154.6258 | 0.63148
2005-06-16 | 16:00 | 17.4 | 11.3 | 67 | 22 | 15% | 21.31 | 24 | 2830 | 7756.3358 | 2273.252 | 7756.3358 | 9695.4198 | 2130.8615 | 0.62452
2005-06-16 | 17:00 | 17.5 | 11.8 | 69 | 22 | 15% | 21.325 | 24 | 2830 | 7713.0849 | 2260.5759 | 7713.0849 | 9641.3561 | 2118.9794 | 0.62104
2005-06-16 | 18:00 | 17.2 | 12.3 | 73 | 22 | 15% | 21.28 | 24 | 2830 | 7842.8377 | 2298.6043 | 7842.8377 | 9803.5472 | 2154.6258 | 0.63148
2005-06-16 | 19:00 | 17.2 | 13 | 76 | 22 | 15% | 21.28 | 24 | 2830 | 7842.8377 | 2298.6043 | 7842.8377 | 9803.5472 | 2154.6258 | 0.63148
2005-06-16 | 20:00 | 16.6 | 13.4 | 81 | 22 | 15% | 21.19 | 24 | 2830 | 8102.3434 | 2374.661 | 8102.3434 | 10127.9292 | 2225.9185 | 0.65238
2005-06-16 | 21:00 | 16 | 13 | 82 | 22 | 15% | 21.1 | 24 | 2830 | 8361.8491 | 2450.7178 | 8361.8491 | 10452.3113 | 2297.2113 | 0.67327
2005-06-16 | 22:00 | 16.2 | 12.9 | 81 | 22 | 15% | 21.13 | 24 | 2830 | 8275.3472 | 2425.3655 | 8275.3472 | 10344.184 | 2273.447 | 0.66631
2005-06-16 | 23:00 | 16.7 | 12 | 74 | 22 | 15% | 21.205 | 24 | 2830 | 8059.0925 | 2361.9849 | 8059.0925 | 10073.8656 | 2214.0364 | 0.6489
2005-06-16 | 24:00 | 15.5 | 12.3 | 81 | 22 | 15% | 21.025 | 24 | 2830 | 8578.1038 | 2514.0984 | 8578.1038 | 10722.6297 | 2356.6219 | 0.69069
2005-06-17 | 1:00 | 14.2 | 12.2 | 88 | 22 | 15% | 20.83 | 24 | 2830 | 9140.366 | 2678.8881 | 9140.366 | 11425.4575 | 2511.0896 | 0.73596
2005-06-17 | 2:00 | 13.8 | 12.3 | 91 | 22 | 15% | 20.77 | 24 | 2830 | 9313.3698 | 2729.5926 | 9313.3698 | 11641.7123 | 2558.6181 | 0.74989
2005-06-17 | 3:00 | 13.9 | 12.6 | 92 | 22 | 15% | 20.785 | 24 | 2830 | 9270.1189 | 2716.9164 | 9270.1189 | 11587.6486 | 2546.736 | 0.74641
2005-06-17 | 4:00 | 13.8 | 12.6 | 92 | 22 | 15% | 20.77 | 24 | 2830 | 9313.3698 | 2729.5926 | 9313.3698 | 11641.7123 | 2558.6181 | 0.74989
2005-06-17 | 5:00 | 13.8 | 12.9 | 94 | 22 | 15% | 20.77 | 24 | 2830 | 9313.3698 | 2729.5926 | 9313.3698 | 11641.7123 | 2558.6181 | 0.74989
2005-06-17 | 6:00 | 13.1 | 12.1 | 94 | 22 | 15% | 20.665 | 24 | 2830 | 9616.1264 | 2818.3254 | 9616.1264 | 12020.158 | 2641.793 | 0.77427
2005-06-17 | 7:00 | 13.1 | 12 | 93 | 22 | 15% | 20.665 | 24 | 2830 | 9616.1264 | 2818.3254 | 9616.1264 | 12020.158 | 2641.793 | 0.77427
2005-06-17 | 8:00 | 13.2 | 11.8 | 91 | 22 | 15% | 20.68 | 24 | 2830 | 9572.8755 | 2805.6493 | 9572.8755 | 11966.0943 | 2629.9108 | 0.77078
2005-06-17 | 9:00 | 13.5 | 11.5 | 88 | 22 | 15% | 20.725 | 24 | 2830 | 9443.1226 | 2767.6209 | 9443.1226 | 11803.9033 | 2594.2645 | 0.76034
2005-06-17 | 10:00 | 13.6 | 11.8 | 89 | 22 | 15% | 20.74 | 24 | 2830 | 9399.8717 | 2754.9448 | 9399.8717 | 11749.8396 | 2582.3823 | 0.75685
2005-06-17 | 11:00 | 13.5 | 11.7 | 89 | 22 | 15% | 20.725 | 24 | 2830 | 9443.1226 | 2767.6209 | 9443.1226 | 11803.9033 | 2594.2645 | 0.76034
2005-06-17 | 12:00 | 13.1 | 11.5 | 90 | 22 | 15% | 20.665 | 24 | 2830 | 9616.1264 | 2818.3254 | 9616.1264 | 12020.158 | 2641.793 | 0.77427
2005-06-17 | 13:00 | 13.5 | 11.3 | 87 | 22 | 15% | 20.725 | 24 | 2830 | 9443.1226 | 2767.6209 | 9443.1226 | 11803.9033 | 2594.2645 | 0.76034
2005-06-17 | 14:00 | 14.4 | 11.9 | 85 | 22 | 15% | 20.86 | 24 | 2830 | 9053.8642 | 2653.5358 | 9053.8642 | 11317.3302 | 2487.3253 | 0.72899
2005-06-17 | 15:00 | 14.2 | 11.1 | 82 | 22 | 15% | 20.83 | 24 | 2830 | 9140.366 | 2678.8881 | 9140.366 | 11425.4575 | 2511.0896 | 0.73596
2005-06-17 | 16:00 | 14.5 | 11.5 | 82 | 22 | 15% | 20.875 | 24 | 2830 | 9010.6132 | 2640.8597 | 9010.6132 | 11263.2665 | 2475.4432 | 0.72551
2005-06-17 | 17:00 | 15 | 11.5 | 80 | 22 | 15% | 20.95 | 24 | 2830 | 8794.3585 | 2577.479 | 8794.3585 | 10992.9481 | 2416.0326 | 0.7081
2005-06-17 | 18:00 | 14.9 | 11.1 | 78 | 22 | 15% | 20.935 | 24 | 2830 | 8837.6094 | 2590.1552 | 8837.6094 | 11047.0118 | 2427.9147 | 0.71158
2005-06-17 | 19:00 | 14.7 | 11 | 78 | 22 | 15% | 20.905 | 24 | 2830 | 8924.1113 | 2615.5074 | 8924.1113 | 11155.1392 | 2451.6789 | 0.71855
2005-06-17 | 20:00 | 14.3 | 11 | 81 | 22 | 15% | 20.845 | 24 | 2830 | 9097.1151 | 2666.2119 | 9097.1151 | 11371.3939 | 2499.2074 | 0.73248
2005-06-17 | 21:00 | 14 | 11 | 82 | 22 | 15% | 20.8 | 24 | 2830 | 9226.8679 | 2704.2403 | 9226.8679 | 11533.5849 | 2534.8538 | 0.74292
2005-06-17 | 22:00 | 13.8 | 11.4 | 85 | 22 | 15% | 20.77 | 24 | 2830 | 9313.3698 | 2729.5926 | 9313.3698 | 11641.7123 | 2558.6181 | 0.74989
2005-06-17 | 23:00 | 13.8 | 11.7 | 87 | 22 | 15% | 20.77 | 24 | 2830 | 9313.3698 | 2729.5926 | 9313.3698 | 11641.7123 | 2558.6181 | 0.74989
2005-06-17 | 24:00 | 13.4 | 11.6 | 89 | 22 | 15% | 20.71 | 24 | 2830 | 9486.3736 | 2780.2971 | 9486.3736 | 11857.967 | 2606.1466 | 0.76382
2005-06-18 | 1:00 | 13.5 | 11.7 | 89 | 22 | 15% | 20.725 | 24 | 2830 | 9443.1226 | 2767.6209 | 9443.1226 | 11803.9033 | 2594.2645 | 0.76034
2005-06-18 | 2:00 | 13.1 | 11.6 | 91 | 22 | 15% | 20.665 | 24 | 2830 | 9616.1264 | 2818.3254 | 9616.1264 | 12020.158 | 2641.793 | 0.77427
2005-06-18 | 3:00 | 13 | 11.7 | 92 | 22 | 15% | 20.65 | 24 | 2830 | 9659.3774 | 2831.0016 | 9659.3774 | 12074.2217 | 2653.6751 | 0.77775
2005-06-18 | 4:00 | 12.8 | 11.5 | 92 | 22 | 15% | 20.62 | 24 | 2830 | 9745.8792 | 2856.3538 | 9745.8792 | 12182.3491 | 2677.4394 | 0.78471
2005-06-18 | 5:00 | 12.8 | 11.7 | 93 | 22 | 15% | 20.62 | 24 | 2830 | 9745.8792 | 2856.3538 | 9745.8792 | 12182.3491 | 2677.4394 | 0.78471
2005-06-18 | 6:00 | 13.5 | 12 | 91 | 22 | 15% | 20.725 | 24 | 2830 | 9443.1226 | 2767.6209 | 9443.1226 | 11803.9033 | 2594.2645 | 0.76034
2005-06-18 | 7:00 | 14 | 12.3 | 89 | 22 | 15% | 20.8 | 24 | 2830 | 9226.8679 | 2704.2403 | 9226.8679 | 11533.5849 | 2534.8538 | 0.74292
2005-06-18 | 8:00 | 14.3 | 12.9 | 91 | 22 | 15% | 20.845 | 24 | 2830 | 9097.1151 | 2666.2119 | 9097.1151 | 11371.3939 | 2499.2074 | 0.73248
2005-06-18 | 9:00 | 15 | 12.5 | 85 | 22 | 15% | 20.95 | 24 | 2830 | 8794.3585 | 2577.479 | 8794.3585 | 10992.9481 | 2416.0326 | 0.7081
2005-06-18 | 10:00 | 16.6 | 12.9 | 79 | 22 | 15% | 21.19 | 24 | 2830 | 8102.3434 | 2374.661 | 8102.3434 | 10127.9292 | 2225.9185 | 0.65238
2005-06-18 | 11:00 | 16.9 | 12.2 | 74 | 22 | 15% | 21.235 | 24 | 2830 | 7972.5906 | 2336.6326 | 7972.5906 | 9965.7382 | 2190.2721 | 0.64193
2005-06-18 | 12:00 | 16.4 | 12.6 | 78 | 22 | 15% | 21.16 | 24 | 2830 | 8188.8453 | 2400.0133 | 8188.8453 | 10236.0566 | 2249.6828 | 0.65934
2005-06-18 | 13:00 | 16.4 | 13.1 | 81 | 22 | 15% | 21.16 | 24 | 2830 | 8188.8453 | 2400.0133 | 8188.8453 | 10236.0566 | 2249.6828 | 0.65934
2005-06-18 | 14:00 | 17 | 11.8 | 71 | 22 | 15% | 21.25 | 24 | 2830 | 7929.3396 | 2323.9565 | 7929.3396 | 9911.6745 | 2178.39 | 0.63845
2005-06-18 | 15:00 | 17.1 | 11.9 | 71 | 22 | 15% | 21.265 | 24 | 2830 | 7886.0887 | 2311.2804 | 7886.0887 | 9857.6108 | 2166.5079 | 0.63497
2005-06-18 | 16:00 | 16.9 | 10.4 | 65 | 22 | 15% | 21.235 | 24 | 2830 | 7972.5906 | 2336.6326 | 7972.5906 | 9965.7382 | 2190.2721 | 0.64193
2005-06-18 | 17:00 | 16.8 | 11.5 | 71 | 22 | 15% | 21.22 | 24 | 2830 | 8015.8415 | 2349.3088 | 8015.8415 | 10019.8019 | 2202.1543 | 0.64541
2005-06-18 | 18:00 | 16.4 | 11.8 | 74 | 22 | 15% | 21.16 | 24 | 2830 | 8188.8453 | 2400.0133 | 8188.8453 | 10236.0566 | 2249.6828 | 0.65934
2005-06-18 | 19:00 | 15.8 | 12 | 78 | 22 | 15% | 21.07 | 24 | 2830 | 8448.3509 | 2476.07 | 8448.3509 | 10560.4387 | 2320.9755 | 0.68024
2005-06-18 | 20:00 | 15.3 | 12.1 | 81 | 22 | 15% | 20.995 | 24 | 2830 | 8664.6057 | 2539.4507 | 8664.6057 | 10830.7571 | 2380.3862 | 0.69765
2005-06-18 | 21:00 | 14.9 | 11.8 | 82 | 22 | 15% | 20.935 | 24 | 2830 | 8837.6094 | 2590.1552 | 8837.6094 | 11047.0118 | 2427.9147 | 0.71158
2005-06-18 | 22:00 | 14.7 | 11.1 | 79 | 22 | 15% | 20.905 | 24 | 2830 | 8924.1113 | 2615.5074 | 8924.1113 | 11155.1392 | 2451.6789 | 0.71855
2005-06-18 | 23:00 | 15 | 11.7 | 81 | 22 | 15% | 20.95 | 24 | 2830 | 8794.3585 | 2577.479 | 8794.3585 | 10992.9481 | 2416.0326 | 0.7081
2005-06-18 | 24:00 | 14.8 | 12.3 | 85 | 22 | 15% | 20.92 | 24 | 2830 | 8880.8604 | 2602.8313 | 8880.8604 | 11101.0755 | 2439.7968 | 0.71506
2005-06-19 | 1:00 | 14.3 | 11.6 | 84 | 22 | 15% | 20.845 | 24 | 2830 | 9097.1151 | 2666.2119 | 9097.1151 | 11371.3939 | 2499.2074 | 0.73248
2005-06-19 | 2:00 | 14.6 | 11.5 | 82 | 22 | 15% | 20.89 | 24 | 2830 | 8967.3623 | 2628.1835 | 8967.3623 | 11209.2028 | 2463.5611 | 0.72203
2005-06-19 | 3:00 | 14.7 | 11.5 | 81 | 22 | 15% | 20.905 | 24 | 2830 | 8924.1113 | 2615.5074 | 8924.1113 | 11155.1392 | 2451.6789 | 0.71855
2005-06-19 | 4:00 | 14.2 | 11.7 | 85 | 22 | 15% | 20.83 | 24 | 2830 | 9140.366 | 2678.8881 | 9140.366 | 11425.4575 | 2511.0896 | 0.73596
2005-06-19 | 5:00 | 14.2 | 11.6 | 84 | 22 | 15% | 20.83 | 24 | 2830 | 9140.366 | 2678.8881 | 9140.366 | 11425.4575 | 2511.0896 | 0.73596
2005-06-19 | 6:00 | 14.8 | 11.7 | 82 | 22 | 15% | 20.92 | 24 | 2830 | 8880.8604 | 2602.8313 | 8880.8604 | 11101.0755 | 2439.7968 | 0.71506
2005-06-19 | 7:00 | 15.3 | 11.6 | 79 | 22 | 15% | 20.995 | 24 | 2830 | 8664.6057 | 2539.4507 | 8664.6057 | 10830.7571 | 2380.3862 | 0.69765
2005-06-19 | 8:00 | 16.2 | 11.8 | 75 | 22 | 15% | 21.13 | 24 | 2830 | 8275.3472 | 2425.3655 | 8275.3472 | 10344.184 | 2273.447 | 0.66631
2005-06-19 | 9:00 | 17.3 | 12.6 | 74 | 22 | 15% | 21.295 | 24 | 2830 | 7799.5868 | 2285.9281 | 7799.5868 | 9749.4835 | 2142.7436 | 0.628
2005-06-19 | 10:00 | 17.6 | 12.3 | 71 | 22 | 15% | 21.34 | 24 | 2830 | 7669.834 | 2247.8998 | 7669.834 | 9587.2925 | 2107.0972 | 0.61755
2005-06-19 | 11:00 | 19.1 | 14.4 | 74 | 22 | 15% | 21.565 | 24 | 2830 | 7021.0698 | 2057.7579 | 7021.0698 | 8776.3373 | 1928.8653 | 0.56532
2005-06-19 | 12:00 | 17.9 | 13.7 | 76 | 22 | 15% | 21.385 | 24 | 2830 | 7540.0811 | 2209.8714 | 7540.0811 | 9425.1014 | 2071.4509 | 0.60711
2005-06-19 | 13:00 | 18.4 | 13.1 | 71 | 22 | 15% | 21.46 | 24 | 2830 | 7323.8264 | 2146.4907 | 7323.8264 | 9154.783 | 2012.0402 | 0.5897
2005-06-19 | 14:00 | 20.7 | 13.7 | 64 | 22 | 15% | 21.805 | 24 | 2830 | 6329.0547 | 1854.9398 | 6329.0547 | 7911.3184 | 1738.7513 | 0.5096
2005-06-19 | 15:00 | 21 | 13.4 | 62 | 22 | 15% | 21.85 | 24 | 2830 | 6199.3019 | 1816.9115 | 6199.3019 | 7749.1274 | 1703.1049 | 0.49915
2005-06-19 | 16:00 | 19.4 | 12.6 | 65 | 22 | 15% | 21.61 | 24 | 2830 | 6891.317 | 2019.7295 | 6891.317 | 8614.1462 | 1893.219 | 0.55487
2005-06-19 | 17:00 | 19.4 | 12.6 | 65 | 22 | 15% | 21.61 | 24 | 2830 | 6891.317 | 2019.7295 | 6891.317 | 8614.1462 | 1893.219 | 0.55487
2005-06-19 | 18:00 | 18.9 | 13.8 | 72 | 22 | 15% | 21.535 | 24 | 2830 | 7107.5717 | 2083.1101 | 7107.5717 | 8884.4646 | 1952.6296 | 0.57228
2005-06-19 | 19:00 | 18.2 | 13.6 | 75 | 22 | 15% | 21.43 | 24 | 2830 | 7410.3283 | 2171.843 | 7410.3283 | 9262.9104 | 2035.8045 | 0.59666
2005-06-19 | 20:00 | 16.9 | 14.2 | 84 | 22 | 15% | 21.235 | 24 | 2830 | 7972.5906 | 2336.6326 | 7972.5906 | 9965.7382 | 2190.2721 | 0.64193
2005-06-19 | 21:00 | 16.6 | 14 | 85 | 22 | 15% | 21.19 | 24 | 2830 | 8102.3434 | 2374.661 | 8102.3434 | 10127.9292 | 2225.9185 | 0.65238
2005-06-19 | 22:00 | 16.4 | 14.2 | 87 | 22 | 15% | 21.16 | 24 | 2830 | 8188.8453 | 2400.0133 | 8188.8453 | 10236.0566 | 2249.6828 | 0.65934
2005-06-19 | 23:00 | 15.2 | 13.6 | 90 | 22 | 15% | 20.98 | 24 | 2830 | 8707.8566 | 2552.1268 | 8707.8566 | 10884.8208 | 2392.2683 | 0.70113
2005-06-19 | 24:00 | 14 | 12.2 | 89 | 22 | 15% | 20.8 | 24 | 2830 | 9226.8679 | 2704.2403 | 9226.8679 | 11533.5849 | 2534.8538 | 0.74292
2005-06-20 | 1:00 | 14.6 | 12 | 84 | 22 | 15% | 20.89 | 24 | 2830 | 8967.3623 | 2628.1835 | 8967.3623 | 11209.2028 | 2463.5611 | 0.72203
2005-06-20 | 2:00 | 15 | 10.6 | 75 | 22 | 15% | 20.95 | 24 | 2830 | 8794.3585 | 2577.479 | 8794.3585 | 10992.9481 | 2416.0326 | 0.7081
2005-06-20 | 3:00 | 14.3 | 10.5 | 78 | 22 | 15% | 20.845 | 24 | 2830 | 9097.1151 | 2666.2119 | 9097.1151 | 11371.3939 | 2499.2074 | 0.73248
2005-06-20 | 4:00 | 13.8 | 11 | 83 | 22 | 15% | 20.77 | 24 | 2830 | 9313.3698 | 2729.5926 | 9313.3698 | 11641.7123 | 2558.6181 | 0.74989
2005-06-20 | 5:00 | 12.9 | 10.9 | 88 | 22 | 15% | 20.635 | 24 | 2830 | 9702.6283 | 2843.6777 | 9702.6283 | 12128.2854 | 2665.5572 | 0.78123
2005-06-20 | 6:00 | 15.8 | 12.4 | 80 | 22 | 15% | 21.07 | 24 | 2830 | 8448.3509 | 2476.07 | 8448.3509 | 10560.4387 | 2320.9755 | 0.68024
2005-06-20 | 7:00 | 16.6 | 12.4 | 76 | 22 | 15% | 21.19 | 24 | 2830 | 8102.3434 | 2374.661 | 8102.3434 | 10127.9292 | 2225.9185 | 0.65238
2005-06-20 | 8:00 | 17.6 | 13.2 | 75 | 22 | 15% | 21.34 | 24 | 2830 | 7669.834 | 2247.8998 | 7669.834 | 9587.2925 | 2107.0972 | 0.61755
2005-06-20 | 9:00 | 18.5 | 14.2 | 76 | 22 | 15% | 21.475 | 24 | 2830 | 7280.5755 | 2133.8146 | 7280.5755 | 9100.7193 | 2000.1581 | 0.58621
2005-06-20 | 10:00 | 18.6 | 14.1 | 75 | 22 | 15% | 21.49 | 24 | 2830 | 7237.3245 | 2121.1385 | 7237.3245 | 9046.6557 | 1988.276 | 0.58273
2005-06-20 | 11:00 | 20 | 15.1 | 73 | 22 | 15% | 21.7 | 24 | 2830 | 6631.8113 | 1943.6727 | 6631.8113 | 8289.7642 | 1821.9262 | 0.53398
2005-06-20 | 12:00 | 20.2 | 15.1 | 72 | 22 | 15% | 21.73 | 24 | 2830 | 6545.3094 | 1918.3205 | 6545.3094 | 8181.6368 | 1798.1619 | 0.52701
2005-06-20 | 13:00 | 20.7 | 15 | 70 | 22 | 15% | 21.805 | 24 | 2830 | 6329.0547 | 1854.9398 | 6329.0547 | 7911.3184 | 1738.7513 | 0.5096
2005-06-20 | 14:00 | 21.5 | 15 | 66 | 22 | 15% | 21.925 | 24 | 2830 | 5983.0472 | 1753.5308 | 5983.0472 | 7478.809 | 1643.6943 | 0.48174
2005-06-20 | 15:00 | 21.6 | 15.6 | 69 | 22 | 15% | 21.94 | 24 | 2830 | 5939.7962 | 1740.8547 | 5939.7962 | 7424.7453 | 1631.8122 | 0.47826
2005-06-20 | 16:00 | 21.1 | 15.7 | 71 | 22 | 15% | 21.865 | 24 | 2830 | 6156.0509 | 1804.2353 | 6156.0509 | 7695.0637 | 1691.2228 | 0.49567
2005-06-20 | 17:00 | 21.1 | 15.7 | 71 | 22 | 15% | 21.865 | 24 | 2830 | 6156.0509 | 1804.2353 | 6156.0509 | 7695.0637 | 1691.2228 | 0.49567
2005-06-20 | 18:00 | 20.2 | 15.1 | 72 | 22 | 15% | 21.73 | 24 | 2830 | 6545.3094 | 1918.3205 | 6545.3094 | 8181.6368 | 1798.1619 | 0.52701
2005-06-20 | 19:00 | 19.8 | 14.4 | 71 | 22 | 15% | 21.67 | 24 | 2830 | 6718.3132 | 1969.025 | 6718.3132 | 8397.8915 | 1845.6904 | 0.54094
2005-06-20 | 20:00 | 18.3 | 14.2 | 77 | 22 | 15% | 21.445 | 24 | 2830 | 7367.0774 | 2159.1669 | 7367.0774 | 9208.8467 | 2023.9224 | 0.59318
2005-06-20 | 21:00 | 17 | 13.8 | 81 | 22 | 15% | 21.25 | 24 | 2830 | 7929.3396 | 2323.9565 | 7929.3396 | 9911.6745 | 2178.39 | 0.63845
2005-06-20 | 22:00 | 17 | 14.2 | 84 | 22 | 15% | 21.25 | 24 | 2830 | 7929.3396 | 2323.9565 | 7929.3396 | 9911.6745 | 2178.39 | 0.63845
2005-06-20 | 23:00 | 16.3 | 13.4 | 83 | 22 | 15% | 21.145 | 24 | 2830 | 8232.0962 | 2412.6894 | 8232.0962 | 10290.1203 | 2261.5649 | 0.66283
2005-06-20 | 24:00 | 17.3 | 13.1 | 76 | 22 | 15% | 21.295 | 24 | 2830 | 7799.5868 | 2285.9281 | 7799.5868 | 9749.4835 | 2142.7436 | 0.628
2005-06-21 | 1:00 | 17.3 | 13.1 | 76 | 22 | 15% | 21.295 | 24 | 2830 | 7799.5868 | 2285.9281 | 7799.5868 | 9749.4835 | 2142.7436 | 0.628
2005-06-21 | 2:00 | 16.6 | 11 | 69 | 22 | 15% | 21.19 | 24 | 2830 | 8102.3434 | 2374.661 | 8102.3434 | 10127.9292 | 2225.9185 | 0.65238
2005-06-21 | 3:00 | 16.4 | 13.4 | 82 | 22 | 15% | 21.16 | 24 | 2830 | 8188.8453 | 2400.0133 | 8188.8453 | 10236.0566 | 2249.6828 | 0.65934
2005-06-21 | 4:00 | 16.5 | 13.8 | 84 | 22 | 15% | 21.175 | 24 | 2830 | 8145.5943 | 2387.3371 | 8145.5943 | 10181.9929 | 2237.8006 | 0.65586
2005-06-21 | 5:00 | 16.4 | 12.4 | 77 | 22 | 15% | 21.16 | 24 | 2830 | 8188.8453 | 2400.0133 | 8188.8453 | 10236.0566 | 2249.6828 | 0.65934
2005-06-21 | 6:00 | 19.4 | 11.2 | 59 | 22 | 15% | 21.61 | 24 | 2830 | 6891.317 | 2019.7295 | 6891.317 | 8614.1462 | 1893.219 | 0.55487
2005-06-21 | 7:00 | 20 | 12.1 | 60 | 22 | 15% | 21.7 | 24 | 2830 | 6631.8113 | 1943.6727 | 6631.8113 | 8289.7642 | 1821.9262 | 0.53398
2005-06-21 | 8:00 | 19.9 | 12.9 | 64 | 22 | 15% | 21.685 | 24 | 2830 | 6675.0623 | 1956.3488 | 6675.0623 | 8343.8278 | 1833.8083 | 0.53746
2005-06-21 | 9:00 | 18.6 | 15.2 | 81 | 22 | 15% | 21.49 | 24 | 2830 | 7237.3245 | 2121.1385 | 7237.3245 | 9046.6557 | 1988.276 | 0.58273
2005-06-21 | 10:00 | 19 | 15.5 | 80 | 22 | 15% | 21.55 | 24 | 2830 | 7064.3208 | 2070.434 | 7064.3208 | 8830.4009 | 1940.7475 | 0.5688
2005-06-21 | 11:00 | 20.8 | 16.1 | 74 | 22 | 15% | 21.82 | 24 | 2830 | 6285.8038 | 1842.2637 | 6285.8038 | 7857.2547 | 1726.8692 | 0.50612
2005-06-21 | 12:00 | 20 | 15.2 | 74 | 22 | 15% | 21.7 | 24 | 2830 | 6631.8113 | 1943.6727 | 6631.8113 | 8289.7642 | 1821.9262 | 0.53398
2005-06-21 | 13:00 | 21.2 | 14.8 | 67 | 22 | 15% | 21.88 | 24 | 2830 | 6112.8 | 1791.5592 | 6112.8 | 7641 | 1679.3407 | 0.49219
2005-06-21 | 14:00 | 20.1 | 15.1 | 73 | 22 | 15% | 21.715 | 24 | 2830 | 6588.5604 | 1930.9966 | 6588.5604 | 8235.7005 | 1810.0441 | 0.53049
2005-06-21 | 15:00 | 19.6 | 15 | 75 | 22 | 15% | 21.64 | 24 | 2830 | 6804.8151 | 1994.3772 | 6804.8151 | 8506.0189 | 1869.4547 | 0.54791
2005-06-21 | 16:00 | 20.4 | 13.5 | 65 | 22 | 15% | 21.76 | 24 | 2830 | 6458.8075 | 1892.9682 | 6458.8075 | 8073.5094 | 1774.3977 | 0.52005
2005-06-21 | 17:00 | 19.3 | 13.9 | 71 | 22 | 15% | 21.595 | 24 | 2830 | 6934.5679 | 2032.4056 | 6934.5679 | 8668.2099 | 1905.1011 | 0.55835
2005-06-21 | 18:00 | 16.7 | 14.6 | 87 | 22 | 15% | 21.205 | 24 | 2830 | 8059.0925 | 2361.9849 | 8059.0925 | 10073.8656 | 2214.0364 | 0.6489
2005-06-21 | 19:00 | 16.6 | 15 | 90 | 22 | 15% | 21.19 | 24 | 2830 | 8102.3434 | 2374.661 | 8102.3434 | 10127.9292 | 2225.9185 | 0.65238
2005-06-21 | 20:00 | 16.8 | 15 | 89 | 22 | 15% | 21.22 | 24 | 2830 | 8015.8415 | 2349.3088 | 8015.8415 | 10019.8019 | 2202.1543 | 0.64541
2005-06-21 | 21:00 | 16.9 | 14.9 | 88 | 22 | 15% | 21.235 | 24 | 2830 | 7972.5906 | 2336.6326 | 7972.5906 | 9965.7382 | 2190.2721 | 0.64193
2005-06-21 | 22:00 | 15.7 | 14.1 | 90 | 22 | 15% | 21.055 | 24 | 2830 | 8491.6019 | 2488.7462 | 8491.6019 | 10614.5024 | 2332.8577 | 0.68372
2005-06-21 | 23:00 | 15.3 | 14.1 | 93 | 22 | 15% | 20.995 | 24 | 2830 | 8664.6057 | 2539.4507 | 8664.6057 | 10830.7571 | 2380.3862 | 0.69765
2005-06-21 | 24:00 | 15.2 | 14 | 93 | 22 | 15% | 20.98 | 24 | 2830 | 8707.8566 | 2552.1268 | 8707.8566 | 10884.8208 | 2392.2683 | 0.70113
2005-06-22 | 1:00 | 14.8 | 13.9 | 94 | 22 | 15% | 20.92 | 24 | 2830 | 8880.8604 | 2602.8313 | 8880.8604 | 11101.0755 | 2439.7968 | 0.71506
2005-06-22 | 2:00 | 14.8 | 13.9 | 94 | 22 | 15% | 20.92 | 24 | 2830 | 8880.8604 | 2602.8313 | 8880.8604 | 11101.0755 | 2439.7968 | 0.71506
2005-06-22 | 3:00 | 14.3 | 13.2 | 93 | 22 | 15% | 20.845 | 24 | 2830 | 9097.1151 | 2666.2119 | 9097.1151 | 11371.3939 | 2499.2074 | 0.73248
2005-06-22 | 4:00 | 14.2 | 12.9 | 92 | 22 | 15% | 20.83 | 24 | 2830 | 9140.366 | 2678.8881 | 9140.366 | 11425.4575 | 2511.0896 | 0.73596
2005-06-22 | 5:00 | 14.3 | 12.8 | 91 | 22 | 15% | 20.845 | 24 | 2830 | 9097.1151 | 2666.2119 | 9097.1151 | 11371.3939 | 2499.2074 | 0.73248
2005-06-22 | 6:00 | 14.5 | 13.1 | 91 | 22 | 15% | 20.875 | 24 | 2830 | 9010.6132 | 2640.8597 | 9010.6132 | 11263.2665 | 2475.4432 | 0.72551
2005-06-22 | 7:00 | 15.4 | 13 | 86 | 22 | 15% | 21.01 | 24 | 2830 | 8621.3547 | 2526.7745 | 8621.3547 | 10776.6934 | 2368.504 | 0.69417
2005-06-22 | 8:00 | 15.1 | 12.2 | 83 | 22 | 15% | 20.965 | 24 | 2830 | 8751.1075 | 2564.8029 | 8751.1075 | 10938.8844 | 2404.1504 | 0.70462
2005-06-22 | 9:00 | 16.4 | 12.7 | 79 | 22 | 15% | 21.16 | 24 | 2830 | 8188.8453 | 2400.0133 | 8188.8453 | 10236.0566 | 2249.6828 | 0.65934
2005-06-22 | 10:00 | 16.6 | 12.4 | 76 | 22 | 15% | 21.19 | 24 | 2830 | 8102.3434 | 2374.661 | 8102.3434 | 10127.9292 | 2225.9185 | 0.65238
2005-06-22 | 11:00 | 17 | 12.5 | 75 | 22 | 15% | 21.25 | 24 | 2830 | 7929.3396 | 2323.9565 | 7929.3396 | 9911.6745 | 2178.39 | 0.63845
2005-06-22 | 12:00 | 17.4 | 12.8 | 74 | 22 | 15% | 21.31 | 24 | 2830 | 7756.3358 | 2273.252 | 7756.3358 | 9695.4198 | 2130.8615 | 0.62452
2005-06-22 | 13:00 | 17.6 | 12.6 | 72 | 22 | 15% | 21.34 | 24 | 2830 | 7669.834 | 2247.8998 | 7669.834 | 9587.2925 | 2107.0972 | 0.61755
2005-06-22 | 14:00 | 18.6 | 12.1 | 66 | 22 | 15% | 21.49 | 24 | 2830 | 7237.3245 | 2121.1385 | 7237.3245 | 9046.6557 | 1988.276 | 0.58273
2005-06-22 | 15:00 | 19.7 | 12.2 | 62 | 22 | 15% | 21.655 | 24 | 2830 | 6761.5642 | 1981.7011 | 6761.5642 | 8451.9552 | 1857.5726 | 0.54442
2005-06-22 | 16:00 | 19.6 | 11.6 | 60 | 22 | 15% | 21.64 | 24 | 2830 | 6804.8151 | 1994.3772 | 6804.8151 | 8506.0189 | 1869.4547 | 0.54791
2005-06-22 | 17:00 | 19.4 | 10.9 | 58 | 22 | 15% | 21.61 | 24 | 2830 | 6891.317 | 2019.7295 | 6891.317 | 8614.1462 | 1893.219 | 0.55487
2005-06-22 | 18:00 | 19.4 | 10.2 | 55 | 22 | 15% | 21.61 | 24 | 2830 | 6891.317 | 2019.7295 | 6891.317 | 8614.1462 | 1893.219 | 0.55487
2005-06-22 | 19:00 | 17.9 | 10.4 | 61 | 22 | 15% | 21.385 | 24 | 2830 | 7540.0811 | 2209.8714 | 7540.0811 | 9425.1014 | 2071.4509 | 0.60711
2005-06-22 | 20:00 | 16.6 | 9.9 | 65 | 22 | 15% | 21.19 | 24 | 2830 | 8102.3434 | 2374.661 | 8102.3434 | 10127.9292 | 2225.9185 | 0.65238
2005-06-22 | 21:00 | 14.6 | 10.3 | 75 | 22 | 15% | 20.89 | 24 | 2830 | 8967.3623 | 2628.1835 | 8967.3623 | 11209.2028 | 2463.5611 | 0.72203
2005-06-22 | 22:00 | 14.1 | 9.5 | 74 | 22 | 15% | 20.815 | 24 | 2830 | 9183.617 | 2691.5642 | 9183.617 | 11479.5212 | 2522.9717 | 0.73944
2005-06-22 | 23:00 | 13.8 | 9.3 | 74 | 22 | 15% | 20.77 | 24 | 2830 | 9313.3698 | 2729.5926 | 9313.3698 | 11641.7123 | 2558.6181 | 0.74989
2005-06-22 | 24:00 | 13.2 | 9.3 | 77 | 22 | 15% | 20.68 | 24 | 2830 | 9572.8755 | 2805.6493 | 9572.8755 | 11966.0943 | 2629.9108 | 0.77078
2005-06-23 | 1:00 | 12.5 | 9.4 | 81 | 22 | 15% | 20.575 | 24 | 2830 | 9875.6321 | 2894.3822 | 9875.6321 | 12344.5401 | 2713.0857 | 0.79516
2005-06-23 | 2:00 | 12.9 | 9.8 | 81 | 22 | 15% | 20.635 | 24 | 2830 | 9702.6283 | 2843.6777 | 9702.6283 | 12128.2854 | 2665.5572 | 0.78123
2005-06-23 | 3:00 | 13.1 | 9.9 | 81 | 22 | 15% | 20.665 | 24 | 2830 | 9616.1264 | 2818.3254 | 9616.1264 | 12020.158 | 2641.793 | 0.77427
2005-06-23 | 4:00 | 12.8 | 9.8 | 82 | 22 | 15% | 20.62 | 24 | 2830 | 9745.8792 | 2856.3538 | 9745.8792 | 12182.3491 | 2677.4394 | 0.78471
2005-06-23 | 5:00 | 12.8 | 9.9 | 83 | 22 | 15% | 20.62 | 24 | 2830 | 9745.8792 | 2856.3538 | 9745.8792 | 12182.3491 | 2677.4394 | 0.78471
2005-06-23 | 6:00 | 14.2 | 10.3 | 77 | 22 | 15% | 20.83 | 24 | 2830 | 9140.366 | 2678.8881 | 9140.366 | 11425.4575 | 2511.0896 | 0.73596
2005-06-23 | 7:00 | 15 | 10.2 | 73 | 22 | 15% | 20.95 | 24 | 2830 | 8794.3585 | 2577.479 | 8794.3585 | 10992.9481 | 2416.0326 | 0.7081
2005-06-23 | 8:00 | 16 | 10.6 | 70 | 22 | 15% | 21.1 | 24 | 2830 | 8361.8491 | 2450.7178 | 8361.8491 | 10452.3113 | 2297.2113 | 0.67327
2005-06-23 | 9:00 | 16 | 10.7 | 71 | 22 | 15% | 21.1 | 24 | 2830 | 8361.8491 | 2450.7178 | 8361.8491 | 10452.3113 | 2297.2113 | 0.67327
2005-06-23 | 10:00 | 17.1 | 11.1 | 68 | 22 | 15% | 21.265 | 24 | 2830 | 7886.0887 | 2311.2804 | 7886.0887 | 9857.6108 | 2166.5079 | 0.63497
2005-06-23 | 11:00 | 17.1 | 12.4 | 74 | 22 | 15% | 21.265 | 24 | 2830 | 7886.0887 | 2311.2804 | 7886.0887 | 9857.6108 | 2166.5079 | 0.63497
2005-06-23 | 12:00 | 17.4 | 12.6 | 73 | 22 | 15% | 21.31 | 24 | 2830 | 7756.3358 | 2273.252 | 7756.3358 | 9695.4198 | 2130.8615 | 0.62452
2005-06-23 | 13:00 | 18 | 13.1 | 73 | 22 | 15% | 21.4 | 24 | 2830 | 7496.8302 | 2197.1952 | 7496.8302 | 9371.0377 | 2059.5687 | 0.60363
2005-06-23 | 14:00 | 18.9 | 12.2 | 65 | 22 | 15% | 21.535 | 24 | 2830 | 7107.5717 | 2083.1101 | 7107.5717 | 8884.4646 | 1952.6296 | 0.57228
2005-06-23 | 15:00 | 19.4 | 13 | 66 | 22 | 15% | 21.61 | 24 | 2830 | 6891.317 | 2019.7295 | 6891.317 | 8614.1462 | 1893.219 | 0.55487
2005-06-23 | 16:00 | 18.9 | 13.3 | 70 | 22 | 15% | 21.535 | 24 | 2830 | 7107.5717 | 2083.1101 | 7107.5717 | 8884.4646 | 1952.6296 | 0.57228
2005-06-23 | 17:00 | 19.2 | 11.9 | 63 | 22 | 15% | 21.58 | 24 | 2830 | 6977.8189 | 2045.0817 | 6977.8189 | 8722.2736 | 1916.9832 | 0.56184
2005-06-23 | 18:00 | 18.7 | 10.9 | 60 | 22 | 15% | 21.505 | 24 | 2830 | 7194.0736 | 2108.4624 | 7194.0736 | 8992.592 | 1976.3938 | 0.57925
2005-06-23 | 19:00 | 17.7 | 10.5 | 63 | 22 | 15% | 21.355 | 24 | 2830 | 7626.583 | 2235.2236 | 7626.583 | 9533.2288 | 2095.2151 | 0.61407
2005-06-23 | 20:00 | 16.6 | 10.6 | 68 | 22 | 15% | 21.19 | 24 | 2830 | 8102.3434 | 2374.661 | 8102.3434 | 10127.9292 | 2225.9185 | 0.65238
2005-06-23 | 21:00 | 16.4 | 10.3 | 67 | 22 | 15% | 21.16 | 24 | 2830 | 8188.8453 | 2400.0133 | 8188.8453 | 10236.0566 | 2249.6828 | 0.65934
2005-06-23 | 22:00 | 17.2 | 11.5 | 69 | 22 | 15% | 21.28 | 24 | 2830 | 7842.8377 | 2298.6043 | 7842.8377 | 9803.5472 | 2154.6258 | 0.63148
2005-06-23 | 23:00 | 17.1 | 11.4 | 69 | 22 | 15% | 21.265 | 24 | 2830 | 7886.0887 | 2311.2804 | 7886.0887 | 9857.6108 | 2166.5079 | 0.63497
2005-06-23 | 24:00 | 15.7 | 11 | 74 | 22 | 15% | 21.055 | 24 | 2830 | 8491.6019 | 2488.7462 | 8491.6019 | 10614.5024 | 2332.8577 | 0.68372
2005-06-24 | 1:00 | 14.2 | 11.5 | 84 | 22 | 15% | 20.83 | 24 | 2830 | 9140.366 | 2678.8881 | 9140.366 | 11425.4575 | 2511.0896 | 0.73596
2005-06-24 | 2:00 | 14.2 | 11.3 | 83 | 22 | 15% | 20.83 | 24 | 2830 | 9140.366 | 2678.8881 | 9140.366 | 11425.4575 | 2511.0896 | 0.73596
2005-06-24 | 3:00 | 13.9 | 11.1 | 83 | 22 | 15% | 20.785 | 24 | 2830 | 9270.1189 | 2716.9164 | 9270.1189 | 11587.6486 | 2546.736 | 0.74641
2005-06-24 | 4:00 | 12.8 | 10.3 | 85 | 22 | 15% | 20.62 | 24 | 2830 | 9745.8792 | 2856.3538 | 9745.8792 | 12182.3491 | 2677.4394 | 0.78471
2005-06-24 | 5:00 | 14.4 | 11 | 80 | 22 | 15% | 20.86 | 24 | 2830 | 9053.8642 | 2653.5358 | 9053.8642 | 11317.3302 | 2487.3253 | 0.72899
2005-06-24 | 6:00 | 15.8 | 11.1 | 74 | 22 | 15% | 21.07 | 24 | 2830 | 8448.3509 | 2476.07 | 8448.3509 | 10560.4387 | 2320.9755 | 0.68024
2005-06-24 | 7:00 | 16.9 | 11.3 | 70 | 22 | 15% | 21.235 | 24 | 2830 | 7972.5906 | 2336.6326 | 7972.5906 | 9965.7382 | 2190.2721 | 0.64193
2005-06-24 | 8:00 | 17.8 | 11.1 | 65 | 22 | 15% | 21.37 | 24 | 2830 | 7583.3321 | 2222.5475 | 7583.3321 | 9479.1651 | 2083.333 | 0.61059
2005-06-24 | 9:00 | 19.1 | 11.7 | 62 | 22 | 15% | 21.565 | 24 | 2830 | 7021.0698 | 2057.7579 | 7021.0698 | 8776.3373 | 1928.8653 | 0.56532
2005-06-24 | 10:00 | 20 | 13.3 | 65 | 22 | 15% | 21.7 | 24 | 2830 | 6631.8113 | 1943.6727 | 6631.8113 | 8289.7642 | 1821.9262 | 0.53398
2005-06-24 | 11:00 | 21.1 | 13 | 60 | 22 | 15% | 21.865 | 24 | 2830 | 6156.0509 | 1804.2353 | 6156.0509 | 7695.0637 | 1691.2228 | 0.49567
2005-06-24 | 12:00 | 21.3 | 10.5 | 50 | 22 | 15% | 21.895 | 24 | 2830 | 6069.5491 | 1778.8831 | 6069.5491 | 7586.9363 | 1667.4585 | 0.4887
2005-06-24 | 13:00 | 21.9 | 10.4 | 48 | 22 | 15% | 21.985 | 24 | 2830 | 5810.0434 | 1702.8263 | 5810.0434 | 7262.5542 | 1596.1658 | 0.46781
2005-06-24 | 14:00 | 22.4 | 10.4 | 47 | 22 | 15% | 22.06 | 24 | 2830 | 5593.7887 | 1639.4457 | 5593.7887 | 6992.2358 | 1536.7551 | 0.4504
2005-06-24 | 15:00 | 21.8 | 11.2 | 51 | 22 | 15% | 21.97 | 24 | 2830 | 5853.2943 | 1715.5024 | 5853.2943 | 7316.6179 | 1608.0479 | 0.47129
2005-06-24 | 16:00 | 19.8 | 14.2 | 70 | 22 | 15% | 21.67 | 24 | 2830 | 6718.3132 | 1969.025 | 6718.3132 | 8397.8915 | 1845.6904 | 0.54094
2005-06-24 | 17:00 | 17.3 | 13.9 | 80 | 22 | 15% | 21.295 | 24 | 2830 | 7799.5868 | 2285.9281 | 7799.5868 | 9749.4835 | 2142.7436 | 0.628
2005-06-24 | 18:00 | 20.1 | 13.1 | 64 | 22 | 15% | 21.715 | 24 | 2830 | 6588.5604 | 1930.9966 | 6588.5604 | 8235.7005 | 1810.0441 | 0.53049
2005-06-24 | 19:00 | 18.6 | 12 | 65 | 22 | 15% | 21.49 | 24 | 2830 | 7237.3245 | 2121.1385 | 7237.3245 | 9046.6557 | 1988.276 | 0.58273
2005-06-24 | 20:00 | 16.6 | 11.6 | 72 | 22 | 15% | 21.19 | 24 | 2830 | 8102.3434 | 2374.661 | 8102.3434 | 10127.9292 | 2225.9185 | 0.65238
2005-06-24 | 21:00 | 16.3 | 12.1 | 76 | 22 | 15% | 21.145 | 24 | 2830 | 8232.0962 | 2412.6894 | 8232.0962 | 10290.1203 | 2261.5649 | 0.66283
2005-06-24 | 22:00 | 16.7 | 13.2 | 80 | 22 | 15% | 21.205 | 24 | 2830 | 8059.0925 | 2361.9849 | 8059.0925 | 10073.8656 | 2214.0364 | 0.6489
2005-06-24 | 23:00 | 16.6 | 14.1 | 85 | 22 | 15% | 21.19 | 24 | 2830 | 8102.3434 | 2374.661 | 8102.3434 | 10127.9292 | 2225.9185 | 0.65238
2005-06-24 | 24:00 | 16 | 14.3 | 90 | 22 | 15% | 21.1 | 24 | 2830 | 8361.8491 | 2450.7178 | 8361.8491 | 10452.3113 | 2297.2113 | 0.67327
2005-06-25 | 1:00 | 15.7 | 13.8 | 88 | 22 | 15% | 21.055 | 24 | 2830 | 8491.6019 | 2488.7462 | 8491.6019 | 10614.5024 | 2332.8577 | 0.68372
2005-06-25 | 2:00 | 15.5 | 13.8 | 90 | 22 | 15% | 21.025 | 24 | 2830 | 8578.1038 | 2514.0984 | 8578.1038 | 10722.6297 | 2356.6219 | 0.69069
2005-06-25 | 3:00 | 14.2 | 12.3 | 88 | 22 | 15% | 20.83 | 24 | 2830 | 9140.366 | 2678.8881 | 9140.366 | 11425.4575 | 2511.0896 | 0.73596
2005-06-25 | 4:00 | 14.7 | 13 | 90 | 22 | 15% | 20.905 | 24 | 2830 | 8924.1113 | 2615.5074 | 8924.1113 | 11155.1392 | 2451.6789 | 0.71855
2005-06-25 | 5:00 | 14.5 | 12.6 | 88 | 22 | 15% | 20.875 | 24 | 2830 | 9010.6132 | 2640.8597 | 9010.6132 | 11263.2665 | 2475.4432 | 0.72551
2005-06-25 | 6:00 | 14.8 | 12.4 | 86 | 22 | 15% | 20.92 | 24 | 2830 | 8880.8604 | 2602.8313 | 8880.8604 | 11101.0755 | 2439.7968 | 0.71506
2005-06-25 | 7:00 | 15.3 | 12.6 | 84 | 22 | 15% | 20.995 | 24 | 2830 | 8664.6057 | 2539.4507 | 8664.6057 | 10830.7571 | 2380.3862 | 0.69765
2005-06-25 | 8:00 | 16.1 | 13.2 | 83 | 22 | 15% | 21.115 | 24 | 2830 | 8318.5981 | 2438.0417 | 8318.5981 | 10398.2476 | 2285.3292 | 0.66979
2005-06-25 | 9:00 | 16.5 | 13.7 | 84 | 22 | 15% | 21.175 | 24 | 2830 | 8145.5943 | 2387.3371 | 8145.5943 | 10181.9929 | 2237.8006 | 0.65586
2005-06-25 | 10:00 | 17.6 | 14.1 | 80 | 22 | 15% | 21.34 | 24 | 2830 | 7669.834 | 2247.8998 | 7669.834 | 9587.2925 | 2107.0972 | 0.61755
2005-06-25 | 11:00 | 18.1 | 14.5 | 79 | 22 | 15% | 21.415 | 24 | 2830 | 7453.5792 | 2184.5191 | 7453.5792 | 9316.9741 | 2047.6866 | 0.60014
2005-06-25 | 12:00 | 19.3 | 14.8 | 75 | 22 | 15% | 21.595 | 24 | 2830 | 6934.5679 | 2032.4056 | 6934.5679 | 8668.2099 | 1905.1011 | 0.55835
2005-06-25 | 13:00 | 19.8 | 14.6 | 72 | 22 | 15% | 21.67 | 24 | 2830 | 6718.3132 | 1969.025 | 6718.3132 | 8397.8915 | 1845.6904 | 0.54094
2005-06-25 | 14:00 | 21.2 | 14.3 | 65 | 22 | 15% | 21.88 | 24 | 2830 | 6112.8 | 1791.5592 | 6112.8 | 7641 | 1679.3407 | 0.49219
2005-06-25 | 15:00 | 20.9 | 14.1 | 65 | 22 | 15% | 21.835 | 24 | 2830 | 6242.5528 | 1829.5876 | 6242.5528 | 7803.191 | 1714.987 | 0.50263
2005-06-25 | 16:00 | 20.7 | 14 | 65 | 22 | 15% | 21.805 | 24 | 2830 | 6329.0547 | 1854.9398 | 6329.0547 | 7911.3184 | 1738.7513 | 0.5096
2005-06-25 | 17:00 | 21.1 | 13.7 | 63 | 22 | 15% | 21.865 | 24 | 2830 | 6156.0509 | 1804.2353 | 6156.0509 | 7695.0637 | 1691.2228 | 0.49567
2005-06-25 | 18:00 | 20.6 | 13.7 | 65 | 22 | 15% | 21.79 | 24 | 2830 | 6372.3057 | 1867.616 | 6372.3057 | 7965.3821 | 1750.6334 | 0.51308
2005-06-25 | 19:00 | 20 | 13.3 | 65 | 22 | 15% | 21.7 | 24 | 2830 | 6631.8113 | 1943.6727 | 6631.8113 | 8289.7642 | 1821.9262 | 0.53398
2005-06-25 | 20:00 | 19.3 | 12.2 | 63 | 22 | 15% | 21.595 | 24 | 2830 | 6934.5679 | 2032.4056 | 6934.5679 | 8668.2099 | 1905.1011 | 0.55835
2005-06-25 | 21:00 | 18.6 | 11.5 | 63 | 22 | 15% | 21.49 | 24 | 2830 | 7237.3245 | 2121.1385 | 7237.3245 | 9046.6557 | 1988.276 | 0.58273
2005-06-25 | 22:00 | 15.5 | 12.1 | 80 | 22 | 15% | 21.025 | 24 | 2830 | 8578.1038 | 2514.0984 | 8578.1038 | 10722.6297 | 2356.6219 | 0.69069
2005-06-25 | 23:00 | 15 | 11.8 | 81 | 22 | 15% | 20.95 | 24 | 2830 | 8794.3585 | 2577.479 | 8794.3585 | 10992.9481 | 2416.0326 | 0.7081
2005-06-25 | 24:00 | 15.3 | 11.6 | 79 | 22 | 15% | 20.995 | 24 | 2830 | 8664.6057 | 2539.4507 | 8664.6057 | 10830.7571 | 2380.3862 | 0.69765
2005-06-26 | 1:00 | 14.1 | 11 | 82 | 22 | 15% | 20.815 | 24 | 2830 | 9183.617 | 2691.5642 | 9183.617 | 11479.5212 | 2522.9717 | 0.73944
2005-06-26 | 2:00 | 14.8 | 11.3 | 80 | 22 | 15% | 20.92 | 24 | 2830 | 8880.8604 | 2602.8313 | 8880.8604 | 11101.0755 | 2439.7968 | 0.71506
2005-06-26 | 3:00 | 14 | 10.9 | 82 | 22 | 15% | 20.8 | 24 | 2830 | 9226.8679 | 2704.2403 | 9226.8679 | 11533.5849 | 2534.8538 | 0.74292
2005-06-26 | 4:00 | 13.8 | 10.7 | 82 | 22 | 15% | 20.77 | 24 | 2830 | 9313.3698 | 2729.5926 | 9313.3698 | 11641.7123 | 2558.6181 | 0.74989
2005-06-26 | 5:00 | 14.1 | 10.7 | 80 | 22 | 15% | 20.815 | 24 | 2830 | 9183.617 | 2691.5642 | 9183.617 | 11479.5212 | 2522.9717 | 0.73944
2005-06-26 | 6:00 | 14.3 | 11.2 | 82 | 22 | 15% | 20.845 | 24 | 2830 | 9097.1151 | 2666.2119 | 9097.1151 | 11371.3939 | 2499.2074 | 0.73248
2005-06-26 | 7:00 | 14.8 | 11.6 | 81 | 22 | 15% | 20.92 | 24 | 2830 | 8880.8604 | 2602.8313 | 8880.8604 | 11101.0755 | 2439.7968 | 0.71506
2005-06-26 | 8:00 | 15.6 | 11.8 | 78 | 22 | 15% | 21.04 | 24 | 2830 | 8534.8528 | 2501.4223 | 8534.8528 | 10668.566 | 2344.7398 | 0.6872
2005-06-26 | 9:00 | 16 | 11.7 | 76 | 22 | 15% | 21.1 | 24 | 2830 | 8361.8491 | 2450.7178 | 8361.8491 | 10452.3113 | 2297.2113 | 0.67327
2005-06-26 | 10:00 | 17.2 | 12.3 | 73 | 22 | 15% | 21.28 | 24 | 2830 | 7842.8377 | 2298.6043 | 7842.8377 | 9803.5472 | 2154.6258 | 0.63148
2005-06-26 | 11:00 | 17.4 | 11.6 | 69 | 22 | 15% | 21.31 | 24 | 2830 | 7756.3358 | 2273.252 | 7756.3358 | 9695.4198 | 2130.8615 | 0.62452
2005-06-26 | 12:00 | 17.3 | 11.2 | 67 | 22 | 15% | 21.295 | 24 | 2830 | 7799.5868 | 2285.9281 | 7799.5868 | 9749.4835 | 2142.7436 | 0.628
2005-06-26 | 13:00 | 17.3 | 11.3 | 68 | 22 | 15% | 21.295 | 24 | 2830 | 7799.5868 | 2285.9281 | 7799.5868 | 9749.4835 | 2142.7436 | 0.628
2005-06-26 | 14:00 | 17.9 | 11.7 | 67 | 22 | 15% | 21.385 | 24 | 2830 | 7540.0811 | 2209.8714 | 7540.0811 | 9425.1014 | 2071.4509 | 0.60711
2005-06-26 | 15:00 | 17.5 | 11.3 | 67 | 22 | 15% | 21.325 | 24 | 2830 | 7713.0849 | 2260.5759 | 7713.0849 | 9641.3561 | 2118.9794 | 0.62104
2005-06-26 | 16:00 | 17.6 | 11.9 | 69 | 22 | 15% | 21.34 | 24 | 2830 | 7669.834 | 2247.8998 | 7669.834 | 9587.2925 | 2107.0972 | 0.61755
2005-06-26 | 17:00 | 17.6 | 11.6 | 68 | 22 | 15% | 21.34 | 24 | 2830 | 7669.834 | 2247.8998 | 7669.834 | 9587.2925 | 2107.0972 | 0.61755
2005-06-26 | 18:00 | 17.2 | 11.9 | 71 | 22 | 15% | 21.28 | 24 | 2830 | 7842.8377 | 2298.6043 | 7842.8377 | 9803.5472 | 2154.6258 | 0.63148
2005-06-26 | 19:00 | 16.6 | 11.6 | 72 | 22 | 15% | 21.19 | 24 | 2830 | 8102.3434 | 2374.661 | 8102.3434 | 10127.9292 | 2225.9185 | 0.65238
2005-06-26 | 20:00 | 15.2 | 12.4 | 83 | 22 | 15% | 20.98 | 24 | 2830 | 8707.8566 | 2552.1268 | 8707.8566 | 10884.8208 | 2392.2683 | 0.70113
2005-06-26 | 21:00 | 14.9 | 12.4 | 85 | 22 | 15% | 20.935 | 24 | 2830 | 8837.6094 | 2590.1552 | 8837.6094 | 11047.0118 | 2427.9147 | 0.71158
2005-06-26 | 22:00 | 14.5 | 11.6 | 83 | 22 | 15% | 20.875 | 24 | 2830 | 9010.6132 | 2640.8597 | 9010.6132 | 11263.2665 | 2475.4432 | 0.72551
2005-06-26 | 23:00 | 14 | 12.3 | 89 | 22 | 15% | 20.8 | 24 | 2830 | 9226.8679 | 2704.2403 | 9226.8679 | 11533.5849 | 2534.8538 | 0.74292
2005-06-26 | 24:00 | 13.8 | 12.3 | 91 | 22 | 15% | 20.77 | 24 | 2830 | 9313.3698 | 2729.5926 | 9313.3698 | 11641.7123 | 2558.6181 | 0.74989
2005-06-27 | 1:00 | 13.8 | 12.2 | 90 | 22 | 15% | 20.77 | 24 | 2830 | 9313.3698 | 2729.5926 | 9313.3698 | 11641.7123 | 2558.6181 | 0.74989
2005-06-27 | 2:00 | 13.8 | 12.1 | 89 | 22 | 15% | 20.77 | 24 | 2830 | 9313.3698 | 2729.5926 | 9313.3698 | 11641.7123 | 2558.6181 | 0.74989
2005-06-27 | 3:00 | 13.9 | 12.3 | 90 | 22 | 15% | 20.785 | 24 | 2830 | 9270.1189 | 2716.9164 | 9270.1189 | 11587.6486 | 2546.736 | 0.74641
2005-06-27 | 4:00 | 13.8 | 12.1 | 89 | 22 | 15% | 20.77 | 24 | 2830 | 9313.3698 | 2729.5926 | 9313.3698 | 11641.7123 | 2558.6181 | 0.74989
2005-06-27 | 5:00 | 14 | 12.3 | 89 | 22 | 15% | 20.8 | 24 | 2830 | 9226.8679 | 2704.2403 | 9226.8679 | 11533.5849 | 2534.8538 | 0.74292
2005-06-27 | 6:00 | 14.1 | 12.5 | 90 | 22 | 15% | 20.815 | 24 | 2830 | 9183.617 | 2691.5642 | 9183.617 | 11479.5212 | 2522.9717 | 0.73944
2005-06-27 | 7:00 | 13.9 | 12.7 | 92 | 22 | 15% | 20.785 | 24 | 2830 | 9270.1189 | 2716.9164 | 9270.1189 | 11587.6486 | 2546.736 | 0.74641
2005-06-27 | 8:00 | 14.5 | 13.2 | 92 | 22 | 15% | 20.875 | 24 | 2830 | 9010.6132 | 2640.8597 | 9010.6132 | 11263.2665 | 2475.4432 | 0.72551
2005-06-27 | 9:00 | 14.7 | 13 | 90 | 22 | 15% | 20.905 | 24 | 2830 | 8924.1113 | 2615.5074 | 8924.1113 | 11155.1392 | 2451.6789 | 0.71855
2005-06-27 | 10:00 | 14.8 | 12.9 | 88 | 22 | 15% | 20.92 | 24 | 2830 | 8880.8604 | 2602.8313 | 8880.8604 | 11101.0755 | 2439.7968 | 0.71506
2005-06-27 | 11:00 | 15 | 13.3 | 90 | 22 | 15% | 20.95 | 24 | 2830 | 8794.3585 | 2577.479 | 8794.3585 | 10992.9481 | 2416.0326 | 0.7081
2005-06-27 | 12:00 | 14.9 | 12.9 | 88 | 22 | 15% | 20.935 | 24 | 2830 | 8837.6094 | 2590.1552 | 8837.6094 | 11047.0118 | 2427.9147 | 0.71158
2005-06-27 | 13:00 | 15.5 | 13.6 | 88 | 22 | 15% | 21.025 | 24 | 2830 | 8578.1038 | 2514.0984 | 8578.1038 | 10722.6297 | 2356.6219 | 0.69069
2005-06-27 | 14:00 | 16.7 | 14.1 | 85 | 22 | 15% | 21.205 | 24 | 2830 | 8059.0925 | 2361.9849 | 8059.0925 | 10073.8656 | 2214.0364 | 0.6489
2005-06-27 | 15:00 | 17.2 | 14.3 | 83 | 22 | 15% | 21.28 | 24 | 2830 | 7842.8377 | 2298.6043 | 7842.8377 | 9803.5472 | 2154.6258 | 0.63148
2005-06-27 | 16:00 | 17.7 | 14.2 | 80 | 22 | 15% | 21.355 | 24 | 2830 | 7626.583 | 2235.2236 | 7626.583 | 9533.2288 | 2095.2151 | 0.61407
2005-06-27 | 17:00 | 18.2 | 13.9 | 76 | 22 | 15% | 21.43 | 24 | 2830 | 7410.3283 | 2171.843 | 7410.3283 | 9262.9104 | 2035.8045 | 0.59666
2005-06-27 | 18:00 | 17.5 | 13.2 | 76 | 22 | 15% | 21.325 | 24 | 2830 | 7713.0849 | 2260.5759 | 7713.0849 | 9641.3561 | 2118.9794 | 0.62104
2005-06-27 | 19:00 | 17.1 | 13.2 | 78 | 22 | 15% | 21.265 | 24 | 2830 | 7886.0887 | 2311.2804 | 7886.0887 | 9857.6108 | 2166.5079 | 0.63497
2005-06-27 | 20:00 | 16.6 | 13 | 79 | 22 | 15% | 21.19 | 24 | 2830 | 8102.3434 | 2374.661 | 8102.3434 | 10127.9292 | 2225.9185 | 0.65238
2005-06-27 | 21:00 | 16 | 12.8 | 81 | 22 | 15% | 21.1 | 24 | 2830 | 8361.8491 | 2450.7178 | 8361.8491 | 10452.3113 | 2297.2113 | 0.67327
2005-06-27 | 22:00 | 15.7 | 13.1 | 85 | 22 | 15% | 21.055 | 24 | 2830 | 8491.6019 | 2488.7462 | 8491.6019 | 10614.5024 | 2332.8577 | 0.68372
2005-06-27 | 23:00 | 15.5 | 13.2 | 86 | 22 | 15% | 21.025 | 24 | 2830 | 8578.1038 | 2514.0984 | 8578.1038 | 10722.6297 | 2356.6219 | 0.69069
2005-06-27 | 24:00 | 15.5 | 13.3 | 87 | 22 | 15% | 21.025 | 24 | 2830 | 8578.1038 | 2514.0984 | 8578.1038 | 10722.6297 | 2356.6219 | 0.69069
2005-06-28 | 1:00 | 15.3 | 12.5 | 83 | 22 | 15% | 20.995 | 24 | 2830 | 8664.6057 | 2539.4507 | 8664.6057 | 10830.7571 | 2380.3862 | 0.69765
2005-06-28 | 2:00 | 15.1 | 11.8 | 81 | 22 | 15% | 20.965 | 24 | 2830 | 8751.1075 | 2564.8029 | 8751.1075 | 10938.8844 | 2404.1504 | 0.70462
2005-06-28 | 3:00 | 14.7 | 11.2 | 80 | 22 | 15% | 20.905 | 24 | 2830 | 8924.1113 | 2615.5074 | 8924.1113 | 11155.1392 | 2451.6789 | 0.71855
2005-06-28 | 4:00 | 14.6 | 11.3 | 81 | 22 | 15% | 20.89 | 24 | 2830 | 8967.3623 | 2628.1835 | 8967.3623 | 11209.2028 | 2463.5611 | 0.72203
2005-06-28 | 5:00 | 14.4 | 11.6 | 83 | 22 | 15% | 20.86 | 24 | 2830 | 9053.8642 | 2653.5358 | 9053.8642 | 11317.3302 | 2487.3253 | 0.72899
2005-06-28 | 6:00 | 14.6 | 11.2 | 80 | 22 | 15% | 20.89 | 24 | 2830 | 8967.3623 | 2628.1835 | 8967.3623 | 11209.2028 | 2463.5611 | 0.72203
2005-06-28 | 7:00 | 15.4 | 12.2 | 81 | 22 | 15% | 21.01 | 24 | 2830 | 8621.3547 | 2526.7745 | 8621.3547 | 10776.6934 | 2368.504 | 0.69417
2005-06-28 | 8:00 | 16.4 | 12.3 | 77 | 22 | 15% | 21.16 | 24 | 2830 | 8188.8453 | 2400.0133 | 8188.8453 | 10236.0566 | 2249.6828 | 0.65934
2005-06-28 | 9:00 | 17.3 | 12.4 | 73 | 22 | 15% | 21.295 | 24 | 2830 | 7799.5868 | 2285.9281 | 7799.5868 | 9749.4835 | 2142.7436 | 0.628
2005-06-28 | 10:00 | 18.1 | 12.9 | 72 | 22 | 15% | 21.415 | 24 | 2830 | 7453.5792 | 2184.5191 | 7453.5792 | 9316.9741 | 2047.6866 | 0.60014
2005-06-28 | 11:00 | 18.9 | 13.3 | 70 | 22 | 15% | 21.535 | 24 | 2830 | 7107.5717 | 2083.1101 | 7107.5717 | 8884.4646 | 1952.6296 | 0.57228
2005-06-28 | 12:00 | 19.4 | 13.4 | 68 | 22 | 15% | 21.61 | 24 | 2830 | 6891.317 | 2019.7295 | 6891.317 | 8614.1462 | 1893.219 | 0.55487
2005-06-28 | 13:00 | 19.6 | 13.4 | 67 | 22 | 15% | 21.64 | 24 | 2830 | 6804.8151 | 1994.3772 | 6804.8151 | 8506.0189 | 1869.4547 | 0.54791
2005-06-28 | 14:00 | 19.6 | 13.2 | 67 | 22 | 15% | 21.64 | 24 | 2830 | 6804.8151 | 1994.3772 | 6804.8151 | 8506.0189 | 1869.4547 | 0.54791
2005-06-28 | 15:00 | 19.9 | 13.3 | 66 | 22 | 15% | 21.685 | 24 | 2830 | 6675.0623 | 1956.3488 | 6675.0623 | 8343.8278 | 1833.8083 | 0.53746
2005-06-28 | 16:00 | 19.9 | 13.8 | 68 | 22 | 15% | 21.685 | 24 | 2830 | 6675.0623 | 1956.3488 | 6675.0623 | 8343.8278 | 1833.8083 | 0.53746
2005-06-28 | 17:00 | 19.1 | 13.2 | 69 | 22 | 15% | 21.565 | 24 | 2830 | 7021.0698 | 2057.7579 | 7021.0698 | 8776.3373 | 1928.8653 | 0.56532
2005-06-28 | 18:00 | 18.6 | 13.2 | 71 | 22 | 15% | 21.49 | 24 | 2830 | 7237.3245 | 2121.1385 | 7237.3245 | 9046.6557 | 1988.276 | 0.58273
2005-06-28 | 19:00 | 17.9 | 13 | 73 | 22 | 15% | 21.385 | 24 | 2830 | 7540.0811 | 2209.8714 | 7540.0811 | 9425.1014 | 2071.4509 | 0.60711
2005-06-28 | 20:00 | 17.4 | 12.8 | 74 | 22 | 15% | 21.31 | 24 | 2830 | 7756.3358 | 2273.252 | 7756.3358 | 9695.4198 | 2130.8615 | 0.62452
2005-06-28 | 21:00 | 16.8 | 12.7 | 77 | 22 | 15% | 21.22 | 24 | 2830 | 8015.8415 | 2349.3088 | 8015.8415 | 10019.8019 | 2202.1543 | 0.64541
2005-06-28 | 22:00 | 16.4 | 12.7 | 79 | 22 | 15% | 21.16 | 24 | 2830 | 8188.8453 | 2400.0133 | 8188.8453 | 10236.0566 | 2249.6828 | 0.65934
2005-06-28 | 23:00 | 16.2 | 12.6 | 79 | 22 | 15% | 21.13 | 24 | 2830 | 8275.3472 | 2425.3655 | 8275.3472 | 10344.184 | 2273.447 | 0.66631
2005-06-28 | 24:00 | 15.6 | 12.4 | 81 | 22 | 15% | 21.04 | 24 | 2830 | 8534.8528 | 2501.4223 | 8534.8528 | 10668.566 | 2344.7398 | 0.6872
2005-06-29 | 1:00 | 15.4 | 11.9 | 80 | 22 | 15% | 21.01 | 24 | 2830 | 8621.3547 | 2526.7745 | 8621.3547 | 10776.6934 | 2368.504 | 0.69417
2005-06-29 | 2:00 | 15.3 | 11.9 | 80 | 22 | 15% | 20.995 | 24 | 2830 | 8664.6057 | 2539.4507 | 8664.6057 | 10830.7571 | 2380.3862 | 0.69765
2005-06-29 | 3:00 | 15.5 | 12 | 80 | 22 | 15% | 21.025 | 24 | 2830 | 8578.1038 | 2514.0984 | 8578.1038 | 10722.6297 | 2356.6219 | 0.69069
2005-06-29 | 4:00 | 15.1 | 12 | 82 | 22 | 15% | 20.965 | 24 | 2830 | 8751.1075 | 2564.8029 | 8751.1075 | 10938.8844 | 2404.1504 | 0.70462
2005-06-29 | 5:00 | 15.2 | 11.6 | 79 | 22 | 15% | 20.98 | 24 | 2830 | 8707.8566 | 2552.1268 | 8707.8566 | 10884.8208 | 2392.2683 | 0.70113
2005-06-29 | 6:00 | 15.3 | 11.5 | 78 | 22 | 15% | 20.995 | 24 | 2830 | 8664.6057 | 2539.4507 | 8664.6057 | 10830.7571 | 2380.3862 | 0.69765
2005-06-29 | 7:00 | 15.4 | 12.2 | 81 | 22 | 15% | 21.01 | 24 | 2830 | 8621.3547 | 2526.7745 | 8621.3547 | 10776.6934 | 2368.504 | 0.69417
2005-06-29 | 8:00 | 15.7 | 12 | 79 | 22 | 15% | 21.055 | 24 | 2830 | 8491.6019 | 2488.7462 | 8491.6019 | 10614.5024 | 2332.8577 | 0.68372
2005-06-29 | 9:00 | 16.3 | 12.4 | 78 | 22 | 15% | 21.145 | 24 | 2830 | 8232.0962 | 2412.6894 | 8232.0962 | 10290.1203 | 2261.5649 | 0.66283
2005-06-29 | 10:00 | 16 | 11.8 | 76 | 22 | 15% | 21.1 | 24 | 2830 | 8361.8491 | 2450.7178 | 8361.8491 | 10452.3113 | 2297.2113 | 0.67327
2005-06-29 | 11:00 | 17.3 | 12.1 | 71 | 22 | 15% | 21.295 | 24 | 2830 | 7799.5868 | 2285.9281 | 7799.5868 | 9749.4835 | 2142.7436 | 0.628
2005-06-29 | 12:00 | 18.8 | 12.9 | 69 | 22 | 15% | 21.52 | 24 | 2830 | 7150.8226 | 2095.7862 | 7150.8226 | 8938.5283 | 1964.5117 | 0.57577
2005-06-29 | 13:00 | 19.6 | 13.1 | 66 | 22 | 15% | 21.64 | 24 | 2830 | 6804.8151 | 1994.3772 | 6804.8151 | 8506.0189 | 1869.4547 | 0.54791
2005-06-29 | 14:00 | 20.9 | 13.5 | 63 | 22 | 15% | 21.835 | 24 | 2830 | 6242.5528 | 1829.5876 | 6242.5528 | 7803.191 | 1714.987 | 0.50263
2005-06-29 | 15:00 | 20.8 | 13.5 | 63 | 22 | 15% | 21.82 | 24 | 2830 | 6285.8038 | 1842.2637 | 6285.8038 | 7857.2547 | 1726.8692 | 0.50612
2005-06-29 | 16:00 | 21.3 | 13.7 | 62 | 22 | 15% | 21.895 | 24 | 2830 | 6069.5491 | 1778.8831 | 6069.5491 | 7586.9363 | 1667.4585 | 0.4887
2005-06-29 | 17:00 | 20.9 | 13.4 | 62 | 22 | 15% | 21.835 | 24 | 2830 | 6242.5528 | 1829.5876 | 6242.5528 | 7803.191 | 1714.987 | 0.50263
2005-06-29 | 18:00 | 21.1 | 13.4 | 61 | 22 | 15% | 21.865 | 24 | 2830 | 6156.0509 | 1804.2353 | 6156.0509 | 7695.0637 | 1691.2228 | 0.49567
2005-06-29 | 19:00 | 20.5 | 13.5 | 64 | 22 | 15% | 21.775 | 24 | 2830 | 6415.5566 | 1880.2921 | 6415.5566 | 8019.4458 | 1762.5156 | 0.51656
2005-06-29 | 20:00 | 19.6 | 13.7 | 69 | 22 | 15% | 21.64 | 24 | 2830 | 6804.8151 | 1994.3772 | 6804.8151 | 8506.0189 | 1869.4547 | 0.54791
2005-06-29 | 21:00 | 19.3 | 13.2 | 68 | 22 | 15% | 21.595 | 24 | 2830 | 6934.5679 | 2032.4056 | 6934.5679 | 8668.2099 | 1905.1011 | 0.55835
2005-06-29 | 22:00 | 19.1 | 13.5 | 70 | 22 | 15% | 21.565 | 24 | 2830 | 7021.0698 | 2057.7579 | 7021.0698 | 8776.3373 | 1928.8653 | 0.56532
2005-06-29 | 23:00 | 18.2 | 13.9 | 76 | 22 | 15% | 21.43 | 24 | 2830 | 7410.3283 | 2171.843 | 7410.3283 | 9262.9104 | 2035.8045 | 0.59666
2005-06-29 | 24:00 | 16.7 | 13.7 | 82 | 22 | 15% | 21.205 | 24 | 2830 | 8059.0925 | 2361.9849 | 8059.0925 | 10073.8656 | 2214.0364 | 0.6489
2005-06-30 | 1:00 | 15.7 | 13.4 | 86 | 22 | 15% | 21.055 | 24 | 2830 | 8491.6019 | 2488.7462 | 8491.6019 | 10614.5024 | 2332.8577 | 0.68372
2005-06-30 | 2:00 | 15.6 | 13.1 | 85 | 22 | 15% | 21.04 | 24 | 2830 | 8534.8528 | 2501.4223 | 8534.8528 | 10668.566 | 2344.7398 | 0.6872
2005-06-30 | 3:00 | 16.2 | 13.8 | 86 | 22 | 15% | 21.13 | 24 | 2830 | 8275.3472 | 2425.3655 | 8275.3472 | 10344.184 | 2273.447 | 0.66631
2005-06-30 | 4:00 | 15.3 | 14.1 | 93 | 22 | 15% | 20.995 | 24 | 2830 | 8664.6057 | 2539.4507 | 8664.6057 | 10830.7571 | 2380.3862 | 0.69765
2005-06-30 | 5:00 | 14.7 | 13.5 | 93 | 22 | 15% | 20.905 | 24 | 2830 | 8924.1113 | 2615.5074 | 8924.1113 | 11155.1392 | 2451.6789 | 0.71855
2005-06-30 | 6:00 | 15.6 | 14.1 | 91 | 22 | 15% | 21.04 | 24 | 2830 | 8534.8528 | 2501.4223 | 8534.8528 | 10668.566 | 2344.7398 | 0.6872
2005-06-30 | 7:00 | 15.7 | 14.5 | 93 | 22 | 15% | 21.055 | 24 | 2830 | 8491.6019 | 2488.7462 | 8491.6019 | 10614.5024 | 2332.8577 | 0.68372
2005-06-30 | 8:00 | 16.9 | 15.6 | 92 | 22 | 15% | 21.235 | 24 | 2830 | 7972.5906 | 2336.6326 | 7972.5906 | 9965.7382 | 2190.2721 | 0.64193
2005-06-30 | 9:00 | 18.7 | 15.9 | 84 | 22 | 15% | 21.505 | 24 | 2830 | 7194.0736 | 2108.4624 | 7194.0736 | 8992.592 | 1976.3938 | 0.57925
2005-06-30 | 10:00 | 19.7 | 15.8 | 78 | 22 | 15% | 21.655 | 24 | 2830 | 6761.5642 | 1981.7011 | 6761.5642 | 8451.9552 | 1857.5726 | 0.54442
2005-06-30 | 11:00 | 20.5 | 15.5 | 73 | 22 | 15% | 21.775 | 24 | 2830 | 6415.5566 | 1880.2921 | 6415.5566 | 8019.4458 | 1762.5156 | 0.51656
2005-06-30 | 12:00 | 21.7 | 15.4 | 67 | 22 | 15% | 21.955 | 24 | 2830 | 5896.5453 | 1728.1786 | 5896.5453 | 7370.6816 | 1619.93 | 0.47477
2005-06-30 | 13:00 | 21.7 | 15.1 | 66 | 22 | 15% | 21.955 | 24 | 2830 | 5896.5453 | 1728.1786 | 5896.5453 | 7370.6816 | 1619.93 | 0.47477
2005-06-30 | 14:00 | 23.2 | 13.4 | 54 | 22 | 15% | 22.18 | 24 | 2830 | 5247.7811 | 1538.0367 | 5247.7811 | 6559.7264 | 1441.6981 | 0.42254
2005-06-30 | 15:00 | 23.3 | 14.4 | 57 | 22 | 15% | 22.195 | 24 | 2830 | 5204.5302 | 1525.3605 | 5204.5302 | 6505.6627 | 1429.816 | 0.41906
2005-06-30 | 16:00 | 23.7 | 14 | 55 | 22 | 15% | 22.255 | 24 | 2830 | 5031.5264 | 1474.656 | 5031.5264 | 6289.408 | 1382.2875 | 0.40513
2005-06-30 | 17:00 | 22.7 | 13.1 | 55 | 22 | 15% | 22.105 | 24 | 2830 | 5464.0358 | 1601.4173 | 5464.0358 | 6830.0448 | 1501.1087 | 0.43995
2005-06-30 | 18:00 | 22.2 | 12 | 52 | 22 | 15% | 22.03 | 24 | 2830 | 5680.2906 | 1664.7979 | 5680.2906 | 7100.3632 | 1560.5194 | 0.45736
2005-06-30 | 19:00 | 20 | 11.3 | 57 | 22 | 15% | 21.7 | 24 | 2830 | 6631.8113 | 1943.6727 | 6631.8113 | 8289.7642 | 1821.9262 | 0.53398
2005-06-30 | 20:00 | 18.5 | 11.2 | 62 | 22 | 15% | 21.475 | 24 | 2830 | 7280.5755 | 2133.8146 | 7280.5755 | 9100.7193 | 2000.1581 | 0.58621
2005-06-30 | 21:00 | 17 | 11 | 68 | 22 | 15% | 21.25 | 24 | 2830 | 7929.3396 | 2323.9565 | 7929.3396 | 9911.6745 | 2178.39 | 0.63845
2005-06-30 | 22:00 | 15.7 | 10.8 | 73 | 22 | 15% | 21.055 | 24 | 2830 | 8491.6019 | 2488.7462 | 8491.6019 | 10614.5024 | 2332.8577 | 0.68372
2005-06-30 | 23:00 | 14.8 | 10.5 | 75 | 22 | 15% | 20.92 | 24 | 2830 | 8880.8604 | 2602.8313 | 8880.8604 | 11101.0755 | 2439.7968 | 0.71506
2005-06-30 | 24:00 | 14.3 | 10.3 | 77 | 22 | 15% | 20.845 | 24 | 2830 | 9097.1151 | 2666.2119 | 9097.1151 | 11371.3939 | 2499.2074 | 0.73248
2002-07-01 | 1:00 | 14.1 | 10.2 | 77 | 22 | 15% | 20.815 | 24 | 2830 | 9183.617 | 2691.5642 | 9183.617 | 11479.5212 | 2522.9717 | 0.73944
2002-07-01 | 2:00 | 14 | 10 | 77 | 22 | 15% | 20.8 | 24 | 2830 | 9226.8679 | 2704.2403 | 9226.8679 | 11533.5849 | 2534.8538 | 0.74292
2002-07-01 | 3:00 | 14 | 9.9 | 76 | 22 | 15% | 20.8 | 24 | 2830 | 9226.8679 | 2704.2403 | 9226.8679 | 11533.5849 | 2534.8538 | 0.74292
2002-07-01 | 4:00 | 13.8 | 9.8 | 77 | 22 | 15% | 20.77 | 24 | 2830 | 9313.3698 | 2729.5926 | 9313.3698 | 11641.7123 | 2558.6181 | 0.74989
2002-07-01 | 5:00 | 13.7 | 9.6 | 76 | 22 | 15% | 20.755 | 24 | 2830 | 9356.6208 | 2742.2687 | 9356.6208 | 11695.7759 | 2570.5002 | 0.75337
2002-07-01 | 6:00 | 13.4 | 9.5 | 77 | 22 | 15% | 20.71 | 24 | 2830 | 9486.3736 | 2780.2971 | 9486.3736 | 11857.967 | 2606.1466 | 0.76382
2002-07-01 | 7:00 | 15 | 9.2 | 68 | 22 | 15% | 20.95 | 24 | 2830 | 8794.3585 | 2577.479 | 8794.3585 | 10992.9481 | 2416.0326 | 0.7081
2002-07-01 | 8:00 | 14.6 | 9.2 | 70 | 22 | 15% | 20.89 | 24 | 2830 | 8967.3623 | 2628.1835 | 8967.3623 | 11209.2028 | 2463.5611 | 0.72203
2002-07-01 | 9:00 | 16 | 9.8 | 67 | 22 | 15% | 21.1 | 24 | 2830 | 8361.8491 | 2450.7178 | 8361.8491 | 10452.3113 | 2297.2113 | 0.67327
2002-07-01 | 10:00 | 16.6 | 9.5 | 63 | 22 | 15% | 21.19 | 24 | 2830 | 8102.3434 | 2374.661 | 8102.3434 | 10127.9292 | 2225.9185 | 0.65238
2002-07-01 | 11:00 | 16.9 | 9.1 | 60 | 22 | 15% | 21.235 | 24 | 2830 | 7972.5906 | 2336.6326 | 7972.5906 | 9965.7382 | 2190.2721 | 0.64193
2002-07-01 | 12:00 | 16 | 8.8 | 62 | 22 | 15% | 21.1 | 24 | 2830 | 8361.8491 | 2450.7178 | 8361.8491 | 10452.3113 | 2297.2113 | 0.67327
2002-07-01 | 13:00 | 17 | 7.9 | 55 | 22 | 15% | 21.25 | 24 | 2830 | 7929.3396 | 2323.9565 | 7929.3396 | 9911.6745 | 2178.39 | 0.63845
2002-07-01 | 14:00 | 17.8 | 7.8 | 52 | 22 | 15% | 21.37 | 24 | 2830 | 7583.3321 | 2222.5475 | 7583.3321 | 9479.1651 | 2083.333 | 0.61059
2002-07-01 | 15:00 | 18.9 | 7.9 | 49 | 22 | 15% | 21.535 | 24 | 2830 | 7107.5717 | 2083.1101 | 7107.5717 | 8884.4646 | 1952.6296 | 0.57228
2002-07-01 | 16:00 | 17.9 | 6.5 | 47 | 22 | 15% | 21.385 | 24 | 2830 | 7540.0811 | 2209.8714 | 7540.0811 | 9425.1014 | 2071.4509 | 0.60711
2002-07-01 | 17:00 | 18.1 | 6.3 | 46 | 22 | 15% | 21.415 | 24 | 2830 | 7453.5792 | 2184.5191 | 7453.5792 | 9316.9741 | 2047.6866 | 0.60014
2002-07-01 | 18:00 | 17.7 | 6.5 | 48 | 22 | 15% | 21.355 | 24 | 2830 | 7626.583 | 2235.2236 | 7626.583 | 9533.2288 | 2095.2151 | 0.61407
2002-07-01 | 19:00 | 17.5 | 6.3 | 48 | 22 | 15% | 21.325 | 24 | 2830 | 7713.0849 | 2260.5759 | 7713.0849 | 9641.3561 | 2118.9794 | 0.62104
2002-07-01 | 20:00 | 16 | 8.4 | 61 | 22 | 15% | 21.1 | 24 | 2830 | 8361.8491 | 2450.7178 | 8361.8491 | 10452.3113 | 2297.2113 | 0.67327
2002-07-01 | 21:00 | 13.5 | 7.9 | 69 | 22 | 15% | 20.725 | 24 | 2830 | 9443.1226 | 2767.6209 | 9443.1226 | 11803.9033 | 2594.2645 | 0.76034
2002-07-01 | 22:00 | 12.2 | 8.1 | 76 | 22 | 15% | 20.53 | 24 | 2830 | 10005.3849 | 2932.4106 | 10005.3849 | 12506.7311 | 2748.7321 | 0.80561
2002-07-01 | 23:00 | 11.4 | 6.9 | 74 | 22 | 15% | 20.41 | 24 | 2830 | 10351.3925 | 3033.8196 | 10351.3925 | 12939.2406 | 2843.7891 | 0.83347
2002-07-01 | 24:00 | 11.6 | 6.9 | 73 | 22 | 15% | 20.44 | 24 | 2830 | 10264.8906 | 3008.4673 | 10264.8906 | 12831.1132 | 2820.0249 | 0.8265
2002-07-02 | 1:00 | 11.4 | 6.2 | 70 | 22 | 15% | 20.41 | 24 | 2830 | 10351.3925 | 3033.8196 | 10351.3925 | 12939.2406 | 2843.7891 | 0.83347
2002-07-02 | 2:00 | 11.2 | 6.4 | 72 | 22 | 15% | 20.38 | 24 | 2830 | 10437.8943 | 3059.1718 | 10437.8943 | 13047.3679 | 2867.5534 | 0.84043
2002-07-02 | 3:00 | 10.4 | 6.7 | 78 | 22 | 15% | 20.26 | 24 | 2830 | 10783.9019 | 3160.5809 | 10783.9019 | 13479.8774 | 2962.6104 | 0.86829
2002-07-02 | 4:00 | 9.3 | 5.7 | 78 | 22 | 15% | 20.095 | 24 | 2830 | 11259.6623 | 3300.0182 | 11259.6623 | 14074.5778 | 3093.3138 | 0.9066
2002-07-02 | 5:00 | 10.4 | 7.1 | 80 | 22 | 15% | 20.26 | 24 | 2830 | 10783.9019 | 3160.5809 | 10783.9019 | 13479.8774 | 2962.6104 | 0.86829
2002-07-02 | 6:00 | 12 | 7.7 | 75 | 22 | 15% | 20.5 | 24 | 2830 | 10091.8868 | 2957.7628 | 10091.8868 | 12614.8585 | 2772.4964 | 0.81257
2002-07-02 | 7:00 | 12.8 | 7.4 | 70 | 22 | 15% | 20.62 | 24 | 2830 | 9745.8792 | 2856.3538 | 9745.8792 | 12182.3491 | 2677.4394 | 0.78471
2002-07-02 | 8:00 | 14.5 | 7.7 | 64 | 22 | 15% | 20.875 | 24 | 2830 | 9010.6132 | 2640.8597 | 9010.6132 | 11263.2665 | 2475.4432 | 0.72551
2002-07-02 | 9:00 | 15.3 | 8.3 | 63 | 22 | 15% | 20.995 | 24 | 2830 | 8664.6057 | 2539.4507 | 8664.6057 | 10830.7571 | 2380.3862 | 0.69765
2002-07-02 | 10:00 | 16.2 | 8.6 | 61 | 22 | 15% | 21.13 | 24 | 2830 | 8275.3472 | 2425.3655 | 8275.3472 | 10344.184 | 2273.447 | 0.66631
2002-07-02 | 11:00 | 16.8 | 8.6 | 58 | 22 | 15% | 21.22 | 24 | 2830 | 8015.8415 | 2349.3088 | 8015.8415 | 10019.8019 | 2202.1543 | 0.64541
2002-07-02 | 12:00 | 16.6 | 7.7 | 56 | 22 | 15% | 21.19 | 24 | 2830 | 8102.3434 | 2374.661 | 8102.3434 | 10127.9292 | 2225.9185 | 0.65238
2002-07-02 | 13:00 | 17.1 | 9 | 59 | 22 | 15% | 21.265 | 24 | 2830 | 7886.0887 | 2311.2804 | 7886.0887 | 9857.6108 | 2166.5079 | 0.63497
2002-07-02 | 14:00 | 18.5 | 8.7 | 53 | 22 | 15% | 21.475 | 24 | 2830 | 7280.5755 | 2133.8146 | 7280.5755 | 9100.7193 | 2000.1581 | 0.58621
2002-07-02 | 15:00 | 17 | 9 | 59 | 22 | 15% | 21.25 | 24 | 2830 | 7929.3396 | 2323.9565 | 7929.3396 | 9911.6745 | 2178.39 | 0.63845
2002-07-02 | 16:00 | 17.9 | 7.8 | 52 | 22 | 15% | 21.385 | 24 | 2830 | 7540.0811 | 2209.8714 | 7540.0811 | 9425.1014 | 2071.4509 | 0.60711
2002-07-02 | 17:00 | 17.9 | 7.8 | 52 | 22 | 15% | 21.385 | 24 | 2830 | 7540.0811 | 2209.8714 | 7540.0811 | 9425.1014 | 2071.4509 | 0.60711
2002-07-02 | 18:00 | 17.7 | 7.1 | 50 | 22 | 15% | 21.355 | 24 | 2830 | 7626.583 | 2235.2236 | 7626.583 | 9533.2288 | 2095.2151 | 0.61407
2002-07-02 | 19:00 | 17.3 | 5.8 | 47 | 22 | 15% | 21.295 | 24 | 2830 | 7799.5868 | 2285.9281 | 7799.5868 | 9749.4835 | 2142.7436 | 0.628
2002-07-02 | 20:00 | 17.1 | 7 | 51 | 22 | 15% | 21.265 | 24 | 2830 | 7886.0887 | 2311.2804 | 7886.0887 | 9857.6108 | 2166.5079 | 0.63497
2002-07-02 | 21:00 | 16.6 | 7.9 | 56 | 22 | 15% | 21.19 | 24 | 2830 | 8102.3434 | 2374.661 | 8102.3434 | 10127.9292 | 2225.9185 | 0.65238
2002-07-02 | 22:00 | 16.3 | 8.4 | 59 | 22 | 15% | 21.145 | 24 | 2830 | 8232.0962 | 2412.6894 | 8232.0962 | 10290.1203 | 2261.5649 | 0.66283
2002-07-02 | 23:00 | 15 | 8.4 | 65 | 22 | 15% | 20.95 | 24 | 2830 | 8794.3585 | 2577.479 | 8794.3585 | 10992.9481 | 2416.0326 | 0.7081
2002-07-02 | 24:00 | 14.1 | 9.2 | 72 | 22 | 15% | 20.815 | 24 | 2830 | 9183.617 | 2691.5642 | 9183.617 | 11479.5212 | 2522.9717 | 0.73944
2002-07-03 | 1:00 | 13.4 | 8.9 | 74 | 22 | 15% | 20.71 | 24 | 2830 | 9486.3736 | 2780.2971 | 9486.3736 | 11857.967 | 2606.1466 | 0.76382
2002-07-03 | 2:00 | 13.1 | 8.7 | 75 | 22 | 15% | 20.665 | 24 | 2830 | 9616.1264 | 2818.3254 | 9616.1264 | 12020.158 | 2641.793 | 0.77427
2002-07-03 | 3:00 | 11.1 | 7.6 | 79 | 22 | 15% | 20.365 | 24 | 2830 | 10481.1453 | 3071.848 | 10481.1453 | 13101.4316 | 2879.4355 | 0.84391
2002-07-03 | 4:00 | 10.9 | 7.3 | 78 | 22 | 15% | 20.335 | 24 | 2830 | 10567.6472 | 3097.2002 | 10567.6472 | 13209.559 | 2903.1998 | 0.85088
2002-07-03 | 5:00 | 11.9 | 7.8 | 76 | 22 | 15% | 20.485 | 24 | 2830 | 10135.1377 | 2970.439 | 10135.1377 | 12668.9222 | 2784.3785 | 0.81605
2002-07-03 | 6:00 | 13.1 | 8.6 | 74 | 22 | 15% | 20.665 | 24 | 2830 | 9616.1264 | 2818.3254 | 9616.1264 | 12020.158 | 2641.793 | 0.77427
2002-07-03 | 7:00 | 14 | 9 | 72 | 22 | 15% | 20.8 | 24 | 2830 | 9226.8679 | 2704.2403 | 9226.8679 | 11533.5849 | 2534.8538 | 0.74292
2002-07-03 | 8:00 | 16.3 | 9.1 | 62 | 22 | 15% | 21.145 | 24 | 2830 | 8232.0962 | 2412.6894 | 8232.0962 | 10290.1203 | 2261.5649 | 0.66283
2002-07-03 | 9:00 | 16.3 | 8.6 | 60 | 22 | 15% | 21.145 | 24 | 2830 | 8232.0962 | 2412.6894 | 8232.0962 | 10290.1203 | 2261.5649 | 0.66283
2002-07-03 | 10:00 | 16.6 | 8.2 | 58 | 22 | 15% | 21.19 | 24 | 2830 | 8102.3434 | 2374.661 | 8102.3434 | 10127.9292 | 2225.9185 | 0.65238
2002-07-03 | 11:00 | 17.8 | 7.9 | 52 | 22 | 15% | 21.37 | 24 | 2830 | 7583.3321 | 2222.5475 | 7583.3321 | 9479.1651 | 2083.333 | 0.61059
2002-07-03 | 12:00 | 18 | 7.4 | 50 | 22 | 15% | 21.4 | 24 | 2830 | 7496.8302 | 2197.1952 | 7496.8302 | 9371.0377 | 2059.5687 | 0.60363
2002-07-03 | 13:00 | 17.5 | 7.4 | 51 | 22 | 15% | 21.325 | 24 | 2830 | 7713.0849 | 2260.5759 | 7713.0849 | 9641.3561 | 2118.9794 | 0.62104
2002-07-03 | 14:00 | 17.5 | 6.7 | 49 | 22 | 15% | 21.325 | 24 | 2830 | 7713.0849 | 2260.5759 | 7713.0849 | 9641.3561 | 2118.9794 | 0.62104
2002-07-03 | 15:00 | 17.3 | 6.9 | 50 | 22 | 15% | 21.295 | 24 | 2830 | 7799.5868 | 2285.9281 | 7799.5868 | 9749.4835 | 2142.7436 | 0.628
2002-07-03 | 16:00 | 16.9 | 7.5 | 54 | 22 | 15% | 21.235 | 24 | 2830 | 7972.5906 | 2336.6326 | 7972.5906 | 9965.7382 | 2190.2721 | 0.64193
2002-07-03 | 17:00 | 16.6 | 6.6 | 52 | 22 | 15% | 21.19 | 24 | 2830 | 8102.3434 | 2374.661 | 8102.3434 | 10127.9292 | 2225.9185 | 0.65238
2002-07-03 | 18:00 | 14.9 | 8.5 | 66 | 22 | 15% | 20.935 | 24 | 2830 | 8837.6094 | 2590.1552 | 8837.6094 | 11047.0118 | 2427.9147 | 0.71158
2002-07-03 | 19:00 | 14.6 | 8.2 | 65 | 22 | 15% | 20.89 | 24 | 2830 | 8967.3623 | 2628.1835 | 8967.3623 | 11209.2028 | 2463.5611 | 0.72203
2002-07-03 | 20:00 | 14.5 | 7.9 | 65 | 22 | 15% | 20.875 | 24 | 2830 | 9010.6132 | 2640.8597 | 9010.6132 | 11263.2665 | 2475.4432 | 0.72551
2002-07-03 | 21:00 | 14.2 | 8.5 | 69 | 22 | 15% | 20.83 | 24 | 2830 | 9140.366 | 2678.8881 | 9140.366 | 11425.4575 | 2511.0896 | 0.73596
2002-07-03 | 22:00 | 14.3 | 7.9 | 65 | 22 | 15% | 20.845 | 24 | 2830 | 9097.1151 | 2666.2119 | 9097.1151 | 11371.3939 | 2499.2074 | 0.73248
2002-07-03 | 23:00 | 14.2 | 8.1 | 67 | 22 | 15% | 20.83 | 24 | 2830 | 9140.366 | 2678.8881 | 9140.366 | 11425.4575 | 2511.0896 | 0.73596
2002-07-03 | 24:00 | 13.2 | 8.3 | 72 | 22 | 15% | 20.68 | 24 | 2830 | 9572.8755 | 2805.6493 | 9572.8755 | 11966.0943 | 2629.9108 | 0.77078
2002-07-04 | 1:00 | 12.8 | 7.7 | 71 | 22 | 15% | 20.62 | 24 | 2830 | 9745.8792 | 2856.3538 | 9745.8792 | 12182.3491 | 2677.4394 | 0.78471
2002-07-04 | 2:00 | 12.8 | 6.8 | 67 | 22 | 15% | 20.62 | 24 | 2830 | 9745.8792 | 2856.3538 | 9745.8792 | 12182.3491 | 2677.4394 | 0.78471
2002-07-04 | 3:00 | 13 | 7.7 | 70 | 22 | 15% | 20.65 | 24 | 2830 | 9659.3774 | 2831.0016 | 9659.3774 | 12074.2217 | 2653.6751 | 0.77775
2002-07-04 | 4:00 | 12 | 8.9 | 81 | 22 | 15% | 20.5 | 24 | 2830 | 10091.8868 | 2957.7628 | 10091.8868 | 12614.8585 | 2772.4964 | 0.81257
2002-07-04 | 5:00 | 11.6 | 8.7 | 82 | 22 | 15% | 20.44 | 24 | 2830 | 10264.8906 | 3008.4673 | 10264.8906 | 12831.1132 | 2820.0249 | 0.8265
2002-07-04 | 6:00 | 11.9 | 8.9 | 82 | 22 | 15% | 20.485 | 24 | 2830 | 10135.1377 | 2970.439 | 10135.1377 | 12668.9222 | 2784.3785 | 0.81605
2002-07-04 | 7:00 | 12.4 | 8.7 | 78 | 22 | 15% | 20.56 | 24 | 2830 | 9918.883 | 2907.0583 | 9918.883 | 12398.6038 | 2724.9679 | 0.79864
2002-07-04 | 8:00 | 12.8 | 8.7 | 76 | 22 | 15% | 20.62 | 24 | 2830 | 9745.8792 | 2856.3538 | 9745.8792 | 12182.3491 | 2677.4394 | 0.78471
2002-07-04 | 9:00 | 13.8 | 8.9 | 72 | 22 | 15% | 20.77 | 24 | 2830 | 9313.3698 | 2729.5926 | 9313.3698 | 11641.7123 | 2558.6181 | 0.74989
2002-07-04 | 10:00 | 15.5 | 6.5 | 55 | 22 | 15% | 21.025 | 24 | 2830 | 8578.1038 | 2514.0984 | 8578.1038 | 10722.6297 | 2356.6219 | 0.69069
2002-07-04 | 11:00 | 16.2 | 7.6 | 57 | 22 | 15% | 21.13 | 24 | 2830 | 8275.3472 | 2425.3655 | 8275.3472 | 10344.184 | 2273.447 | 0.66631
2002-07-04 | 12:00 | 16.2 | 8.1 | 59 | 22 | 15% | 21.13 | 24 | 2830 | 8275.3472 | 2425.3655 | 8275.3472 | 10344.184 | 2273.447 | 0.66631
2002-07-04 | 13:00 | 16.8 | 7.6 | 55 | 22 | 15% | 21.22 | 24 | 2830 | 8015.8415 | 2349.3088 | 8015.8415 | 10019.8019 | 2202.1543 | 0.64541
2002-07-04 | 14:00 | 16.6 | 7.1 | 53 | 22 | 15% | 21.19 | 24 | 2830 | 8102.3434 | 2374.661 | 8102.3434 | 10127.9292 | 2225.9185 | 0.65238
2002-07-04 | 15:00 | 15.2 | 7.7 | 61 | 22 | 15% | 20.98 | 24 | 2830 | 8707.8566 | 2552.1268 | 8707.8566 | 10884.8208 | 2392.2683 | 0.70113
2002-07-04 | 16:00 | 13.6 | 8.9 | 73 | 22 | 15% | 20.74 | 24 | 2830 | 9399.8717 | 2754.9448 | 9399.8717 | 11749.8396 | 2582.3823 | 0.75685
2002-07-04 | 17:00 | 13.9 | 9.4 | 74 | 22 | 15% | 20.785 | 24 | 2830 | 9270.1189 | 2716.9164 | 9270.1189 | 11587.6486 | 2546.736 | 0.74641
2002-07-04 | 18:00 | 14.4 | 7.8 | 65 | 22 | 15% | 20.86 | 24 | 2830 | 9053.8642 | 2653.5358 | 9053.8642 | 11317.3302 | 2487.3253 | 0.72899
2002-07-04 | 19:00 | 14.5 | 8.4 | 67 | 22 | 15% | 20.875 | 24 | 2830 | 9010.6132 | 2640.8597 | 9010.6132 | 11263.2665 | 2475.4432 | 0.72551
2002-07-04 | 20:00 | 13.1 | 8.4 | 73 | 22 | 15% | 20.665 | 24 | 2830 | 9616.1264 | 2818.3254 | 9616.1264 | 12020.158 | 2641.793 | 0.77427
2002-07-04 | 21:00 | 12 | 7.7 | 75 | 22 | 15% | 20.5 | 24 | 2830 | 10091.8868 | 2957.7628 | 10091.8868 | 12614.8585 | 2772.4964 | 0.81257
2002-07-04 | 22:00 | 11.2 | 7.6 | 78 | 22 | 15% | 20.38 | 24 | 2830 | 10437.8943 | 3059.1718 | 10437.8943 | 13047.3679 | 2867.5534 | 0.84043
2002-07-04 | 23:00 | 10.1 | 6.6 | 79 | 22 | 15% | 20.215 | 24 | 2830 | 10913.6547 | 3198.6092 | 10913.6547 | 13642.0684 | 2998.2568 | 0.87874
2002-07-04 | 24:00 | 9.6 | 6.7 | 82 | 22 | 15% | 20.14 | 24 | 2830 | 11129.9094 | 3261.9899 | 11129.9094 | 13912.3868 | 3057.6674 | 0.89615
2002-07-05 | 1:00 | 9.5 | 6.7 | 83 | 22 | 15% | 20.125 | 24 | 2830 | 11173.1604 | 3274.666 | 11173.1604 | 13966.4505 | 3069.5496 | 0.89963
2002-07-05 | 2:00 | 9.7 | 6.9 | 83 | 22 | 15% | 20.155 | 24 | 2830 | 11086.6585 | 3249.3137 | 11086.6585 | 13858.3231 | 3045.7853 | 0.89267
2002-07-05 | 3:00 | 8.7 | 6.2 | 84 | 22 | 15% | 20.005 | 24 | 2830 | 11519.1679 | 3376.075 | 11519.1679 | 14398.9599 | 3164.6066 | 0.92749
2002-07-05 | 4:00 | 9.4 | 6.6 | 83 | 22 | 15% | 20.11 | 24 | 2830 | 11216.4113 | 3287.3421 | 11216.4113 | 14020.5142 | 3081.4317 | 0.90312
2002-07-05 | 5:00 | 11 | 7 | 76 | 22 | 15% | 20.35 | 24 | 2830 | 10524.3962 | 3084.5241 | 10524.3962 | 13155.4953 | 2891.3176 | 0.8474
2002-07-05 | 6:00 | 12 | 7.5 | 74 | 22 | 15% | 20.5 | 24 | 2830 | 10091.8868 | 2957.7628 | 10091.8868 | 12614.8585 | 2772.4964 | 0.81257
2002-07-05 | 7:00 | 13.6 | 8.3 | 70 | 22 | 15% | 20.74 | 24 | 2830 | 9399.8717 | 2754.9448 | 9399.8717 | 11749.8396 | 2582.3823 | 0.75685
2002-07-05 | 8:00 | 14.6 | 8.5 | 67 | 22 | 15% | 20.89 | 24 | 2830 | 8967.3623 | 2628.1835 | 8967.3623 | 11209.2028 | 2463.5611 | 0.72203
2002-07-05 | 9:00 | 14.4 | 9.1 | 70 | 22 | 15% | 20.86 | 24 | 2830 | 9053.8642 | 2653.5358 | 9053.8642 | 11317.3302 | 2487.3253 | 0.72899
2002-07-05 | 10:00 | 14.9 | 9.7 | 71 | 22 | 15% | 20.935 | 24 | 2830 | 8837.6094 | 2590.1552 | 8837.6094 | 11047.0118 | 2427.9147 | 0.71158
2002-07-05 | 11:00 | 16.7 | 9.4 | 62 | 22 | 15% | 21.205 | 24 | 2830 | 8059.0925 | 2361.9849 | 8059.0925 | 10073.8656 | 2214.0364 | 0.6489
2002-07-05 | 12:00 | 17 | 10.1 | 64 | 22 | 15% | 21.25 | 24 | 2830 | 7929.3396 | 2323.9565 | 7929.3396 | 9911.6745 | 2178.39 | 0.63845
2002-07-05 | 13:00 | 17.1 | 9.1 | 59 | 22 | 15% | 21.265 | 24 | 2830 | 7886.0887 | 2311.2804 | 7886.0887 | 9857.6108 | 2166.5079 | 0.63497
2002-07-05 | 14:00 | 17.3 | 9.6 | 61 | 22 | 15% | 21.295 | 24 | 2830 | 7799.5868 | 2285.9281 | 7799.5868 | 9749.4835 | 2142.7436 | 0.628
2002-07-05 | 15:00 | 18.2 | 8.9 | 55 | 22 | 15% | 21.43 | 24 | 2830 | 7410.3283 | 2171.843 | 7410.3283 | 9262.9104 | 2035.8045 | 0.59666
2002-07-05 | 16:00 | 18.9 | 9.6 | 55 | 22 | 15% | 21.535 | 24 | 2830 | 7107.5717 | 2083.1101 | 7107.5717 | 8884.4646 | 1952.6296 | 0.57228
2002-07-05 | 17:00 | 19 | 10.5 | 58 | 22 | 15% | 21.55 | 24 | 2830 | 7064.3208 | 2070.434 | 7064.3208 | 8830.4009 | 1940.7475 | 0.5688
2002-07-05 | 18:00 | 18.6 | 10.1 | 58 | 22 | 15% | 21.49 | 24 | 2830 | 7237.3245 | 2121.1385 | 7237.3245 | 9046.6557 | 1988.276 | 0.58273
2002-07-05 | 19:00 | 17.8 | 10.4 | 62 | 22 | 15% | 21.37 | 24 | 2830 | 7583.3321 | 2222.5475 | 7583.3321 | 9479.1651 | 2083.333 | 0.61059
2002-07-05 | 20:00 | 16.6 | 10.4 | 67 | 22 | 15% | 21.19 | 24 | 2830 | 8102.3434 | 2374.661 | 8102.3434 | 10127.9292 | 2225.9185 | 0.65238
2002-07-05 | 21:00 | 15.7 | 10.4 | 71 | 22 | 15% | 21.055 | 24 | 2830 | 8491.6019 | 2488.7462 | 8491.6019 | 10614.5024 | 2332.8577 | 0.68372
2002-07-05 | 22:00 | 15.9 | 11.5 | 75 | 22 | 15% | 21.085 | 24 | 2830 | 8405.1 | 2463.3939 | 8405.1 | 10506.375 | 2309.0934 | 0.67676
2002-07-05 | 23:00 | 16 | 11.4 | 74 | 22 | 15% | 21.1 | 24 | 2830 | 8361.8491 | 2450.7178 | 8361.8491 | 10452.3113 | 2297.2113 | 0.67327
2002-07-05 | 24:00 | 13.9 | 9.3 | 74 | 22 | 15% | 20.785 | 24 | 2830 | 9270.1189 | 2716.9164 | 9270.1189 | 11587.6486 | 2546.736 | 0.74641
2002-07-06 | 1:00 | 13.6 | 10.1 | 79 | 22 | 15% | 20.74 | 24 | 2830 | 9399.8717 | 2754.9448 | 9399.8717 | 11749.8396 | 2582.3823 | 0.75685
2002-07-06 | 2:00 | 12.9 | 8.5 | 75 | 22 | 15% | 20.635 | 24 | 2830 | 9702.6283 | 2843.6777 | 9702.6283 | 12128.2854 | 2665.5572 | 0.78123
2002-07-06 | 3:00 | 12.4 | 8.1 | 75 | 22 | 15% | 20.56 | 24 | 2830 | 9918.883 | 2907.0583 | 9918.883 | 12398.6038 | 2724.9679 | 0.79864
2002-07-06 | 4:00 | 11.4 | 6.7 | 73 | 22 | 15% | 20.41 | 24 | 2830 | 10351.3925 | 3033.8196 | 10351.3925 | 12939.2406 | 2843.7891 | 0.83347
2002-07-06 | 5:00 | 11.6 | 6.8 | 72 | 22 | 15% | 20.44 | 24 | 2830 | 10264.8906 | 3008.4673 | 10264.8906 | 12831.1132 | 2820.0249 | 0.8265
2002-07-06 | 6:00 | 15.3 | 8.4 | 63 | 22 | 15% | 20.995 | 24 | 2830 | 8664.6057 | 2539.4507 | 8664.6057 | 10830.7571 | 2380.3862 | 0.69765
2002-07-06 | 7:00 | 15.9 | 8.7 | 62 | 22 | 15% | 21.085 | 24 | 2830 | 8405.1 | 2463.3939 | 8405.1 | 10506.375 | 2309.0934 | 0.67676
2002-07-06 | 8:00 | 17.6 | 9.8 | 60 | 22 | 15% | 21.34 | 24 | 2830 | 7669.834 | 2247.8998 | 7669.834 | 9587.2925 | 2107.0972 | 0.61755
2002-07-06 | 9:00 | 17.5 | 11.2 | 67 | 22 | 15% | 21.325 | 24 | 2830 | 7713.0849 | 2260.5759 | 7713.0849 | 9641.3561 | 2118.9794 | 0.62104
2002-07-06 | 10:00 | 18.3 | 11.1 | 63 | 22 | 15% | 21.445 | 24 | 2830 | 7367.0774 | 2159.1669 | 7367.0774 | 9208.8467 | 2023.9224 | 0.59318
2002-07-06 | 11:00 | 19.1 | 11.4 | 61 | 22 | 15% | 21.565 | 24 | 2830 | 7021.0698 | 2057.7579 | 7021.0698 | 8776.3373 | 1928.8653 | 0.56532
2002-07-06 | 12:00 | 19.8 | 9.8 | 52 | 22 | 15% | 21.67 | 24 | 2830 | 6718.3132 | 1969.025 | 6718.3132 | 8397.8915 | 1845.6904 | 0.54094
2002-07-06 | 13:00 | 20.1 | 11.8 | 59 | 22 | 15% | 21.715 | 24 | 2830 | 6588.5604 | 1930.9966 | 6588.5604 | 8235.7005 | 1810.0441 | 0.53049
2002-07-06 | 14:00 | 20 | 10.9 | 56 | 22 | 15% | 21.7 | 24 | 2830 | 6631.8113 | 1943.6727 | 6631.8113 | 8289.7642 | 1821.9262 | 0.53398
2002-07-06 | 15:00 | 20.7 | 12.2 | 58 | 22 | 15% | 21.805 | 24 | 2830 | 6329.0547 | 1854.9398 | 6329.0547 | 7911.3184 | 1738.7513 | 0.5096
2002-07-06 | 16:00 | 20.7 | 11.9 | 57 | 22 | 15% | 21.805 | 24 | 2830 | 6329.0547 | 1854.9398 | 6329.0547 | 7911.3184 | 1738.7513 | 0.5096
2002-07-06 | 17:00 | 20.7 | 12.7 | 60 | 22 | 15% | 21.805 | 24 | 2830 | 6329.0547 | 1854.9398 | 6329.0547 | 7911.3184 | 1738.7513 | 0.5096
2002-07-06 | 18:00 | 20.4 | 12.7 | 61 | 22 | 15% | 21.76 | 24 | 2830 | 6458.8075 | 1892.9682 | 6458.8075 | 8073.5094 | 1774.3977 | 0.52005
2002-07-06 | 19:00 | 20.7 | 11.5 | 56 | 22 | 15% | 21.805 | 24 | 2830 | 6329.0547 | 1854.9398 | 6329.0547 | 7911.3184 | 1738.7513 | 0.5096
2002-07-06 | 20:00 | 19.2 | 11 | 59 | 22 | 15% | 21.58 | 24 | 2830 | 6977.8189 | 2045.0817 | 6977.8189 | 8722.2736 | 1916.9832 | 0.56184
2002-07-06 | 21:00 | 18.7 | 11.5 | 63 | 22 | 15% | 21.505 | 24 | 2830 | 7194.0736 | 2108.4624 | 7194.0736 | 8992.592 | 1976.3938 | 0.57925
2002-07-06 | 22:00 | 17.7 | 12.6 | 72 | 22 | 15% | 21.355 | 24 | 2830 | 7626.583 | 2235.2236 | 7626.583 | 9533.2288 | 2095.2151 | 0.61407
2002-07-06 | 23:00 | 17.4 | 13.6 | 78 | 22 | 15% | 21.31 | 24 | 2830 | 7756.3358 | 2273.252 | 7756.3358 | 9695.4198 | 2130.8615 | 0.62452
2002-07-06 | 24:00 | 17.3 | 13.4 | 78 | 22 | 15% | 21.295 | 24 | 2830 | 7799.5868 | 2285.9281 | 7799.5868 | 9749.4835 | 2142.7436 | 0.628
2002-07-07 | 1:00 | 17.8 | 13.1 | 74 | 22 | 15% | 21.37 | 24 | 2830 | 7583.3321 | 2222.5475 | 7583.3321 | 9479.1651 | 2083.333 | 0.61059
2002-07-07 | 2:00 | 16.9 | 13.5 | 80 | 22 | 15% | 21.235 | 24 | 2830 | 7972.5906 | 2336.6326 | 7972.5906 | 9965.7382 | 2190.2721 | 0.64193
2002-07-07 | 3:00 | 15.7 | 11.8 | 78 | 22 | 15% | 21.055 | 24 | 2830 | 8491.6019 | 2488.7462 | 8491.6019 | 10614.5024 | 2332.8577 | 0.68372
2002-07-07 | 4:00 | 16 | 12.7 | 81 | 22 | 15% | 21.1 | 24 | 2830 | 8361.8491 | 2450.7178 | 8361.8491 | 10452.3113 | 2297.2113 | 0.67327
2002-07-07 | 5:00 | 16.2 | 13.1 | 82 | 22 | 15% | 21.13 | 24 | 2830 | 8275.3472 | 2425.3655 | 8275.3472 | 10344.184 | 2273.447 | 0.66631
2002-07-07 | 6:00 | 17.5 | 12.8 | 74 | 22 | 15% | 21.325 | 24 | 2830 | 7713.0849 | 2260.5759 | 7713.0849 | 9641.3561 | 2118.9794 | 0.62104
2002-07-07 | 7:00 | 18.1 | 12.4 | 69 | 22 | 15% | 21.415 | 24 | 2830 | 7453.5792 | 2184.5191 | 7453.5792 | 9316.9741 | 2047.6866 | 0.60014
2002-07-07 | 8:00 | 18.7 | 12.6 | 68 | 22 | 15% | 21.505 | 24 | 2830 | 7194.0736 | 2108.4624 | 7194.0736 | 8992.592 | 1976.3938 | 0.57925
2002-07-07 | 9:00 | 19 | 12 | 64 | 22 | 15% | 21.55 | 24 | 2830 | 7064.3208 | 2070.434 | 7064.3208 | 8830.4009 | 1940.7475 | 0.5688
2002-07-07 | 10:00 | 19.9 | 10.7 | 55 | 22 | 15% | 21.685 | 24 | 2830 | 6675.0623 | 1956.3488 | 6675.0623 | 8343.8278 | 1833.8083 | 0.53746
2002-07-07 | 11:00 | 19.8 | 11.3 | 58 | 22 | 15% | 21.67 | 24 | 2830 | 6718.3132 | 1969.025 | 6718.3132 | 8397.8915 | 1845.6904 | 0.54094
2002-07-07 | 12:00 | 20.1 | 11.9 | 59 | 22 | 15% | 21.715 | 24 | 2830 | 6588.5604 | 1930.9966 | 6588.5604 | 8235.7005 | 1810.0441 | 0.53049
2002-07-07 | 13:00 | 21.5 | 13 | 58 | 22 | 15% | 21.925 | 24 | 2830 | 5983.0472 | 1753.5308 | 5983.0472 | 7478.809 | 1643.6943 | 0.48174
2002-07-07 | 14:00 | 19.4 | 14.1 | 71 | 22 | 15% | 21.61 | 24 | 2830 | 6891.317 | 2019.7295 | 6891.317 | 8614.1462 | 1893.219 | 0.55487
2002-07-07 | 15:00 | 17.7 | 13.8 | 78 | 22 | 15% | 21.355 | 24 | 2830 | 7626.583 | 2235.2236 | 7626.583 | 9533.2288 | 2095.2151 | 0.61407
2002-07-07 | 16:00 | 17.8 | 13.7 | 77 | 22 | 15% | 21.37 | 24 | 2830 | 7583.3321 | 2222.5475 | 7583.3321 | 9479.1651 | 2083.333 | 0.61059
2002-07-07 | 17:00 | 18 | 11.9 | 67 | 22 | 15% | 21.4 | 24 | 2830 | 7496.8302 | 2197.1952 | 7496.8302 | 9371.0377 | 2059.5687 | 0.60363
2002-07-07 | 18:00 | 18.2 | 13.4 | 74 | 22 | 15% | 21.43 | 24 | 2830 | 7410.3283 | 2171.843 | 7410.3283 | 9262.9104 | 2035.8045 | 0.59666
2002-07-07 | 19:00 | 18.4 | 15.4 | 83 | 22 | 15% | 21.46 | 24 | 2830 | 7323.8264 | 2146.4907 | 7323.8264 | 9154.783 | 2012.0402 | 0.5897
2002-07-07 | 20:00 | 17.8 | 15.2 | 85 | 22 | 15% | 21.37 | 24 | 2830 | 7583.3321 | 2222.5475 | 7583.3321 | 9479.1651 | 2083.333 | 0.61059
2002-07-07 | 21:00 | 17.6 | 15.2 | 86 | 22 | 15% | 21.34 | 24 | 2830 | 7669.834 | 2247.8998 | 7669.834 | 9587.2925 | 2107.0972 | 0.61755
2002-07-07 | 22:00 | 16.4 | 14.5 | 89 | 22 | 15% | 21.16 | 24 | 2830 | 8188.8453 | 2400.0133 | 8188.8453 | 10236.0566 | 2249.6828 | 0.65934
2002-07-07 | 23:00 | 16.3 | 14.1 | 87 | 22 | 15% | 21.145 | 24 | 2830 | 8232.0962 | 2412.6894 | 8232.0962 | 10290.1203 | 2261.5649 | 0.66283
2002-07-07 | 24:00 | 16.9 | 14.7 | 87 | 22 | 15% | 21.235 | 24 | 2830 | 7972.5906 | 2336.6326 | 7972.5906 | 9965.7382 | 2190.2721 | 0.64193
2002-07-08 | 1:00 | 16.8 | 14.8 | 88 | 22 | 15% | 21.22 | 24 | 2830 | 8015.8415 | 2349.3088 | 8015.8415 | 10019.8019 | 2202.1543 | 0.64541
2002-07-08 | 2:00 | 16.8 | 14.8 | 88 | 22 | 15% | 21.22 | 24 | 2830 | 8015.8415 | 2349.3088 | 8015.8415 | 10019.8019 | 2202.1543 | 0.64541
2002-07-08 | 3:00 | 16.4 | 14.3 | 87 | 22 | 15% | 21.16 | 24 | 2830 | 8188.8453 | 2400.0133 | 8188.8453 | 10236.0566 | 2249.6828 | 0.65934
2002-07-08 | 4:00 | 15.6 | 13.9 | 90 | 22 | 15% | 21.04 | 24 | 2830 | 8534.8528 | 2501.4223 | 8534.8528 | 10668.566 | 2344.7398 | 0.6872
2002-07-08 | 5:00 | 15.5 | 13.4 | 87 | 22 | 15% | 21.025 | 24 | 2830 | 8578.1038 | 2514.0984 | 8578.1038 | 10722.6297 | 2356.6219 | 0.69069
2002-07-08 | 6:00 | 16.3 | 14 | 86 | 22 | 15% | 21.145 | 24 | 2830 | 8232.0962 | 2412.6894 | 8232.0962 | 10290.1203 | 2261.5649 | 0.66283
2002-07-08 | 7:00 | 15.3 | 11.8 | 80 | 22 | 15% | 20.995 | 24 | 2830 | 8664.6057 | 2539.4507 | 8664.6057 | 10830.7571 | 2380.3862 | 0.69765
2002-07-08 | 8:00 | 14.9 | 11.2 | 79 | 22 | 15% | 20.935 | 24 | 2830 | 8837.6094 | 2590.1552 | 8837.6094 | 11047.0118 | 2427.9147 | 0.71158
2002-07-08 | 9:00 | 15.5 | 10.9 | 74 | 22 | 15% | 21.025 | 24 | 2830 | 8578.1038 | 2514.0984 | 8578.1038 | 10722.6297 | 2356.6219 | 0.69069
2002-07-08 | 10:00 | 16.7 | 10.4 | 66 | 22 | 15% | 21.205 | 24 | 2830 | 8059.0925 | 2361.9849 | 8059.0925 | 10073.8656 | 2214.0364 | 0.6489
2002-07-08 | 11:00 | 17.4 | 10.9 | 66 | 22 | 15% | 21.31 | 24 | 2830 | 7756.3358 | 2273.252 | 7756.3358 | 9695.4198 | 2130.8615 | 0.62452
2002-07-08 | 12:00 | 17.8 | 11.7 | 67 | 22 | 15% | 21.37 | 24 | 2830 | 7583.3321 | 2222.5475 | 7583.3321 | 9479.1651 | 2083.333 | 0.61059
2002-07-08 | 13:00 | 18.7 | 12.5 | 67 | 22 | 15% | 21.505 | 24 | 2830 | 7194.0736 | 2108.4624 | 7194.0736 | 8992.592 | 1976.3938 | 0.57925
2002-07-08 | 14:00 | 19.2 | 12.1 | 63 | 22 | 15% | 21.58 | 24 | 2830 | 6977.8189 | 2045.0817 | 6977.8189 | 8722.2736 | 1916.9832 | 0.56184
2002-07-08 | 15:00 | 18.6 | 12 | 65 | 22 | 15% | 21.49 | 24 | 2830 | 7237.3245 | 2121.1385 | 7237.3245 | 9046.6557 | 1988.276 | 0.58273
2002-07-08 | 16:00 | 19.3 | 12 | 63 | 22 | 15% | 21.595 | 24 | 2830 | 6934.5679 | 2032.4056 | 6934.5679 | 8668.2099 | 1905.1011 | 0.55835
2002-07-08 | 17:00 | 20.6 | 12.5 | 60 | 22 | 15% | 21.79 | 24 | 2830 | 6372.3057 | 1867.616 | 6372.3057 | 7965.3821 | 1750.6334 | 0.51308
2002-07-08 | 18:00 | 19.3 | 11.7 | 61 | 22 | 15% | 21.595 | 24 | 2830 | 6934.5679 | 2032.4056 | 6934.5679 | 8668.2099 | 1905.1011 | 0.55835
2002-07-08 | 19:00 | 18.2 | 11.5 | 65 | 22 | 15% | 21.43 | 24 | 2830 | 7410.3283 | 2171.843 | 7410.3283 | 9262.9104 | 2035.8045 | 0.59666
2002-07-08 | 20:00 | 17.1 | 11.2 | 68 | 22 | 15% | 21.265 | 24 | 2830 | 7886.0887 | 2311.2804 | 7886.0887 | 9857.6108 | 2166.5079 | 0.63497
2002-07-08 | 21:00 | 15.2 | 11 | 76 | 22 | 15% | 20.98 | 24 | 2830 | 8707.8566 | 2552.1268 | 8707.8566 | 10884.8208 | 2392.2683 | 0.70113
2002-07-08 | 22:00 | 14.7 | 11 | 78 | 22 | 15% | 20.905 | 24 | 2830 | 8924.1113 | 2615.5074 | 8924.1113 | 11155.1392 | 2451.6789 | 0.71855
2002-07-08 | 23:00 | 13.8 | 10.2 | 79 | 22 | 15% | 20.77 | 24 | 2830 | 9313.3698 | 2729.5926 | 9313.3698 | 11641.7123 | 2558.6181 | 0.74989
2002-07-08 | 24:00 | 13.9 | 10.1 | 78 | 22 | 15% | 20.785 | 24 | 2830 | 9270.1189 | 2716.9164 | 9270.1189 | 11587.6486 | 2546.736 | 0.74641
2002-07-09 | 1:00 | 13.4 | 9.5 | 77 | 22 | 15% | 20.71 | 24 | 2830 | 9486.3736 | 2780.2971 | 9486.3736 | 11857.967 | 2606.1466 | 0.76382
2002-07-09 | 2:00 | 13.3 | 9.3 | 77 | 22 | 15% | 20.695 | 24 | 2830 | 9529.6245 | 2792.9732 | 9529.6245 | 11912.0307 | 2618.0287 | 0.7673
2002-07-09 | 3:00 | 11.7 | 8.3 | 80 | 22 | 15% | 20.455 | 24 | 2830 | 10221.6396 | 2995.7912 | 10221.6396 | 12777.0495 | 2808.1428 | 0.82302
2002-07-09 | 4:00 | 12.4 | 9 | 80 | 22 | 15% | 20.56 | 24 | 2830 | 9918.883 | 2907.0583 | 9918.883 | 12398.6038 | 2724.9679 | 0.79864
2002-07-09 | 5:00 | 12.3 | 8.7 | 79 | 22 | 15% | 20.545 | 24 | 2830 | 9962.134 | 2919.7345 | 9962.134 | 12452.6675 | 2736.85 | 0.80212
2002-07-09 | 6:00 | 15.1 | 9.7 | 70 | 22 | 15% | 20.965 | 24 | 2830 | 8751.1075 | 2564.8029 | 8751.1075 | 10938.8844 | 2404.1504 | 0.70462
2002-07-09 | 7:00 | 15.7 | 10.8 | 73 | 22 | 15% | 21.055 | 24 | 2830 | 8491.6019 | 2488.7462 | 8491.6019 | 10614.5024 | 2332.8577 | 0.68372
2002-07-09 | 8:00 | 17.4 | 11.9 | 70 | 22 | 15% | 21.31 | 24 | 2830 | 7756.3358 | 2273.252 | 7756.3358 | 9695.4198 | 2130.8615 | 0.62452
2002-07-09 | 9:00 | 18 | 12.5 | 70 | 22 | 15% | 21.4 | 24 | 2830 | 7496.8302 | 2197.1952 | 7496.8302 | 9371.0377 | 2059.5687 | 0.60363
2002-07-09 | 10:00 | 18.6 | 12.4 | 67 | 22 | 15% | 21.49 | 24 | 2830 | 7237.3245 | 2121.1385 | 7237.3245 | 9046.6557 | 1988.276 | 0.58273
2002-07-09 | 11:00 | 19.3 | 13.8 | 70 | 22 | 15% | 21.595 | 24 | 2830 | 6934.5679 | 2032.4056 | 6934.5679 | 8668.2099 | 1905.1011 | 0.55835
2002-07-09 | 12:00 | 20 | 13.8 | 67 | 22 | 15% | 21.7 | 24 | 2830 | 6631.8113 | 1943.6727 | 6631.8113 | 8289.7642 | 1821.9262 | 0.53398
2002-07-09 | 13:00 | 20.8 | 13.9 | 65 | 22 | 15% | 21.82 | 24 | 2830 | 6285.8038 | 1842.2637 | 6285.8038 | 7857.2547 | 1726.8692 | 0.50612
2002-07-09 | 14:00 | 21.7 | 14.9 | 65 | 22 | 15% | 21.955 | 24 | 2830 | 5896.5453 | 1728.1786 | 5896.5453 | 7370.6816 | 1619.93 | 0.47477
2002-07-09 | 15:00 | 20.9 | 14.8 | 68 | 22 | 15% | 21.835 | 24 | 2830 | 6242.5528 | 1829.5876 | 6242.5528 | 7803.191 | 1714.987 | 0.50263
2002-07-09 | 16:00 | 21.1 | 15.1 | 69 | 22 | 15% | 21.865 | 24 | 2830 | 6156.0509 | 1804.2353 | 6156.0509 | 7695.0637 | 1691.2228 | 0.49567
2002-07-09 | 17:00 | 21.5 | 15.2 | 67 | 22 | 15% | 21.925 | 24 | 2830 | 5983.0472 | 1753.5308 | 5983.0472 | 7478.809 | 1643.6943 | 0.48174
2002-07-09 | 18:00 | 20.3 | 15.1 | 72 | 22 | 15% | 21.745 | 24 | 2830 | 6502.0585 | 1905.6443 | 6502.0585 | 8127.5731 | 1786.2798 | 0.52353
2002-07-09 | 19:00 | 19.6 | 15 | 75 | 22 | 15% | 21.64 | 24 | 2830 | 6804.8151 | 1994.3772 | 6804.8151 | 8506.0189 | 1869.4547 | 0.54791
2002-07-09 | 20:00 | 18.8 | 14.2 | 75 | 22 | 15% | 21.52 | 24 | 2830 | 7150.8226 | 2095.7862 | 7150.8226 | 8938.5283 | 1964.5117 | 0.57577
2002-07-09 | 21:00 | 17.8 | 14.3 | 80 | 22 | 15% | 21.37 | 24 | 2830 | 7583.3321 | 2222.5475 | 7583.3321 | 9479.1651 | 2083.333 | 0.61059
2002-07-09 | 22:00 | 17 | 13.7 | 81 | 22 | 15% | 21.25 | 24 | 2830 | 7929.3396 | 2323.9565 | 7929.3396 | 9911.6745 | 2178.39 | 0.63845
2002-07-09 | 23:00 | 16.3 | 13.2 | 82 | 22 | 15% | 21.145 | 24 | 2830 | 8232.0962 | 2412.6894 | 8232.0962 | 10290.1203 | 2261.5649 | 0.66283
2002-07-09 | 24:00 | 17.2 | 13.7 | 80 | 22 | 15% | 21.28 | 24 | 2830 | 7842.8377 | 2298.6043 | 7842.8377 | 9803.5472 | 2154.6258 | 0.63148
2002-07-10 | 1:00 | 16.3 | 12.5 | 78 | 22 | 15% | 21.145 | 24 | 2830 | 8232.0962 | 2412.6894 | 8232.0962 | 10290.1203 | 2261.5649 | 0.66283
2002-07-10 | 2:00 | 16.2 | 12.1 | 77 | 22 | 15% | 21.13 | 24 | 2830 | 8275.3472 | 2425.3655 | 8275.3472 | 10344.184 | 2273.447 | 0.66631
2002-07-10 | 3:00 | 17 | 11.9 | 72 | 22 | 15% | 21.25 | 24 | 2830 | 7929.3396 | 2323.9565 | 7929.3396 | 9911.6745 | 2178.39 | 0.63845
2002-07-10 | 4:00 | 14.7 | 11 | 78 | 22 | 15% | 20.905 | 24 | 2830 | 8924.1113 | 2615.5074 | 8924.1113 | 11155.1392 | 2451.6789 | 0.71855
2002-07-10 | 5:00 | 14.7 | 11 | 78 | 22 | 15% | 20.905 | 24 | 2830 | 8924.1113 | 2615.5074 | 8924.1113 | 11155.1392 | 2451.6789 | 0.71855
2002-07-10 | 6:00 | 17.7 | 12.8 | 73 | 22 | 15% | 21.355 | 24 | 2830 | 7626.583 | 2235.2236 | 7626.583 | 9533.2288 | 2095.2151 | 0.61407
2002-07-10 | 7:00 | 19.3 | 12.6 | 65 | 22 | 15% | 21.595 | 24 | 2830 | 6934.5679 | 2032.4056 | 6934.5679 | 8668.2099 | 1905.1011 | 0.55835
2002-07-10 | 8:00 | 20.7 | 13.5 | 63 | 22 | 15% | 21.805 | 24 | 2830 | 6329.0547 | 1854.9398 | 6329.0547 | 7911.3184 | 1738.7513 | 0.5096
2002-07-10 | 9:00 | 20.7 | 15.2 | 71 | 22 | 15% | 21.805 | 24 | 2830 | 6329.0547 | 1854.9398 | 6329.0547 | 7911.3184 | 1738.7513 | 0.5096
2002-07-10 | 10:00 | 21.8 | 15.1 | 66 | 22 | 15% | 21.97 | 24 | 2830 | 5853.2943 | 1715.5024 | 5853.2943 | 7316.6179 | 1608.0479 | 0.47129
2002-07-10 | 11:00 | 23.5 | 16.1 | 63 | 22 | 15% | 22.225 | 24 | 2830 | 5118.0283 | 1500.0083 | 5118.0283 | 6397.5354 | 1406.0517 | 0.41209
2002-07-10 | 12:00 | 24.7 | 15.3 | 56 | 22 | 15% | 22.405 | 24 | 2830 | 4599.017 | 1347.8948 | 4599.017 | 5748.7712 | 1263.4662 | 0.3703
2002-07-10 | 13:00 | 24.8 | 16.1 | 58 | 22 | 15% | 22.42 | 24 | 2830 | 4555.766 | 1335.2187 | 4555.766 | 5694.7075 | 1251.5841 | 0.36682
2002-07-10 | 14:00 | 25.8 | 14.9 | 51 | 22 | 15% | 22.57 | 24 | 2830 | 4123.2566 | 1208.4574 | 4123.2566 | 5154.0708 | 1132.7628 | 0.33199
2002-07-10 | 15:00 | 27.2 | 14.6 | 46 | 22 | 15% | 22.78 | 24 | 2830 | 3517.7434 | 1030.9916 | 3517.7434 | 4397.1792 | 966.413 | 0.28324
2002-07-10 | 16:00 | 27.7 | 13 | 40 | 22 | 15% | 22.855 | 24 | 2830 | 3301.4887 | 967.611 | 3301.4887 | 4126.8608 | 907.0024 | 0.26583
2002-07-10 | 17:00 | 26.7 | 14.9 | 48 | 22 | 15% | 22.705 | 24 | 2830 | 3733.9981 | 1094.3722 | 3733.9981 | 4667.4976 | 1025.8237 | 0.30065
2002-07-10 | 18:00 | 25.3 | 13.6 | 48 | 22 | 15% | 22.495 | 24 | 2830 | 4339.5113 | 1271.838 | 4339.5113 | 5424.3892 | 1192.1734 | 0.34941
2002-07-10 | 19:00 | 26 | 13.8 | 47 | 22 | 15% | 22.6 | 24 | 2830 | 4036.7547 | 1183.1051 | 4036.7547 | 5045.9434 | 1108.9985 | 0.32503
2002-07-10 | 20:00 | 24.2 | 13.9 | 53 | 22 | 15% | 22.33 | 24 | 2830 | 4815.2717 | 1411.2754 | 4815.2717 | 6019.0896 | 1322.8768 | 0.38771
2002-07-10 | 21:00 | 20.7 | 12.5 | 59 | 22 | 15% | 21.805 | 24 | 2830 | 6329.0547 | 1854.9398 | 6329.0547 | 7911.3184 | 1738.7513 | 0.5096
2002-07-10 | 22:00 | 20.1 | 12.9 | 63 | 22 | 15% | 21.715 | 24 | 2830 | 6588.5604 | 1930.9966 | 6588.5604 | 8235.7005 | 1810.0441 | 0.53049
2002-07-10 | 23:00 | 18 | 12.8 | 72 | 22 | 15% | 21.4 | 24 | 2830 | 7496.8302 | 2197.1952 | 7496.8302 | 9371.0377 | 2059.5687 | 0.60363
2002-07-10 | 24:00 | 18.5 | 12 | 66 | 22 | 15% | 21.475 | 24 | 2830 | 7280.5755 | 2133.8146 | 7280.5755 | 9100.7193 | 2000.1581 | 0.58621
2002-07-11 | 1:00 | 15.8 | 11 | 73 | 22 | 15% | 21.07 | 24 | 2830 | 8448.3509 | 2476.07 | 8448.3509 | 10560.4387 | 2320.9755 | 0.68024
2002-07-11 | 2:00 | 16.7 | 10.4 | 66 | 22 | 15% | 21.205 | 24 | 2830 | 8059.0925 | 2361.9849 | 8059.0925 | 10073.8656 | 2214.0364 | 0.6489
2002-07-11 | 3:00 | 15.2 | 10.2 | 72 | 22 | 15% | 20.98 | 24 | 2830 | 8707.8566 | 2552.1268 | 8707.8566 | 10884.8208 | 2392.2683 | 0.70113
2002-07-11 | 4:00 | 14.9 | 10.8 | 76 | 22 | 15% | 20.935 | 24 | 2830 | 8837.6094 | 2590.1552 | 8837.6094 | 11047.0118 | 2427.9147 | 0.71158
2002-07-11 | 5:00 | 15.6 | 11.6 | 77 | 22 | 15% | 21.04 | 24 | 2830 | 8534.8528 | 2501.4223 | 8534.8528 | 10668.566 | 2344.7398 | 0.6872
2002-07-11 | 6:00 | 16.3 | 11.8 | 75 | 22 | 15% | 21.145 | 24 | 2830 | 8232.0962 | 2412.6894 | 8232.0962 | 10290.1203 | 2261.5649 | 0.66283
2002-07-11 | 7:00 | 17.1 | 12.2 | 73 | 22 | 15% | 21.265 | 24 | 2830 | 7886.0887 | 2311.2804 | 7886.0887 | 9857.6108 | 2166.5079 | 0.63497
2002-07-11 | 8:00 | 18.2 | 12.3 | 68 | 22 | 15% | 21.43 | 24 | 2830 | 7410.3283 | 2171.843 | 7410.3283 | 9262.9104 | 2035.8045 | 0.59666
2002-07-11 | 9:00 | 19.2 | 12.2 | 64 | 22 | 15% | 21.58 | 24 | 2830 | 6977.8189 | 2045.0817 | 6977.8189 | 8722.2736 | 1916.9832 | 0.56184
2002-07-11 | 10:00 | 20.4 | 12.3 | 60 | 22 | 15% | 21.76 | 24 | 2830 | 6458.8075 | 1892.9682 | 6458.8075 | 8073.5094 | 1774.3977 | 0.52005
2002-07-11 | 11:00 | 21.9 | 13.3 | 58 | 22 | 15% | 21.985 | 24 | 2830 | 5810.0434 | 1702.8263 | 5810.0434 | 7262.5542 | 1596.1658 | 0.46781
2002-07-11 | 12:00 | 21.1 | 15.3 | 69 | 22 | 15% | 21.865 | 24 | 2830 | 6156.0509 | 1804.2353 | 6156.0509 | 7695.0637 | 1691.2228 | 0.49567
2002-07-11 | 13:00 | 22.5 | 14.4 | 60 | 22 | 15% | 22.075 | 24 | 2830 | 5550.5377 | 1626.7696 | 5550.5377 | 6938.1722 | 1524.873 | 0.44691
2002-07-11 | 14:00 | 22.4 | 15.7 | 66 | 22 | 15% | 22.06 | 24 | 2830 | 5593.7887 | 1639.4457 | 5593.7887 | 6992.2358 | 1536.7551 | 0.4504
2002-07-11 | 15:00 | 22.8 | 16.1 | 66 | 22 | 15% | 22.12 | 24 | 2830 | 5420.7849 | 1588.7412 | 5420.7849 | 6775.9811 | 1489.2266 | 0.43647
2002-07-11 | 16:00 | 22.9 | 15.9 | 65 | 22 | 15% | 22.135 | 24 | 2830 | 5377.534 | 1576.0651 | 5377.534 | 6721.9175 | 1477.3445 | 0.43298
2002-07-11 | 17:00 | 22.3 | 15 | 63 | 22 | 15% | 22.045 | 24 | 2830 | 5637.0396 | 1652.1218 | 5637.0396 | 7046.2995 | 1548.6373 | 0.45388
2002-07-11 | 18:00 | 21.7 | 15.3 | 67 | 22 | 15% | 21.955 | 24 | 2830 | 5896.5453 | 1728.1786 | 5896.5453 | 7370.6816 | 1619.93 | 0.47477
2002-07-11 | 19:00 | 21.5 | 15.8 | 70 | 22 | 15% | 21.925 | 24 | 2830 | 5983.0472 | 1753.5308 | 5983.0472 | 7478.809 | 1643.6943 | 0.48174
2002-07-11 | 20:00 | 20.2 | 15.6 | 75 | 22 | 15% | 21.73 | 24 | 2830 | 6545.3094 | 1918.3205 | 6545.3094 | 8181.6368 | 1798.1619 | 0.52701
2002-07-11 | 21:00 | 18.9 | 13.6 | 71 | 22 | 15% | 21.535 | 24 | 2830 | 7107.5717 | 2083.1101 | 7107.5717 | 8884.4646 | 1952.6296 | 0.57228
2002-07-11 | 22:00 | 19.4 | 13.2 | 67 | 22 | 15% | 21.61 | 24 | 2830 | 6891.317 | 2019.7295 | 6891.317 | 8614.1462 | 1893.219 | 0.55487
2002-07-11 | 23:00 | 15.8 | 9.9 | 68 | 22 | 15% | 21.07 | 24 | 2830 | 8448.3509 | 2476.07 | 8448.3509 | 10560.4387 | 2320.9755 | 0.68024
2002-07-11 | 24:00 | 14.7 | 9.4 | 71 | 22 | 15% | 20.905 | 24 | 2830 | 8924.1113 | 2615.5074 | 8924.1113 | 11155.1392 | 2451.6789 | 0.71855
2002-07-12 | 1:00 | 15.3 | 10 | 71 | 22 | 15% | 20.995 | 24 | 2830 | 8664.6057 | 2539.4507 | 8664.6057 | 10830.7571 | 2380.3862 | 0.69765
2002-07-12 | 2:00 | 14.2 | 9.6 | 74 | 22 | 15% | 20.83 | 24 | 2830 | 9140.366 | 2678.8881 | 9140.366 | 11425.4575 | 2511.0896 | 0.73596
2002-07-12 | 3:00 | 14.3 | 9.9 | 75 | 22 | 15% | 20.845 | 24 | 2830 | 9097.1151 | 2666.2119 | 9097.1151 | 11371.3939 | 2499.2074 | 0.73248
2002-07-12 | 4:00 | 12.7 | 9.2 | 79 | 22 | 15% | 20.605 | 24 | 2830 | 9789.1302 | 2869.0299 | 9789.1302 | 12236.4127 | 2689.3215 | 0.7882
2002-07-12 | 5:00 | 13.1 | 9.9 | 81 | 22 | 15% | 20.665 | 24 | 2830 | 9616.1264 | 2818.3254 | 9616.1264 | 12020.158 | 2641.793 | 0.77427
2002-07-12 | 6:00 | 15.1 | 10.6 | 74 | 22 | 15% | 20.965 | 24 | 2830 | 8751.1075 | 2564.8029 | 8751.1075 | 10938.8844 | 2404.1504 | 0.70462
2002-07-12 | 7:00 | 16.9 | 11.3 | 70 | 22 | 15% | 21.235 | 24 | 2830 | 7972.5906 | 2336.6326 | 7972.5906 | 9965.7382 | 2190.2721 | 0.64193
2002-07-12 | 8:00 | 18.8 | 11.6 | 63 | 22 | 15% | 21.52 | 24 | 2830 | 7150.8226 | 2095.7862 | 7150.8226 | 8938.5283 | 1964.5117 | 0.57577
2002-07-12 | 9:00 | 21.2 | 11.3 | 53 | 22 | 15% | 21.88 | 24 | 2830 | 6112.8 | 1791.5592 | 6112.8 | 7641 | 1679.3407 | 0.49219
2002-07-12 | 10:00 | 20.3 | 13 | 63 | 22 | 15% | 21.745 | 24 | 2830 | 6502.0585 | 1905.6443 | 6502.0585 | 8127.5731 | 1786.2798 | 0.52353
2002-07-12 | 11:00 | 20.9 | 15 | 69 | 22 | 15% | 21.835 | 24 | 2830 | 6242.5528 | 1829.5876 | 6242.5528 | 7803.191 | 1714.987 | 0.50263
2002-07-12 | 12:00 | 21.9 | 14.8 | 64 | 22 | 15% | 21.985 | 24 | 2830 | 5810.0434 | 1702.8263 | 5810.0434 | 7262.5542 | 1596.1658 | 0.46781
2002-07-12 | 13:00 | 23 | 10.8 | 46 | 22 | 15% | 22.15 | 24 | 2830 | 5334.283 | 1563.3889 | 5334.283 | 6667.8538 | 1465.4624 | 0.4295
2002-07-12 | 14:00 | 23.5 | 14.7 | 58 | 22 | 15% | 22.225 | 24 | 2830 | 5118.0283 | 1500.0083 | 5118.0283 | 6397.5354 | 1406.0517 | 0.41209
2002-07-12 | 15:00 | 23.2 | 15 | 60 | 22 | 15% | 22.18 | 24 | 2830 | 5247.7811 | 1538.0367 | 5247.7811 | 6559.7264 | 1441.6981 | 0.42254
2002-07-12 | 16:00 | 24.1 | 14.9 | 56 | 22 | 15% | 22.315 | 24 | 2830 | 4858.5226 | 1423.9515 | 4858.5226 | 6073.1533 | 1334.759 | 0.3912
2002-07-12 | 17:00 | 22.5 | 15.7 | 65 | 22 | 15% | 22.075 | 24 | 2830 | 5550.5377 | 1626.7696 | 5550.5377 | 6938.1722 | 1524.873 | 0.44691
2002-07-12 | 18:00 | 22.6 | 15 | 62 | 22 | 15% | 22.09 | 24 | 2830 | 5507.2868 | 1614.0934 | 5507.2868 | 6884.1085 | 1512.9909 | 0.44343
2002-07-12 | 19:00 | 21.6 | 16.1 | 71 | 22 | 15% | 21.94 | 24 | 2830 | 5939.7962 | 1740.8547 | 5939.7962 | 7424.7453 | 1631.8122 | 0.47826
2002-07-12 | 20:00 | 20.5 | 16.7 | 79 | 22 | 15% | 21.775 | 24 | 2830 | 6415.5566 | 1880.2921 | 6415.5566 | 8019.4458 | 1762.5156 | 0.51656
2002-07-12 | 21:00 | 19.7 | 16.3 | 81 | 22 | 15% | 21.655 | 24 | 2830 | 6761.5642 | 1981.7011 | 6761.5642 | 8451.9552 | 1857.5726 | 0.54442
2002-07-12 | 22:00 | 20.3 | 16.3 | 78 | 22 | 15% | 21.745 | 24 | 2830 | 6502.0585 | 1905.6443 | 6502.0585 | 8127.5731 | 1786.2798 | 0.52353
2002-07-12 | 23:00 | 19.9 | 16.7 | 82 | 22 | 15% | 21.685 | 24 | 2830 | 6675.0623 | 1956.3488 | 6675.0623 | 8343.8278 | 1833.8083 | 0.53746
2002-07-12 | 24:00 | 19.7 | 16.4 | 81 | 22 | 15% | 21.655 | 24 | 2830 | 6761.5642 | 1981.7011 | 6761.5642 | 8451.9552 | 1857.5726 | 0.54442
2002-07-13 | 1:00 | 19.3 | 15.6 | 79 | 22 | 15% | 21.595 | 24 | 2830 | 6934.5679 | 2032.4056 | 6934.5679 | 8668.2099 | 1905.1011 | 0.55835
2002-07-13 | 2:00 | 17.7 | 14.7 | 83 | 22 | 15% | 21.355 | 24 | 2830 | 7626.583 | 2235.2236 | 7626.583 | 9533.2288 | 2095.2151 | 0.61407
2002-07-13 | 3:00 | 18.6 | 14.8 | 79 | 22 | 15% | 21.49 | 24 | 2830 | 7237.3245 | 2121.1385 | 7237.3245 | 9046.6557 | 1988.276 | 0.58273
2002-07-13 | 4:00 | 17.9 | 14 | 78 | 22 | 15% | 21.385 | 24 | 2830 | 7540.0811 | 2209.8714 | 7540.0811 | 9425.1014 | 2071.4509 | 0.60711
2002-07-13 | 5:00 | 17.8 | 13.5 | 76 | 22 | 15% | 21.37 | 24 | 2830 | 7583.3321 | 2222.5475 | 7583.3321 | 9479.1651 | 2083.333 | 0.61059
2002-07-13 | 6:00 | 17.9 | 13.3 | 74 | 22 | 15% | 21.385 | 24 | 2830 | 7540.0811 | 2209.8714 | 7540.0811 | 9425.1014 | 2071.4509 | 0.60711
2002-07-13 | 7:00 | 17.9 | 13.5 | 75 | 22 | 15% | 21.385 | 24 | 2830 | 7540.0811 | 2209.8714 | 7540.0811 | 9425.1014 | 2071.4509 | 0.60711
2002-07-13 | 8:00 | 18.6 | 15 | 80 | 22 | 15% | 21.49 | 24 | 2830 | 7237.3245 | 2121.1385 | 7237.3245 | 9046.6557 | 1988.276 | 0.58273
2002-07-13 | 9:00 | 19 | 15.7 | 81 | 22 | 15% | 21.55 | 24 | 2830 | 7064.3208 | 2070.434 | 7064.3208 | 8830.4009 | 1940.7475 | 0.5688
2002-07-13 | 10:00 | 19.3 | 15.7 | 80 | 22 | 15% | 21.595 | 24 | 2830 | 6934.5679 | 2032.4056 | 6934.5679 | 8668.2099 | 1905.1011 | 0.55835
2002-07-13 | 11:00 | 20.3 | 15.7 | 75 | 22 | 15% | 21.745 | 24 | 2830 | 6502.0585 | 1905.6443 | 6502.0585 | 8127.5731 | 1786.2798 | 0.52353
2002-07-13 | 12:00 | 19.8 | 14.8 | 73 | 22 | 15% | 21.67 | 24 | 2830 | 6718.3132 | 1969.025 | 6718.3132 | 8397.8915 | 1845.6904 | 0.54094
2002-07-13 | 13:00 | 20.6 | 14.7 | 69 | 22 | 15% | 21.79 | 24 | 2830 | 6372.3057 | 1867.616 | 6372.3057 | 7965.3821 | 1750.6334 | 0.51308
2002-07-13 | 14:00 | 19.7 | 16.4 | 81 | 22 | 15% | 21.655 | 24 | 2830 | 6761.5642 | 1981.7011 | 6761.5642 | 8451.9552 | 1857.5726 | 0.54442
2002-07-13 | 15:00 | 21.6 | 16.4 | 72 | 22 | 15% | 21.94 | 24 | 2830 | 5939.7962 | 1740.8547 | 5939.7962 | 7424.7453 | 1631.8122 | 0.47826
2002-07-13 | 16:00 | 20.3 | 15.4 | 73 | 22 | 15% | 21.745 | 24 | 2830 | 6502.0585 | 1905.6443 | 6502.0585 | 8127.5731 | 1786.2798 | 0.52353
2002-07-13 | 17:00 | 19.6 | 14.8 | 74 | 22 | 15% | 21.64 | 24 | 2830 | 6804.8151 | 1994.3772 | 6804.8151 | 8506.0189 | 1869.4547 | 0.54791
2002-07-13 | 18:00 | 19.8 | 15.1 | 74 | 22 | 15% | 21.67 | 24 | 2830 | 6718.3132 | 1969.025 | 6718.3132 | 8397.8915 | 1845.6904 | 0.54094
2002-07-13 | 19:00 | 19.2 | 15.3 | 78 | 22 | 15% | 21.58 | 24 | 2830 | 6977.8189 | 2045.0817 | 6977.8189 | 8722.2736 | 1916.9832 | 0.56184
2002-07-13 | 20:00 | 19.3 | 15.4 | 78 | 22 | 15% | 21.595 | 24 | 2830 | 6934.5679 | 2032.4056 | 6934.5679 | 8668.2099 | 1905.1011 | 0.55835
2002-07-13 | 21:00 | 19.3 | 15.4 | 78 | 22 | 15% | 21.595 | 24 | 2830 | 6934.5679 | 2032.4056 | 6934.5679 | 8668.2099 | 1905.1011 | 0.55835
2002-07-13 | 22:00 | 18.2 | 14.8 | 81 | 22 | 15% | 21.43 | 24 | 2830 | 7410.3283 | 2171.843 | 7410.3283 | 9262.9104 | 2035.8045 | 0.59666
2002-07-13 | 23:00 | 17.1 | 14.2 | 83 | 22 | 15% | 21.265 | 24 | 2830 | 7886.0887 | 2311.2804 | 7886.0887 | 9857.6108 | 2166.5079 | 0.63497
2002-07-13 | 24:00 | 18 | 14.8 | 82 | 22 | 15% | 21.4 | 24 | 2830 | 7496.8302 | 2197.1952 | 7496.8302 | 9371.0377 | 2059.5687 | 0.60363
2002-07-14 | 1:00 | 15.5 | 11.3 | 76 | 22 | 15% | 21.025 | 24 | 2830 | 8578.1038 | 2514.0984 | 8578.1038 | 10722.6297 | 2356.6219 | 0.69069
2002-07-14 | 2:00 | 15.1 | 11.1 | 77 | 22 | 15% | 20.965 | 24 | 2830 | 8751.1075 | 2564.8029 | 8751.1075 | 10938.8844 | 2404.1504 | 0.70462
2002-07-14 | 3:00 | 14 | 10.2 | 78 | 22 | 15% | 20.8 | 24 | 2830 | 9226.8679 | 2704.2403 | 9226.8679 | 11533.5849 | 2534.8538 | 0.74292
2002-07-14 | 4:00 | 12.4 | 9.8 | 84 | 22 | 15% | 20.56 | 24 | 2830 | 9918.883 | 2907.0583 | 9918.883 | 12398.6038 | 2724.9679 | 0.79864
2002-07-14 | 5:00 | 13.1 | 10.3 | 83 | 22 | 15% | 20.665 | 24 | 2830 | 9616.1264 | 2818.3254 | 9616.1264 | 12020.158 | 2641.793 | 0.77427
2002-07-14 | 6:00 | 14.2 | 10.6 | 79 | 22 | 15% | 20.83 | 24 | 2830 | 9140.366 | 2678.8881 | 9140.366 | 11425.4575 | 2511.0896 | 0.73596
2002-07-14 | 7:00 | 14.8 | 10.6 | 76 | 22 | 15% | 20.92 | 24 | 2830 | 8880.8604 | 2602.8313 | 8880.8604 | 11101.0755 | 2439.7968 | 0.71506
2002-07-14 | 8:00 | 15.7 | 10.7 | 72 | 22 | 15% | 21.055 | 24 | 2830 | 8491.6019 | 2488.7462 | 8491.6019 | 10614.5024 | 2332.8577 | 0.68372
2002-07-14 | 9:00 | 15.4 | 10.4 | 72 | 22 | 15% | 21.01 | 24 | 2830 | 8621.3547 | 2526.7745 | 8621.3547 | 10776.6934 | 2368.504 | 0.69417
2002-07-14 | 10:00 | 17 | 11.3 | 69 | 22 | 15% | 21.25 | 24 | 2830 | 7929.3396 | 2323.9565 | 7929.3396 | 9911.6745 | 2178.39 | 0.63845
2002-07-14 | 11:00 | 18.6 | 12 | 65 | 22 | 15% | 21.49 | 24 | 2830 | 7237.3245 | 2121.1385 | 7237.3245 | 9046.6557 | 1988.276 | 0.58273
2002-07-14 | 12:00 | 18.7 | 11.8 | 64 | 22 | 15% | 21.505 | 24 | 2830 | 7194.0736 | 2108.4624 | 7194.0736 | 8992.592 | 1976.3938 | 0.57925
2002-07-14 | 13:00 | 19.7 | 12 | 61 | 22 | 15% | 21.655 | 24 | 2830 | 6761.5642 | 1981.7011 | 6761.5642 | 8451.9552 | 1857.5726 | 0.54442
2002-07-14 | 14:00 | 19.9 | 12.6 | 63 | 22 | 15% | 21.685 | 24 | 2830 | 6675.0623 | 1956.3488 | 6675.0623 | 8343.8278 | 1833.8083 | 0.53746
2002-07-14 | 15:00 | 21.5 | 12.6 | 57 | 22 | 15% | 21.925 | 24 | 2830 | 5983.0472 | 1753.5308 | 5983.0472 | 7478.809 | 1643.6943 | 0.48174
2002-07-14 | 16:00 | 21.4 | 12.6 | 57 | 22 | 15% | 21.91 | 24 | 2830 | 6026.2981 | 1766.2069 | 6026.2981 | 7532.8726 | 1655.5764 | 0.48522
2002-07-14 | 17:00 | 20.9 | 12.2 | 57 | 22 | 15% | 21.835 | 24 | 2830 | 6242.5528 | 1829.5876 | 6242.5528 | 7803.191 | 1714.987 | 0.50263
2002-07-14 | 18:00 | 20 | 11.3 | 57 | 22 | 15% | 21.7 | 24 | 2830 | 6631.8113 | 1943.6727 | 6631.8113 | 8289.7642 | 1821.9262 | 0.53398
2002-07-14 | 19:00 | 19 | 11.4 | 61 | 22 | 15% | 21.55 | 24 | 2830 | 7064.3208 | 2070.434 | 7064.3208 | 8830.4009 | 1940.7475 | 0.5688
2002-07-14 | 20:00 | 18.1 | 11.2 | 64 | 22 | 15% | 21.415 | 24 | 2830 | 7453.5792 | 2184.5191 | 7453.5792 | 9316.9741 | 2047.6866 | 0.60014
2002-07-14 | 21:00 | 16.3 | 10.4 | 68 | 22 | 15% | 21.145 | 24 | 2830 | 8232.0962 | 2412.6894 | 8232.0962 | 10290.1203 | 2261.5649 | 0.66283
2002-07-14 | 22:00 | 15 | 10.6 | 75 | 22 | 15% | 20.95 | 24 | 2830 | 8794.3585 | 2577.479 | 8794.3585 | 10992.9481 | 2416.0326 | 0.7081
2002-07-14 | 23:00 | 14.5 | 10.2 | 75 | 22 | 15% | 20.875 | 24 | 2830 | 9010.6132 | 2640.8597 | 9010.6132 | 11263.2665 | 2475.4432 | 0.72551
2002-07-14 | 24:00 | 14.1 | 10.3 | 78 | 22 | 15% | 20.815 | 24 | 2830 | 9183.617 | 2691.5642 | 9183.617 | 11479.5212 | 2522.9717 | 0.73944
2002-07-15 | 1:00 | 13.6 | 5.8 | 59 | 22 | 15% | 20.74 | 24 | 2830 | 9399.8717 | 2754.9448 | 9399.8717 | 11749.8396 | 2582.3823 | 0.75685
2002-07-15 | 2:00 | 12.4 | 8.9 | 79 | 22 | 15% | 20.56 | 24 | 2830 | 9918.883 | 2907.0583 | 9918.883 | 12398.6038 | 2724.9679 | 0.79864
2002-07-15 | 3:00 | 12.8 | 8.6 | 76 | 22 | 15% | 20.62 | 24 | 2830 | 9745.8792 | 2856.3538 | 9745.8792 | 12182.3491 | 2677.4394 | 0.78471
2002-07-15 | 4:00 | 11.7 | 8.1 | 79 | 22 | 15% | 20.455 | 24 | 2830 | 10221.6396 | 2995.7912 | 10221.6396 | 12777.0495 | 2808.1428 | 0.82302
2002-07-15 | 5:00 | 11.5 | 8.1 | 80 | 22 | 15% | 20.425 | 24 | 2830 | 10308.1415 | 3021.1435 | 10308.1415 | 12885.1769 | 2831.907 | 0.82998
2002-07-15 | 6:00 | 13.2 | 9.8 | 80 | 22 | 15% | 20.68 | 24 | 2830 | 9572.8755 | 2805.6493 | 9572.8755 | 11966.0943 | 2629.9108 | 0.77078
2002-07-15 | 7:00 | 14.6 | 9.9 | 73 | 22 | 15% | 20.89 | 24 | 2830 | 8967.3623 | 2628.1835 | 8967.3623 | 11209.2028 | 2463.5611 | 0.72203
2002-07-15 | 8:00 | 16.8 | 10.7 | 67 | 22 | 15% | 21.22 | 24 | 2830 | 8015.8415 | 2349.3088 | 8015.8415 | 10019.8019 | 2202.1543 | 0.64541
2002-07-15 | 9:00 | 18.8 | 10.9 | 60 | 22 | 15% | 21.52 | 24 | 2830 | 7150.8226 | 2095.7862 | 7150.8226 | 8938.5283 | 1964.5117 | 0.57577
2002-07-15 | 10:00 | 18.7 | 12.6 | 68 | 22 | 15% | 21.505 | 24 | 2830 | 7194.0736 | 2108.4624 | 7194.0736 | 8992.592 | 1976.3938 | 0.57925
2002-07-15 | 11:00 | 17.7 | 12.3 | 71 | 22 | 15% | 21.355 | 24 | 2830 | 7626.583 | 2235.2236 | 7626.583 | 9533.2288 | 2095.2151 | 0.61407
2002-07-15 | 12:00 | 19 | 12.6 | 66 | 22 | 15% | 21.55 | 24 | 2830 | 7064.3208 | 2070.434 | 7064.3208 | 8830.4009 | 1940.7475 | 0.5688
2002-07-15 | 13:00 | 20.8 | 13.3 | 62 | 22 | 15% | 21.82 | 24 | 2830 | 6285.8038 | 1842.2637 | 6285.8038 | 7857.2547 | 1726.8692 | 0.50612
2002-07-15 | 14:00 | 21.1 | 13.8 | 63 | 22 | 15% | 21.865 | 24 | 2830 | 6156.0509 | 1804.2353 | 6156.0509 | 7695.0637 | 1691.2228 | 0.49567
2002-07-15 | 15:00 | 22 | 14.2 | 61 | 22 | 15% | 22 | 24 | 2830 | 5766.7925 | 1690.1502 | 5766.7925 | 7208.4906 | 1584.2836 | 0.46433
2002-07-15 | 16:00 | 22.3 | 14 | 59 | 22 | 15% | 22.045 | 24 | 2830 | 5637.0396 | 1652.1218 | 5637.0396 | 7046.2995 | 1548.6373 | 0.45388
2002-07-15 | 17:00 | 22 | 14.5 | 62 | 22 | 15% | 22 | 24 | 2830 | 5766.7925 | 1690.1502 | 5766.7925 | 7208.4906 | 1584.2836 | 0.46433
2002-07-15 | 18:00 | 21.1 | 14 | 64 | 22 | 15% | 21.865 | 24 | 2830 | 6156.0509 | 1804.2353 | 6156.0509 | 7695.0637 | 1691.2228 | 0.49567
2002-07-15 | 19:00 | 20.9 | 13.9 | 64 | 22 | 15% | 21.835 | 24 | 2830 | 6242.5528 | 1829.5876 | 6242.5528 | 7803.191 | 1714.987 | 0.50263
2002-07-15 | 20:00 | 19.5 | 12.7 | 65 | 22 | 15% | 21.625 | 24 | 2830 | 6848.066 | 2007.0534 | 6848.066 | 8560.0825 | 1881.3368 | 0.55139
2002-07-15 | 21:00 | 19.1 | 12.3 | 65 | 22 | 15% | 21.565 | 24 | 2830 | 7021.0698 | 2057.7579 | 7021.0698 | 8776.3373 | 1928.8653 | 0.56532
2002-07-15 | 22:00 | 17.1 | 12.2 | 73 | 22 | 15% | 21.265 | 24 | 2830 | 7886.0887 | 2311.2804 | 7886.0887 | 9857.6108 | 2166.5079 | 0.63497
2002-07-15 | 23:00 | 16.1 | 11.5 | 74 | 22 | 15% | 21.115 | 24 | 2830 | 8318.5981 | 2438.0417 | 8318.5981 | 10398.2476 | 2285.3292 | 0.66979
2002-07-15 | 24:00 | 15.9 | 11.3 | 74 | 22 | 15% | 21.085 | 24 | 2830 | 8405.1 | 2463.3939 | 8405.1 | 10506.375 | 2309.0934 | 0.67676
2002-07-16 | 1:00 | 16.3 | 11.8 | 75 | 22 | 15% | 21.145 | 24 | 2830 | 8232.0962 | 2412.6894 | 8232.0962 | 10290.1203 | 2261.5649 | 0.66283
2002-07-16 | 2:00 | 15.7 | 10.9 | 73 | 22 | 15% | 21.055 | 24 | 2830 | 8491.6019 | 2488.7462 | 8491.6019 | 10614.5024 | 2332.8577 | 0.68372
2002-07-16 | 3:00 | 14.8 | 10.5 | 75 | 22 | 15% | 20.92 | 24 | 2830 | 8880.8604 | 2602.8313 | 8880.8604 | 11101.0755 | 2439.7968 | 0.71506
2002-07-16 | 4:00 | 14.1 | 10.6 | 79 | 22 | 15% | 20.815 | 24 | 2830 | 9183.617 | 2691.5642 | 9183.617 | 11479.5212 | 2522.9717 | 0.73944
2002-07-16 | 5:00 | 13.7 | 10.6 | 82 | 22 | 15% | 20.755 | 24 | 2830 | 9356.6208 | 2742.2687 | 9356.6208 | 11695.7759 | 2570.5002 | 0.75337
2002-07-16 | 6:00 | 15.1 | 10.9 | 76 | 22 | 15% | 20.965 | 24 | 2830 | 8751.1075 | 2564.8029 | 8751.1075 | 10938.8844 | 2404.1504 | 0.70462
2002-07-16 | 7:00 | 16.5 | 11.3 | 71 | 22 | 15% | 21.175 | 24 | 2830 | 8145.5943 | 2387.3371 | 8145.5943 | 10181.9929 | 2237.8006 | 0.65586
2002-07-16 | 8:00 | 18.4 | 12 | 66 | 22 | 15% | 21.46 | 24 | 2830 | 7323.8264 | 2146.4907 | 7323.8264 | 9154.783 | 2012.0402 | 0.5897
2002-07-16 | 9:00 | 19.2 | 12.6 | 66 | 22 | 15% | 21.58 | 24 | 2830 | 6977.8189 | 2045.0817 | 6977.8189 | 8722.2736 | 1916.9832 | 0.56184
2002-07-16 | 10:00 | 20 | 12.3 | 61 | 22 | 15% | 21.7 | 24 | 2830 | 6631.8113 | 1943.6727 | 6631.8113 | 8289.7642 | 1821.9262 | 0.53398
2002-07-16 | 11:00 | 21.4 | 12.2 | 56 | 22 | 15% | 21.91 | 24 | 2830 | 6026.2981 | 1766.2069 | 6026.2981 | 7532.8726 | 1655.5764 | 0.48522
2002-07-16 | 12:00 | 22.2 | 12.3 | 53 | 22 | 15% | 22.03 | 24 | 2830 | 5680.2906 | 1664.7979 | 5680.2906 | 7100.3632 | 1560.5194 | 0.45736
2002-07-16 | 13:00 | 23.4 | 12 | 49 | 22 | 15% | 22.21 | 24 | 2830 | 5161.2792 | 1512.6844 | 5161.2792 | 6451.5991 | 1417.9339 | 0.41557
2002-07-16 | 14:00 | 25.4 | 14.6 | 51 | 22 | 15% | 22.51 | 24 | 2830 | 4296.2604 | 1259.1619 | 4296.2604 | 5370.3255 | 1180.2913 | 0.34592
2002-07-16 | 15:00 | 24.6 | 13.4 | 50 | 22 | 15% | 22.39 | 24 | 2830 | 4642.2679 | 1360.5709 | 4642.2679 | 5802.8349 | 1275.3483 | 0.37378
2002-07-16 | 16:00 | 25.7 | 13.7 | 47 | 22 | 15% | 22.555 | 24 | 2830 | 4166.5075 | 1221.1335 | 4166.5075 | 5208.1344 | 1144.6449 | 0.33548
2002-07-16 | 17:00 | 24.9 | 14 | 51 | 22 | 15% | 22.435 | 24 | 2830 | 4512.5151 | 1322.5425 | 4512.5151 | 5640.6439 | 1239.7019 | 0.36334
2002-07-16 | 18:00 | 24.1 | 12.7 | 49 | 22 | 15% | 22.315 | 24 | 2830 | 4858.5226 | 1423.9515 | 4858.5226 | 6073.1533 | 1334.759 | 0.3912
2002-07-16 | 19:00 | 22.9 | 13.2 | 54 | 22 | 15% | 22.135 | 24 | 2830 | 5377.534 | 1576.0651 | 5377.534 | 6721.9175 | 1477.3445 | 0.43298
2002-07-16 | 20:00 | 19.6 | 13.1 | 66 | 22 | 15% | 21.64 | 24 | 2830 | 6804.8151 | 1994.3772 | 6804.8151 | 8506.0189 | 1869.4547 | 0.54791
2002-07-16 | 21:00 | 18.5 | 13 | 70 | 22 | 15% | 21.475 | 24 | 2830 | 7280.5755 | 2133.8146 | 7280.5755 | 9100.7193 | 2000.1581 | 0.58621
2002-07-16 | 22:00 | 18.9 | 13.1 | 69 | 22 | 15% | 21.535 | 24 | 2830 | 7107.5717 | 2083.1101 | 7107.5717 | 8884.4646 | 1952.6296 | 0.57228
2002-07-16 | 23:00 | 18.4 | 13.1 | 71 | 22 | 15% | 21.46 | 24 | 2830 | 7323.8264 | 2146.4907 | 7323.8264 | 9154.783 | 2012.0402 | 0.5897
2002-07-16 | 24:00 | 17.6 | 12.2 | 71 | 22 | 15% | 21.34 | 24 | 2830 | 7669.834 | 2247.8998 | 7669.834 | 9587.2925 | 2107.0972 | 0.61755
2002-07-17 | 1:00 | 16.9 | 12 | 73 | 22 | 15% | 21.235 | 24 | 2830 | 7972.5906 | 2336.6326 | 7972.5906 | 9965.7382 | 2190.2721 | 0.64193
2002-07-17 | 2:00 | 16.8 | 12.5 | 76 | 22 | 15% | 21.22 | 24 | 2830 | 8015.8415 | 2349.3088 | 8015.8415 | 10019.8019 | 2202.1543 | 0.64541
2002-07-17 | 3:00 | 16.6 | 12.1 | 75 | 22 | 15% | 21.19 | 24 | 2830 | 8102.3434 | 2374.661 | 8102.3434 | 10127.9292 | 2225.9185 | 0.65238
2002-07-17 | 4:00 | 16.3 | 11.8 | 75 | 22 | 15% | 21.145 | 24 | 2830 | 8232.0962 | 2412.6894 | 8232.0962 | 10290.1203 | 2261.5649 | 0.66283
2002-07-17 | 5:00 | 16.3 | 12.3 | 77 | 22 | 15% | 21.145 | 24 | 2830 | 8232.0962 | 2412.6894 | 8232.0962 | 10290.1203 | 2261.5649 | 0.66283
2002-07-17 | 6:00 | 16.1 | 12.7 | 80 | 22 | 15% | 21.115 | 24 | 2830 | 8318.5981 | 2438.0417 | 8318.5981 | 10398.2476 | 2285.3292 | 0.66979
2002-07-17 | 7:00 | 16.6 | 12.6 | 77 | 22 | 15% | 21.19 | 24 | 2830 | 8102.3434 | 2374.661 | 8102.3434 | 10127.9292 | 2225.9185 | 0.65238
2002-07-17 | 8:00 | 17.2 | 12.7 | 75 | 22 | 15% | 21.28 | 24 | 2830 | 7842.8377 | 2298.6043 | 7842.8377 | 9803.5472 | 2154.6258 | 0.63148
2002-07-17 | 9:00 | 17.8 | 12.7 | 72 | 22 | 15% | 21.37 | 24 | 2830 | 7583.3321 | 2222.5475 | 7583.3321 | 9479.1651 | 2083.333 | 0.61059
2002-07-17 | 10:00 | 17.6 | 12.4 | 72 | 22 | 15% | 21.34 | 24 | 2830 | 7669.834 | 2247.8998 | 7669.834 | 9587.2925 | 2107.0972 | 0.61755
2002-07-17 | 11:00 | 18.7 | 8.3 | 51 | 22 | 15% | 21.505 | 24 | 2830 | 7194.0736 | 2108.4624 | 7194.0736 | 8992.592 | 1976.3938 | 0.57925
2002-07-17 | 12:00 | 19.7 | 12.9 | 65 | 22 | 15% | 21.655 | 24 | 2830 | 6761.5642 | 1981.7011 | 6761.5642 | 8451.9552 | 1857.5726 | 0.54442
2002-07-17 | 13:00 | 19.3 | 13.1 | 67 | 22 | 15% | 21.595 | 24 | 2830 | 6934.5679 | 2032.4056 | 6934.5679 | 8668.2099 | 1905.1011 | 0.55835
2002-07-17 | 14:00 | 20.4 | 13.9 | 66 | 22 | 15% | 21.76 | 24 | 2830 | 6458.8075 | 1892.9682 | 6458.8075 | 8073.5094 | 1774.3977 | 0.52005
2002-07-17 | 15:00 | 20.1 | 13.8 | 67 | 22 | 15% | 21.715 | 24 | 2830 | 6588.5604 | 1930.9966 | 6588.5604 | 8235.7005 | 1810.0441 | 0.53049
2002-07-17 | 16:00 | 20.1 | 13.4 | 65 | 22 | 15% | 21.715 | 24 | 2830 | 6588.5604 | 1930.9966 | 6588.5604 | 8235.7005 | 1810.0441 | 0.53049
2002-07-17 | 17:00 | 18.8 | 13.5 | 71 | 22 | 15% | 21.52 | 24 | 2830 | 7150.8226 | 2095.7862 | 7150.8226 | 8938.5283 | 1964.5117 | 0.57577
2002-07-17 | 18:00 | 18.6 | 13.7 | 73 | 22 | 15% | 21.49 | 24 | 2830 | 7237.3245 | 2121.1385 | 7237.3245 | 9046.6557 | 1988.276 | 0.58273
2002-07-17 | 19:00 | 18.6 | 12.2 | 66 | 22 | 15% | 21.49 | 24 | 2830 | 7237.3245 | 2121.1385 | 7237.3245 | 9046.6557 | 1988.276 | 0.58273
2002-07-17 | 20:00 | 17.5 | 13.5 | 77 | 22 | 15% | 21.325 | 24 | 2830 | 7713.0849 | 2260.5759 | 7713.0849 | 9641.3561 | 2118.9794 | 0.62104
2002-07-17 | 21:00 | 17.3 | 13.2 | 77 | 22 | 15% | 21.295 | 24 | 2830 | 7799.5868 | 2285.9281 | 7799.5868 | 9749.4835 | 2142.7436 | 0.628
2002-07-17 | 22:00 | 17.7 | 14 | 79 | 22 | 15% | 21.355 | 24 | 2830 | 7626.583 | 2235.2236 | 7626.583 | 9533.2288 | 2095.2151 | 0.61407
2002-07-17 | 23:00 | 17.5 | 13.9 | 79 | 22 | 15% | 21.325 | 24 | 2830 | 7713.0849 | 2260.5759 | 7713.0849 | 9641.3561 | 2118.9794 | 0.62104
2002-07-17 | 24:00 | 18.2 | 14.1 | 77 | 22 | 15% | 21.43 | 24 | 2830 | 7410.3283 | 2171.843 | 7410.3283 | 9262.9104 | 2035.8045 | 0.59666
2002-07-18 | 1:00 | 17.5 | 14.3 | 81 | 22 | 15% | 21.325 | 24 | 2830 | 7713.0849 | 2260.5759 | 7713.0849 | 9641.3561 | 2118.9794 | 0.62104
2002-07-18 | 2:00 | 16.4 | 13.6 | 83 | 22 | 15% | 21.16 | 24 | 2830 | 8188.8453 | 2400.0133 | 8188.8453 | 10236.0566 | 2249.6828 | 0.65934
2002-07-18 | 3:00 | 16.2 | 13.3 | 83 | 22 | 15% | 21.13 | 24 | 2830 | 8275.3472 | 2425.3655 | 8275.3472 | 10344.184 | 2273.447 | 0.66631
2002-07-18 | 4:00 | 16.1 | 12.8 | 81 | 22 | 15% | 21.115 | 24 | 2830 | 8318.5981 | 2438.0417 | 8318.5981 | 10398.2476 | 2285.3292 | 0.66979
2002-07-18 | 5:00 | 15.9 | 12.9 | 82 | 22 | 15% | 21.085 | 24 | 2830 | 8405.1 | 2463.3939 | 8405.1 | 10506.375 | 2309.0934 | 0.67676
2002-07-18 | 6:00 | 16.6 | 13.6 | 82 | 22 | 15% | 21.19 | 24 | 2830 | 8102.3434 | 2374.661 | 8102.3434 | 10127.9292 | 2225.9185 | 0.65238
2002-07-18 | 7:00 | 17.3 | 13.2 | 77 | 22 | 15% | 21.295 | 24 | 2830 | 7799.5868 | 2285.9281 | 7799.5868 | 9749.4835 | 2142.7436 | 0.628
2002-07-18 | 8:00 | 18.8 | 14.1 | 74 | 22 | 15% | 21.52 | 24 | 2830 | 7150.8226 | 2095.7862 | 7150.8226 | 8938.5283 | 1964.5117 | 0.57577
2002-07-18 | 9:00 | 19.6 | 14 | 70 | 22 | 15% | 21.64 | 24 | 2830 | 6804.8151 | 1994.3772 | 6804.8151 | 8506.0189 | 1869.4547 | 0.54791
2002-07-18 | 10:00 | 20.2 | 14.2 | 68 | 22 | 15% | 21.73 | 24 | 2830 | 6545.3094 | 1918.3205 | 6545.3094 | 8181.6368 | 1798.1619 | 0.52701
2002-07-18 | 11:00 | 21.3 | 14.1 | 64 | 22 | 15% | 21.895 | 24 | 2830 | 6069.5491 | 1778.8831 | 6069.5491 | 7586.9363 | 1667.4585 | 0.4887
2002-07-18 | 12:00 | 21.9 | 13.7 | 60 | 22 | 15% | 21.985 | 24 | 2830 | 5810.0434 | 1702.8263 | 5810.0434 | 7262.5542 | 1596.1658 | 0.46781
2002-07-18 | 13:00 | 21.2 | 13.4 | 61 | 22 | 15% | 21.88 | 24 | 2830 | 6112.8 | 1791.5592 | 6112.8 | 7641 | 1679.3407 | 0.49219
2002-07-18 | 14:00 | 21.9 | 13.6 | 59 | 22 | 15% | 21.985 | 24 | 2830 | 5810.0434 | 1702.8263 | 5810.0434 | 7262.5542 | 1596.1658 | 0.46781
2002-07-18 | 15:00 | 24.3 | 14.4 | 54 | 22 | 15% | 22.345 | 24 | 2830 | 4772.0208 | 1398.5993 | 4772.0208 | 5965.0259 | 1310.9947 | 0.38423
2002-07-18 | 16:00 | 22.2 | 13.9 | 59 | 22 | 15% | 22.03 | 24 | 2830 | 5680.2906 | 1664.7979 | 5680.2906 | 7100.3632 | 1560.5194 | 0.45736
2002-07-18 | 17:00 | 21.3 | 13.7 | 62 | 22 | 15% | 21.895 | 24 | 2830 | 6069.5491 | 1778.8831 | 6069.5491 | 7586.9363 | 1667.4585 | 0.4887
2002-07-18 | 18:00 | 20.9 | 13.8 | 64 | 22 | 15% | 21.835 | 24 | 2830 | 6242.5528 | 1829.5876 | 6242.5528 | 7803.191 | 1714.987 | 0.50263
2002-07-18 | 19:00 | 20.4 | 13.1 | 63 | 22 | 15% | 21.76 | 24 | 2830 | 6458.8075 | 1892.9682 | 6458.8075 | 8073.5094 | 1774.3977 | 0.52005
2002-07-18 | 20:00 | 20 | 13.5 | 66 | 22 | 15% | 21.7 | 24 | 2830 | 6631.8113 | 1943.6727 | 6631.8113 | 8289.7642 | 1821.9262 | 0.53398
2002-07-18 | 21:00 | 20 | 13 | 64 | 22 | 15% | 21.7 | 24 | 2830 | 6631.8113 | 1943.6727 | 6631.8113 | 8289.7642 | 1821.9262 | 0.53398
2002-07-18 | 22:00 | 19.4 | 13.7 | 70 | 22 | 15% | 21.61 | 24 | 2830 | 6891.317 | 2019.7295 | 6891.317 | 8614.1462 | 1893.219 | 0.55487
2002-07-18 | 23:00 | 18.8 | 13.6 | 72 | 22 | 15% | 21.52 | 24 | 2830 | 7150.8226 | 2095.7862 | 7150.8226 | 8938.5283 | 1964.5117 | 0.57577
2002-07-18 | 24:00 | 18.5 | 13.1 | 71 | 22 | 15% | 21.475 | 24 | 2830 | 7280.5755 | 2133.8146 | 7280.5755 | 9100.7193 | 2000.1581 | 0.58621
2002-07-19 | 1:00 | 18.4 | 12.3 | 68 | 22 | 15% | 21.46 | 24 | 2830 | 7323.8264 | 2146.4907 | 7323.8264 | 9154.783 | 2012.0402 | 0.5897
2002-07-19 | 2:00 | 18.2 | 11.7 | 66 | 22 | 15% | 21.43 | 24 | 2830 | 7410.3283 | 2171.843 | 7410.3283 | 9262.9104 | 2035.8045 | 0.59666
2002-07-19 | 3:00 | 17.8 | 12 | 69 | 22 | 15% | 21.37 | 24 | 2830 | 7583.3321 | 2222.5475 | 7583.3321 | 9479.1651 | 2083.333 | 0.61059
2002-07-19 | 4:00 | 17.5 | 11.1 | 66 | 22 | 15% | 21.325 | 24 | 2830 | 7713.0849 | 2260.5759 | 7713.0849 | 9641.3561 | 2118.9794 | 0.62104
2002-07-19 | 5:00 | 16.6 | 10.7 | 68 | 22 | 15% | 21.19 | 24 | 2830 | 8102.3434 | 2374.661 | 8102.3434 | 10127.9292 | 2225.9185 | 0.65238
2002-07-19 | 6:00 | 17 | 11 | 68 | 22 | 15% | 21.25 | 24 | 2830 | 7929.3396 | 2323.9565 | 7929.3396 | 9911.6745 | 2178.39 | 0.63845
2002-07-19 | 7:00 | 18.2 | 11 | 63 | 22 | 15% | 21.43 | 24 | 2830 | 7410.3283 | 2171.843 | 7410.3283 | 9262.9104 | 2035.8045 | 0.59666
2002-07-19 | 8:00 | 18.6 | 12 | 65 | 22 | 15% | 21.49 | 24 | 2830 | 7237.3245 | 2121.1385 | 7237.3245 | 9046.6557 | 1988.276 | 0.58273
2002-07-19 | 9:00 | 19.1 | 12 | 63 | 22 | 15% | 21.565 | 24 | 2830 | 7021.0698 | 2057.7579 | 7021.0698 | 8776.3373 | 1928.8653 | 0.56532
2002-07-19 | 10:00 | 20.8 | 11.9 | 57 | 22 | 15% | 21.82 | 24 | 2830 | 6285.8038 | 1842.2637 | 6285.8038 | 7857.2547 | 1726.8692 | 0.50612
2002-07-19 | 11:00 | 19.9 | 12.5 | 62 | 22 | 15% | 21.685 | 24 | 2830 | 6675.0623 | 1956.3488 | 6675.0623 | 8343.8278 | 1833.8083 | 0.53746
2002-07-19 | 12:00 | 21.7 | 12.7 | 57 | 22 | 15% | 21.955 | 24 | 2830 | 5896.5453 | 1728.1786 | 5896.5453 | 7370.6816 | 1619.93 | 0.47477
2002-07-19 | 13:00 | 21.1 | 12.4 | 58 | 22 | 15% | 21.865 | 24 | 2830 | 6156.0509 | 1804.2353 | 6156.0509 | 7695.0637 | 1691.2228 | 0.49567
2002-07-19 | 14:00 | 21.9 | 12.6 | 56 | 22 | 15% | 21.985 | 24 | 2830 | 5810.0434 | 1702.8263 | 5810.0434 | 7262.5542 | 1596.1658 | 0.46781
2002-07-19 | 15:00 | 21.1 | 12.1 | 56 | 22 | 15% | 21.865 | 24 | 2830 | 6156.0509 | 1804.2353 | 6156.0509 | 7695.0637 | 1691.2228 | 0.49567
2002-07-19 | 16:00 | 21.9 | 11.9 | 53 | 22 | 15% | 21.985 | 24 | 2830 | 5810.0434 | 1702.8263 | 5810.0434 | 7262.5542 | 1596.1658 | 0.46781
2002-07-19 | 17:00 | 21.6 | 12.4 | 56 | 22 | 15% | 21.94 | 24 | 2830 | 5939.7962 | 1740.8547 | 5939.7962 | 7424.7453 | 1631.8122 | 0.47826
2002-07-19 | 18:00 | 21.8 | 10.7 | 49 | 22 | 15% | 21.97 | 24 | 2830 | 5853.2943 | 1715.5024 | 5853.2943 | 7316.6179 | 1608.0479 | 0.47129
2002-07-19 | 19:00 | 21.2 | 11.1 | 52 | 22 | 15% | 21.88 | 24 | 2830 | 6112.8 | 1791.5592 | 6112.8 | 7641 | 1679.3407 | 0.49219
2002-07-19 | 20:00 | 20.2 | 10.9 | 55 | 22 | 15% | 21.73 | 24 | 2830 | 6545.3094 | 1918.3205 | 6545.3094 | 8181.6368 | 1798.1619 | 0.52701
2002-07-19 | 21:00 | 18.4 | 10.6 | 60 | 22 | 15% | 21.46 | 24 | 2830 | 7323.8264 | 2146.4907 | 7323.8264 | 9154.783 | 2012.0402 | 0.5897
2002-07-19 | 22:00 | 18 | 11.8 | 67 | 22 | 15% | 21.4 | 24 | 2830 | 7496.8302 | 2197.1952 | 7496.8302 | 9371.0377 | 2059.5687 | 0.60363
2002-07-19 | 23:00 | 16.9 | 11.2 | 69 | 22 | 15% | 21.235 | 24 | 2830 | 7972.5906 | 2336.6326 | 7972.5906 | 9965.7382 | 2190.2721 | 0.64193
2002-07-19 | 24:00 | 16.6 | 12.1 | 75 | 22 | 15% | 21.19 | 24 | 2830 | 8102.3434 | 2374.661 | 8102.3434 | 10127.9292 | 2225.9185 | 0.65238
2002-07-20 | 1:00 | 15.7 | 11.8 | 78 | 22 | 15% | 21.055 | 24 | 2830 | 8491.6019 | 2488.7462 | 8491.6019 | 10614.5024 | 2332.8577 | 0.68372
2002-07-20 | 2:00 | 14.6 | 11.2 | 80 | 22 | 15% | 20.89 | 24 | 2830 | 8967.3623 | 2628.1835 | 8967.3623 | 11209.2028 | 2463.5611 | 0.72203
2002-07-20 | 3:00 | 13.9 | 10.6 | 80 | 22 | 15% | 20.785 | 24 | 2830 | 9270.1189 | 2716.9164 | 9270.1189 | 11587.6486 | 2546.736 | 0.74641
2002-07-20 | 4:00 | 13.8 | 10.5 | 80 | 22 | 15% | 20.77 | 24 | 2830 | 9313.3698 | 2729.5926 | 9313.3698 | 11641.7123 | 2558.6181 | 0.74989
2002-07-20 | 5:00 | 14.2 | 10.6 | 79 | 22 | 15% | 20.83 | 24 | 2830 | 9140.366 | 2678.8881 | 9140.366 | 11425.4575 | 2511.0896 | 0.73596
2002-07-20 | 6:00 | 16.4 | 12.4 | 77 | 22 | 15% | 21.16 | 24 | 2830 | 8188.8453 | 2400.0133 | 8188.8453 | 10236.0566 | 2249.6828 | 0.65934
2002-07-20 | 7:00 | 17.9 | 12.8 | 72 | 22 | 15% | 21.385 | 24 | 2830 | 7540.0811 | 2209.8714 | 7540.0811 | 9425.1014 | 2071.4509 | 0.60711
2002-07-20 | 8:00 | 18 | 13.1 | 73 | 22 | 15% | 21.4 | 24 | 2830 | 7496.8302 | 2197.1952 | 7496.8302 | 9371.0377 | 2059.5687 | 0.60363
2002-07-20 | 9:00 | 18.5 | 13.4 | 72 | 22 | 15% | 21.475 | 24 | 2830 | 7280.5755 | 2133.8146 | 7280.5755 | 9100.7193 | 2000.1581 | 0.58621
2002-07-20 | 10:00 | 19.3 | 14 | 71 | 22 | 15% | 21.595 | 24 | 2830 | 6934.5679 | 2032.4056 | 6934.5679 | 8668.2099 | 1905.1011 | 0.55835
2002-07-20 | 11:00 | 20.4 | 14 | 67 | 22 | 15% | 21.76 | 24 | 2830 | 6458.8075 | 1892.9682 | 6458.8075 | 8073.5094 | 1774.3977 | 0.52005
2002-07-20 | 12:00 | 20.7 | 14.3 | 67 | 22 | 15% | 21.805 | 24 | 2830 | 6329.0547 | 1854.9398 | 6329.0547 | 7911.3184 | 1738.7513 | 0.5096
2002-07-20 | 13:00 | 21.4 | 14.3 | 64 | 22 | 15% | 21.91 | 24 | 2830 | 6026.2981 | 1766.2069 | 6026.2981 | 7532.8726 | 1655.5764 | 0.48522
2002-07-20 | 14:00 | 21.1 | 14.3 | 65 | 22 | 15% | 21.865 | 24 | 2830 | 6156.0509 | 1804.2353 | 6156.0509 | 7695.0637 | 1691.2228 | 0.49567
2002-07-20 | 15:00 | 21 | 14.1 | 65 | 22 | 15% | 21.85 | 24 | 2830 | 6199.3019 | 1816.9115 | 6199.3019 | 7749.1274 | 1703.1049 | 0.49915
2002-07-20 | 16:00 | 21.5 | 14.2 | 63 | 22 | 15% | 21.925 | 24 | 2830 | 5983.0472 | 1753.5308 | 5983.0472 | 7478.809 | 1643.6943 | 0.48174
2002-07-20 | 17:00 | 21.9 | 14 | 61 | 22 | 15% | 21.985 | 24 | 2830 | 5810.0434 | 1702.8263 | 5810.0434 | 7262.5542 | 1596.1658 | 0.46781
2002-07-20 | 18:00 | 21.3 | 14.3 | 64 | 22 | 15% | 21.895 | 24 | 2830 | 6069.5491 | 1778.8831 | 6069.5491 | 7586.9363 | 1667.4585 | 0.4887
2002-07-20 | 19:00 | 20.5 | 13.9 | 66 | 22 | 15% | 21.775 | 24 | 2830 | 6415.5566 | 1880.2921 | 6415.5566 | 8019.4458 | 1762.5156 | 0.51656
2002-07-20 | 20:00 | 19.5 | 13.4 | 68 | 22 | 15% | 21.625 | 24 | 2830 | 6848.066 | 2007.0534 | 6848.066 | 8560.0825 | 1881.3368 | 0.55139
2002-07-20 | 21:00 | 18.9 | 14 | 73 | 22 | 15% | 21.535 | 24 | 2830 | 7107.5717 | 2083.1101 | 7107.5717 | 8884.4646 | 1952.6296 | 0.57228
2002-07-20 | 22:00 | 19 | 15 | 78 | 22 | 15% | 21.55 | 24 | 2830 | 7064.3208 | 2070.434 | 7064.3208 | 8830.4009 | 1940.7475 | 0.5688
2002-07-20 | 23:00 | 18.3 | 14.5 | 78 | 22 | 15% | 21.445 | 24 | 2830 | 7367.0774 | 2159.1669 | 7367.0774 | 9208.8467 | 2023.9224 | 0.59318
2002-07-20 | 24:00 | 18.1 | 13.8 | 76 | 22 | 15% | 21.415 | 24 | 2830 | 7453.5792 | 2184.5191 | 7453.5792 | 9316.9741 | 2047.6866 | 0.60014
2002-07-21 | 1:00 | 16.6 | 13.4 | 81 | 22 | 15% | 21.19 | 24 | 2830 | 8102.3434 | 2374.661 | 8102.3434 | 10127.9292 | 2225.9185 | 0.65238
2002-07-21 | 2:00 | 17.5 | 13.2 | 76 | 22 | 15% | 21.325 | 24 | 2830 | 7713.0849 | 2260.5759 | 7713.0849 | 9641.3561 | 2118.9794 | 0.62104
2002-07-21 | 3:00 | 17 | 13.3 | 79 | 22 | 15% | 21.25 | 24 | 2830 | 7929.3396 | 2323.9565 | 7929.3396 | 9911.6745 | 2178.39 | 0.63845
2002-07-21 | 4:00 | 16.5 | 13.1 | 80 | 22 | 15% | 21.175 | 24 | 2830 | 8145.5943 | 2387.3371 | 8145.5943 | 10181.9929 | 2237.8006 | 0.65586
2002-07-21 | 5:00 | 16.6 | 13.3 | 81 | 22 | 15% | 21.19 | 24 | 2830 | 8102.3434 | 2374.661 | 8102.3434 | 10127.9292 | 2225.9185 | 0.65238
2002-07-21 | 6:00 | 17.1 | 13.2 | 78 | 22 | 15% | 21.265 | 24 | 2830 | 7886.0887 | 2311.2804 | 7886.0887 | 9857.6108 | 2166.5079 | 0.63497
2002-07-21 | 7:00 | 17.8 | 13.6 | 76 | 22 | 15% | 21.37 | 24 | 2830 | 7583.3321 | 2222.5475 | 7583.3321 | 9479.1651 | 2083.333 | 0.61059
2002-07-21 | 8:00 | 18.8 | 13.7 | 72 | 22 | 15% | 21.52 | 24 | 2830 | 7150.8226 | 2095.7862 | 7150.8226 | 8938.5283 | 1964.5117 | 0.57577
2002-07-21 | 9:00 | 19.3 | 13.5 | 69 | 22 | 15% | 21.595 | 24 | 2830 | 6934.5679 | 2032.4056 | 6934.5679 | 8668.2099 | 1905.1011 | 0.55835
2002-07-21 | 10:00 | 19.7 | 13.9 | 69 | 22 | 15% | 21.655 | 24 | 2830 | 6761.5642 | 1981.7011 | 6761.5642 | 8451.9552 | 1857.5726 | 0.54442
2002-07-21 | 11:00 | 20.7 | 14.4 | 67 | 22 | 15% | 21.805 | 24 | 2830 | 6329.0547 | 1854.9398 | 6329.0547 | 7911.3184 | 1738.7513 | 0.5096
2002-07-21 | 12:00 | 21.3 | 14.5 | 65 | 22 | 15% | 21.895 | 24 | 2830 | 6069.5491 | 1778.8831 | 6069.5491 | 7586.9363 | 1667.4585 | 0.4887
2002-07-21 | 13:00 | 21.5 | 14.9 | 66 | 22 | 15% | 21.925 | 24 | 2830 | 5983.0472 | 1753.5308 | 5983.0472 | 7478.809 | 1643.6943 | 0.48174
2002-07-21 | 14:00 | 21.7 | 14.8 | 65 | 22 | 15% | 21.955 | 24 | 2830 | 5896.5453 | 1728.1786 | 5896.5453 | 7370.6816 | 1619.93 | 0.47477
2002-07-21 | 15:00 | 21.9 | 14.6 | 63 | 22 | 15% | 21.985 | 24 | 2830 | 5810.0434 | 1702.8263 | 5810.0434 | 7262.5542 | 1596.1658 | 0.46781
2002-07-21 | 16:00 | 22.4 | 14.5 | 61 | 22 | 15% | 22.06 | 24 | 2830 | 5593.7887 | 1639.4457 | 5593.7887 | 6992.2358 | 1536.7551 | 0.4504
2002-07-21 | 17:00 | 21.7 | 14.6 | 64 | 22 | 15% | 21.955 | 24 | 2830 | 5896.5453 | 1728.1786 | 5896.5453 | 7370.6816 | 1619.93 | 0.47477
2002-07-21 | 18:00 | 21.6 | 14.3 | 63 | 22 | 15% | 21.94 | 24 | 2830 | 5939.7962 | 1740.8547 | 5939.7962 | 7424.7453 | 1631.8122 | 0.47826
2002-07-21 | 19:00 | 20.8 | 14.1 | 65 | 22 | 15% | 21.82 | 24 | 2830 | 6285.8038 | 1842.2637 | 6285.8038 | 7857.2547 | 1726.8692 | 0.50612
2002-07-21 | 20:00 | 20 | 13.8 | 67 | 22 | 15% | 21.7 | 24 | 2830 | 6631.8113 | 1943.6727 | 6631.8113 | 8289.7642 | 1821.9262 | 0.53398
2002-07-21 | 21:00 | 20.1 | 14 | 68 | 22 | 15% | 21.715 | 24 | 2830 | 6588.5604 | 1930.9966 | 6588.5604 | 8235.7005 | 1810.0441 | 0.53049
2002-07-21 | 22:00 | 19.1 | 14.4 | 74 | 22 | 15% | 21.565 | 24 | 2830 | 7021.0698 | 2057.7579 | 7021.0698 | 8776.3373 | 1928.8653 | 0.56532
2002-07-21 | 23:00 | 18.4 | 14.3 | 77 | 22 | 15% | 21.46 | 24 | 2830 | 7323.8264 | 2146.4907 | 7323.8264 | 9154.783 | 2012.0402 | 0.5897
2002-07-21 | 24:00 | 17.6 | 14 | 79 | 22 | 15% | 21.34 | 24 | 2830 | 7669.834 | 2247.8998 | 7669.834 | 9587.2925 | 2107.0972 | 0.61755
2002-07-22 | 1:00 | 17.5 | 14 | 80 | 22 | 15% | 21.325 | 24 | 2830 | 7713.0849 | 2260.5759 | 7713.0849 | 9641.3561 | 2118.9794 | 0.62104
2002-07-22 | 2:00 | 17.1 | 13.8 | 81 | 22 | 15% | 21.265 | 24 | 2830 | 7886.0887 | 2311.2804 | 7886.0887 | 9857.6108 | 2166.5079 | 0.63497
2002-07-22 | 3:00 | 16.9 | 13.8 | 82 | 22 | 15% | 21.235 | 24 | 2830 | 7972.5906 | 2336.6326 | 7972.5906 | 9965.7382 | 2190.2721 | 0.64193
2002-07-22 | 4:00 | 16.6 | 13.6 | 82 | 22 | 15% | 21.19 | 24 | 2830 | 8102.3434 | 2374.661 | 8102.3434 | 10127.9292 | 2225.9185 | 0.65238
2002-07-22 | 5:00 | 16.4 | 13.5 | 83 | 22 | 15% | 21.16 | 24 | 2830 | 8188.8453 | 2400.0133 | 8188.8453 | 10236.0566 | 2249.6828 | 0.65934
2002-07-22 | 6:00 | 17.1 | 13.9 | 81 | 22 | 15% | 21.265 | 24 | 2830 | 7886.0887 | 2311.2804 | 7886.0887 | 9857.6108 | 2166.5079 | 0.63497
2002-07-22 | 7:00 | 17.9 | 13.9 | 77 | 22 | 15% | 21.385 | 24 | 2830 | 7540.0811 | 2209.8714 | 7540.0811 | 9425.1014 | 2071.4509 | 0.60711
2002-07-22 | 8:00 | 18.6 | 14.3 | 76 | 22 | 15% | 21.49 | 24 | 2830 | 7237.3245 | 2121.1385 | 7237.3245 | 9046.6557 | 1988.276 | 0.58273
2002-07-22 | 9:00 | 19.7 | 14.7 | 73 | 22 | 15% | 21.655 | 24 | 2830 | 6761.5642 | 1981.7011 | 6761.5642 | 8451.9552 | 1857.5726 | 0.54442
2002-07-22 | 10:00 | 20.5 | 14.7 | 69 | 22 | 15% | 21.775 | 24 | 2830 | 6415.5566 | 1880.2921 | 6415.5566 | 8019.4458 | 1762.5156 | 0.51656
2002-07-22 | 11:00 | 22.2 | 15.1 | 64 | 22 | 15% | 22.03 | 24 | 2830 | 5680.2906 | 1664.7979 | 5680.2906 | 7100.3632 | 1560.5194 | 0.45736
2002-07-22 | 12:00 | 22.1 | 15.1 | 65 | 22 | 15% | 22.015 | 24 | 2830 | 5723.5415 | 1677.4741 | 5723.5415 | 7154.4269 | 1572.4015 | 0.46084
2002-07-22 | 13:00 | 24.2 | 15.2 | 57 | 22 | 15% | 22.33 | 24 | 2830 | 4815.2717 | 1411.2754 | 4815.2717 | 6019.0896 | 1322.8768 | 0.38771
2002-07-22 | 14:00 | 23.6 | 15.2 | 59 | 22 | 15% | 22.24 | 24 | 2830 | 5074.7774 | 1487.3322 | 5074.7774 | 6343.4717 | 1394.1696 | 0.40861
2002-07-22 | 15:00 | 24.3 | 15.4 | 58 | 22 | 15% | 22.345 | 24 | 2830 | 4772.0208 | 1398.5993 | 4772.0208 | 5965.0259 | 1310.9947 | 0.38423
2002-07-22 | 16:00 | 23.5 | 15 | 59 | 22 | 15% | 22.225 | 24 | 2830 | 5118.0283 | 1500.0083 | 5118.0283 | 6397.5354 | 1406.0517 | 0.41209
2002-07-22 | 17:00 | 23.9 | 15.1 | 58 | 22 | 15% | 22.285 | 24 | 2830 | 4945.0245 | 1449.3038 | 4945.0245 | 6181.2807 | 1358.5232 | 0.39816
2002-07-22 | 18:00 | 23.1 | 14.8 | 60 | 22 | 15% | 22.165 | 24 | 2830 | 5291.0321 | 1550.7128 | 5291.0321 | 6613.7901 | 1453.5802 | 0.42602
2002-07-22 | 19:00 | 22.2 | 14 | 60 | 22 | 15% | 22.03 | 24 | 2830 | 5680.2906 | 1664.7979 | 5680.2906 | 7100.3632 | 1560.5194 | 0.45736
2002-07-22 | 20:00 | 21.1 | 13.9 | 63 | 22 | 15% | 21.865 | 24 | 2830 | 6156.0509 | 1804.2353 | 6156.0509 | 7695.0637 | 1691.2228 | 0.49567
2002-07-22 | 21:00 | 20.5 | 14.2 | 67 | 22 | 15% | 21.775 | 24 | 2830 | 6415.5566 | 1880.2921 | 6415.5566 | 8019.4458 | 1762.5156 | 0.51656
2002-07-22 | 22:00 | 21.1 | 14.4 | 66 | 22 | 15% | 21.865 | 24 | 2830 | 6156.0509 | 1804.2353 | 6156.0509 | 7695.0637 | 1691.2228 | 0.49567
2002-07-22 | 23:00 | 19.6 | 14.4 | 72 | 22 | 15% | 21.64 | 24 | 2830 | 6804.8151 | 1994.3772 | 6804.8151 | 8506.0189 | 1869.4547 | 0.54791
2002-07-22 | 24:00 | 17.7 | 14.2 | 80 | 22 | 15% | 21.355 | 24 | 2830 | 7626.583 | 2235.2236 | 7626.583 | 9533.2288 | 2095.2151 | 0.61407
2002-07-23 | 1:00 | 18.2 | 14.6 | 80 | 22 | 15% | 21.43 | 24 | 2830 | 7410.3283 | 2171.843 | 7410.3283 | 9262.9104 | 2035.8045 | 0.59666
2002-07-23 | 2:00 | 17.4 | 14.2 | 81 | 22 | 15% | 21.31 | 24 | 2830 | 7756.3358 | 2273.252 | 7756.3358 | 9695.4198 | 2130.8615 | 0.62452
2002-07-23 | 3:00 | 18.1 | 14.5 | 79 | 22 | 15% | 21.415 | 24 | 2830 | 7453.5792 | 2184.5191 | 7453.5792 | 9316.9741 | 2047.6866 | 0.60014
2002-07-23 | 4:00 | 17.8 | 14.3 | 80 | 22 | 15% | 21.37 | 24 | 2830 | 7583.3321 | 2222.5475 | 7583.3321 | 9479.1651 | 2083.333 | 0.61059
2002-07-23 | 5:00 | 17.5 | 13.9 | 79 | 22 | 15% | 21.325 | 24 | 2830 | 7713.0849 | 2260.5759 | 7713.0849 | 9641.3561 | 2118.9794 | 0.62104
2002-07-23 | 6:00 | 18.8 | 14.6 | 77 | 22 | 15% | 21.52 | 24 | 2830 | 7150.8226 | 2095.7862 | 7150.8226 | 8938.5283 | 1964.5117 | 0.57577
2002-07-23 | 7:00 | 20.3 | 15.1 | 72 | 22 | 15% | 21.745 | 24 | 2830 | 6502.0585 | 1905.6443 | 6502.0585 | 8127.5731 | 1786.2798 | 0.52353
2002-07-23 | 8:00 | 21.3 | 15.2 | 68 | 22 | 15% | 21.895 | 24 | 2830 | 6069.5491 | 1778.8831 | 6069.5491 | 7586.9363 | 1667.4585 | 0.4887
2002-07-23 | 9:00 | 22.7 | 15.6 | 64 | 22 | 15% | 22.105 | 24 | 2830 | 5464.0358 | 1601.4173 | 5464.0358 | 6830.0448 | 1501.1087 | 0.43995
2002-07-23 | 10:00 | 23.6 | 15.5 | 60 | 22 | 15% | 22.24 | 24 | 2830 | 5074.7774 | 1487.3322 | 5074.7774 | 6343.4717 | 1394.1696 | 0.40861
2002-07-23 | 11:00 | 24.1 | 16.1 | 61 | 22 | 15% | 22.315 | 24 | 2830 | 4858.5226 | 1423.9515 | 4858.5226 | 6073.1533 | 1334.759 | 0.3912
2002-07-23 | 12:00 | 24.2 | 16.6 | 63 | 22 | 15% | 22.33 | 24 | 2830 | 4815.2717 | 1411.2754 | 4815.2717 | 6019.0896 | 1322.8768 | 0.38771
2002-07-23 | 13:00 | 25.7 | 16.8 | 58 | 22 | 15% | 22.555 | 24 | 2830 | 4166.5075 | 1221.1335 | 4166.5075 | 5208.1344 | 1144.6449 | 0.33548
2002-07-23 | 14:00 | 26.6 | 17 | 56 | 22 | 15% | 22.69 | 24 | 2830 | 3777.2491 | 1107.0484 | 3777.2491 | 4721.5613 | 1037.7058 | 0.30413
2002-07-23 | 15:00 | 26.3 | 16.3 | 54 | 22 | 15% | 22.645 | 24 | 2830 | 3907.0019 | 1145.0768 | 3907.0019 | 4883.7524 | 1073.3522 | 0.31458
2002-07-23 | 16:00 | 27.7 | 16.4 | 50 | 22 | 15% | 22.855 | 24 | 2830 | 3301.4887 | 967.611 | 3301.4887 | 4126.8608 | 907.0024 | 0.26583
2002-07-23 | 17:00 | 27.5 | 15.9 | 49 | 22 | 15% | 22.825 | 24 | 2830 | 3387.9906 | 992.9632 | 3387.9906 | 4234.9882 | 930.7666 | 0.27279
2002-07-23 | 18:00 | 26.9 | 16.3 | 52 | 22 | 15% | 22.735 | 24 | 2830 | 3647.4962 | 1069.02 | 3647.4962 | 4559.3703 | 1002.0594 | 0.29369
2002-07-23 | 19:00 | 26.7 | 15.8 | 51 | 22 | 15% | 22.705 | 24 | 2830 | 3733.9981 | 1094.3722 | 3733.9981 | 4667.4976 | 1025.8237 | 0.30065
2002-07-23 | 20:00 | 24.1 | 14.4 | 55 | 22 | 15% | 22.315 | 24 | 2830 | 4858.5226 | 1423.9515 | 4858.5226 | 6073.1533 | 1334.759 | 0.3912
2002-07-23 | 21:00 | 20.6 | 13.4 | 63 | 22 | 15% | 21.79 | 24 | 2830 | 6372.3057 | 1867.616 | 6372.3057 | 7965.3821 | 1750.6334 | 0.51308
2002-07-23 | 22:00 | 20 | 13.1 | 64 | 22 | 15% | 21.7 | 24 | 2830 | 6631.8113 | 1943.6727 | 6631.8113 | 8289.7642 | 1821.9262 | 0.53398
2002-07-23 | 23:00 | 20.1 | 13.6 | 66 | 22 | 15% | 21.715 | 24 | 2830 | 6588.5604 | 1930.9966 | 6588.5604 | 8235.7005 | 1810.0441 | 0.53049
2002-07-23 | 24:00 | 18.2 | 13.3 | 73 | 22 | 15% | 21.43 | 24 | 2830 | 7410.3283 | 2171.843 | 7410.3283 | 9262.9104 | 2035.8045 | 0.59666
2002-07-24 | 1:00 | 17.5 | 13.4 | 77 | 22 | 15% | 21.325 | 24 | 2830 | 7713.0849 | 2260.5759 | 7713.0849 | 9641.3561 | 2118.9794 | 0.62104
2002-07-24 | 2:00 | 15.9 | 12.4 | 80 | 22 | 15% | 21.085 | 24 | 2830 | 8405.1 | 2463.3939 | 8405.1 | 10506.375 | 2309.0934 | 0.67676
2002-07-24 | 3:00 | 16.4 | 12.2 | 76 | 22 | 15% | 21.16 | 24 | 2830 | 8188.8453 | 2400.0133 | 8188.8453 | 10236.0566 | 2249.6828 | 0.65934
2002-07-24 | 4:00 | 16 | 11.9 | 77 | 22 | 15% | 21.1 | 24 | 2830 | 8361.8491 | 2450.7178 | 8361.8491 | 10452.3113 | 2297.2113 | 0.67327
2002-07-24 | 5:00 | 15.3 | 11.4 | 78 | 22 | 15% | 20.995 | 24 | 2830 | 8664.6057 | 2539.4507 | 8664.6057 | 10830.7571 | 2380.3862 | 0.69765
2002-07-24 | 6:00 | 16.7 | 12.5 | 76 | 22 | 15% | 21.205 | 24 | 2830 | 8059.0925 | 2361.9849 | 8059.0925 | 10073.8656 | 2214.0364 | 0.6489
2002-07-24 | 7:00 | 18 | 13.1 | 73 | 22 | 15% | 21.4 | 24 | 2830 | 7496.8302 | 2197.1952 | 7496.8302 | 9371.0377 | 2059.5687 | 0.60363
2002-07-24 | 8:00 | 20 | 13.8 | 67 | 22 | 15% | 21.7 | 24 | 2830 | 6631.8113 | 1943.6727 | 6631.8113 | 8289.7642 | 1821.9262 | 0.53398
2002-07-24 | 9:00 | 21.7 | 14.2 | 62 | 22 | 15% | 21.955 | 24 | 2830 | 5896.5453 | 1728.1786 | 5896.5453 | 7370.6816 | 1619.93 | 0.47477
2002-07-24 | 10:00 | 21.9 | 13.8 | 60 | 22 | 15% | 21.985 | 24 | 2830 | 5810.0434 | 1702.8263 | 5810.0434 | 7262.5542 | 1596.1658 | 0.46781
2002-07-24 | 11:00 | 23.7 | 14.5 | 56 | 22 | 15% | 22.255 | 24 | 2830 | 5031.5264 | 1474.656 | 5031.5264 | 6289.408 | 1382.2875 | 0.40513
2002-07-24 | 12:00 | 25 | 15 | 54 | 22 | 15% | 22.45 | 24 | 2830 | 4469.2642 | 1309.8664 | 4469.2642 | 5586.5802 | 1227.8198 | 0.35985
2002-07-24 | 13:00 | 23.5 | 17.1 | 67 | 22 | 15% | 22.225 | 24 | 2830 | 5118.0283 | 1500.0083 | 5118.0283 | 6397.5354 | 1406.0517 | 0.41209
2002-07-24 | 14:00 | 24.2 | 17.5 | 66 | 22 | 15% | 22.33 | 24 | 2830 | 4815.2717 | 1411.2754 | 4815.2717 | 6019.0896 | 1322.8768 | 0.38771
2002-07-24 | 15:00 | 23.7 | 17.4 | 68 | 22 | 15% | 22.255 | 24 | 2830 | 5031.5264 | 1474.656 | 5031.5264 | 6289.408 | 1382.2875 | 0.40513
2002-07-24 | 16:00 | 24 | 16.7 | 64 | 22 | 15% | 22.3 | 24 | 2830 | 4901.7736 | 1436.6277 | 4901.7736 | 6127.217 | 1346.6411 | 0.39468
2002-07-24 | 17:00 | 23.5 | 16.1 | 63 | 22 | 15% | 22.225 | 24 | 2830 | 5118.0283 | 1500.0083 | 5118.0283 | 6397.5354 | 1406.0517 | 0.41209
2002-07-24 | 18:00 | 22.5 | 15.7 | 65 | 22 | 15% | 22.075 | 24 | 2830 | 5550.5377 | 1626.7696 | 5550.5377 | 6938.1722 | 1524.873 | 0.44691
2002-07-24 | 19:00 | 22.7 | 15.2 | 63 | 22 | 15% | 22.105 | 24 | 2830 | 5464.0358 | 1601.4173 | 5464.0358 | 6830.0448 | 1501.1087 | 0.43995
2002-07-24 | 20:00 | 22.5 | 15 | 63 | 22 | 15% | 22.075 | 24 | 2830 | 5550.5377 | 1626.7696 | 5550.5377 | 6938.1722 | 1524.873 | 0.44691
2002-07-24 | 21:00 | 19.2 | 13.9 | 71 | 22 | 15% | 21.58 | 24 | 2830 | 6977.8189 | 2045.0817 | 6977.8189 | 8722.2736 | 1916.9832 | 0.56184
2002-07-24 | 22:00 | 18.4 | 13.4 | 73 | 22 | 15% | 21.46 | 24 | 2830 | 7323.8264 | 2146.4907 | 7323.8264 | 9154.783 | 2012.0402 | 0.5897
2002-07-24 | 23:00 | 17 | 12.9 | 77 | 22 | 15% | 21.25 | 24 | 2830 | 7929.3396 | 2323.9565 | 7929.3396 | 9911.6745 | 2178.39 | 0.63845
2002-07-24 | 24:00 | 18.2 | 13.3 | 73 | 22 | 15% | 21.43 | 24 | 2830 | 7410.3283 | 2171.843 | 7410.3283 | 9262.9104 | 2035.8045 | 0.59666
2002-07-25 | 1:00 | 16.7 | 12.5 | 76 | 22 | 15% | 21.205 | 24 | 2830 | 8059.0925 | 2361.9849 | 8059.0925 | 10073.8656 | 2214.0364 | 0.6489
2002-07-25 | 2:00 | 15.7 | 12 | 79 | 22 | 15% | 21.055 | 24 | 2830 | 8491.6019 | 2488.7462 | 8491.6019 | 10614.5024 | 2332.8577 | 0.68372
2002-07-25 | 3:00 | 15.2 | 11.8 | 80 | 22 | 15% | 20.98 | 24 | 2830 | 8707.8566 | 2552.1268 | 8707.8566 | 10884.8208 | 2392.2683 | 0.70113
2002-07-25 | 4:00 | 15 | 11.6 | 80 | 22 | 15% | 20.95 | 24 | 2830 | 8794.3585 | 2577.479 | 8794.3585 | 10992.9481 | 2416.0326 | 0.7081
2002-07-25 | 5:00 | 15.3 | 12.1 | 81 | 22 | 15% | 20.995 | 24 | 2830 | 8664.6057 | 2539.4507 | 8664.6057 | 10830.7571 | 2380.3862 | 0.69765
2002-07-25 | 6:00 | 15.6 | 12 | 79 | 22 | 15% | 21.04 | 24 | 2830 | 8534.8528 | 2501.4223 | 8534.8528 | 10668.566 | 2344.7398 | 0.6872
2002-07-25 | 7:00 | 16.1 | 12.3 | 78 | 22 | 15% | 21.115 | 24 | 2830 | 8318.5981 | 2438.0417 | 8318.5981 | 10398.2476 | 2285.3292 | 0.66979
2002-07-25 | 8:00 | 16.9 | 12.5 | 75 | 22 | 15% | 21.235 | 24 | 2830 | 7972.5906 | 2336.6326 | 7972.5906 | 9965.7382 | 2190.2721 | 0.64193
2002-07-25 | 9:00 | 18.4 | 12.9 | 70 | 22 | 15% | 21.46 | 24 | 2830 | 7323.8264 | 2146.4907 | 7323.8264 | 9154.783 | 2012.0402 | 0.5897
2002-07-25 | 10:00 | 19 | 13 | 68 | 22 | 15% | 21.55 | 24 | 2830 | 7064.3208 | 2070.434 | 7064.3208 | 8830.4009 | 1940.7475 | 0.5688
2002-07-25 | 11:00 | 19.6 | 13.6 | 68 | 22 | 15% | 21.64 | 24 | 2830 | 6804.8151 | 1994.3772 | 6804.8151 | 8506.0189 | 1869.4547 | 0.54791
2002-07-25 | 12:00 | 21.4 | 14.7 | 66 | 22 | 15% | 21.91 | 24 | 2830 | 6026.2981 | 1766.2069 | 6026.2981 | 7532.8726 | 1655.5764 | 0.48522
2002-07-25 | 13:00 | 22.3 | 14.9 | 63 | 22 | 15% | 22.045 | 24 | 2830 | 5637.0396 | 1652.1218 | 5637.0396 | 7046.2995 | 1548.6373 | 0.45388
2002-07-25 | 14:00 | 22.5 | 14.7 | 61 | 22 | 15% | 22.075 | 24 | 2830 | 5550.5377 | 1626.7696 | 5550.5377 | 6938.1722 | 1524.873 | 0.44691
2002-07-25 | 15:00 | 23.4 | 14.6 | 58 | 22 | 15% | 22.21 | 24 | 2830 | 5161.2792 | 1512.6844 | 5161.2792 | 6451.5991 | 1417.9339 | 0.41557
2002-07-25 | 16:00 | 23.5 | 14.3 | 56 | 22 | 15% | 22.225 | 24 | 2830 | 5118.0283 | 1500.0083 | 5118.0283 | 6397.5354 | 1406.0517 | 0.41209
2002-07-25 | 17:00 | 22.1 | 14.7 | 63 | 22 | 15% | 22.015 | 24 | 2830 | 5723.5415 | 1677.4741 | 5723.5415 | 7154.4269 | 1572.4015 | 0.46084
2002-07-25 | 18:00 | 21.5 | 14.2 | 63 | 22 | 15% | 21.925 | 24 | 2830 | 5983.0472 | 1753.5308 | 5983.0472 | 7478.809 | 1643.6943 | 0.48174
2002-07-25 | 19:00 | 20.3 | 13.8 | 66 | 22 | 15% | 21.745 | 24 | 2830 | 6502.0585 | 1905.6443 | 6502.0585 | 8127.5731 | 1786.2798 | 0.52353
2002-07-25 | 20:00 | 18.4 | 13.4 | 73 | 22 | 15% | 21.46 | 24 | 2830 | 7323.8264 | 2146.4907 | 7323.8264 | 9154.783 | 2012.0402 | 0.5897
2002-07-25 | 21:00 | 17.8 | 13.1 | 74 | 22 | 15% | 21.37 | 24 | 2830 | 7583.3321 | 2222.5475 | 7583.3321 | 9479.1651 | 2083.333 | 0.61059
2002-07-25 | 22:00 | 17.7 | 13.4 | 76 | 22 | 15% | 21.355 | 24 | 2830 | 7626.583 | 2235.2236 | 7626.583 | 9533.2288 | 2095.2151 | 0.61407
2002-07-25 | 23:00 | 17.6 | 13.2 | 75 | 22 | 15% | 21.34 | 24 | 2830 | 7669.834 | 2247.8998 | 7669.834 | 9587.2925 | 2107.0972 | 0.61755
2002-07-25 | 24:00 | 16.7 | 12.3 | 75 | 22 | 15% | 21.205 | 24 | 2830 | 8059.0925 | 2361.9849 | 8059.0925 | 10073.8656 | 2214.0364 | 0.6489
2002-07-26 | 1:00 | 15.4 | 12 | 80 | 22 | 15% | 21.01 | 24 | 2830 | 8621.3547 | 2526.7745 | 8621.3547 | 10776.6934 | 2368.504 | 0.69417
2002-07-26 | 2:00 | 16.4 | 12.5 | 78 | 22 | 15% | 21.16 | 24 | 2830 | 8188.8453 | 2400.0133 | 8188.8453 | 10236.0566 | 2249.6828 | 0.65934
2002-07-26 | 3:00 | 16.4 | 12.7 | 79 | 22 | 15% | 21.16 | 24 | 2830 | 8188.8453 | 2400.0133 | 8188.8453 | 10236.0566 | 2249.6828 | 0.65934
2002-07-26 | 4:00 | 15.9 | 12.2 | 79 | 22 | 15% | 21.085 | 24 | 2830 | 8405.1 | 2463.3939 | 8405.1 | 10506.375 | 2309.0934 | 0.67676
2002-07-26 | 5:00 | 16.1 | 12.3 | 78 | 22 | 15% | 21.115 | 24 | 2830 | 8318.5981 | 2438.0417 | 8318.5981 | 10398.2476 | 2285.3292 | 0.66979
2002-07-26 | 6:00 | 15.9 | 12.4 | 80 | 22 | 15% | 21.085 | 24 | 2830 | 8405.1 | 2463.3939 | 8405.1 | 10506.375 | 2309.0934 | 0.67676
2002-07-26 | 7:00 | 16.6 | 12.6 | 77 | 22 | 15% | 21.19 | 24 | 2830 | 8102.3434 | 2374.661 | 8102.3434 | 10127.9292 | 2225.9185 | 0.65238
2002-07-26 | 8:00 | 18.5 | 13.3 | 72 | 22 | 15% | 21.475 | 24 | 2830 | 7280.5755 | 2133.8146 | 7280.5755 | 9100.7193 | 2000.1581 | 0.58621
2002-07-26 | 9:00 | 18.9 | 13.7 | 72 | 22 | 15% | 21.535 | 24 | 2830 | 7107.5717 | 2083.1101 | 7107.5717 | 8884.4646 | 1952.6296 | 0.57228
2002-07-26 | 10:00 | 18.9 | 12 | 64 | 22 | 15% | 21.535 | 24 | 2830 | 7107.5717 | 2083.1101 | 7107.5717 | 8884.4646 | 1952.6296 | 0.57228
2002-07-26 | 11:00 | 20.6 | 11.4 | 56 | 22 | 15% | 21.79 | 24 | 2830 | 6372.3057 | 1867.616 | 6372.3057 | 7965.3821 | 1750.6334 | 0.51308
2002-07-26 | 12:00 | 20.4 | 11.7 | 57 | 22 | 15% | 21.76 | 24 | 2830 | 6458.8075 | 1892.9682 | 6458.8075 | 8073.5094 | 1774.3977 | 0.52005
2002-07-26 | 13:00 | 20.9 | 10.9 | 53 | 22 | 15% | 21.835 | 24 | 2830 | 6242.5528 | 1829.5876 | 6242.5528 | 7803.191 | 1714.987 | 0.50263
2002-07-26 | 14:00 | 21.1 | 10.3 | 50 | 22 | 15% | 21.865 | 24 | 2830 | 6156.0509 | 1804.2353 | 6156.0509 | 7695.0637 | 1691.2228 | 0.49567
2002-07-26 | 15:00 | 22.1 | 10.7 | 48 | 22 | 15% | 22.015 | 24 | 2830 | 5723.5415 | 1677.4741 | 5723.5415 | 7154.4269 | 1572.4015 | 0.46084
2002-07-26 | 16:00 | 21.2 | 10.2 | 49 | 22 | 15% | 21.88 | 24 | 2830 | 6112.8 | 1791.5592 | 6112.8 | 7641 | 1679.3407 | 0.49219
2002-07-26 | 17:00 | 21 | 12.2 | 57 | 22 | 15% | 21.85 | 24 | 2830 | 6199.3019 | 1816.9115 | 6199.3019 | 7749.1274 | 1703.1049 | 0.49915
2002-07-26 | 18:00 | 21.1 | 12.1 | 56 | 22 | 15% | 21.865 | 24 | 2830 | 6156.0509 | 1804.2353 | 6156.0509 | 7695.0637 | 1691.2228 | 0.49567
2002-07-26 | 19:00 | 20.2 | 11.9 | 59 | 22 | 15% | 21.73 | 24 | 2830 | 6545.3094 | 1918.3205 | 6545.3094 | 8181.6368 | 1798.1619 | 0.52701
2002-07-26 | 20:00 | 19 | 12.3 | 65 | 22 | 15% | 21.55 | 24 | 2830 | 7064.3208 | 2070.434 | 7064.3208 | 8830.4009 | 1940.7475 | 0.5688
2002-07-26 | 21:00 | 16.7 | 12 | 74 | 22 | 15% | 21.205 | 24 | 2830 | 8059.0925 | 2361.9849 | 8059.0925 | 10073.8656 | 2214.0364 | 0.6489
2002-07-26 | 22:00 | 15.4 | 11.5 | 78 | 22 | 15% | 21.01 | 24 | 2830 | 8621.3547 | 2526.7745 | 8621.3547 | 10776.6934 | 2368.504 | 0.69417
2002-07-26 | 23:00 | 15.1 | 11.5 | 79 | 22 | 15% | 20.965 | 24 | 2830 | 8751.1075 | 2564.8029 | 8751.1075 | 10938.8844 | 2404.1504 | 0.70462
2002-07-26 | 24:00 | 14.4 | 11.1 | 81 | 22 | 15% | 20.86 | 24 | 2830 | 9053.8642 | 2653.5358 | 9053.8642 | 11317.3302 | 2487.3253 | 0.72899
2002-07-27 | 1:00 | 14.7 | 11.4 | 81 | 22 | 15% | 20.905 | 24 | 2830 | 8924.1113 | 2615.5074 | 8924.1113 | 11155.1392 | 2451.6789 | 0.71855
2002-07-27 | 2:00 | 15.5 | 11.7 | 78 | 22 | 15% | 21.025 | 24 | 2830 | 8578.1038 | 2514.0984 | 8578.1038 | 10722.6297 | 2356.6219 | 0.69069
2002-07-27 | 3:00 | 15.4 | 11.7 | 79 | 22 | 15% | 21.01 | 24 | 2830 | 8621.3547 | 2526.7745 | 8621.3547 | 10776.6934 | 2368.504 | 0.69417
2002-07-27 | 4:00 | 15.3 | 11.9 | 80 | 22 | 15% | 20.995 | 24 | 2830 | 8664.6057 | 2539.4507 | 8664.6057 | 10830.7571 | 2380.3862 | 0.69765
2002-07-27 | 5:00 | 14.4 | 11.2 | 81 | 22 | 15% | 20.86 | 24 | 2830 | 9053.8642 | 2653.5358 | 9053.8642 | 11317.3302 | 2487.3253 | 0.72899
2002-07-27 | 6:00 | 15.4 | 11.3 | 77 | 22 | 15% | 21.01 | 24 | 2830 | 8621.3547 | 2526.7745 | 8621.3547 | 10776.6934 | 2368.504 | 0.69417
2002-07-27 | 7:00 | 16.1 | 11.5 | 74 | 22 | 15% | 21.115 | 24 | 2830 | 8318.5981 | 2438.0417 | 8318.5981 | 10398.2476 | 2285.3292 | 0.66979
2002-07-27 | 8:00 | 16 | 11.2 | 73 | 22 | 15% | 21.1 | 24 | 2830 | 8361.8491 | 2450.7178 | 8361.8491 | 10452.3113 | 2297.2113 | 0.67327
2002-07-27 | 9:00 | 17.2 | 11.5 | 69 | 22 | 15% | 21.28 | 24 | 2830 | 7842.8377 | 2298.6043 | 7842.8377 | 9803.5472 | 2154.6258 | 0.63148
2002-07-27 | 10:00 | 17.6 | 11.5 | 67 | 22 | 15% | 21.34 | 24 | 2830 | 7669.834 | 2247.8998 | 7669.834 | 9587.2925 | 2107.0972 | 0.61755
2002-07-27 | 11:00 | 18.9 | 12.3 | 65 | 22 | 15% | 21.535 | 24 | 2830 | 7107.5717 | 2083.1101 | 7107.5717 | 8884.4646 | 1952.6296 | 0.57228
2002-07-27 | 12:00 | 20.2 | 12.6 | 62 | 22 | 15% | 21.73 | 24 | 2830 | 6545.3094 | 1918.3205 | 6545.3094 | 8181.6368 | 1798.1619 | 0.52701
2002-07-27 | 13:00 | 19.7 | 12.7 | 64 | 22 | 15% | 21.655 | 24 | 2830 | 6761.5642 | 1981.7011 | 6761.5642 | 8451.9552 | 1857.5726 | 0.54442
2002-07-27 | 14:00 | 20.6 | 12.4 | 59 | 22 | 15% | 21.79 | 24 | 2830 | 6372.3057 | 1867.616 | 6372.3057 | 7965.3821 | 1750.6334 | 0.51308
2002-07-27 | 15:00 | 20.4 | 12.1 | 59 | 22 | 15% | 21.76 | 24 | 2830 | 6458.8075 | 1892.9682 | 6458.8075 | 8073.5094 | 1774.3977 | 0.52005
2002-07-27 | 16:00 | 20.3 | 11.8 | 58 | 22 | 15% | 21.745 | 24 | 2830 | 6502.0585 | 1905.6443 | 6502.0585 | 8127.5731 | 1786.2798 | 0.52353
2002-07-27 | 17:00 | 20.8 | 11.8 | 56 | 22 | 15% | 21.82 | 24 | 2830 | 6285.8038 | 1842.2637 | 6285.8038 | 7857.2547 | 1726.8692 | 0.50612
2002-07-27 | 18:00 | 20.9 | 11.2 | 54 | 22 | 15% | 21.835 | 24 | 2830 | 6242.5528 | 1829.5876 | 6242.5528 | 7803.191 | 1714.987 | 0.50263
2002-07-27 | 19:00 | 20.3 | 10.8 | 54 | 22 | 15% | 21.745 | 24 | 2830 | 6502.0585 | 1905.6443 | 6502.0585 | 8127.5731 | 1786.2798 | 0.52353
2002-07-27 | 20:00 | 19.4 | 10.8 | 57 | 22 | 15% | 21.61 | 24 | 2830 | 6891.317 | 2019.7295 | 6891.317 | 8614.1462 | 1893.219 | 0.55487
2002-07-27 | 21:00 | 16.9 | 11 | 68 | 22 | 15% | 21.235 | 24 | 2830 | 7972.5906 | 2336.6326 | 7972.5906 | 9965.7382 | 2190.2721 | 0.64193
2002-07-27 | 22:00 | 16.4 | 10.6 | 69 | 22 | 15% | 21.16 | 24 | 2830 | 8188.8453 | 2400.0133 | 8188.8453 | 10236.0566 | 2249.6828 | 0.65934
2002-07-27 | 23:00 | 15.9 | 10.9 | 72 | 22 | 15% | 21.085 | 24 | 2830 | 8405.1 | 2463.3939 | 8405.1 | 10506.375 | 2309.0934 | 0.67676
2002-07-27 | 24:00 | 16.7 | 10.5 | 67 | 22 | 15% | 21.205 | 24 | 2830 | 8059.0925 | 2361.9849 | 8059.0925 | 10073.8656 | 2214.0364 | 0.6489
2002-07-28 | 1:00 | 16.4 | 10.5 | 68 | 22 | 15% | 21.16 | 24 | 2830 | 8188.8453 | 2400.0133 | 8188.8453 | 10236.0566 | 2249.6828 | 0.65934
2002-07-28 | 2:00 | 16.2 | 10.8 | 70 | 22 | 15% | 21.13 | 24 | 2830 | 8275.3472 | 2425.3655 | 8275.3472 | 10344.184 | 2273.447 | 0.66631
2002-07-28 | 3:00 | 16.1 | 10.5 | 69 | 22 | 15% | 21.115 | 24 | 2830 | 8318.5981 | 2438.0417 | 8318.5981 | 10398.2476 | 2285.3292 | 0.66979
2002-07-28 | 4:00 | 16 | 10.2 | 68 | 22 | 15% | 21.1 | 24 | 2830 | 8361.8491 | 2450.7178 | 8361.8491 | 10452.3113 | 2297.2113 | 0.67327
2002-07-28 | 5:00 | 15.4 | 10.4 | 72 | 22 | 15% | 21.01 | 24 | 2830 | 8621.3547 | 2526.7745 | 8621.3547 | 10776.6934 | 2368.504 | 0.69417
2002-07-28 | 6:00 | 14.9 | 10.6 | 75 | 22 | 15% | 20.935 | 24 | 2830 | 8837.6094 | 2590.1552 | 8837.6094 | 11047.0118 | 2427.9147 | 0.71158
2002-07-28 | 7:00 | 15.5 | 10.8 | 74 | 22 | 15% | 21.025 | 24 | 2830 | 8578.1038 | 2514.0984 | 8578.1038 | 10722.6297 | 2356.6219 | 0.69069
2002-07-28 | 8:00 | 16.6 | 11.1 | 70 | 22 | 15% | 21.19 | 24 | 2830 | 8102.3434 | 2374.661 | 8102.3434 | 10127.9292 | 2225.9185 | 0.65238
2002-07-28 | 9:00 | 17.7 | 11.7 | 68 | 22 | 15% | 21.355 | 24 | 2830 | 7626.583 | 2235.2236 | 7626.583 | 9533.2288 | 2095.2151 | 0.61407
2002-07-28 | 10:00 | 18.6 | 12 | 65 | 22 | 15% | 21.49 | 24 | 2830 | 7237.3245 | 2121.1385 | 7237.3245 | 9046.6557 | 1988.276 | 0.58273
2002-07-28 | 11:00 | 19.5 | 12.6 | 64 | 22 | 15% | 21.625 | 24 | 2830 | 6848.066 | 2007.0534 | 6848.066 | 8560.0825 | 1881.3368 | 0.55139
2002-07-28 | 12:00 | 19.9 | 13 | 64 | 22 | 15% | 21.685 | 24 | 2830 | 6675.0623 | 1956.3488 | 6675.0623 | 8343.8278 | 1833.8083 | 0.53746
2002-07-28 | 13:00 | 21.8 | 14.1 | 62 | 22 | 15% | 21.97 | 24 | 2830 | 5853.2943 | 1715.5024 | 5853.2943 | 7316.6179 | 1608.0479 | 0.47129
2002-07-28 | 14:00 | 21.3 | 13.7 | 62 | 22 | 15% | 21.895 | 24 | 2830 | 6069.5491 | 1778.8831 | 6069.5491 | 7586.9363 | 1667.4585 | 0.4887
2002-07-28 | 15:00 | 20.9 | 12.3 | 58 | 22 | 15% | 21.835 | 24 | 2830 | 6242.5528 | 1829.5876 | 6242.5528 | 7803.191 | 1714.987 | 0.50263
2002-07-28 | 16:00 | 20.1 | 12.8 | 63 | 22 | 15% | 21.715 | 24 | 2830 | 6588.5604 | 1930.9966 | 6588.5604 | 8235.7005 | 1810.0441 | 0.53049
2002-07-28 | 17:00 | 19 | 12.9 | 68 | 22 | 15% | 21.55 | 24 | 2830 | 7064.3208 | 2070.434 | 7064.3208 | 8830.4009 | 1940.7475 | 0.5688
2002-07-28 | 18:00 | 18.4 | 12.8 | 70 | 22 | 15% | 21.46 | 24 | 2830 | 7323.8264 | 2146.4907 | 7323.8264 | 9154.783 | 2012.0402 | 0.5897
2002-07-28 | 19:00 | 18.1 | 12.9 | 72 | 22 | 15% | 21.415 | 24 | 2830 | 7453.5792 | 2184.5191 | 7453.5792 | 9316.9741 | 2047.6866 | 0.60014
2002-07-28 | 20:00 | 17 | 13.3 | 79 | 22 | 15% | 21.25 | 24 | 2830 | 7929.3396 | 2323.9565 | 7929.3396 | 9911.6745 | 2178.39 | 0.63845
2002-07-28 | 21:00 | 16.8 | 12.2 | 74 | 22 | 15% | 21.22 | 24 | 2830 | 8015.8415 | 2349.3088 | 8015.8415 | 10019.8019 | 2202.1543 | 0.64541
2002-07-28 | 22:00 | 16 | 11.6 | 75 | 22 | 15% | 21.1 | 24 | 2830 | 8361.8491 | 2450.7178 | 8361.8491 | 10452.3113 | 2297.2113 | 0.67327
2002-07-28 | 23:00 | 16.1 | 11.8 | 76 | 22 | 15% | 21.115 | 24 | 2830 | 8318.5981 | 2438.0417 | 8318.5981 | 10398.2476 | 2285.3292 | 0.66979
2002-07-28 | 24:00 | 15.9 | 11.5 | 75 | 22 | 15% | 21.085 | 24 | 2830 | 8405.1 | 2463.3939 | 8405.1 | 10506.375 | 2309.0934 | 0.67676
2002-07-29 | 1:00 | 15.1 | 12 | 82 | 22 | 15% | 20.965 | 24 | 2830 | 8751.1075 | 2564.8029 | 8751.1075 | 10938.8844 | 2404.1504 | 0.70462
2002-07-29 | 2:00 | 15 | 11.7 | 81 | 22 | 15% | 20.95 | 24 | 2830 | 8794.3585 | 2577.479 | 8794.3585 | 10992.9481 | 2416.0326 | 0.7081
2002-07-29 | 3:00 | 14.7 | 12.1 | 84 | 22 | 15% | 20.905 | 24 | 2830 | 8924.1113 | 2615.5074 | 8924.1113 | 11155.1392 | 2451.6789 | 0.71855
2002-07-29 | 4:00 | 14.2 | 11.7 | 85 | 22 | 15% | 20.83 | 24 | 2830 | 9140.366 | 2678.8881 | 9140.366 | 11425.4575 | 2511.0896 | 0.73596
2002-07-29 | 5:00 | 14.1 | 11.4 | 84 | 22 | 15% | 20.815 | 24 | 2830 | 9183.617 | 2691.5642 | 9183.617 | 11479.5212 | 2522.9717 | 0.73944
2002-07-29 | 6:00 | 14.3 | 11.2 | 82 | 22 | 15% | 20.845 | 24 | 2830 | 9097.1151 | 2666.2119 | 9097.1151 | 11371.3939 | 2499.2074 | 0.73248
2002-07-29 | 7:00 | 14.5 | 11.4 | 82 | 22 | 15% | 20.875 | 24 | 2830 | 9010.6132 | 2640.8597 | 9010.6132 | 11263.2665 | 2475.4432 | 0.72551
2002-07-29 | 8:00 | 15.7 | 11.8 | 78 | 22 | 15% | 21.055 | 24 | 2830 | 8491.6019 | 2488.7462 | 8491.6019 | 10614.5024 | 2332.8577 | 0.68372
2002-07-29 | 9:00 | 16.8 | 11.9 | 73 | 22 | 15% | 21.22 | 24 | 2830 | 8015.8415 | 2349.3088 | 8015.8415 | 10019.8019 | 2202.1543 | 0.64541
2002-07-29 | 10:00 | 16.9 | 11.8 | 72 | 22 | 15% | 21.235 | 24 | 2830 | 7972.5906 | 2336.6326 | 7972.5906 | 9965.7382 | 2190.2721 | 0.64193
2002-07-29 | 11:00 | 17.7 | 12 | 69 | 22 | 15% | 21.355 | 24 | 2830 | 7626.583 | 2235.2236 | 7626.583 | 9533.2288 | 2095.2151 | 0.61407
2002-07-29 | 12:00 | 17.9 | 11.6 | 67 | 22 | 15% | 21.385 | 24 | 2830 | 7540.0811 | 2209.8714 | 7540.0811 | 9425.1014 | 2071.4509 | 0.60711
2002-07-29 | 13:00 | 17.1 | 11.2 | 68 | 22 | 15% | 21.265 | 24 | 2830 | 7886.0887 | 2311.2804 | 7886.0887 | 9857.6108 | 2166.5079 | 0.63497
2002-07-29 | 14:00 | 18.2 | 11.9 | 67 | 22 | 15% | 21.43 | 24 | 2830 | 7410.3283 | 2171.843 | 7410.3283 | 9262.9104 | 2035.8045 | 0.59666
2002-07-29 | 15:00 | 19 | 12 | 64 | 22 | 15% | 21.55 | 24 | 2830 | 7064.3208 | 2070.434 | 7064.3208 | 8830.4009 | 1940.7475 | 0.5688
2002-07-29 | 16:00 | 19.6 | 11.7 | 60 | 22 | 15% | 21.64 | 24 | 2830 | 6804.8151 | 1994.3772 | 6804.8151 | 8506.0189 | 1869.4547 | 0.54791
2002-07-29 | 17:00 | 19.1 | 11.5 | 61 | 22 | 15% | 21.565 | 24 | 2830 | 7021.0698 | 2057.7579 | 7021.0698 | 8776.3373 | 1928.8653 | 0.56532
2002-07-29 | 18:00 | 18.3 | 11.2 | 63 | 22 | 15% | 21.445 | 24 | 2830 | 7367.0774 | 2159.1669 | 7367.0774 | 9208.8467 | 2023.9224 | 0.59318
2002-07-29 | 19:00 | 18 | 11.2 | 64 | 22 | 15% | 21.4 | 24 | 2830 | 7496.8302 | 2197.1952 | 7496.8302 | 9371.0377 | 2059.5687 | 0.60363
2002-07-29 | 20:00 | 17.2 | 11.5 | 69 | 22 | 15% | 21.28 | 24 | 2830 | 7842.8377 | 2298.6043 | 7842.8377 | 9803.5472 | 2154.6258 | 0.63148
2002-07-29 | 21:00 | 17 | 11.6 | 70 | 22 | 15% | 21.25 | 24 | 2830 | 7929.3396 | 2323.9565 | 7929.3396 | 9911.6745 | 2178.39 | 0.63845
2002-07-29 | 22:00 | 16.5 | 11.4 | 72 | 22 | 15% | 21.175 | 24 | 2830 | 8145.5943 | 2387.3371 | 8145.5943 | 10181.9929 | 2237.8006 | 0.65586
2002-07-29 | 23:00 | 16 | 11 | 72 | 22 | 15% | 21.1 | 24 | 2830 | 8361.8491 | 2450.7178 | 8361.8491 | 10452.3113 | 2297.2113 | 0.67327
2002-07-29 | 24:00 | 15.6 | 11.2 | 75 | 22 | 15% | 21.04 | 24 | 2830 | 8534.8528 | 2501.4223 | 8534.8528 | 10668.566 | 2344.7398 | 0.6872
2002-07-30 | 1:00 | 15.1 | 11.2 | 78 | 22 | 15% | 20.965 | 24 | 2830 | 8751.1075 | 2564.8029 | 8751.1075 | 10938.8844 | 2404.1504 | 0.70462
2002-07-30 | 2:00 | 14.9 | 11 | 77 | 22 | 15% | 20.935 | 24 | 2830 | 8837.6094 | 2590.1552 | 8837.6094 | 11047.0118 | 2427.9147 | 0.71158
2002-07-30 | 3:00 | 14.9 | 10.9 | 77 | 22 | 15% | 20.935 | 24 | 2830 | 8837.6094 | 2590.1552 | 8837.6094 | 11047.0118 | 2427.9147 | 0.71158
2002-07-30 | 4:00 | 15.5 | 11.5 | 77 | 22 | 15% | 21.025 | 24 | 2830 | 8578.1038 | 2514.0984 | 8578.1038 | 10722.6297 | 2356.6219 | 0.69069
2002-07-30 | 5:00 | 15.8 | 10.6 | 71 | 22 | 15% | 21.07 | 24 | 2830 | 8448.3509 | 2476.07 | 8448.3509 | 10560.4387 | 2320.9755 | 0.68024
2002-07-30 | 6:00 | 15.8 | 9.9 | 68 | 22 | 15% | 21.07 | 24 | 2830 | 8448.3509 | 2476.07 | 8448.3509 | 10560.4387 | 2320.9755 | 0.68024
2002-07-30 | 7:00 | 15.7 | 9.5 | 67 | 22 | 15% | 21.055 | 24 | 2830 | 8491.6019 | 2488.7462 | 8491.6019 | 10614.5024 | 2332.8577 | 0.68372
2002-07-30 | 8:00 | 15.9 | 9.6 | 66 | 22 | 15% | 21.085 | 24 | 2830 | 8405.1 | 2463.3939 | 8405.1 | 10506.375 | 2309.0934 | 0.67676
2002-07-30 | 9:00 | 18.6 | 10.3 | 58 | 22 | 15% | 21.49 | 24 | 2830 | 7237.3245 | 2121.1385 | 7237.3245 | 9046.6557 | 1988.276 | 0.58273
2002-07-30 | 10:00 | 18.9 | 9.7 | 55 | 22 | 15% | 21.535 | 24 | 2830 | 7107.5717 | 2083.1101 | 7107.5717 | 8884.4646 | 1952.6296 | 0.57228
2002-07-30 | 11:00 | 19.1 | 10.6 | 58 | 22 | 15% | 21.565 | 24 | 2830 | 7021.0698 | 2057.7579 | 7021.0698 | 8776.3373 | 1928.8653 | 0.56532
2002-07-30 | 12:00 | 20.2 | 10.4 | 53 | 22 | 15% | 21.73 | 24 | 2830 | 6545.3094 | 1918.3205 | 6545.3094 | 8181.6368 | 1798.1619 | 0.52701
2002-07-30 | 13:00 | 19.9 | 9.8 | 52 | 22 | 15% | 21.685 | 24 | 2830 | 6675.0623 | 1956.3488 | 6675.0623 | 8343.8278 | 1833.8083 | 0.53746
2002-07-30 | 14:00 | 20.8 | 9.3 | 48 | 22 | 15% | 21.82 | 24 | 2830 | 6285.8038 | 1842.2637 | 6285.8038 | 7857.2547 | 1726.8692 | 0.50612
2002-07-30 | 15:00 | 20 | 9.5 | 51 | 22 | 15% | 21.7 | 24 | 2830 | 6631.8113 | 1943.6727 | 6631.8113 | 8289.7642 | 1821.9262 | 0.53398
2002-07-30 | 16:00 | 20.5 | 8.4 | 46 | 22 | 15% | 21.775 | 24 | 2830 | 6415.5566 | 1880.2921 | 6415.5566 | 8019.4458 | 1762.5156 | 0.51656
2002-07-30 | 17:00 | 20.1 | 8.9 | 48 | 22 | 15% | 21.715 | 24 | 2830 | 6588.5604 | 1930.9966 | 6588.5604 | 8235.7005 | 1810.0441 | 0.53049
2002-07-30 | 18:00 | 19.6 | 9.3 | 51 | 22 | 15% | 21.64 | 24 | 2830 | 6804.8151 | 1994.3772 | 6804.8151 | 8506.0189 | 1869.4547 | 0.54791
2002-07-30 | 19:00 | 18.2 | 10.6 | 61 | 22 | 15% | 21.43 | 24 | 2830 | 7410.3283 | 2171.843 | 7410.3283 | 9262.9104 | 2035.8045 | 0.59666
2002-07-30 | 20:00 | 16.5 | 10 | 65 | 22 | 15% | 21.175 | 24 | 2830 | 8145.5943 | 2387.3371 | 8145.5943 | 10181.9929 | 2237.8006 | 0.65586
2002-07-30 | 21:00 | 15.7 | 9.4 | 66 | 22 | 15% | 21.055 | 24 | 2830 | 8491.6019 | 2488.7462 | 8491.6019 | 10614.5024 | 2332.8577 | 0.68372
2002-07-30 | 22:00 | 13.8 | 9.4 | 75 | 22 | 15% | 20.77 | 24 | 2830 | 9313.3698 | 2729.5926 | 9313.3698 | 11641.7123 | 2558.6181 | 0.74989
2002-07-30 | 23:00 | 14.2 | 9.5 | 73 | 22 | 15% | 20.83 | 24 | 2830 | 9140.366 | 2678.8881 | 9140.366 | 11425.4575 | 2511.0896 | 0.73596
2002-07-30 | 24:00 | 14.2 | 9.1 | 71 | 22 | 15% | 20.83 | 24 | 2830 | 9140.366 | 2678.8881 | 9140.366 | 11425.4575 | 2511.0896 | 0.73596
2002-07-31 | 1:00 | 14 | 8.7 | 70 | 22 | 15% | 20.8 | 24 | 2830 | 9226.8679 | 2704.2403 | 9226.8679 | 11533.5849 | 2534.8538 | 0.74292
2002-07-31 | 2:00 | 12.6 | 9.5 | 81 | 22 | 15% | 20.59 | 24 | 2830 | 9832.3811 | 2881.7061 | 9832.3811 | 12290.4764 | 2701.2036 | 0.79168
2002-07-31 | 3:00 | 12.8 | 9.6 | 81 | 22 | 15% | 20.62 | 24 | 2830 | 9745.8792 | 2856.3538 | 9745.8792 | 12182.3491 | 2677.4394 | 0.78471
2002-07-31 | 4:00 | 12.5 | 8.6 | 77 | 22 | 15% | 20.575 | 24 | 2830 | 9875.6321 | 2894.3822 | 9875.6321 | 12344.5401 | 2713.0857 | 0.79516
2002-07-31 | 5:00 | 12.3 | 8.6 | 78 | 22 | 15% | 20.545 | 24 | 2830 | 9962.134 | 2919.7345 | 9962.134 | 12452.6675 | 2736.85 | 0.80212
2002-07-31 | 6:00 | 13.2 | 9 | 76 | 22 | 15% | 20.68 | 24 | 2830 | 9572.8755 | 2805.6493 | 9572.8755 | 11966.0943 | 2629.9108 | 0.77078
2002-07-31 | 7:00 | 14 | 8.9 | 71 | 22 | 15% | 20.8 | 24 | 2830 | 9226.8679 | 2704.2403 | 9226.8679 | 11533.5849 | 2534.8538 | 0.74292
2002-07-31 | 8:00 | 15.1 | 10 | 72 | 22 | 15% | 20.965 | 24 | 2830 | 8751.1075 | 2564.8029 | 8751.1075 | 10938.8844 | 2404.1504 | 0.70462
2002-07-31 | 9:00 | 16.6 | 10.3 | 66 | 22 | 15% | 21.19 | 24 | 2830 | 8102.3434 | 2374.661 | 8102.3434 | 10127.9292 | 2225.9185 | 0.65238
2002-07-31 | 10:00 | 17.5 | 9.4 | 59 | 22 | 15% | 21.325 | 24 | 2830 | 7713.0849 | 2260.5759 | 7713.0849 | 9641.3561 | 2118.9794 | 0.62104
2002-07-31 | 11:00 | 17 | 10.3 | 65 | 22 | 15% | 21.25 | 24 | 2830 | 7929.3396 | 2323.9565 | 7929.3396 | 9911.6745 | 2178.39 | 0.63845
2002-07-31 | 12:00 | 18.1 | 10.2 | 60 | 22 | 15% | 21.415 | 24 | 2830 | 7453.5792 | 2184.5191 | 7453.5792 | 9316.9741 | 2047.6866 | 0.60014
2002-07-31 | 13:00 | 19.7 | 10.1 | 54 | 22 | 15% | 21.655 | 24 | 2830 | 6761.5642 | 1981.7011 | 6761.5642 | 8451.9552 | 1857.5726 | 0.54442
2002-07-31 | 14:00 | 19.7 | 10.9 | 57 | 22 | 15% | 21.655 | 24 | 2830 | 6761.5642 | 1981.7011 | 6761.5642 | 8451.9552 | 1857.5726 | 0.54442
2002-07-31 | 15:00 | 20.6 | 12.1 | 58 | 22 | 15% | 21.79 | 24 | 2830 | 6372.3057 | 1867.616 | 6372.3057 | 7965.3821 | 1750.6334 | 0.51308
2002-07-31 | 16:00 | 20 | 11.6 | 58 | 22 | 15% | 21.7 | 24 | 2830 | 6631.8113 | 1943.6727 | 6631.8113 | 8289.7642 | 1821.9262 | 0.53398
2002-07-31 | 17:00 | 19.8 | 11.2 | 58 | 22 | 15% | 21.67 | 24 | 2830 | 6718.3132 | 1969.025 | 6718.3132 | 8397.8915 | 1845.6904 | 0.54094
2002-07-31 | 18:00 | 19.1 | 10.4 | 57 | 22 | 15% | 21.565 | 24 | 2830 | 7021.0698 | 2057.7579 | 7021.0698 | 8776.3373 | 1928.8653 | 0.56532
2002-07-31 | 19:00 | 17.8 | 9.4 | 58 | 22 | 15% | 21.37 | 24 | 2830 | 7583.3321 | 2222.5475 | 7583.3321 | 9479.1651 | 2083.333 | 0.61059
2002-07-31 | 20:00 | 17.1 | 9.1 | 59 | 22 | 15% | 21.265 | 24 | 2830 | 7886.0887 | 2311.2804 | 7886.0887 | 9857.6108 | 2166.5079 | 0.63497
2002-07-31 | 21:00 | 16.4 | 9 | 62 | 22 | 15% | 21.16 | 24 | 2830 | 8188.8453 | 2400.0133 | 8188.8453 | 10236.0566 | 2249.6828 | 0.65934
2002-07-31 | 22:00 | 15.8 | 9.2 | 65 | 22 | 15% | 21.07 | 24 | 2830 | 8448.3509 | 2476.07 | 8448.3509 | 10560.4387 | 2320.9755 | 0.68024
2002-07-31 | 23:00 | 15.2 | 9.6 | 69 | 22 | 15% | 20.98 | 24 | 2830 | 8707.8566 | 2552.1268 | 8707.8566 | 10884.8208 | 2392.2683 | 0.70113
2002-07-31 | 24:00 | 14.6 | 10 | 74 | 22 | 15% | 20.89 | 24 | 2830 | 8967.3623 | 2628.1835 | 8967.3623 | 11209.2028 | 2463.5611 | 0.72203
2011-08-01 | 1:00 | 14 | 10.5 | 79 | 22 | 15% | 20.8 | 24 | 2830 | 9226.8679 | 2704.2403 | 9226.8679 | 11533.5849 | 2534.8538 | 0.74292
2011-08-01 | 2:00 | 13.7 | 10.7 | 82 | 22 | 15% | 20.755 | 24 | 2830 | 9356.6208 | 2742.2687 | 9356.6208 | 11695.7759 | 2570.5002 | 0.75337
2011-08-01 | 3:00 | 13.4 | 10.7 | 84 | 22 | 15% | 20.71 | 24 | 2830 | 9486.3736 | 2780.2971 | 9486.3736 | 11857.967 | 2606.1466 | 0.76382
2011-08-01 | 4:00 | 13.4 | 10.6 | 83 | 22 | 15% | 20.71 | 24 | 2830 | 9486.3736 | 2780.2971 | 9486.3736 | 11857.967 | 2606.1466 | 0.76382
2011-08-01 | 5:00 | 13.5 | 10.5 | 82 | 22 | 15% | 20.725 | 24 | 2830 | 9443.1226 | 2767.6209 | 9443.1226 | 11803.9033 | 2594.2645 | 0.76034
2011-08-01 | 6:00 | 13.7 | 10.5 | 81 | 22 | 15% | 20.755 | 24 | 2830 | 9356.6208 | 2742.2687 | 9356.6208 | 11695.7759 | 2570.5002 | 0.75337
2011-08-01 | 7:00 | 16 | 11.1 | 73 | 22 | 15% | 21.1 | 24 | 2830 | 8361.8491 | 2450.7178 | 8361.8491 | 10452.3113 | 2297.2113 | 0.67327
2011-08-01 | 8:00 | 16.8 | 11.8 | 72 | 22 | 15% | 21.22 | 24 | 2830 | 8015.8415 | 2349.3088 | 8015.8415 | 10019.8019 | 2202.1543 | 0.64541
2011-08-01 | 9:00 | 17.9 | 12.3 | 70 | 22 | 15% | 21.385 | 24 | 2830 | 7540.0811 | 2209.8714 | 7540.0811 | 9425.1014 | 2071.4509 | 0.60711
2011-08-01 | 10:00 | 18.6 | 13 | 70 | 22 | 15% | 21.49 | 24 | 2830 | 7237.3245 | 2121.1385 | 7237.3245 | 9046.6557 | 1988.276 | 0.58273
2011-08-01 | 11:00 | 19.6 | 12.8 | 65 | 22 | 15% | 21.64 | 24 | 2830 | 6804.8151 | 1994.3772 | 6804.8151 | 8506.0189 | 1869.4547 | 0.54791
2011-08-01 | 12:00 | 20.2 | 13.2 | 64 | 22 | 15% | 21.73 | 24 | 2830 | 6545.3094 | 1918.3205 | 6545.3094 | 8181.6368 | 1798.1619 | 0.52701
2011-08-01 | 13:00 | 21 | 13.7 | 63 | 22 | 15% | 21.85 | 24 | 2830 | 6199.3019 | 1816.9115 | 6199.3019 | 7749.1274 | 1703.1049 | 0.49915
2011-08-01 | 14:00 | 21.8 | 13.3 | 58 | 22 | 15% | 21.97 | 24 | 2830 | 5853.2943 | 1715.5024 | 5853.2943 | 7316.6179 | 1608.0479 | 0.47129
2011-08-01 | 15:00 | 22.1 | 11.8 | 52 | 22 | 15% | 22.015 | 24 | 2830 | 5723.5415 | 1677.4741 | 5723.5415 | 7154.4269 | 1572.4015 | 0.46084
2011-08-01 | 16:00 | 21.3 | 13.9 | 63 | 22 | 15% | 21.895 | 24 | 2830 | 6069.5491 | 1778.8831 | 6069.5491 | 7586.9363 | 1667.4585 | 0.4887
2011-08-01 | 17:00 | 21.5 | 13.2 | 59 | 22 | 15% | 21.925 | 24 | 2830 | 5983.0472 | 1753.5308 | 5983.0472 | 7478.809 | 1643.6943 | 0.48174
2011-08-01 | 18:00 | 20.3 | 13.9 | 67 | 22 | 15% | 21.745 | 24 | 2830 | 6502.0585 | 1905.6443 | 6502.0585 | 8127.5731 | 1786.2798 | 0.52353
2011-08-01 | 19:00 | 19.1 | 14.6 | 75 | 22 | 15% | 21.565 | 24 | 2830 | 7021.0698 | 2057.7579 | 7021.0698 | 8776.3373 | 1928.8653 | 0.56532
2011-08-01 | 20:00 | 18.6 | 14.3 | 76 | 22 | 15% | 21.49 | 24 | 2830 | 7237.3245 | 2121.1385 | 7237.3245 | 9046.6557 | 1988.276 | 0.58273
2011-08-01 | 21:00 | 18.6 | 13.8 | 74 | 22 | 15% | 21.49 | 24 | 2830 | 7237.3245 | 2121.1385 | 7237.3245 | 9046.6557 | 1988.276 | 0.58273
2011-08-01 | 22:00 | 18 | 14 | 77 | 22 | 15% | 21.4 | 24 | 2830 | 7496.8302 | 2197.1952 | 7496.8302 | 9371.0377 | 2059.5687 | 0.60363
2011-08-01 | 23:00 | 16.9 | 13.5 | 80 | 22 | 15% | 21.235 | 24 | 2830 | 7972.5906 | 2336.6326 | 7972.5906 | 9965.7382 | 2190.2721 | 0.64193
2011-08-01 | 24:00 | 14.9 | 12.9 | 88 | 22 | 15% | 20.935 | 24 | 2830 | 8837.6094 | 2590.1552 | 8837.6094 | 11047.0118 | 2427.9147 | 0.71158
2011-08-02 | 1:00 | 14.9 | 12.8 | 87 | 22 | 15% | 20.935 | 24 | 2830 | 8837.6094 | 2590.1552 | 8837.6094 | 11047.0118 | 2427.9147 | 0.71158
2011-08-02 | 2:00 | 14.9 | 12.7 | 87 | 22 | 15% | 20.935 | 24 | 2830 | 8837.6094 | 2590.1552 | 8837.6094 | 11047.0118 | 2427.9147 | 0.71158
2011-08-02 | 3:00 | 14.3 | 12.2 | 87 | 22 | 15% | 20.845 | 24 | 2830 | 9097.1151 | 2666.2119 | 9097.1151 | 11371.3939 | 2499.2074 | 0.73248
2011-08-02 | 4:00 | 15.3 | 12.8 | 85 | 22 | 15% | 20.995 | 24 | 2830 | 8664.6057 | 2539.4507 | 8664.6057 | 10830.7571 | 2380.3862 | 0.69765
2011-08-02 | 5:00 | 15 | 12.6 | 86 | 22 | 15% | 20.95 | 24 | 2830 | 8794.3585 | 2577.479 | 8794.3585 | 10992.9481 | 2416.0326 | 0.7081
2011-08-02 | 6:00 | 15.9 | 12 | 78 | 22 | 15% | 21.085 | 24 | 2830 | 8405.1 | 2463.3939 | 8405.1 | 10506.375 | 2309.0934 | 0.67676
2011-08-02 | 7:00 | 16.7 | 13 | 79 | 22 | 15% | 21.205 | 24 | 2830 | 8059.0925 | 2361.9849 | 8059.0925 | 10073.8656 | 2214.0364 | 0.6489
2011-08-02 | 8:00 | 17.4 | 11.9 | 70 | 22 | 15% | 21.31 | 24 | 2830 | 7756.3358 | 2273.252 | 7756.3358 | 9695.4198 | 2130.8615 | 0.62452
2011-08-02 | 9:00 | 19.3 | 12.1 | 63 | 22 | 15% | 21.595 | 24 | 2830 | 6934.5679 | 2032.4056 | 6934.5679 | 8668.2099 | 1905.1011 | 0.55835
2011-08-02 | 10:00 | 19.4 | 11.5 | 60 | 22 | 15% | 21.61 | 24 | 2830 | 6891.317 | 2019.7295 | 6891.317 | 8614.1462 | 1893.219 | 0.55487
2011-08-02 | 11:00 | 20.5 | 12.3 | 59 | 22 | 15% | 21.775 | 24 | 2830 | 6415.5566 | 1880.2921 | 6415.5566 | 8019.4458 | 1762.5156 | 0.51656
2011-08-02 | 12:00 | 22 | 12 | 53 | 22 | 15% | 22 | 24 | 2830 | 5766.7925 | 1690.1502 | 5766.7925 | 7208.4906 | 1584.2836 | 0.46433
2011-08-02 | 13:00 | 21.7 | 12.2 | 55 | 22 | 15% | 21.955 | 24 | 2830 | 5896.5453 | 1728.1786 | 5896.5453 | 7370.6816 | 1619.93 | 0.47477
2011-08-02 | 14:00 | 23.8 | 10.8 | 44 | 22 | 15% | 22.27 | 24 | 2830 | 4988.2755 | 1461.9799 | 4988.2755 | 6235.3443 | 1370.4053 | 0.40164
2011-08-02 | 15:00 | 24.5 | 10 | 40 | 22 | 15% | 22.375 | 24 | 2830 | 4685.5189 | 1373.247 | 4685.5189 | 5856.8986 | 1287.2305 | 0.37727
2011-08-02 | 16:00 | 24.1 | 12 | 47 | 22 | 15% | 22.315 | 24 | 2830 | 4858.5226 | 1423.9515 | 4858.5226 | 6073.1533 | 1334.759 | 0.3912
2011-08-02 | 17:00 | 24.1 | 10.6 | 43 | 22 | 15% | 22.315 | 24 | 2830 | 4858.5226 | 1423.9515 | 4858.5226 | 6073.1533 | 1334.759 | 0.3912
2011-08-02 | 18:00 | 23.5 | 10.8 | 45 | 22 | 15% | 22.225 | 24 | 2830 | 5118.0283 | 1500.0083 | 5118.0283 | 6397.5354 | 1406.0517 | 0.41209
2011-08-02 | 19:00 | 21.5 | 10.4 | 49 | 22 | 15% | 21.925 | 24 | 2830 | 5983.0472 | 1753.5308 | 5983.0472 | 7478.809 | 1643.6943 | 0.48174
2011-08-02 | 20:00 | 20 | 12.4 | 62 | 22 | 15% | 21.7 | 24 | 2830 | 6631.8113 | 1943.6727 | 6631.8113 | 8289.7642 | 1821.9262 | 0.53398
2011-08-02 | 21:00 | 19.4 | 11.4 | 60 | 22 | 15% | 21.61 | 24 | 2830 | 6891.317 | 2019.7295 | 6891.317 | 8614.1462 | 1893.219 | 0.55487
2011-08-02 | 22:00 | 18.9 | 12 | 64 | 22 | 15% | 21.535 | 24 | 2830 | 7107.5717 | 2083.1101 | 7107.5717 | 8884.4646 | 1952.6296 | 0.57228
2011-08-02 | 23:00 | 18.3 | 11.9 | 66 | 22 | 15% | 21.445 | 24 | 2830 | 7367.0774 | 2159.1669 | 7367.0774 | 9208.8467 | 2023.9224 | 0.59318
2011-08-02 | 24:00 | 18.1 | 11.8 | 67 | 22 | 15% | 21.415 | 24 | 2830 | 7453.5792 | 2184.5191 | 7453.5792 | 9316.9741 | 2047.6866 | 0.60014
2011-08-03 | 1:00 | 17.3 | 12.3 | 72 | 22 | 15% | 21.295 | 24 | 2830 | 7799.5868 | 2285.9281 | 7799.5868 | 9749.4835 | 2142.7436 | 0.628
2011-08-03 | 2:00 | 16.7 | 11.6 | 72 | 22 | 15% | 21.205 | 24 | 2830 | 8059.0925 | 2361.9849 | 8059.0925 | 10073.8656 | 2214.0364 | 0.6489
2011-08-03 | 3:00 | 15.9 | 12 | 78 | 22 | 15% | 21.085 | 24 | 2830 | 8405.1 | 2463.3939 | 8405.1 | 10506.375 | 2309.0934 | 0.67676
2011-08-03 | 4:00 | 15 | 11.2 | 78 | 22 | 15% | 20.95 | 24 | 2830 | 8794.3585 | 2577.479 | 8794.3585 | 10992.9481 | 2416.0326 | 0.7081
2011-08-03 | 5:00 | 15.2 | 11 | 76 | 22 | 15% | 20.98 | 24 | 2830 | 8707.8566 | 2552.1268 | 8707.8566 | 10884.8208 | 2392.2683 | 0.70113
2011-08-03 | 6:00 | 16 | 11.8 | 76 | 22 | 15% | 21.1 | 24 | 2830 | 8361.8491 | 2450.7178 | 8361.8491 | 10452.3113 | 2297.2113 | 0.67327
2011-08-03 | 7:00 | 17.5 | 11.3 | 67 | 22 | 15% | 21.325 | 24 | 2830 | 7713.0849 | 2260.5759 | 7713.0849 | 9641.3561 | 2118.9794 | 0.62104
2011-08-03 | 8:00 | 19 | 12.1 | 64 | 22 | 15% | 21.55 | 24 | 2830 | 7064.3208 | 2070.434 | 7064.3208 | 8830.4009 | 1940.7475 | 0.5688
2011-08-03 | 9:00 | 19.8 | 12.3 | 62 | 22 | 15% | 21.67 | 24 | 2830 | 6718.3132 | 1969.025 | 6718.3132 | 8397.8915 | 1845.6904 | 0.54094
2011-08-03 | 10:00 | 21.9 | 12.1 | 54 | 22 | 15% | 21.985 | 24 | 2830 | 5810.0434 | 1702.8263 | 5810.0434 | 7262.5542 | 1596.1658 | 0.46781
2011-08-03 | 11:00 | 19.3 | 13.9 | 71 | 22 | 15% | 21.595 | 24 | 2830 | 6934.5679 | 2032.4056 | 6934.5679 | 8668.2099 | 1905.1011 | 0.55835
2011-08-03 | 12:00 | 19.8 | 14.1 | 70 | 22 | 15% | 21.67 | 24 | 2830 | 6718.3132 | 1969.025 | 6718.3132 | 8397.8915 | 1845.6904 | 0.54094
2011-08-03 | 13:00 | 21 | 12.2 | 57 | 22 | 15% | 21.85 | 24 | 2830 | 6199.3019 | 1816.9115 | 6199.3019 | 7749.1274 | 1703.1049 | 0.49915
2011-08-03 | 14:00 | 22.3 | 14.3 | 61 | 22 | 15% | 22.045 | 24 | 2830 | 5637.0396 | 1652.1218 | 5637.0396 | 7046.2995 | 1548.6373 | 0.45388
2011-08-03 | 15:00 | 22.5 | 13.4 | 56 | 22 | 15% | 22.075 | 24 | 2830 | 5550.5377 | 1626.7696 | 5550.5377 | 6938.1722 | 1524.873 | 0.44691
2011-08-03 | 16:00 | 22.8 | 13.7 | 56 | 22 | 15% | 22.12 | 24 | 2830 | 5420.7849 | 1588.7412 | 5420.7849 | 6775.9811 | 1489.2266 | 0.43647
2011-08-03 | 17:00 | 21.9 | 14.9 | 64 | 22 | 15% | 21.985 | 24 | 2830 | 5810.0434 | 1702.8263 | 5810.0434 | 7262.5542 | 1596.1658 | 0.46781
2011-08-03 | 18:00 | 21.5 | 15.1 | 67 | 22 | 15% | 21.925 | 24 | 2830 | 5983.0472 | 1753.5308 | 5983.0472 | 7478.809 | 1643.6943 | 0.48174
2011-08-03 | 19:00 | 20.5 | 15.7 | 74 | 22 | 15% | 21.775 | 24 | 2830 | 6415.5566 | 1880.2921 | 6415.5566 | 8019.4458 | 1762.5156 | 0.51656
2011-08-03 | 20:00 | 19.3 | 15.6 | 79 | 22 | 15% | 21.595 | 24 | 2830 | 6934.5679 | 2032.4056 | 6934.5679 | 8668.2099 | 1905.1011 | 0.55835
2011-08-03 | 21:00 | 19.7 | 16.4 | 81 | 22 | 15% | 21.655 | 24 | 2830 | 6761.5642 | 1981.7011 | 6761.5642 | 8451.9552 | 1857.5726 | 0.54442
2011-08-03 | 22:00 | 19.2 | 16.1 | 82 | 22 | 15% | 21.58 | 24 | 2830 | 6977.8189 | 2045.0817 | 6977.8189 | 8722.2736 | 1916.9832 | 0.56184
2011-08-03 | 23:00 | 18.6 | 16.1 | 85 | 22 | 15% | 21.49 | 24 | 2830 | 7237.3245 | 2121.1385 | 7237.3245 | 9046.6557 | 1988.276 | 0.58273
2011-08-03 | 24:00 | 16 | 14.4 | 90 | 22 | 15% | 21.1 | 24 | 2830 | 8361.8491 | 2450.7178 | 8361.8491 | 10452.3113 | 2297.2113 | 0.67327
2011-08-04 | 1:00 | 15.1 | 13.7 | 91 | 22 | 15% | 20.965 | 24 | 2830 | 8751.1075 | 2564.8029 | 8751.1075 | 10938.8844 | 2404.1504 | 0.70462
2011-08-04 | 2:00 | 15 | 13.8 | 93 | 22 | 15% | 20.95 | 24 | 2830 | 8794.3585 | 2577.479 | 8794.3585 | 10992.9481 | 2416.0326 | 0.7081
2011-08-04 | 3:00 | 15.1 | 13.7 | 91 | 22 | 15% | 20.965 | 24 | 2830 | 8751.1075 | 2564.8029 | 8751.1075 | 10938.8844 | 2404.1504 | 0.70462
2011-08-04 | 4:00 | 14.8 | 13.3 | 91 | 22 | 15% | 20.92 | 24 | 2830 | 8880.8604 | 2602.8313 | 8880.8604 | 11101.0755 | 2439.7968 | 0.71506
2011-08-04 | 5:00 | 14.2 | 12.9 | 92 | 22 | 15% | 20.83 | 24 | 2830 | 9140.366 | 2678.8881 | 9140.366 | 11425.4575 | 2511.0896 | 0.73596
2011-08-04 | 6:00 | 15.8 | 13.5 | 86 | 22 | 15% | 21.07 | 24 | 2830 | 8448.3509 | 2476.07 | 8448.3509 | 10560.4387 | 2320.9755 | 0.68024
2011-08-04 | 7:00 | 17.4 | 13.9 | 80 | 22 | 15% | 21.31 | 24 | 2830 | 7756.3358 | 2273.252 | 7756.3358 | 9695.4198 | 2130.8615 | 0.62452
2011-08-04 | 8:00 | 20.1 | 14.1 | 68 | 22 | 15% | 21.715 | 24 | 2830 | 6588.5604 | 1930.9966 | 6588.5604 | 8235.7005 | 1810.0441 | 0.53049
2011-08-04 | 9:00 | 20.5 | 15.1 | 71 | 22 | 15% | 21.775 | 24 | 2830 | 6415.5566 | 1880.2921 | 6415.5566 | 8019.4458 | 1762.5156 | 0.51656
2011-08-04 | 10:00 | 20.8 | 15.4 | 71 | 22 | 15% | 21.82 | 24 | 2830 | 6285.8038 | 1842.2637 | 6285.8038 | 7857.2547 | 1726.8692 | 0.50612
2011-08-04 | 11:00 | 20.5 | 15.6 | 73 | 22 | 15% | 21.775 | 24 | 2830 | 6415.5566 | 1880.2921 | 6415.5566 | 8019.4458 | 1762.5156 | 0.51656
2011-08-04 | 12:00 | 21.2 | 16.1 | 73 | 22 | 15% | 21.88 | 24 | 2830 | 6112.8 | 1791.5592 | 6112.8 | 7641 | 1679.3407 | 0.49219
2011-08-04 | 13:00 | 21 | 16.4 | 75 | 22 | 15% | 21.85 | 24 | 2830 | 6199.3019 | 1816.9115 | 6199.3019 | 7749.1274 | 1703.1049 | 0.49915
2011-08-04 | 14:00 | 22.9 | 16.7 | 68 | 22 | 15% | 22.135 | 24 | 2830 | 5377.534 | 1576.0651 | 5377.534 | 6721.9175 | 1477.3445 | 0.43298
2011-08-04 | 15:00 | 23.4 | 16 | 63 | 22 | 15% | 22.21 | 24 | 2830 | 5161.2792 | 1512.6844 | 5161.2792 | 6451.5991 | 1417.9339 | 0.41557
2011-08-04 | 16:00 | 22.8 | 14.8 | 61 | 22 | 15% | 22.12 | 24 | 2830 | 5420.7849 | 1588.7412 | 5420.7849 | 6775.9811 | 1489.2266 | 0.43647
2011-08-04 | 17:00 | 23.9 | 14.8 | 57 | 22 | 15% | 22.285 | 24 | 2830 | 4945.0245 | 1449.3038 | 4945.0245 | 6181.2807 | 1358.5232 | 0.39816
2011-08-04 | 18:00 | 24.6 | 14.6 | 54 | 22 | 15% | 22.39 | 24 | 2830 | 4642.2679 | 1360.5709 | 4642.2679 | 5802.8349 | 1275.3483 | 0.37378
2011-08-04 | 19:00 | 23.7 | 13.7 | 53 | 22 | 15% | 22.255 | 24 | 2830 | 5031.5264 | 1474.656 | 5031.5264 | 6289.408 | 1382.2875 | 0.40513
2011-08-04 | 20:00 | 22.3 | 13.4 | 57 | 22 | 15% | 22.045 | 24 | 2830 | 5637.0396 | 1652.1218 | 5637.0396 | 7046.2995 | 1548.6373 | 0.45388
2011-08-04 | 21:00 | 18.1 | 14.4 | 79 | 22 | 15% | 21.415 | 24 | 2830 | 7453.5792 | 2184.5191 | 7453.5792 | 9316.9741 | 2047.6866 | 0.60014
2011-08-04 | 22:00 | 16.9 | 13.7 | 81 | 22 | 15% | 21.235 | 24 | 2830 | 7972.5906 | 2336.6326 | 7972.5906 | 9965.7382 | 2190.2721 | 0.64193
2011-08-04 | 23:00 | 17 | 12 | 72 | 22 | 15% | 21.25 | 24 | 2830 | 7929.3396 | 2323.9565 | 7929.3396 | 9911.6745 | 2178.39 | 0.63845
2011-08-04 | 24:00 | 15.5 | 12.7 | 83 | 22 | 15% | 21.025 | 24 | 2830 | 8578.1038 | 2514.0984 | 8578.1038 | 10722.6297 | 2356.6219 | 0.69069
2011-08-05 | 1:00 | 15.9 | 12.6 | 81 | 22 | 15% | 21.085 | 24 | 2830 | 8405.1 | 2463.3939 | 8405.1 | 10506.375 | 2309.0934 | 0.67676
2011-08-05 | 2:00 | 15.1 | 12.9 | 87 | 22 | 15% | 20.965 | 24 | 2830 | 8751.1075 | 2564.8029 | 8751.1075 | 10938.8844 | 2404.1504 | 0.70462
2011-08-05 | 3:00 | 14.7 | 12.7 | 88 | 22 | 15% | 20.905 | 24 | 2830 | 8924.1113 | 2615.5074 | 8924.1113 | 11155.1392 | 2451.6789 | 0.71855
2011-08-05 | 4:00 | 14.3 | 12.8 | 91 | 22 | 15% | 20.845 | 24 | 2830 | 9097.1151 | 2666.2119 | 9097.1151 | 11371.3939 | 2499.2074 | 0.73248
2011-08-05 | 5:00 | 14.5 | 12.9 | 90 | 22 | 15% | 20.875 | 24 | 2830 | 9010.6132 | 2640.8597 | 9010.6132 | 11263.2665 | 2475.4432 | 0.72551
2011-08-05 | 6:00 | 14.8 | 12.7 | 87 | 22 | 15% | 20.92 | 24 | 2830 | 8880.8604 | 2602.8313 | 8880.8604 | 11101.0755 | 2439.7968 | 0.71506
2011-08-05 | 7:00 | 14.9 | 12.6 | 86 | 22 | 15% | 20.935 | 24 | 2830 | 8837.6094 | 2590.1552 | 8837.6094 | 11047.0118 | 2427.9147 | 0.71158
2011-08-05 | 8:00 | 15.7 | 12.9 | 83 | 22 | 15% | 21.055 | 24 | 2830 | 8491.6019 | 2488.7462 | 8491.6019 | 10614.5024 | 2332.8577 | 0.68372
2011-08-05 | 9:00 | 16.9 | 13.1 | 78 | 22 | 15% | 21.235 | 24 | 2830 | 7972.5906 | 2336.6326 | 7972.5906 | 9965.7382 | 2190.2721 | 0.64193
2011-08-05 | 10:00 | 17.7 | 13 | 74 | 22 | 15% | 21.355 | 24 | 2830 | 7626.583 | 2235.2236 | 7626.583 | 9533.2288 | 2095.2151 | 0.61407
2011-08-05 | 11:00 | 18.2 | 13.5 | 74 | 22 | 15% | 21.43 | 24 | 2830 | 7410.3283 | 2171.843 | 7410.3283 | 9262.9104 | 2035.8045 | 0.59666
2011-08-05 | 12:00 | 19.1 | 13.8 | 71 | 22 | 15% | 21.565 | 24 | 2830 | 7021.0698 | 2057.7579 | 7021.0698 | 8776.3373 | 1928.8653 | 0.56532
2011-08-05 | 13:00 | 20.6 | 14.1 | 66 | 22 | 15% | 21.79 | 24 | 2830 | 6372.3057 | 1867.616 | 6372.3057 | 7965.3821 | 1750.6334 | 0.51308
2011-08-05 | 14:00 | 21.1 | 14.1 | 64 | 22 | 15% | 21.865 | 24 | 2830 | 6156.0509 | 1804.2353 | 6156.0509 | 7695.0637 | 1691.2228 | 0.49567
2011-08-05 | 15:00 | 22 | 14.4 | 62 | 22 | 15% | 22 | 24 | 2830 | 5766.7925 | 1690.1502 | 5766.7925 | 7208.4906 | 1584.2836 | 0.46433
2011-08-05 | 16:00 | 21.6 | 14.4 | 64 | 22 | 15% | 21.94 | 24 | 2830 | 5939.7962 | 1740.8547 | 5939.7962 | 7424.7453 | 1631.8122 | 0.47826
2011-08-05 | 17:00 | 21.5 | 13.7 | 61 | 22 | 15% | 21.925 | 24 | 2830 | 5983.0472 | 1753.5308 | 5983.0472 | 7478.809 | 1643.6943 | 0.48174
2011-08-05 | 18:00 | 20.7 | 13.3 | 63 | 22 | 15% | 21.805 | 24 | 2830 | 6329.0547 | 1854.9398 | 6329.0547 | 7911.3184 | 1738.7513 | 0.5096
2011-08-05 | 19:00 | 19.5 | 13.6 | 69 | 22 | 15% | 21.625 | 24 | 2830 | 6848.066 | 2007.0534 | 6848.066 | 8560.0825 | 1881.3368 | 0.55139
2011-08-05 | 20:00 | 18.3 | 13.5 | 74 | 22 | 15% | 21.445 | 24 | 2830 | 7367.0774 | 2159.1669 | 7367.0774 | 9208.8467 | 2023.9224 | 0.59318
2011-08-05 | 21:00 | 17.1 | 13.9 | 81 | 22 | 15% | 21.265 | 24 | 2830 | 7886.0887 | 2311.2804 | 7886.0887 | 9857.6108 | 2166.5079 | 0.63497
2011-08-05 | 22:00 | 16 | 13.4 | 85 | 22 | 15% | 21.1 | 24 | 2830 | 8361.8491 | 2450.7178 | 8361.8491 | 10452.3113 | 2297.2113 | 0.67327
2011-08-05 | 23:00 | 16.4 | 13.6 | 83 | 22 | 15% | 21.16 | 24 | 2830 | 8188.8453 | 2400.0133 | 8188.8453 | 10236.0566 | 2249.6828 | 0.65934
2011-08-05 | 24:00 | 16.6 | 12.9 | 79 | 22 | 15% | 21.19 | 24 | 2830 | 8102.3434 | 2374.661 | 8102.3434 | 10127.9292 | 2225.9185 | 0.65238
2011-08-06 | 1:00 | 16.1 | 13.4 | 84 | 22 | 15% | 21.115 | 24 | 2830 | 8318.5981 | 2438.0417 | 8318.5981 | 10398.2476 | 2285.3292 | 0.66979
2011-08-06 | 2:00 | 16.3 | 13.1 | 81 | 22 | 15% | 21.145 | 24 | 2830 | 8232.0962 | 2412.6894 | 8232.0962 | 10290.1203 | 2261.5649 | 0.66283
2011-08-06 | 3:00 | 16.2 | 13.2 | 82 | 22 | 15% | 21.13 | 24 | 2830 | 8275.3472 | 2425.3655 | 8275.3472 | 10344.184 | 2273.447 | 0.66631
2011-08-06 | 4:00 | 16.2 | 12.9 | 81 | 22 | 15% | 21.13 | 24 | 2830 | 8275.3472 | 2425.3655 | 8275.3472 | 10344.184 | 2273.447 | 0.66631
2011-08-06 | 5:00 | 16 | 13.1 | 83 | 22 | 15% | 21.1 | 24 | 2830 | 8361.8491 | 2450.7178 | 8361.8491 | 10452.3113 | 2297.2113 | 0.67327
2011-08-06 | 6:00 | 16.4 | 12.9 | 80 | 22 | 15% | 21.16 | 24 | 2830 | 8188.8453 | 2400.0133 | 8188.8453 | 10236.0566 | 2249.6828 | 0.65934
2011-08-06 | 7:00 | 16.7 | 13.1 | 79 | 22 | 15% | 21.205 | 24 | 2830 | 8059.0925 | 2361.9849 | 8059.0925 | 10073.8656 | 2214.0364 | 0.6489
2011-08-06 | 8:00 | 17.9 | 13.5 | 75 | 22 | 15% | 21.385 | 24 | 2830 | 7540.0811 | 2209.8714 | 7540.0811 | 9425.1014 | 2071.4509 | 0.60711
2011-08-06 | 9:00 | 18.2 | 14 | 76 | 22 | 15% | 21.43 | 24 | 2830 | 7410.3283 | 2171.843 | 7410.3283 | 9262.9104 | 2035.8045 | 0.59666
2011-08-06 | 10:00 | 19.1 | 14.6 | 75 | 22 | 15% | 21.565 | 24 | 2830 | 7021.0698 | 2057.7579 | 7021.0698 | 8776.3373 | 1928.8653 | 0.56532
2011-08-06 | 11:00 | 19 | 14.2 | 74 | 22 | 15% | 21.55 | 24 | 2830 | 7064.3208 | 2070.434 | 7064.3208 | 8830.4009 | 1940.7475 | 0.5688
2011-08-06 | 12:00 | 19.4 | 14.1 | 71 | 22 | 15% | 21.61 | 24 | 2830 | 6891.317 | 2019.7295 | 6891.317 | 8614.1462 | 1893.219 | 0.55487
2011-08-06 | 13:00 | 19.5 | 14.1 | 71 | 22 | 15% | 21.625 | 24 | 2830 | 6848.066 | 2007.0534 | 6848.066 | 8560.0825 | 1881.3368 | 0.55139
2011-08-06 | 14:00 | 19.6 | 14.1 | 71 | 22 | 15% | 21.64 | 24 | 2830 | 6804.8151 | 1994.3772 | 6804.8151 | 8506.0189 | 1869.4547 | 0.54791
2011-08-06 | 15:00 | 20.5 | 14 | 66 | 22 | 15% | 21.775 | 24 | 2830 | 6415.5566 | 1880.2921 | 6415.5566 | 8019.4458 | 1762.5156 | 0.51656
2011-08-06 | 16:00 | 20.2 | 14.6 | 70 | 22 | 15% | 21.73 | 24 | 2830 | 6545.3094 | 1918.3205 | 6545.3094 | 8181.6368 | 1798.1619 | 0.52701
2011-08-06 | 17:00 | 19.7 | 14.2 | 71 | 22 | 15% | 21.655 | 24 | 2830 | 6761.5642 | 1981.7011 | 6761.5642 | 8451.9552 | 1857.5726 | 0.54442
2011-08-06 | 18:00 | 19.3 | 13.6 | 70 | 22 | 15% | 21.595 | 24 | 2830 | 6934.5679 | 2032.4056 | 6934.5679 | 8668.2099 | 1905.1011 | 0.55835
2011-08-06 | 19:00 | 18.8 | 13.6 | 72 | 22 | 15% | 21.52 | 24 | 2830 | 7150.8226 | 2095.7862 | 7150.8226 | 8938.5283 | 1964.5117 | 0.57577
2011-08-06 | 20:00 | 18.2 | 13 | 72 | 22 | 15% | 21.43 | 24 | 2830 | 7410.3283 | 2171.843 | 7410.3283 | 9262.9104 | 2035.8045 | 0.59666
2011-08-06 | 21:00 | 17.6 | 12.3 | 71 | 22 | 15% | 21.34 | 24 | 2830 | 7669.834 | 2247.8998 | 7669.834 | 9587.2925 | 2107.0972 | 0.61755
2011-08-06 | 22:00 | 16.6 | 12.2 | 75 | 22 | 15% | 21.19 | 24 | 2830 | 8102.3434 | 2374.661 | 8102.3434 | 10127.9292 | 2225.9185 | 0.65238
2011-08-06 | 23:00 | 15.2 | 11.6 | 79 | 22 | 15% | 20.98 | 24 | 2830 | 8707.8566 | 2552.1268 | 8707.8566 | 10884.8208 | 2392.2683 | 0.70113
2011-08-06 | 24:00 | 15.7 | 13.1 | 85 | 22 | 15% | 21.055 | 24 | 2830 | 8491.6019 | 2488.7462 | 8491.6019 | 10614.5024 | 2332.8577 | 0.68372
2011-08-07 | 1:00 | 15.2 | 12.3 | 83 | 22 | 15% | 20.98 | 24 | 2830 | 8707.8566 | 2552.1268 | 8707.8566 | 10884.8208 | 2392.2683 | 0.70113
2011-08-07 | 2:00 | 15.2 | 12.7 | 85 | 22 | 15% | 20.98 | 24 | 2830 | 8707.8566 | 2552.1268 | 8707.8566 | 10884.8208 | 2392.2683 | 0.70113
2011-08-07 | 3:00 | 13.9 | 11.7 | 87 | 22 | 15% | 20.785 | 24 | 2830 | 9270.1189 | 2716.9164 | 9270.1189 | 11587.6486 | 2546.736 | 0.74641
2011-08-07 | 4:00 | 13.5 | 11.5 | 88 | 22 | 15% | 20.725 | 24 | 2830 | 9443.1226 | 2767.6209 | 9443.1226 | 11803.9033 | 2594.2645 | 0.76034
2011-08-07 | 5:00 | 14 | 11.7 | 86 | 22 | 15% | 20.8 | 24 | 2830 | 9226.8679 | 2704.2403 | 9226.8679 | 11533.5849 | 2534.8538 | 0.74292
2011-08-07 | 6:00 | 15.3 | 12.5 | 83 | 22 | 15% | 20.995 | 24 | 2830 | 8664.6057 | 2539.4507 | 8664.6057 | 10830.7571 | 2380.3862 | 0.69765
2011-08-07 | 7:00 | 17.2 | 12.6 | 74 | 22 | 15% | 21.28 | 24 | 2830 | 7842.8377 | 2298.6043 | 7842.8377 | 9803.5472 | 2154.6258 | 0.63148
2011-08-07 | 8:00 | 18.2 | 14 | 76 | 22 | 15% | 21.43 | 24 | 2830 | 7410.3283 | 2171.843 | 7410.3283 | 9262.9104 | 2035.8045 | 0.59666
2011-08-07 | 9:00 | 18.6 | 13.9 | 74 | 22 | 15% | 21.49 | 24 | 2830 | 7237.3245 | 2121.1385 | 7237.3245 | 9046.6557 | 1988.276 | 0.58273
2011-08-07 | 10:00 | 19.1 | 14.2 | 73 | 22 | 15% | 21.565 | 24 | 2830 | 7021.0698 | 2057.7579 | 7021.0698 | 8776.3373 | 1928.8653 | 0.56532
2011-08-07 | 11:00 | 19.6 | 14.1 | 71 | 22 | 15% | 21.64 | 24 | 2830 | 6804.8151 | 1994.3772 | 6804.8151 | 8506.0189 | 1869.4547 | 0.54791
2011-08-07 | 12:00 | 19.7 | 14 | 70 | 22 | 15% | 21.655 | 24 | 2830 | 6761.5642 | 1981.7011 | 6761.5642 | 8451.9552 | 1857.5726 | 0.54442
2011-08-07 | 13:00 | 19.9 | 13.6 | 67 | 22 | 15% | 21.685 | 24 | 2830 | 6675.0623 | 1956.3488 | 6675.0623 | 8343.8278 | 1833.8083 | 0.53746
2011-08-07 | 14:00 | 20.5 | 13.9 | 66 | 22 | 15% | 21.775 | 24 | 2830 | 6415.5566 | 1880.2921 | 6415.5566 | 8019.4458 | 1762.5156 | 0.51656
2011-08-07 | 15:00 | 21.3 | 12.8 | 58 | 22 | 15% | 21.895 | 24 | 2830 | 6069.5491 | 1778.8831 | 6069.5491 | 7586.9363 | 1667.4585 | 0.4887
2011-08-07 | 16:00 | 21.6 | 13.5 | 60 | 22 | 15% | 21.94 | 24 | 2830 | 5939.7962 | 1740.8547 | 5939.7962 | 7424.7453 | 1631.8122 | 0.47826
2011-08-07 | 17:00 | 21.7 | 13.5 | 60 | 22 | 15% | 21.955 | 24 | 2830 | 5896.5453 | 1728.1786 | 5896.5453 | 7370.6816 | 1619.93 | 0.47477
2011-08-07 | 18:00 | 21.8 | 13.5 | 59 | 22 | 15% | 21.97 | 24 | 2830 | 5853.2943 | 1715.5024 | 5853.2943 | 7316.6179 | 1608.0479 | 0.47129
2011-08-07 | 19:00 | 21.3 | 13.8 | 62 | 22 | 15% | 21.895 | 24 | 2830 | 6069.5491 | 1778.8831 | 6069.5491 | 7586.9363 | 1667.4585 | 0.4887
2011-08-07 | 20:00 | 18.7 | 13.9 | 74 | 22 | 15% | 21.505 | 24 | 2830 | 7194.0736 | 2108.4624 | 7194.0736 | 8992.592 | 1976.3938 | 0.57925
2011-08-07 | 21:00 | 17.3 | 13.7 | 79 | 22 | 15% | 21.295 | 24 | 2830 | 7799.5868 | 2285.9281 | 7799.5868 | 9749.4835 | 2142.7436 | 0.628
2011-08-07 | 22:00 | 16.4 | 13 | 80 | 22 | 15% | 21.16 | 24 | 2830 | 8188.8453 | 2400.0133 | 8188.8453 | 10236.0566 | 2249.6828 | 0.65934
2011-08-07 | 23:00 | 16.5 | 12.7 | 78 | 22 | 15% | 21.175 | 24 | 2830 | 8145.5943 | 2387.3371 | 8145.5943 | 10181.9929 | 2237.8006 | 0.65586
2011-08-07 | 24:00 | 16 | 12.7 | 81 | 22 | 15% | 21.1 | 24 | 2830 | 8361.8491 | 2450.7178 | 8361.8491 | 10452.3113 | 2297.2113 | 0.67327
2011-08-08 | 1:00 | 15.7 | 12.7 | 82 | 22 | 15% | 21.055 | 24 | 2830 | 8491.6019 | 2488.7462 | 8491.6019 | 10614.5024 | 2332.8577 | 0.68372
2011-08-08 | 2:00 | 14.9 | 12.3 | 84 | 22 | 15% | 20.935 | 24 | 2830 | 8837.6094 | 2590.1552 | 8837.6094 | 11047.0118 | 2427.9147 | 0.71158
2011-08-08 | 3:00 | 14.7 | 12.3 | 86 | 22 | 15% | 20.905 | 24 | 2830 | 8924.1113 | 2615.5074 | 8924.1113 | 11155.1392 | 2451.6789 | 0.71855
2011-08-08 | 4:00 | 13.7 | 11.5 | 87 | 22 | 15% | 20.755 | 24 | 2830 | 9356.6208 | 2742.2687 | 9356.6208 | 11695.7759 | 2570.5002 | 0.75337
2011-08-08 | 5:00 | 13.3 | 11 | 86 | 22 | 15% | 20.695 | 24 | 2830 | 9529.6245 | 2792.9732 | 9529.6245 | 11912.0307 | 2618.0287 | 0.7673
2011-08-08 | 6:00 | 14.4 | 11.8 | 84 | 22 | 15% | 20.86 | 24 | 2830 | 9053.8642 | 2653.5358 | 9053.8642 | 11317.3302 | 2487.3253 | 0.72899
2011-08-08 | 7:00 | 15.9 | 12.1 | 78 | 22 | 15% | 21.085 | 24 | 2830 | 8405.1 | 2463.3939 | 8405.1 | 10506.375 | 2309.0934 | 0.67676
2011-08-08 | 8:00 | 16.6 | 12.4 | 76 | 22 | 15% | 21.19 | 24 | 2830 | 8102.3434 | 2374.661 | 8102.3434 | 10127.9292 | 2225.9185 | 0.65238
2011-08-08 | 9:00 | 18.3 | 12.9 | 71 | 22 | 15% | 21.445 | 24 | 2830 | 7367.0774 | 2159.1669 | 7367.0774 | 9208.8467 | 2023.9224 | 0.59318
2011-08-08 | 10:00 | 19.1 | 13.5 | 70 | 22 | 15% | 21.565 | 24 | 2830 | 7021.0698 | 2057.7579 | 7021.0698 | 8776.3373 | 1928.8653 | 0.56532
2011-08-08 | 11:00 | 20 | 13.8 | 67 | 22 | 15% | 21.7 | 24 | 2830 | 6631.8113 | 1943.6727 | 6631.8113 | 8289.7642 | 1821.9262 | 0.53398
2011-08-08 | 12:00 | 20.1 | 13.8 | 67 | 22 | 15% | 21.715 | 24 | 2830 | 6588.5604 | 1930.9966 | 6588.5604 | 8235.7005 | 1810.0441 | 0.53049
2011-08-08 | 13:00 | 20.7 | 13.6 | 64 | 22 | 15% | 21.805 | 24 | 2830 | 6329.0547 | 1854.9398 | 6329.0547 | 7911.3184 | 1738.7513 | 0.5096
2011-08-08 | 14:00 | 20.7 | 13.4 | 63 | 22 | 15% | 21.805 | 24 | 2830 | 6329.0547 | 1854.9398 | 6329.0547 | 7911.3184 | 1738.7513 | 0.5096
2011-08-08 | 15:00 | 22.3 | 13.7 | 58 | 22 | 15% | 22.045 | 24 | 2830 | 5637.0396 | 1652.1218 | 5637.0396 | 7046.2995 | 1548.6373 | 0.45388
2011-08-08 | 16:00 | 21.7 | 13.8 | 61 | 22 | 15% | 21.955 | 24 | 2830 | 5896.5453 | 1728.1786 | 5896.5453 | 7370.6816 | 1619.93 | 0.47477
2011-08-08 | 17:00 | 20.8 | 13.4 | 63 | 22 | 15% | 21.82 | 24 | 2830 | 6285.8038 | 1842.2637 | 6285.8038 | 7857.2547 | 1726.8692 | 0.50612
2011-08-08 | 18:00 | 19.7 | 13.5 | 67 | 22 | 15% | 21.655 | 24 | 2830 | 6761.5642 | 1981.7011 | 6761.5642 | 8451.9552 | 1857.5726 | 0.54442
2011-08-08 | 19:00 | 18.9 | 13.1 | 69 | 22 | 15% | 21.535 | 24 | 2830 | 7107.5717 | 2083.1101 | 7107.5717 | 8884.4646 | 1952.6296 | 0.57228
2011-08-08 | 20:00 | 17.4 | 12.9 | 75 | 22 | 15% | 21.31 | 24 | 2830 | 7756.3358 | 2273.252 | 7756.3358 | 9695.4198 | 2130.8615 | 0.62452
2011-08-08 | 21:00 | 16 | 13.1 | 83 | 22 | 15% | 21.1 | 24 | 2830 | 8361.8491 | 2450.7178 | 8361.8491 | 10452.3113 | 2297.2113 | 0.67327
2011-08-08 | 22:00 | 16.3 | 12.2 | 77 | 22 | 15% | 21.145 | 24 | 2830 | 8232.0962 | 2412.6894 | 8232.0962 | 10290.1203 | 2261.5649 | 0.66283
2011-08-08 | 23:00 | 15.2 | 11.8 | 80 | 22 | 15% | 20.98 | 24 | 2830 | 8707.8566 | 2552.1268 | 8707.8566 | 10884.8208 | 2392.2683 | 0.70113
2011-08-08 | 24:00 | 14.9 | 11.5 | 80 | 22 | 15% | 20.935 | 24 | 2830 | 8837.6094 | 2590.1552 | 8837.6094 | 11047.0118 | 2427.9147 | 0.71158
2011-08-09 | 1:00 | 14.3 | 11.8 | 85 | 22 | 15% | 20.845 | 24 | 2830 | 9097.1151 | 2666.2119 | 9097.1151 | 11371.3939 | 2499.2074 | 0.73248
2011-08-09 | 2:00 | 14.8 | 11.6 | 81 | 22 | 15% | 20.92 | 24 | 2830 | 8880.8604 | 2602.8313 | 8880.8604 | 11101.0755 | 2439.7968 | 0.71506
2011-08-09 | 3:00 | 14.7 | 11.5 | 81 | 22 | 15% | 20.905 | 24 | 2830 | 8924.1113 | 2615.5074 | 8924.1113 | 11155.1392 | 2451.6789 | 0.71855
2011-08-09 | 4:00 | 14.8 | 11.5 | 81 | 22 | 15% | 20.92 | 24 | 2830 | 8880.8604 | 2602.8313 | 8880.8604 | 11101.0755 | 2439.7968 | 0.71506
2011-08-09 | 5:00 | 14.4 | 11 | 80 | 22 | 15% | 20.86 | 24 | 2830 | 9053.8642 | 2653.5358 | 9053.8642 | 11317.3302 | 2487.3253 | 0.72899
2011-08-09 | 6:00 | 14.2 | 11 | 81 | 22 | 15% | 20.83 | 24 | 2830 | 9140.366 | 2678.8881 | 9140.366 | 11425.4575 | 2511.0896 | 0.73596
2011-08-09 | 7:00 | 15.1 | 11.5 | 79 | 22 | 15% | 20.965 | 24 | 2830 | 8751.1075 | 2564.8029 | 8751.1075 | 10938.8844 | 2404.1504 | 0.70462
2011-08-09 | 8:00 | 16.9 | 12 | 73 | 22 | 15% | 21.235 | 24 | 2830 | 7972.5906 | 2336.6326 | 7972.5906 | 9965.7382 | 2190.2721 | 0.64193
2011-08-09 | 9:00 | 17.1 | 12.1 | 72 | 22 | 15% | 21.265 | 24 | 2830 | 7886.0887 | 2311.2804 | 7886.0887 | 9857.6108 | 2166.5079 | 0.63497
2011-08-09 | 10:00 | 17.2 | 11.9 | 71 | 22 | 15% | 21.28 | 24 | 2830 | 7842.8377 | 2298.6043 | 7842.8377 | 9803.5472 | 2154.6258 | 0.63148
2011-08-09 | 11:00 | 18.9 | 11.8 | 63 | 22 | 15% | 21.535 | 24 | 2830 | 7107.5717 | 2083.1101 | 7107.5717 | 8884.4646 | 1952.6296 | 0.57228
2011-08-09 | 12:00 | 19.3 | 12.4 | 64 | 22 | 15% | 21.595 | 24 | 2830 | 6934.5679 | 2032.4056 | 6934.5679 | 8668.2099 | 1905.1011 | 0.55835
2011-08-09 | 13:00 | 19.3 | 12.3 | 64 | 22 | 15% | 21.595 | 24 | 2830 | 6934.5679 | 2032.4056 | 6934.5679 | 8668.2099 | 1905.1011 | 0.55835
2011-08-09 | 14:00 | 19.6 | 12.7 | 64 | 22 | 15% | 21.64 | 24 | 2830 | 6804.8151 | 1994.3772 | 6804.8151 | 8506.0189 | 1869.4547 | 0.54791
2011-08-09 | 15:00 | 19.4 | 12.6 | 65 | 22 | 15% | 21.61 | 24 | 2830 | 6891.317 | 2019.7295 | 6891.317 | 8614.1462 | 1893.219 | 0.55487
2011-08-09 | 16:00 | 19.3 | 12.7 | 66 | 22 | 15% | 21.595 | 24 | 2830 | 6934.5679 | 2032.4056 | 6934.5679 | 8668.2099 | 1905.1011 | 0.55835
2011-08-09 | 17:00 | 19 | 12.3 | 65 | 22 | 15% | 21.55 | 24 | 2830 | 7064.3208 | 2070.434 | 7064.3208 | 8830.4009 | 1940.7475 | 0.5688
2011-08-09 | 18:00 | 18 | 11.6 | 66 | 22 | 15% | 21.4 | 24 | 2830 | 7496.8302 | 2197.1952 | 7496.8302 | 9371.0377 | 2059.5687 | 0.60363
2011-08-09 | 19:00 | 17.1 | 11.5 | 70 | 22 | 15% | 21.265 | 24 | 2830 | 7886.0887 | 2311.2804 | 7886.0887 | 9857.6108 | 2166.5079 | 0.63497
2011-08-09 | 20:00 | 15.9 | 11.5 | 75 | 22 | 15% | 21.085 | 24 | 2830 | 8405.1 | 2463.3939 | 8405.1 | 10506.375 | 2309.0934 | 0.67676
2011-08-09 | 21:00 | 15.1 | 11.4 | 79 | 22 | 15% | 20.965 | 24 | 2830 | 8751.1075 | 2564.8029 | 8751.1075 | 10938.8844 | 2404.1504 | 0.70462
2011-08-09 | 22:00 | 15.3 | 11.2 | 77 | 22 | 15% | 20.995 | 24 | 2830 | 8664.6057 | 2539.4507 | 8664.6057 | 10830.7571 | 2380.3862 | 0.69765
2011-08-09 | 23:00 | 15.2 | 11.2 | 77 | 22 | 15% | 20.98 | 24 | 2830 | 8707.8566 | 2552.1268 | 8707.8566 | 10884.8208 | 2392.2683 | 0.70113
2011-08-09 | 24:00 | 14.9 | 11 | 77 | 22 | 15% | 20.935 | 24 | 2830 | 8837.6094 | 2590.1552 | 8837.6094 | 11047.0118 | 2427.9147 | 0.71158
2011-08-10 | 1:00 | 15.1 | 10.9 | 76 | 22 | 15% | 20.965 | 24 | 2830 | 8751.1075 | 2564.8029 | 8751.1075 | 10938.8844 | 2404.1504 | 0.70462
2011-08-10 | 2:00 | 15.2 | 11 | 76 | 22 | 15% | 20.98 | 24 | 2830 | 8707.8566 | 2552.1268 | 8707.8566 | 10884.8208 | 2392.2683 | 0.70113
2011-08-10 | 3:00 | 15.2 | 10.9 | 75 | 22 | 15% | 20.98 | 24 | 2830 | 8707.8566 | 2552.1268 | 8707.8566 | 10884.8208 | 2392.2683 | 0.70113
2011-08-10 | 4:00 | 15 | 10.7 | 75 | 22 | 15% | 20.95 | 24 | 2830 | 8794.3585 | 2577.479 | 8794.3585 | 10992.9481 | 2416.0326 | 0.7081
2011-08-10 | 5:00 | 14.6 | 10.8 | 78 | 22 | 15% | 20.89 | 24 | 2830 | 8967.3623 | 2628.1835 | 8967.3623 | 11209.2028 | 2463.5611 | 0.72203
2011-08-10 | 6:00 | 14.4 | 11.1 | 81 | 22 | 15% | 20.86 | 24 | 2830 | 9053.8642 | 2653.5358 | 9053.8642 | 11317.3302 | 2487.3253 | 0.72899
2011-08-10 | 7:00 | 14.5 | 11 | 79 | 22 | 15% | 20.875 | 24 | 2830 | 9010.6132 | 2640.8597 | 9010.6132 | 11263.2665 | 2475.4432 | 0.72551
2011-08-10 | 8:00 | 14.9 | 10.9 | 77 | 22 | 15% | 20.935 | 24 | 2830 | 8837.6094 | 2590.1552 | 8837.6094 | 11047.0118 | 2427.9147 | 0.71158
2011-08-10 | 9:00 | 15.3 | 10.9 | 75 | 22 | 15% | 20.995 | 24 | 2830 | 8664.6057 | 2539.4507 | 8664.6057 | 10830.7571 | 2380.3862 | 0.69765
2011-08-10 | 10:00 | 15.7 | 10.9 | 73 | 22 | 15% | 21.055 | 24 | 2830 | 8491.6019 | 2488.7462 | 8491.6019 | 10614.5024 | 2332.8577 | 0.68372
2011-08-10 | 11:00 | 16.6 | 11.3 | 71 | 22 | 15% | 21.19 | 24 | 2830 | 8102.3434 | 2374.661 | 8102.3434 | 10127.9292 | 2225.9185 | 0.65238
2011-08-10 | 12:00 | 17.6 | 11.4 | 67 | 22 | 15% | 21.34 | 24 | 2830 | 7669.834 | 2247.8998 | 7669.834 | 9587.2925 | 2107.0972 | 0.61755
2011-08-10 | 13:00 | 18.8 | 11.3 | 62 | 22 | 15% | 21.52 | 24 | 2830 | 7150.8226 | 2095.7862 | 7150.8226 | 8938.5283 | 1964.5117 | 0.57577
2011-08-10 | 14:00 | 18.9 | 11.8 | 63 | 22 | 15% | 21.535 | 24 | 2830 | 7107.5717 | 2083.1101 | 7107.5717 | 8884.4646 | 1952.6296 | 0.57228
2011-08-10 | 15:00 | 18.5 | 11.5 | 64 | 22 | 15% | 21.475 | 24 | 2830 | 7280.5755 | 2133.8146 | 7280.5755 | 9100.7193 | 2000.1581 | 0.58621
2011-08-10 | 16:00 | 18.3 | 11.8 | 66 | 22 | 15% | 21.445 | 24 | 2830 | 7367.0774 | 2159.1669 | 7367.0774 | 9208.8467 | 2023.9224 | 0.59318
2011-08-10 | 17:00 | 18.6 | 12.5 | 68 | 22 | 15% | 21.49 | 24 | 2830 | 7237.3245 | 2121.1385 | 7237.3245 | 9046.6557 | 1988.276 | 0.58273
2011-08-10 | 18:00 | 18.3 | 11.9 | 66 | 22 | 15% | 21.445 | 24 | 2830 | 7367.0774 | 2159.1669 | 7367.0774 | 9208.8467 | 2023.9224 | 0.59318
2011-08-10 | 19:00 | 17.7 | 10.8 | 64 | 22 | 15% | 21.355 | 24 | 2830 | 7626.583 | 2235.2236 | 7626.583 | 9533.2288 | 2095.2151 | 0.61407
2011-08-10 | 20:00 | 17.4 | 10.3 | 63 | 22 | 15% | 21.31 | 24 | 2830 | 7756.3358 | 2273.252 | 7756.3358 | 9695.4198 | 2130.8615 | 0.62452
2011-08-10 | 21:00 | 16.5 | 10.8 | 69 | 22 | 15% | 21.175 | 24 | 2830 | 8145.5943 | 2387.3371 | 8145.5943 | 10181.9929 | 2237.8006 | 0.65586
2011-08-10 | 22:00 | 16.3 | 11.4 | 73 | 22 | 15% | 21.145 | 24 | 2830 | 8232.0962 | 2412.6894 | 8232.0962 | 10290.1203 | 2261.5649 | 0.66283
2011-08-10 | 23:00 | 16.1 | 11.6 | 75 | 22 | 15% | 21.115 | 24 | 2830 | 8318.5981 | 2438.0417 | 8318.5981 | 10398.2476 | 2285.3292 | 0.66979
2011-08-10 | 24:00 | 16.2 | 11.8 | 75 | 22 | 15% | 21.13 | 24 | 2830 | 8275.3472 | 2425.3655 | 8275.3472 | 10344.184 | 2273.447 | 0.66631
2011-08-11 | 1:00 | 16 | 11.7 | 76 | 22 | 15% | 21.1 | 24 | 2830 | 8361.8491 | 2450.7178 | 8361.8491 | 10452.3113 | 2297.2113 | 0.67327
2011-08-11 | 2:00 | 15.3 | 11.9 | 80 | 22 | 15% | 20.995 | 24 | 2830 | 8664.6057 | 2539.4507 | 8664.6057 | 10830.7571 | 2380.3862 | 0.69765
2011-08-11 | 3:00 | 15.8 | 11.4 | 75 | 22 | 15% | 21.07 | 24 | 2830 | 8448.3509 | 2476.07 | 8448.3509 | 10560.4387 | 2320.9755 | 0.68024
2011-08-11 | 4:00 | 15.3 | 12 | 81 | 22 | 15% | 20.995 | 24 | 2830 | 8664.6057 | 2539.4507 | 8664.6057 | 10830.7571 | 2380.3862 | 0.69765
2011-08-11 | 5:00 | 15.1 | 11.9 | 81 | 22 | 15% | 20.965 | 24 | 2830 | 8751.1075 | 2564.8029 | 8751.1075 | 10938.8844 | 2404.1504 | 0.70462
2011-08-11 | 6:00 | 14.8 | 11.5 | 81 | 22 | 15% | 20.92 | 24 | 2830 | 8880.8604 | 2602.8313 | 8880.8604 | 11101.0755 | 2439.7968 | 0.71506
2011-08-11 | 7:00 | 15.1 | 11.8 | 81 | 22 | 15% | 20.965 | 24 | 2830 | 8751.1075 | 2564.8029 | 8751.1075 | 10938.8844 | 2404.1504 | 0.70462
2011-08-11 | 8:00 | 17.1 | 12 | 72 | 22 | 15% | 21.265 | 24 | 2830 | 7886.0887 | 2311.2804 | 7886.0887 | 9857.6108 | 2166.5079 | 0.63497
2011-08-11 | 9:00 | 17.8 | 11.8 | 68 | 22 | 15% | 21.37 | 24 | 2830 | 7583.3321 | 2222.5475 | 7583.3321 | 9479.1651 | 2083.333 | 0.61059
2011-08-11 | 10:00 | 18.5 | 11.8 | 65 | 22 | 15% | 21.475 | 24 | 2830 | 7280.5755 | 2133.8146 | 7280.5755 | 9100.7193 | 2000.1581 | 0.58621
2011-08-11 | 11:00 | 20 | 11.9 | 60 | 22 | 15% | 21.7 | 24 | 2830 | 6631.8113 | 1943.6727 | 6631.8113 | 8289.7642 | 1821.9262 | 0.53398
2011-08-11 | 12:00 | 20.5 | 11.9 | 58 | 22 | 15% | 21.775 | 24 | 2830 | 6415.5566 | 1880.2921 | 6415.5566 | 8019.4458 | 1762.5156 | 0.51656
2011-08-11 | 13:00 | 22.2 | 12.3 | 53 | 22 | 15% | 22.03 | 24 | 2830 | 5680.2906 | 1664.7979 | 5680.2906 | 7100.3632 | 1560.5194 | 0.45736
2011-08-11 | 14:00 | 22 | 12 | 53 | 22 | 15% | 22 | 24 | 2830 | 5766.7925 | 1690.1502 | 5766.7925 | 7208.4906 | 1584.2836 | 0.46433
2011-08-11 | 15:00 | 22.1 | 12.5 | 54 | 22 | 15% | 22.015 | 24 | 2830 | 5723.5415 | 1677.4741 | 5723.5415 | 7154.4269 | 1572.4015 | 0.46084
2011-08-11 | 16:00 | 21.5 | 12.6 | 57 | 22 | 15% | 21.925 | 24 | 2830 | 5983.0472 | 1753.5308 | 5983.0472 | 7478.809 | 1643.6943 | 0.48174
2011-08-11 | 17:00 | 21.1 | 12 | 56 | 22 | 15% | 21.865 | 24 | 2830 | 6156.0509 | 1804.2353 | 6156.0509 | 7695.0637 | 1691.2228 | 0.49567
2011-08-11 | 18:00 | 20.2 | 11.6 | 58 | 22 | 15% | 21.73 | 24 | 2830 | 6545.3094 | 1918.3205 | 6545.3094 | 8181.6368 | 1798.1619 | 0.52701
2011-08-11 | 19:00 | 19.7 | 11.8 | 60 | 22 | 15% | 21.655 | 24 | 2830 | 6761.5642 | 1981.7011 | 6761.5642 | 8451.9552 | 1857.5726 | 0.54442
2011-08-11 | 20:00 | 19 | 11 | 60 | 22 | 15% | 21.55 | 24 | 2830 | 7064.3208 | 2070.434 | 7064.3208 | 8830.4009 | 1940.7475 | 0.5688
2011-08-11 | 21:00 | 18.2 | 11.6 | 65 | 22 | 15% | 21.43 | 24 | 2830 | 7410.3283 | 2171.843 | 7410.3283 | 9262.9104 | 2035.8045 | 0.59666
2011-08-11 | 22:00 | 17.2 | 11.8 | 71 | 22 | 15% | 21.28 | 24 | 2830 | 7842.8377 | 2298.6043 | 7842.8377 | 9803.5472 | 2154.6258 | 0.63148
2011-08-11 | 23:00 | 15.9 | 11.2 | 74 | 22 | 15% | 21.085 | 24 | 2830 | 8405.1 | 2463.3939 | 8405.1 | 10506.375 | 2309.0934 | 0.67676
2011-08-11 | 24:00 | 14.9 | 12.5 | 86 | 22 | 15% | 20.935 | 24 | 2830 | 8837.6094 | 2590.1552 | 8837.6094 | 11047.0118 | 2427.9147 | 0.71158
2011-08-12 | 1:00 | 15.2 | 12 | 81 | 22 | 15% | 20.98 | 24 | 2830 | 8707.8566 | 2552.1268 | 8707.8566 | 10884.8208 | 2392.2683 | 0.70113
2011-08-12 | 2:00 | 15.1 | 12.3 | 83 | 22 | 15% | 20.965 | 24 | 2830 | 8751.1075 | 2564.8029 | 8751.1075 | 10938.8844 | 2404.1504 | 0.70462
2011-08-12 | 3:00 | 14.6 | 12 | 84 | 22 | 15% | 20.89 | 24 | 2830 | 8967.3623 | 2628.1835 | 8967.3623 | 11209.2028 | 2463.5611 | 0.72203
2011-08-12 | 4:00 | 14.2 | 12 | 87 | 22 | 15% | 20.83 | 24 | 2830 | 9140.366 | 2678.8881 | 9140.366 | 11425.4575 | 2511.0896 | 0.73596
2011-08-12 | 5:00 | 13.6 | 11.2 | 85 | 22 | 15% | 20.74 | 24 | 2830 | 9399.8717 | 2754.9448 | 9399.8717 | 11749.8396 | 2582.3823 | 0.75685
2011-08-12 | 6:00 | 14.6 | 12.2 | 86 | 22 | 15% | 20.89 | 24 | 2830 | 8967.3623 | 2628.1835 | 8967.3623 | 11209.2028 | 2463.5611 | 0.72203
2011-08-12 | 7:00 | 16.3 | 12.7 | 79 | 22 | 15% | 21.145 | 24 | 2830 | 8232.0962 | 2412.6894 | 8232.0962 | 10290.1203 | 2261.5649 | 0.66283
2011-08-12 | 8:00 | 17.5 | 14.2 | 81 | 22 | 15% | 21.325 | 24 | 2830 | 7713.0849 | 2260.5759 | 7713.0849 | 9641.3561 | 2118.9794 | 0.62104
2011-08-12 | 9:00 | 18.4 | 14.5 | 78 | 22 | 15% | 21.46 | 24 | 2830 | 7323.8264 | 2146.4907 | 7323.8264 | 9154.783 | 2012.0402 | 0.5897
2011-08-12 | 10:00 | 19.7 | 15 | 74 | 22 | 15% | 21.655 | 24 | 2830 | 6761.5642 | 1981.7011 | 6761.5642 | 8451.9552 | 1857.5726 | 0.54442
2011-08-12 | 11:00 | 19.8 | 14.5 | 71 | 22 | 15% | 21.67 | 24 | 2830 | 6718.3132 | 1969.025 | 6718.3132 | 8397.8915 | 1845.6904 | 0.54094
2011-08-12 | 12:00 | 20 | 13.5 | 66 | 22 | 15% | 21.7 | 24 | 2830 | 6631.8113 | 1943.6727 | 6631.8113 | 8289.7642 | 1821.9262 | 0.53398
2011-08-12 | 13:00 | 20.2 | 13.4 | 65 | 22 | 15% | 21.73 | 24 | 2830 | 6545.3094 | 1918.3205 | 6545.3094 | 8181.6368 | 1798.1619 | 0.52701
2011-08-12 | 14:00 | 20.5 | 14.1 | 67 | 22 | 15% | 21.775 | 24 | 2830 | 6415.5566 | 1880.2921 | 6415.5566 | 8019.4458 | 1762.5156 | 0.51656
2011-08-12 | 15:00 | 20.9 | 13.9 | 64 | 22 | 15% | 21.835 | 24 | 2830 | 6242.5528 | 1829.5876 | 6242.5528 | 7803.191 | 1714.987 | 0.50263
2011-08-12 | 16:00 | 21.5 | 13.6 | 61 | 22 | 15% | 21.925 | 24 | 2830 | 5983.0472 | 1753.5308 | 5983.0472 | 7478.809 | 1643.6943 | 0.48174
2011-08-12 | 17:00 | 21.2 | 12.9 | 59 | 22 | 15% | 21.88 | 24 | 2830 | 6112.8 | 1791.5592 | 6112.8 | 7641 | 1679.3407 | 0.49219
2011-08-12 | 18:00 | 21.6 | 12.9 | 58 | 22 | 15% | 21.94 | 24 | 2830 | 5939.7962 | 1740.8547 | 5939.7962 | 7424.7453 | 1631.8122 | 0.47826
2011-08-12 | 19:00 | 21.1 | 12.6 | 58 | 22 | 15% | 21.865 | 24 | 2830 | 6156.0509 | 1804.2353 | 6156.0509 | 7695.0637 | 1691.2228 | 0.49567
2011-08-12 | 20:00 | 19.3 | 12.5 | 65 | 22 | 15% | 21.595 | 24 | 2830 | 6934.5679 | 2032.4056 | 6934.5679 | 8668.2099 | 1905.1011 | 0.55835
2011-08-12 | 21:00 | 15.8 | 12.8 | 82 | 22 | 15% | 21.07 | 24 | 2830 | 8448.3509 | 2476.07 | 8448.3509 | 10560.4387 | 2320.9755 | 0.68024
2011-08-12 | 22:00 | 15.5 | 12.5 | 82 | 22 | 15% | 21.025 | 24 | 2830 | 8578.1038 | 2514.0984 | 8578.1038 | 10722.6297 | 2356.6219 | 0.69069
2011-08-12 | 23:00 | 15.6 | 12.9 | 84 | 22 | 15% | 21.04 | 24 | 2830 | 8534.8528 | 2501.4223 | 8534.8528 | 10668.566 | 2344.7398 | 0.6872
2011-08-12 | 24:00 | 15.9 | 12.6 | 81 | 22 | 15% | 21.085 | 24 | 2830 | 8405.1 | 2463.3939 | 8405.1 | 10506.375 | 2309.0934 | 0.67676
2011-08-13 | 1:00 | 16 | 12.3 | 79 | 22 | 15% | 21.1 | 24 | 2830 | 8361.8491 | 2450.7178 | 8361.8491 | 10452.3113 | 2297.2113 | 0.67327
2011-08-13 | 2:00 | 14.9 | 11.9 | 82 | 22 | 15% | 20.935 | 24 | 2830 | 8837.6094 | 2590.1552 | 8837.6094 | 11047.0118 | 2427.9147 | 0.71158
2011-08-13 | 3:00 | 14.6 | 11.5 | 82 | 22 | 15% | 20.89 | 24 | 2830 | 8967.3623 | 2628.1835 | 8967.3623 | 11209.2028 | 2463.5611 | 0.72203
2011-08-13 | 4:00 | 14.5 | 11.7 | 83 | 22 | 15% | 20.875 | 24 | 2830 | 9010.6132 | 2640.8597 | 9010.6132 | 11263.2665 | 2475.4432 | 0.72551
2011-08-13 | 5:00 | 14.3 | 11.9 | 85 | 22 | 15% | 20.845 | 24 | 2830 | 9097.1151 | 2666.2119 | 9097.1151 | 11371.3939 | 2499.2074 | 0.73248
2011-08-13 | 6:00 | 14.8 | 11.5 | 81 | 22 | 15% | 20.92 | 24 | 2830 | 8880.8604 | 2602.8313 | 8880.8604 | 11101.0755 | 2439.7968 | 0.71506
2011-08-13 | 7:00 | 14.7 | 11.1 | 79 | 22 | 15% | 20.905 | 24 | 2830 | 8924.1113 | 2615.5074 | 8924.1113 | 11155.1392 | 2451.6789 | 0.71855
2011-08-13 | 8:00 | 16.6 | 12 | 74 | 22 | 15% | 21.19 | 24 | 2830 | 8102.3434 | 2374.661 | 8102.3434 | 10127.9292 | 2225.9185 | 0.65238
2011-08-13 | 9:00 | 17.8 | 11.8 | 68 | 22 | 15% | 21.37 | 24 | 2830 | 7583.3321 | 2222.5475 | 7583.3321 | 9479.1651 | 2083.333 | 0.61059
2011-08-13 | 10:00 | 18.2 | 12 | 67 | 22 | 15% | 21.43 | 24 | 2830 | 7410.3283 | 2171.843 | 7410.3283 | 9262.9104 | 2035.8045 | 0.59666
2011-08-13 | 11:00 | 19.4 | 10.8 | 57 | 22 | 15% | 21.61 | 24 | 2830 | 6891.317 | 2019.7295 | 6891.317 | 8614.1462 | 1893.219 | 0.55487
2011-08-13 | 12:00 | 20.1 | 10.5 | 54 | 22 | 15% | 21.715 | 24 | 2830 | 6588.5604 | 1930.9966 | 6588.5604 | 8235.7005 | 1810.0441 | 0.53049
2011-08-13 | 13:00 | 19.8 | 10.5 | 55 | 22 | 15% | 21.67 | 24 | 2830 | 6718.3132 | 1969.025 | 6718.3132 | 8397.8915 | 1845.6904 | 0.54094
2011-08-13 | 14:00 | 20 | 10.5 | 54 | 22 | 15% | 21.7 | 24 | 2830 | 6631.8113 | 1943.6727 | 6631.8113 | 8289.7642 | 1821.9262 | 0.53398
2011-08-13 | 15:00 | 20.6 | 10.7 | 53 | 22 | 15% | 21.79 | 24 | 2830 | 6372.3057 | 1867.616 | 6372.3057 | 7965.3821 | 1750.6334 | 0.51308
2011-08-13 | 16:00 | 20 | 10.5 | 54 | 22 | 15% | 21.7 | 24 | 2830 | 6631.8113 | 1943.6727 | 6631.8113 | 8289.7642 | 1821.9262 | 0.53398
2011-08-13 | 17:00 | 18.7 | 10 | 57 | 22 | 15% | 21.505 | 24 | 2830 | 7194.0736 | 2108.4624 | 7194.0736 | 8992.592 | 1976.3938 | 0.57925
2011-08-13 | 18:00 | 18 | 10.1 | 60 | 22 | 15% | 21.4 | 24 | 2830 | 7496.8302 | 2197.1952 | 7496.8302 | 9371.0377 | 2059.5687 | 0.60363
2011-08-13 | 19:00 | 17.2 | 10.3 | 64 | 22 | 15% | 21.28 | 24 | 2830 | 7842.8377 | 2298.6043 | 7842.8377 | 9803.5472 | 2154.6258 | 0.63148
2011-08-13 | 20:00 | 16.9 | 10.1 | 64 | 22 | 15% | 21.235 | 24 | 2830 | 7972.5906 | 2336.6326 | 7972.5906 | 9965.7382 | 2190.2721 | 0.64193
2011-08-13 | 21:00 | 16.8 | 10.4 | 66 | 22 | 15% | 21.22 | 24 | 2830 | 8015.8415 | 2349.3088 | 8015.8415 | 10019.8019 | 2202.1543 | 0.64541
2011-08-13 | 22:00 | 16.6 | 10.4 | 67 | 22 | 15% | 21.19 | 24 | 2830 | 8102.3434 | 2374.661 | 8102.3434 | 10127.9292 | 2225.9185 | 0.65238
2011-08-13 | 23:00 | 16 | 10.3 | 69 | 22 | 15% | 21.1 | 24 | 2830 | 8361.8491 | 2450.7178 | 8361.8491 | 10452.3113 | 2297.2113 | 0.67327
2011-08-13 | 24:00 | 15.3 | 11.2 | 77 | 22 | 15% | 20.995 | 24 | 2830 | 8664.6057 | 2539.4507 | 8664.6057 | 10830.7571 | 2380.3862 | 0.69765
2011-08-14 | 1:00 | 14.6 | 11 | 79 | 22 | 15% | 20.89 | 24 | 2830 | 8967.3623 | 2628.1835 | 8967.3623 | 11209.2028 | 2463.5611 | 0.72203
2011-08-14 | 2:00 | 14.6 | 10.6 | 77 | 22 | 15% | 20.89 | 24 | 2830 | 8967.3623 | 2628.1835 | 8967.3623 | 11209.2028 | 2463.5611 | 0.72203
2011-08-14 | 3:00 | 14.7 | 10.4 | 75 | 22 | 15% | 20.905 | 24 | 2830 | 8924.1113 | 2615.5074 | 8924.1113 | 11155.1392 | 2451.6789 | 0.71855
2011-08-14 | 4:00 | 14.7 | 10.4 | 75 | 22 | 15% | 20.905 | 24 | 2830 | 8924.1113 | 2615.5074 | 8924.1113 | 11155.1392 | 2451.6789 | 0.71855
2011-08-14 | 5:00 | 14.8 | 10.4 | 75 | 22 | 15% | 20.92 | 24 | 2830 | 8880.8604 | 2602.8313 | 8880.8604 | 11101.0755 | 2439.7968 | 0.71506
2011-08-14 | 6:00 | 14.6 | 10.9 | 78 | 22 | 15% | 20.89 | 24 | 2830 | 8967.3623 | 2628.1835 | 8967.3623 | 11209.2028 | 2463.5611 | 0.72203
2011-08-14 | 7:00 | 15.2 | 11 | 76 | 22 | 15% | 20.98 | 24 | 2830 | 8707.8566 | 2552.1268 | 8707.8566 | 10884.8208 | 2392.2683 | 0.70113
2011-08-14 | 8:00 | 15.8 | 11.6 | 76 | 22 | 15% | 21.07 | 24 | 2830 | 8448.3509 | 2476.07 | 8448.3509 | 10560.4387 | 2320.9755 | 0.68024
2011-08-14 | 9:00 | 17.4 | 12.2 | 72 | 22 | 15% | 21.31 | 24 | 2830 | 7756.3358 | 2273.252 | 7756.3358 | 9695.4198 | 2130.8615 | 0.62452
2011-08-14 | 10:00 | 18.1 | 11.7 | 66 | 22 | 15% | 21.415 | 24 | 2830 | 7453.5792 | 2184.5191 | 7453.5792 | 9316.9741 | 2047.6866 | 0.60014
2011-08-14 | 11:00 | 19 | 11.3 | 61 | 22 | 15% | 21.55 | 24 | 2830 | 7064.3208 | 2070.434 | 7064.3208 | 8830.4009 | 1940.7475 | 0.5688
2011-08-14 | 12:00 | 20.2 | 11.6 | 58 | 22 | 15% | 21.73 | 24 | 2830 | 6545.3094 | 1918.3205 | 6545.3094 | 8181.6368 | 1798.1619 | 0.52701
2011-08-14 | 13:00 | 20.6 | 11.2 | 55 | 22 | 15% | 21.79 | 24 | 2830 | 6372.3057 | 1867.616 | 6372.3057 | 7965.3821 | 1750.6334 | 0.51308
2011-08-14 | 14:00 | 20.4 | 10.8 | 54 | 22 | 15% | 21.76 | 24 | 2830 | 6458.8075 | 1892.9682 | 6458.8075 | 8073.5094 | 1774.3977 | 0.52005
2011-08-14 | 15:00 | 20.1 | 10.9 | 55 | 22 | 15% | 21.715 | 24 | 2830 | 6588.5604 | 1930.9966 | 6588.5604 | 8235.7005 | 1810.0441 | 0.53049
2011-08-14 | 16:00 | 20.6 | 11.1 | 54 | 22 | 15% | 21.79 | 24 | 2830 | 6372.3057 | 1867.616 | 6372.3057 | 7965.3821 | 1750.6334 | 0.51308
2011-08-14 | 17:00 | 20 | 10.4 | 54 | 22 | 15% | 21.7 | 24 | 2830 | 6631.8113 | 1943.6727 | 6631.8113 | 8289.7642 | 1821.9262 | 0.53398
2011-08-14 | 18:00 | 19.3 | 10.6 | 57 | 22 | 15% | 21.595 | 24 | 2830 | 6934.5679 | 2032.4056 | 6934.5679 | 8668.2099 | 1905.1011 | 0.55835
2011-08-14 | 19:00 | 18.9 | 11 | 60 | 22 | 15% | 21.535 | 24 | 2830 | 7107.5717 | 2083.1101 | 7107.5717 | 8884.4646 | 1952.6296 | 0.57228
2011-08-14 | 20:00 | 17 | 11.2 | 69 | 22 | 15% | 21.25 | 24 | 2830 | 7929.3396 | 2323.9565 | 7929.3396 | 9911.6745 | 2178.39 | 0.63845
2011-08-14 | 21:00 | 16.8 | 11.4 | 70 | 22 | 15% | 21.22 | 24 | 2830 | 8015.8415 | 2349.3088 | 8015.8415 | 10019.8019 | 2202.1543 | 0.64541
2011-08-14 | 22:00 | 16.9 | 10.9 | 68 | 22 | 15% | 21.235 | 24 | 2830 | 7972.5906 | 2336.6326 | 7972.5906 | 9965.7382 | 2190.2721 | 0.64193
2011-08-14 | 23:00 | 17 | 11.4 | 70 | 22 | 15% | 21.25 | 24 | 2830 | 7929.3396 | 2323.9565 | 7929.3396 | 9911.6745 | 2178.39 | 0.63845
2011-08-14 | 24:00 | 15.5 | 11.5 | 77 | 22 | 15% | 21.025 | 24 | 2830 | 8578.1038 | 2514.0984 | 8578.1038 | 10722.6297 | 2356.6219 | 0.69069
2011-08-15 | 1:00 | 15.1 | 11.7 | 80 | 22 | 15% | 20.965 | 24 | 2830 | 8751.1075 | 2564.8029 | 8751.1075 | 10938.8844 | 2404.1504 | 0.70462
2011-08-15 | 2:00 | 14.8 | 11.5 | 81 | 22 | 15% | 20.92 | 24 | 2830 | 8880.8604 | 2602.8313 | 8880.8604 | 11101.0755 | 2439.7968 | 0.71506
2011-08-15 | 3:00 | 13.4 | 11.7 | 89 | 22 | 15% | 20.71 | 24 | 2830 | 9486.3736 | 2780.2971 | 9486.3736 | 11857.967 | 2606.1466 | 0.76382
2011-08-15 | 4:00 | 13.5 | 11.2 | 86 | 22 | 15% | 20.725 | 24 | 2830 | 9443.1226 | 2767.6209 | 9443.1226 | 11803.9033 | 2594.2645 | 0.76034
2011-08-15 | 5:00 | 14.1 | 12 | 87 | 22 | 15% | 20.815 | 24 | 2830 | 9183.617 | 2691.5642 | 9183.617 | 11479.5212 | 2522.9717 | 0.73944
2011-08-15 | 6:00 | 14.2 | 12.7 | 91 | 22 | 15% | 20.83 | 24 | 2830 | 9140.366 | 2678.8881 | 9140.366 | 11425.4575 | 2511.0896 | 0.73596
2011-08-15 | 7:00 | 15.3 | 13.1 | 87 | 22 | 15% | 20.995 | 24 | 2830 | 8664.6057 | 2539.4507 | 8664.6057 | 10830.7571 | 2380.3862 | 0.69765
2011-08-15 | 8:00 | 17.2 | 13.5 | 79 | 22 | 15% | 21.28 | 24 | 2830 | 7842.8377 | 2298.6043 | 7842.8377 | 9803.5472 | 2154.6258 | 0.63148
2011-08-15 | 9:00 | 17.4 | 12.3 | 72 | 22 | 15% | 21.31 | 24 | 2830 | 7756.3358 | 2273.252 | 7756.3358 | 9695.4198 | 2130.8615 | 0.62452
2011-08-15 | 10:00 | 18.2 | 12.3 | 68 | 22 | 15% | 21.43 | 24 | 2830 | 7410.3283 | 2171.843 | 7410.3283 | 9262.9104 | 2035.8045 | 0.59666
2011-08-15 | 11:00 | 18.1 | 12.7 | 71 | 22 | 15% | 21.415 | 24 | 2830 | 7453.5792 | 2184.5191 | 7453.5792 | 9316.9741 | 2047.6866 | 0.60014
2011-08-15 | 12:00 | 18.9 | 12.5 | 66 | 22 | 15% | 21.535 | 24 | 2830 | 7107.5717 | 2083.1101 | 7107.5717 | 8884.4646 | 1952.6296 | 0.57228
2011-08-15 | 13:00 | 18.9 | 12.4 | 66 | 22 | 15% | 21.535 | 24 | 2830 | 7107.5717 | 2083.1101 | 7107.5717 | 8884.4646 | 1952.6296 | 0.57228
2011-08-15 | 14:00 | 19.9 | 12 | 60 | 22 | 15% | 21.685 | 24 | 2830 | 6675.0623 | 1956.3488 | 6675.0623 | 8343.8278 | 1833.8083 | 0.53746
2011-08-15 | 15:00 | 19.5 | 11.8 | 61 | 22 | 15% | 21.625 | 24 | 2830 | 6848.066 | 2007.0534 | 6848.066 | 8560.0825 | 1881.3368 | 0.55139
2011-08-15 | 16:00 | 20 | 11.8 | 59 | 22 | 15% | 21.7 | 24 | 2830 | 6631.8113 | 1943.6727 | 6631.8113 | 8289.7642 | 1821.9262 | 0.53398
2011-08-15 | 17:00 | 20 | 10.5 | 54 | 22 | 15% | 21.7 | 24 | 2830 | 6631.8113 | 1943.6727 | 6631.8113 | 8289.7642 | 1821.9262 | 0.53398
2011-08-15 | 18:00 | 19.7 | 10.5 | 55 | 22 | 15% | 21.655 | 24 | 2830 | 6761.5642 | 1981.7011 | 6761.5642 | 8451.9552 | 1857.5726 | 0.54442
2011-08-15 | 19:00 | 18.5 | 12.3 | 67 | 22 | 15% | 21.475 | 24 | 2830 | 7280.5755 | 2133.8146 | 7280.5755 | 9100.7193 | 2000.1581 | 0.58621
2011-08-15 | 20:00 | 18.2 | 11.2 | 64 | 22 | 15% | 21.43 | 24 | 2830 | 7410.3283 | 2171.843 | 7410.3283 | 9262.9104 | 2035.8045 | 0.59666
2011-08-15 | 21:00 | 17.8 | 11.8 | 68 | 22 | 15% | 21.37 | 24 | 2830 | 7583.3321 | 2222.5475 | 7583.3321 | 9479.1651 | 2083.333 | 0.61059
2011-08-15 | 22:00 | 15.7 | 11 | 74 | 22 | 15% | 21.055 | 24 | 2830 | 8491.6019 | 2488.7462 | 8491.6019 | 10614.5024 | 2332.8577 | 0.68372
2011-08-15 | 23:00 | 14.9 | 10 | 72 | 22 | 15% | 20.935 | 24 | 2830 | 8837.6094 | 2590.1552 | 8837.6094 | 11047.0118 | 2427.9147 | 0.71158
2011-08-15 | 24:00 | 13.8 | 9.7 | 76 | 22 | 15% | 20.77 | 24 | 2830 | 9313.3698 | 2729.5926 | 9313.3698 | 11641.7123 | 2558.6181 | 0.74989
2011-08-16 | 1:00 | 13.5 | 9.4 | 76 | 22 | 15% | 20.725 | 24 | 2830 | 9443.1226 | 2767.6209 | 9443.1226 | 11803.9033 | 2594.2645 | 0.76034
2011-08-16 | 2:00 | 13.4 | 9.6 | 78 | 22 | 15% | 20.71 | 24 | 2830 | 9486.3736 | 2780.2971 | 9486.3736 | 11857.967 | 2606.1466 | 0.76382
2011-08-16 | 3:00 | 12.4 | 9.6 | 83 | 22 | 15% | 20.56 | 24 | 2830 | 9918.883 | 2907.0583 | 9918.883 | 12398.6038 | 2724.9679 | 0.79864
2011-08-16 | 4:00 | 12.5 | 10.2 | 86 | 22 | 15% | 20.575 | 24 | 2830 | 9875.6321 | 2894.3822 | 9875.6321 | 12344.5401 | 2713.0857 | 0.79516
2011-08-16 | 5:00 | 12.5 | 10.4 | 87 | 22 | 15% | 20.575 | 24 | 2830 | 9875.6321 | 2894.3822 | 9875.6321 | 12344.5401 | 2713.0857 | 0.79516
2011-08-16 | 6:00 | 13.5 | 10.2 | 80 | 22 | 15% | 20.725 | 24 | 2830 | 9443.1226 | 2767.6209 | 9443.1226 | 11803.9033 | 2594.2645 | 0.76034
2011-08-16 | 7:00 | 15.4 | 10.5 | 73 | 22 | 15% | 21.01 | 24 | 2830 | 8621.3547 | 2526.7745 | 8621.3547 | 10776.6934 | 2368.504 | 0.69417
2011-08-16 | 8:00 | 16.9 | 10.6 | 66 | 22 | 15% | 21.235 | 24 | 2830 | 7972.5906 | 2336.6326 | 7972.5906 | 9965.7382 | 2190.2721 | 0.64193
2011-08-16 | 9:00 | 17.9 | 10.8 | 63 | 22 | 15% | 21.385 | 24 | 2830 | 7540.0811 | 2209.8714 | 7540.0811 | 9425.1014 | 2071.4509 | 0.60711
2011-08-16 | 10:00 | 18.4 | 12.2 | 67 | 22 | 15% | 21.46 | 24 | 2830 | 7323.8264 | 2146.4907 | 7323.8264 | 9154.783 | 2012.0402 | 0.5897
2011-08-16 | 11:00 | 19 | 12.5 | 66 | 22 | 15% | 21.55 | 24 | 2830 | 7064.3208 | 2070.434 | 7064.3208 | 8830.4009 | 1940.7475 | 0.5688
2011-08-16 | 12:00 | 19.1 | 11.5 | 61 | 22 | 15% | 21.565 | 24 | 2830 | 7021.0698 | 2057.7579 | 7021.0698 | 8776.3373 | 1928.8653 | 0.56532
2011-08-16 | 13:00 | 20 | 12.3 | 61 | 22 | 15% | 21.7 | 24 | 2830 | 6631.8113 | 1943.6727 | 6631.8113 | 8289.7642 | 1821.9262 | 0.53398
2011-08-16 | 14:00 | 20.7 | 10.5 | 52 | 22 | 15% | 21.805 | 24 | 2830 | 6329.0547 | 1854.9398 | 6329.0547 | 7911.3184 | 1738.7513 | 0.5096
2011-08-16 | 15:00 | 21.4 | 10.3 | 49 | 22 | 15% | 21.91 | 24 | 2830 | 6026.2981 | 1766.2069 | 6026.2981 | 7532.8726 | 1655.5764 | 0.48522
2011-08-16 | 16:00 | 21.5 | 9.4 | 46 | 22 | 15% | 21.925 | 24 | 2830 | 5983.0472 | 1753.5308 | 5983.0472 | 7478.809 | 1643.6943 | 0.48174
2011-08-16 | 17:00 | 20.6 | 11.2 | 55 | 22 | 15% | 21.79 | 24 | 2830 | 6372.3057 | 1867.616 | 6372.3057 | 7965.3821 | 1750.6334 | 0.51308
2011-08-16 | 18:00 | 19.9 | 12.1 | 61 | 22 | 15% | 21.685 | 24 | 2830 | 6675.0623 | 1956.3488 | 6675.0623 | 8343.8278 | 1833.8083 | 0.53746
2011-08-16 | 19:00 | 19.8 | 9.9 | 53 | 22 | 15% | 21.67 | 24 | 2830 | 6718.3132 | 1969.025 | 6718.3132 | 8397.8915 | 1845.6904 | 0.54094
2011-08-16 | 20:00 | 18.2 | 11.5 | 65 | 22 | 15% | 21.43 | 24 | 2830 | 7410.3283 | 2171.843 | 7410.3283 | 9262.9104 | 2035.8045 | 0.59666
2011-08-16 | 21:00 | 17.8 | 11.6 | 67 | 22 | 15% | 21.37 | 24 | 2830 | 7583.3321 | 2222.5475 | 7583.3321 | 9479.1651 | 2083.333 | 0.61059
2011-08-16 | 22:00 | 17 | 11.7 | 71 | 22 | 15% | 21.25 | 24 | 2830 | 7929.3396 | 2323.9565 | 7929.3396 | 9911.6745 | 2178.39 | 0.63845
2011-08-16 | 23:00 | 14.9 | 10.3 | 74 | 22 | 15% | 20.935 | 24 | 2830 | 8837.6094 | 2590.1552 | 8837.6094 | 11047.0118 | 2427.9147 | 0.71158
2011-08-16 | 24:00 | 14.9 | 11.8 | 82 | 22 | 15% | 20.935 | 24 | 2830 | 8837.6094 | 2590.1552 | 8837.6094 | 11047.0118 | 2427.9147 | 0.71158
2011-08-17 | 1:00 | 14.2 | 11.2 | 82 | 22 | 15% | 20.83 | 24 | 2830 | 9140.366 | 2678.8881 | 9140.366 | 11425.4575 | 2511.0896 | 0.73596
2011-08-17 | 2:00 | 13.6 | 10.1 | 79 | 22 | 15% | 20.74 | 24 | 2830 | 9399.8717 | 2754.9448 | 9399.8717 | 11749.8396 | 2582.3823 | 0.75685
2011-08-17 | 3:00 | 13.9 | 10.4 | 79 | 22 | 15% | 20.785 | 24 | 2830 | 9270.1189 | 2716.9164 | 9270.1189 | 11587.6486 | 2546.736 | 0.74641
2011-08-17 | 4:00 | 12.6 | 10.1 | 85 | 22 | 15% | 20.59 | 24 | 2830 | 9832.3811 | 2881.7061 | 9832.3811 | 12290.4764 | 2701.2036 | 0.79168
2011-08-17 | 5:00 | 12.8 | 9.7 | 81 | 22 | 15% | 20.62 | 24 | 2830 | 9745.8792 | 2856.3538 | 9745.8792 | 12182.3491 | 2677.4394 | 0.78471
2011-08-17 | 6:00 | 13.4 | 10.6 | 83 | 22 | 15% | 20.71 | 24 | 2830 | 9486.3736 | 2780.2971 | 9486.3736 | 11857.967 | 2606.1466 | 0.76382
2011-08-17 | 7:00 | 15.1 | 10.9 | 76 | 22 | 15% | 20.965 | 24 | 2830 | 8751.1075 | 2564.8029 | 8751.1075 | 10938.8844 | 2404.1504 | 0.70462
2011-08-17 | 8:00 | 16.9 | 10.4 | 65 | 22 | 15% | 21.235 | 24 | 2830 | 7972.5906 | 2336.6326 | 7972.5906 | 9965.7382 | 2190.2721 | 0.64193
2011-08-17 | 9:00 | 18.7 | 10.7 | 60 | 22 | 15% | 21.505 | 24 | 2830 | 7194.0736 | 2108.4624 | 7194.0736 | 8992.592 | 1976.3938 | 0.57925
2011-08-17 | 10:00 | 19.8 | 10.4 | 55 | 22 | 15% | 21.67 | 24 | 2830 | 6718.3132 | 1969.025 | 6718.3132 | 8397.8915 | 1845.6904 | 0.54094
2011-08-17 | 11:00 | 20.4 | 10.1 | 52 | 22 | 15% | 21.76 | 24 | 2830 | 6458.8075 | 1892.9682 | 6458.8075 | 8073.5094 | 1774.3977 | 0.52005
2011-08-17 | 12:00 | 21.2 | 10.5 | 50 | 22 | 15% | 21.88 | 24 | 2830 | 6112.8 | 1791.5592 | 6112.8 | 7641 | 1679.3407 | 0.49219
2011-08-17 | 13:00 | 22.1 | 10.1 | 46 | 22 | 15% | 22.015 | 24 | 2830 | 5723.5415 | 1677.4741 | 5723.5415 | 7154.4269 | 1572.4015 | 0.46084
2011-08-17 | 14:00 | 22.2 | 12.3 | 53 | 22 | 15% | 22.03 | 24 | 2830 | 5680.2906 | 1664.7979 | 5680.2906 | 7100.3632 | 1560.5194 | 0.45736
2011-08-17 | 15:00 | 20.7 | 13.7 | 64 | 22 | 15% | 21.805 | 24 | 2830 | 6329.0547 | 1854.9398 | 6329.0547 | 7911.3184 | 1738.7513 | 0.5096
2011-08-17 | 16:00 | 20.1 | 15 | 72 | 22 | 15% | 21.715 | 24 | 2830 | 6588.5604 | 1930.9966 | 6588.5604 | 8235.7005 | 1810.0441 | 0.53049
2011-08-17 | 17:00 | 19.3 | 12.7 | 66 | 22 | 15% | 21.595 | 24 | 2830 | 6934.5679 | 2032.4056 | 6934.5679 | 8668.2099 | 1905.1011 | 0.55835
2011-08-17 | 18:00 | 18.9 | 13 | 69 | 22 | 15% | 21.535 | 24 | 2830 | 7107.5717 | 2083.1101 | 7107.5717 | 8884.4646 | 1952.6296 | 0.57228
2011-08-17 | 19:00 | 17.9 | 12.5 | 71 | 22 | 15% | 21.385 | 24 | 2830 | 7540.0811 | 2209.8714 | 7540.0811 | 9425.1014 | 2071.4509 | 0.60711
2011-08-17 | 20:00 | 18.2 | 12.7 | 70 | 22 | 15% | 21.43 | 24 | 2830 | 7410.3283 | 2171.843 | 7410.3283 | 9262.9104 | 2035.8045 | 0.59666
2011-08-17 | 21:00 | 18.2 | 12.6 | 70 | 22 | 15% | 21.43 | 24 | 2830 | 7410.3283 | 2171.843 | 7410.3283 | 9262.9104 | 2035.8045 | 0.59666
2011-08-17 | 22:00 | 16.6 | 12.1 | 75 | 22 | 15% | 21.19 | 24 | 2830 | 8102.3434 | 2374.661 | 8102.3434 | 10127.9292 | 2225.9185 | 0.65238
2011-08-17 | 23:00 | 14.2 | 12.1 | 87 | 22 | 15% | 20.83 | 24 | 2830 | 9140.366 | 2678.8881 | 9140.366 | 11425.4575 | 2511.0896 | 0.73596
2011-08-17 | 24:00 | 14.2 | 12.6 | 90 | 22 | 15% | 20.83 | 24 | 2830 | 9140.366 | 2678.8881 | 9140.366 | 11425.4575 | 2511.0896 | 0.73596
2011-08-18 | 1:00 | 14.6 | 12.8 | 89 | 22 | 15% | 20.89 | 24 | 2830 | 8967.3623 | 2628.1835 | 8967.3623 | 11209.2028 | 2463.5611 | 0.72203
2011-08-18 | 2:00 | 14.5 | 12.4 | 87 | 22 | 15% | 20.875 | 24 | 2830 | 9010.6132 | 2640.8597 | 9010.6132 | 11263.2665 | 2475.4432 | 0.72551
2011-08-18 | 3:00 | 13 | 11.4 | 90 | 22 | 15% | 20.65 | 24 | 2830 | 9659.3774 | 2831.0016 | 9659.3774 | 12074.2217 | 2653.6751 | 0.77775
2011-08-18 | 4:00 | 13.1 | 11 | 87 | 22 | 15% | 20.665 | 24 | 2830 | 9616.1264 | 2818.3254 | 9616.1264 | 12020.158 | 2641.793 | 0.77427
2011-08-18 | 5:00 | 12.9 | 11.2 | 89 | 22 | 15% | 20.635 | 24 | 2830 | 9702.6283 | 2843.6777 | 9702.6283 | 12128.2854 | 2665.5572 | 0.78123
2011-08-18 | 6:00 | 13.8 | 11.8 | 88 | 22 | 15% | 20.77 | 24 | 2830 | 9313.3698 | 2729.5926 | 9313.3698 | 11641.7123 | 2558.6181 | 0.74989
2011-08-18 | 7:00 | 14.8 | 12 | 83 | 22 | 15% | 20.92 | 24 | 2830 | 8880.8604 | 2602.8313 | 8880.8604 | 11101.0755 | 2439.7968 | 0.71506
2011-08-18 | 8:00 | 15.5 | 12.6 | 83 | 22 | 15% | 21.025 | 24 | 2830 | 8578.1038 | 2514.0984 | 8578.1038 | 10722.6297 | 2356.6219 | 0.69069
2011-08-18 | 9:00 | 16.6 | 12.6 | 77 | 22 | 15% | 21.19 | 24 | 2830 | 8102.3434 | 2374.661 | 8102.3434 | 10127.9292 | 2225.9185 | 0.65238
2011-08-18 | 10:00 | 18.5 | 12.8 | 69 | 22 | 15% | 21.475 | 24 | 2830 | 7280.5755 | 2133.8146 | 7280.5755 | 9100.7193 | 2000.1581 | 0.58621
2011-08-18 | 11:00 | 18.8 | 12.8 | 68 | 22 | 15% | 21.52 | 24 | 2830 | 7150.8226 | 2095.7862 | 7150.8226 | 8938.5283 | 1964.5117 | 0.57577
2011-08-18 | 12:00 | 20.4 | 12.9 | 62 | 22 | 15% | 21.76 | 24 | 2830 | 6458.8075 | 1892.9682 | 6458.8075 | 8073.5094 | 1774.3977 | 0.52005
2011-08-18 | 13:00 | 19.8 | 14.7 | 72 | 22 | 15% | 21.67 | 24 | 2830 | 6718.3132 | 1969.025 | 6718.3132 | 8397.8915 | 1845.6904 | 0.54094
2011-08-18 | 14:00 | 21.2 | 15.4 | 69 | 22 | 15% | 21.88 | 24 | 2830 | 6112.8 | 1791.5592 | 6112.8 | 7641 | 1679.3407 | 0.49219
2011-08-18 | 15:00 | 21 | 13.2 | 61 | 22 | 15% | 21.85 | 24 | 2830 | 6199.3019 | 1816.9115 | 6199.3019 | 7749.1274 | 1703.1049 | 0.49915
2011-08-18 | 16:00 | 20.8 | 11.7 | 56 | 22 | 15% | 21.82 | 24 | 2830 | 6285.8038 | 1842.2637 | 6285.8038 | 7857.2547 | 1726.8692 | 0.50612
2011-08-18 | 17:00 | 20.3 | 12.4 | 60 | 22 | 15% | 21.745 | 24 | 2830 | 6502.0585 | 1905.6443 | 6502.0585 | 8127.5731 | 1786.2798 | 0.52353
2011-08-18 | 18:00 | 20.3 | 10.7 | 54 | 22 | 15% | 21.745 | 24 | 2830 | 6502.0585 | 1905.6443 | 6502.0585 | 8127.5731 | 1786.2798 | 0.52353
2011-08-18 | 19:00 | 19.4 | 11.6 | 61 | 22 | 15% | 21.61 | 24 | 2830 | 6891.317 | 2019.7295 | 6891.317 | 8614.1462 | 1893.219 | 0.55487
2011-08-18 | 20:00 | 18.9 | 13.2 | 69 | 22 | 15% | 21.535 | 24 | 2830 | 7107.5717 | 2083.1101 | 7107.5717 | 8884.4646 | 1952.6296 | 0.57228
2011-08-18 | 21:00 | 17.5 | 12.8 | 74 | 22 | 15% | 21.325 | 24 | 2830 | 7713.0849 | 2260.5759 | 7713.0849 | 9641.3561 | 2118.9794 | 0.62104
2011-08-18 | 22:00 | 15.8 | 13.1 | 84 | 22 | 15% | 21.07 | 24 | 2830 | 8448.3509 | 2476.07 | 8448.3509 | 10560.4387 | 2320.9755 | 0.68024
2011-08-18 | 23:00 | 14.9 | 13.4 | 91 | 22 | 15% | 20.935 | 24 | 2830 | 8837.6094 | 2590.1552 | 8837.6094 | 11047.0118 | 2427.9147 | 0.71158
2011-08-18 | 24:00 | 14.2 | 12.6 | 90 | 22 | 15% | 20.83 | 24 | 2830 | 9140.366 | 2678.8881 | 9140.366 | 11425.4575 | 2511.0896 | 0.73596
2011-08-19 | 1:00 | 14.6 | 12.9 | 90 | 22 | 15% | 20.89 | 24 | 2830 | 8967.3623 | 2628.1835 | 8967.3623 | 11209.2028 | 2463.5611 | 0.72203
2011-08-19 | 2:00 | 14.2 | 12.7 | 91 | 22 | 15% | 20.83 | 24 | 2830 | 9140.366 | 2678.8881 | 9140.366 | 11425.4575 | 2511.0896 | 0.73596
2011-08-19 | 3:00 | 14 | 12.7 | 92 | 22 | 15% | 20.8 | 24 | 2830 | 9226.8679 | 2704.2403 | 9226.8679 | 11533.5849 | 2534.8538 | 0.74292
2011-08-19 | 4:00 | 12.8 | 11.8 | 94 | 22 | 15% | 20.62 | 24 | 2830 | 9745.8792 | 2856.3538 | 9745.8792 | 12182.3491 | 2677.4394 | 0.78471
2011-08-19 | 5:00 | 12.9 | 11.7 | 92 | 22 | 15% | 20.635 | 24 | 2830 | 9702.6283 | 2843.6777 | 9702.6283 | 12128.2854 | 2665.5572 | 0.78123
2011-08-19 | 6:00 | 13.8 | 12.5 | 92 | 22 | 15% | 20.77 | 24 | 2830 | 9313.3698 | 2729.5926 | 9313.3698 | 11641.7123 | 2558.6181 | 0.74989
2011-08-19 | 7:00 | 15.3 | 12.9 | 86 | 22 | 15% | 20.995 | 24 | 2830 | 8664.6057 | 2539.4507 | 8664.6057 | 10830.7571 | 2380.3862 | 0.69765
2011-08-19 | 8:00 | 17.1 | 13 | 77 | 22 | 15% | 21.265 | 24 | 2830 | 7886.0887 | 2311.2804 | 7886.0887 | 9857.6108 | 2166.5079 | 0.63497
2011-08-19 | 9:00 | 18.3 | 14.2 | 77 | 22 | 15% | 21.445 | 24 | 2830 | 7367.0774 | 2159.1669 | 7367.0774 | 9208.8467 | 2023.9224 | 0.59318
2011-08-19 | 10:00 | 18.8 | 13.2 | 70 | 22 | 15% | 21.52 | 24 | 2830 | 7150.8226 | 2095.7862 | 7150.8226 | 8938.5283 | 1964.5117 | 0.57577
2011-08-19 | 11:00 | 19.3 | 14.1 | 72 | 22 | 15% | 21.595 | 24 | 2830 | 6934.5679 | 2032.4056 | 6934.5679 | 8668.2099 | 1905.1011 | 0.55835
2011-08-19 | 12:00 | 19.3 | 15 | 76 | 22 | 15% | 21.595 | 24 | 2830 | 6934.5679 | 2032.4056 | 6934.5679 | 8668.2099 | 1905.1011 | 0.55835
2011-08-19 | 13:00 | 19.9 | 14.9 | 73 | 22 | 15% | 21.685 | 24 | 2830 | 6675.0623 | 1956.3488 | 6675.0623 | 8343.8278 | 1833.8083 | 0.53746
2011-08-19 | 14:00 | 20.3 | 14.7 | 70 | 22 | 15% | 21.745 | 24 | 2830 | 6502.0585 | 1905.6443 | 6502.0585 | 8127.5731 | 1786.2798 | 0.52353
2011-08-19 | 15:00 | 21 | 14.1 | 65 | 22 | 15% | 21.85 | 24 | 2830 | 6199.3019 | 1816.9115 | 6199.3019 | 7749.1274 | 1703.1049 | 0.49915
2011-08-19 | 16:00 | 21.6 | 13.9 | 62 | 22 | 15% | 21.94 | 24 | 2830 | 5939.7962 | 1740.8547 | 5939.7962 | 7424.7453 | 1631.8122 | 0.47826
2011-08-19 | 17:00 | 21.9 | 13.5 | 59 | 22 | 15% | 21.985 | 24 | 2830 | 5810.0434 | 1702.8263 | 5810.0434 | 7262.5542 | 1596.1658 | 0.46781
2011-08-19 | 18:00 | 21.3 | 14.2 | 64 | 22 | 15% | 21.895 | 24 | 2830 | 6069.5491 | 1778.8831 | 6069.5491 | 7586.9363 | 1667.4585 | 0.4887
2011-08-19 | 19:00 | 20.2 | 13.6 | 66 | 22 | 15% | 21.73 | 24 | 2830 | 6545.3094 | 1918.3205 | 6545.3094 | 8181.6368 | 1798.1619 | 0.52701
2011-08-19 | 20:00 | 20.2 | 12.9 | 63 | 22 | 15% | 21.73 | 24 | 2830 | 6545.3094 | 1918.3205 | 6545.3094 | 8181.6368 | 1798.1619 | 0.52701
2011-08-19 | 21:00 | 19 | 14.3 | 74 | 22 | 15% | 21.55 | 24 | 2830 | 7064.3208 | 2070.434 | 7064.3208 | 8830.4009 | 1940.7475 | 0.5688
2011-08-19 | 22:00 | 18.2 | 14.9 | 81 | 22 | 15% | 21.43 | 24 | 2830 | 7410.3283 | 2171.843 | 7410.3283 | 9262.9104 | 2035.8045 | 0.59666
2011-08-19 | 23:00 | 16.1 | 13.5 | 85 | 22 | 15% | 21.115 | 24 | 2830 | 8318.5981 | 2438.0417 | 8318.5981 | 10398.2476 | 2285.3292 | 0.66979
2011-08-19 | 24:00 | 15.4 | 13.2 | 87 | 22 | 15% | 21.01 | 24 | 2830 | 8621.3547 | 2526.7745 | 8621.3547 | 10776.6934 | 2368.504 | 0.69417
2011-08-20 | 1:00 | 15.1 | 13.6 | 91 | 22 | 15% | 20.965 | 24 | 2830 | 8751.1075 | 2564.8029 | 8751.1075 | 10938.8844 | 2404.1504 | 0.70462
2011-08-20 | 2:00 | 15.5 | 13.2 | 86 | 22 | 15% | 21.025 | 24 | 2830 | 8578.1038 | 2514.0984 | 8578.1038 | 10722.6297 | 2356.6219 | 0.69069
2011-08-20 | 3:00 | 15.3 | 13.1 | 87 | 22 | 15% | 20.995 | 24 | 2830 | 8664.6057 | 2539.4507 | 8664.6057 | 10830.7571 | 2380.3862 | 0.69765
2011-08-20 | 4:00 | 14.8 | 13.4 | 91 | 22 | 15% | 20.92 | 24 | 2830 | 8880.8604 | 2602.8313 | 8880.8604 | 11101.0755 | 2439.7968 | 0.71506
2011-08-20 | 5:00 | 14.2 | 12 | 87 | 22 | 15% | 20.83 | 24 | 2830 | 9140.366 | 2678.8881 | 9140.366 | 11425.4575 | 2511.0896 | 0.73596
2011-08-20 | 6:00 | 15.2 | 12.8 | 86 | 22 | 15% | 20.98 | 24 | 2830 | 8707.8566 | 2552.1268 | 8707.8566 | 10884.8208 | 2392.2683 | 0.70113
2011-08-20 | 7:00 | 17.8 | 14.8 | 83 | 22 | 15% | 21.37 | 24 | 2830 | 7583.3321 | 2222.5475 | 7583.3321 | 9479.1651 | 2083.333 | 0.61059
2011-08-20 | 8:00 | 19.4 | 12.4 | 64 | 22 | 15% | 21.61 | 24 | 2830 | 6891.317 | 2019.7295 | 6891.317 | 8614.1462 | 1893.219 | 0.55487
2011-08-20 | 9:00 | 21.3 | 13 | 59 | 22 | 15% | 21.895 | 24 | 2830 | 6069.5491 | 1778.8831 | 6069.5491 | 7586.9363 | 1667.4585 | 0.4887
2011-08-20 | 10:00 | 21.1 | 13.6 | 62 | 22 | 15% | 21.865 | 24 | 2830 | 6156.0509 | 1804.2353 | 6156.0509 | 7695.0637 | 1691.2228 | 0.49567
2011-08-20 | 11:00 | 21.8 | 13.7 | 60 | 22 | 15% | 21.97 | 24 | 2830 | 5853.2943 | 1715.5024 | 5853.2943 | 7316.6179 | 1608.0479 | 0.47129
2011-08-20 | 12:00 | 21.8 | 14.3 | 62 | 22 | 15% | 21.97 | 24 | 2830 | 5853.2943 | 1715.5024 | 5853.2943 | 7316.6179 | 1608.0479 | 0.47129
2011-08-20 | 13:00 | 23.5 | 13.9 | 55 | 22 | 15% | 22.225 | 24 | 2830 | 5118.0283 | 1500.0083 | 5118.0283 | 6397.5354 | 1406.0517 | 0.41209
2011-08-20 | 14:00 | 23.5 | 12.5 | 50 | 22 | 15% | 22.225 | 24 | 2830 | 5118.0283 | 1500.0083 | 5118.0283 | 6397.5354 | 1406.0517 | 0.41209
2011-08-20 | 15:00 | 23.7 | 13.7 | 53 | 22 | 15% | 22.255 | 24 | 2830 | 5031.5264 | 1474.656 | 5031.5264 | 6289.408 | 1382.2875 | 0.40513
2011-08-20 | 16:00 | 23.6 | 15.7 | 61 | 22 | 15% | 22.24 | 24 | 2830 | 5074.7774 | 1487.3322 | 5074.7774 | 6343.4717 | 1394.1696 | 0.40861
2011-08-20 | 17:00 | 22.9 | 15.3 | 62 | 22 | 15% | 22.135 | 24 | 2830 | 5377.534 | 1576.0651 | 5377.534 | 6721.9175 | 1477.3445 | 0.43298
2011-08-20 | 18:00 | 22.9 | 15.4 | 63 | 22 | 15% | 22.135 | 24 | 2830 | 5377.534 | 1576.0651 | 5377.534 | 6721.9175 | 1477.3445 | 0.43298
2011-08-20 | 19:00 | 20.7 | 15.3 | 71 | 22 | 15% | 21.805 | 24 | 2830 | 6329.0547 | 1854.9398 | 6329.0547 | 7911.3184 | 1738.7513 | 0.5096
2011-08-20 | 20:00 | 20.7 | 15.5 | 72 | 22 | 15% | 21.805 | 24 | 2830 | 6329.0547 | 1854.9398 | 6329.0547 | 7911.3184 | 1738.7513 | 0.5096
2011-08-20 | 21:00 | 20.1 | 15.7 | 76 | 22 | 15% | 21.715 | 24 | 2830 | 6588.5604 | 1930.9966 | 6588.5604 | 8235.7005 | 1810.0441 | 0.53049
2011-08-20 | 22:00 | 18.3 | 16 | 86 | 22 | 15% | 21.445 | 24 | 2830 | 7367.0774 | 2159.1669 | 7367.0774 | 9208.8467 | 2023.9224 | 0.59318
2011-08-20 | 23:00 | 18.2 | 15.9 | 86 | 22 | 15% | 21.43 | 24 | 2830 | 7410.3283 | 2171.843 | 7410.3283 | 9262.9104 | 2035.8045 | 0.59666
2011-08-20 | 24:00 | 17.7 | 14.6 | 82 | 22 | 15% | 21.355 | 24 | 2830 | 7626.583 | 2235.2236 | 7626.583 | 9533.2288 | 2095.2151 | 0.61407
2011-08-21 | 1:00 | 17.1 | 14.6 | 85 | 22 | 15% | 21.265 | 24 | 2830 | 7886.0887 | 2311.2804 | 7886.0887 | 9857.6108 | 2166.5079 | 0.63497
2011-08-21 | 2:00 | 17.3 | 15.6 | 90 | 22 | 15% | 21.295 | 24 | 2830 | 7799.5868 | 2285.9281 | 7799.5868 | 9749.4835 | 2142.7436 | 0.628
2011-08-21 | 3:00 | 16.7 | 14 | 84 | 22 | 15% | 21.205 | 24 | 2830 | 8059.0925 | 2361.9849 | 8059.0925 | 10073.8656 | 2214.0364 | 0.6489
2011-08-21 | 4:00 | 16.3 | 13.4 | 83 | 22 | 15% | 21.145 | 24 | 2830 | 8232.0962 | 2412.6894 | 8232.0962 | 10290.1203 | 2261.5649 | 0.66283
2011-08-21 | 5:00 | 17.4 | 13.4 | 77 | 22 | 15% | 21.31 | 24 | 2830 | 7756.3358 | 2273.252 | 7756.3358 | 9695.4198 | 2130.8615 | 0.62452
2011-08-21 | 6:00 | 17.9 | 13.4 | 75 | 22 | 15% | 21.385 | 24 | 2830 | 7540.0811 | 2209.8714 | 7540.0811 | 9425.1014 | 2071.4509 | 0.60711
2011-08-21 | 7:00 | 18.7 | 13.5 | 72 | 22 | 15% | 21.505 | 24 | 2830 | 7194.0736 | 2108.4624 | 7194.0736 | 8992.592 | 1976.3938 | 0.57925
2011-08-21 | 8:00 | 21.1 | 13.9 | 63 | 22 | 15% | 21.865 | 24 | 2830 | 6156.0509 | 1804.2353 | 6156.0509 | 7695.0637 | 1691.2228 | 0.49567
2011-08-21 | 9:00 | 22.6 | 13.6 | 57 | 22 | 15% | 22.09 | 24 | 2830 | 5507.2868 | 1614.0934 | 5507.2868 | 6884.1085 | 1512.9909 | 0.44343
2011-08-21 | 10:00 | 24 | 14 | 54 | 22 | 15% | 22.3 | 24 | 2830 | 4901.7736 | 1436.6277 | 4901.7736 | 6127.217 | 1346.6411 | 0.39468
2011-08-21 | 11:00 | 24.6 | 14.3 | 53 | 22 | 15% | 22.39 | 24 | 2830 | 4642.2679 | 1360.5709 | 4642.2679 | 5802.8349 | 1275.3483 | 0.37378
2011-08-21 | 12:00 | 25.2 | 14.2 | 50 | 22 | 15% | 22.48 | 24 | 2830 | 4382.7623 | 1284.5141 | 4382.7623 | 5478.4528 | 1204.0556 | 0.35289
2011-08-21 | 13:00 | 25.4 | 13.4 | 47 | 22 | 15% | 22.51 | 24 | 2830 | 4296.2604 | 1259.1619 | 4296.2604 | 5370.3255 | 1180.2913 | 0.34592
2011-08-21 | 14:00 | 25.9 | 14.2 | 48 | 22 | 15% | 22.585 | 24 | 2830 | 4080.0057 | 1195.7813 | 4080.0057 | 5100.0071 | 1120.8807 | 0.32851
2011-08-21 | 15:00 | 26.1 | 14.7 | 49 | 22 | 15% | 22.615 | 24 | 2830 | 3993.5038 | 1170.429 | 3993.5038 | 4991.8797 | 1097.1164 | 0.32155
2011-08-21 | 16:00 | 25.2 | 13.2 | 47 | 22 | 15% | 22.48 | 24 | 2830 | 4382.7623 | 1284.5141 | 4382.7623 | 5478.4528 | 1204.0556 | 0.35289
2011-08-21 | 17:00 | 25.5 | 12.9 | 46 | 22 | 15% | 22.525 | 24 | 2830 | 4253.0094 | 1246.4858 | 4253.0094 | 5316.2618 | 1168.4092 | 0.34244
2011-08-21 | 18:00 | 23.9 | 14.8 | 57 | 22 | 15% | 22.285 | 24 | 2830 | 4945.0245 | 1449.3038 | 4945.0245 | 6181.2807 | 1358.5232 | 0.39816
2011-08-21 | 19:00 | 21.7 | 14.4 | 63 | 22 | 15% | 21.955 | 24 | 2830 | 5896.5453 | 1728.1786 | 5896.5453 | 7370.6816 | 1619.93 | 0.47477
2011-08-21 | 20:00 | 20.6 | 14.7 | 69 | 22 | 15% | 21.79 | 24 | 2830 | 6372.3057 | 1867.616 | 6372.3057 | 7965.3821 | 1750.6334 | 0.51308
2011-08-21 | 21:00 | 19.4 | 15.4 | 78 | 22 | 15% | 21.61 | 24 | 2830 | 6891.317 | 2019.7295 | 6891.317 | 8614.1462 | 1893.219 | 0.55487
2011-08-21 | 22:00 | 18.2 | 15.2 | 83 | 22 | 15% | 21.43 | 24 | 2830 | 7410.3283 | 2171.843 | 7410.3283 | 9262.9104 | 2035.8045 | 0.59666
2011-08-21 | 23:00 | 18 | 14.8 | 82 | 22 | 15% | 21.4 | 24 | 2830 | 7496.8302 | 2197.1952 | 7496.8302 | 9371.0377 | 2059.5687 | 0.60363
2011-08-21 | 24:00 | 18.9 | 14.4 | 75 | 22 | 15% | 21.535 | 24 | 2830 | 7107.5717 | 2083.1101 | 7107.5717 | 8884.4646 | 1952.6296 | 0.57228
2011-08-22 | 1:00 | 18.6 | 14.8 | 79 | 22 | 15% | 21.49 | 24 | 2830 | 7237.3245 | 2121.1385 | 7237.3245 | 9046.6557 | 1988.276 | 0.58273
2011-08-22 | 2:00 | 18.3 | 15.2 | 82 | 22 | 15% | 21.445 | 24 | 2830 | 7367.0774 | 2159.1669 | 7367.0774 | 9208.8467 | 2023.9224 | 0.59318
2011-08-22 | 3:00 | 18.1 | 14.6 | 80 | 22 | 15% | 21.415 | 24 | 2830 | 7453.5792 | 2184.5191 | 7453.5792 | 9316.9741 | 2047.6866 | 0.60014
2011-08-22 | 4:00 | 17 | 15.7 | 92 | 22 | 15% | 21.25 | 24 | 2830 | 7929.3396 | 2323.9565 | 7929.3396 | 9911.6745 | 2178.39 | 0.63845
2011-08-22 | 5:00 | 17.5 | 15.6 | 89 | 22 | 15% | 21.325 | 24 | 2830 | 7713.0849 | 2260.5759 | 7713.0849 | 9641.3561 | 2118.9794 | 0.62104
2011-08-22 | 6:00 | 17 | 15.6 | 91 | 22 | 15% | 21.25 | 24 | 2830 | 7929.3396 | 2323.9565 | 7929.3396 | 9911.6745 | 2178.39 | 0.63845
2011-08-22 | 7:00 | 16.3 | 15.7 | 96 | 22 | 15% | 21.145 | 24 | 2830 | 8232.0962 | 2412.6894 | 8232.0962 | 10290.1203 | 2261.5649 | 0.66283
2011-08-22 | 8:00 | 16.4 | 16.1 | 98 | 22 | 15% | 21.16 | 24 | 2830 | 8188.8453 | 2400.0133 | 8188.8453 | 10236.0566 | 2249.6828 | 0.65934
2011-08-22 | 9:00 | 16.6 | 16.2 | 97 | 22 | 15% | 21.19 | 24 | 2830 | 8102.3434 | 2374.661 | 8102.3434 | 10127.9292 | 2225.9185 | 0.65238
2011-08-22 | 10:00 | 16.8 | 16.5 | 98 | 22 | 15% | 21.22 | 24 | 2830 | 8015.8415 | 2349.3088 | 8015.8415 | 10019.8019 | 2202.1543 | 0.64541
2011-08-22 | 11:00 | 17.1 | 16.7 | 97 | 22 | 15% | 21.265 | 24 | 2830 | 7886.0887 | 2311.2804 | 7886.0887 | 9857.6108 | 2166.5079 | 0.63497
2011-08-22 | 12:00 | 17.1 | 16.7 | 97 | 22 | 15% | 21.265 | 24 | 2830 | 7886.0887 | 2311.2804 | 7886.0887 | 9857.6108 | 2166.5079 | 0.63497
2011-08-22 | 13:00 | 17.7 | 17.2 | 97 | 22 | 15% | 21.355 | 24 | 2830 | 7626.583 | 2235.2236 | 7626.583 | 9533.2288 | 2095.2151 | 0.61407
2011-08-22 | 14:00 | 17.5 | 16.9 | 96 | 22 | 15% | 21.325 | 24 | 2830 | 7713.0849 | 2260.5759 | 7713.0849 | 9641.3561 | 2118.9794 | 0.62104
2011-08-22 | 15:00 | 17.5 | 17 | 97 | 22 | 15% | 21.325 | 24 | 2830 | 7713.0849 | 2260.5759 | 7713.0849 | 9641.3561 | 2118.9794 | 0.62104
2011-08-22 | 16:00 | 17.4 | 16.2 | 93 | 22 | 15% | 21.31 | 24 | 2830 | 7756.3358 | 2273.252 | 7756.3358 | 9695.4198 | 2130.8615 | 0.62452
2011-08-22 | 17:00 | 17.6 | 16.1 | 91 | 22 | 15% | 21.34 | 24 | 2830 | 7669.834 | 2247.8998 | 7669.834 | 9587.2925 | 2107.0972 | 0.61755
2011-08-22 | 18:00 | 18.3 | 15.7 | 85 | 22 | 15% | 21.445 | 24 | 2830 | 7367.0774 | 2159.1669 | 7367.0774 | 9208.8467 | 2023.9224 | 0.59318
2011-08-22 | 19:00 | 18.1 | 15.3 | 84 | 22 | 15% | 21.415 | 24 | 2830 | 7453.5792 | 2184.5191 | 7453.5792 | 9316.9741 | 2047.6866 | 0.60014
2011-08-22 | 20:00 | 17.7 | 15.2 | 85 | 22 | 15% | 21.355 | 24 | 2830 | 7626.583 | 2235.2236 | 7626.583 | 9533.2288 | 2095.2151 | 0.61407
2011-08-22 | 21:00 | 17.9 | 15.3 | 85 | 22 | 15% | 21.385 | 24 | 2830 | 7540.0811 | 2209.8714 | 7540.0811 | 9425.1014 | 2071.4509 | 0.60711
2011-08-22 | 22:00 | 18 | 15.3 | 84 | 22 | 15% | 21.4 | 24 | 2830 | 7496.8302 | 2197.1952 | 7496.8302 | 9371.0377 | 2059.5687 | 0.60363
2011-08-22 | 23:00 | 17.5 | 15.7 | 89 | 22 | 15% | 21.325 | 24 | 2830 | 7713.0849 | 2260.5759 | 7713.0849 | 9641.3561 | 2118.9794 | 0.62104
2011-08-22 | 24:00 | 17.2 | 15.4 | 89 | 22 | 15% | 21.28 | 24 | 2830 | 7842.8377 | 2298.6043 | 7842.8377 | 9803.5472 | 2154.6258 | 0.63148
2011-08-23 | 1:00 | 15.4 | 14.7 | 96 | 22 | 15% | 21.01 | 24 | 2830 | 8621.3547 | 2526.7745 | 8621.3547 | 10776.6934 | 2368.504 | 0.69417
2011-08-23 | 2:00 | 14.8 | 14.3 | 97 | 22 | 15% | 20.92 | 24 | 2830 | 8880.8604 | 2602.8313 | 8880.8604 | 11101.0755 | 2439.7968 | 0.71506
2011-08-23 | 3:00 | 14.9 | 14.6 | 98 | 22 | 15% | 20.935 | 24 | 2830 | 8837.6094 | 2590.1552 | 8837.6094 | 11047.0118 | 2427.9147 | 0.71158
2011-08-23 | 4:00 | 14.6 | 14.2 | 97 | 22 | 15% | 20.89 | 24 | 2830 | 8967.3623 | 2628.1835 | 8967.3623 | 11209.2028 | 2463.5611 | 0.72203
2011-08-23 | 5:00 | 15.7 | 15.2 | 97 | 22 | 15% | 21.055 | 24 | 2830 | 8491.6019 | 2488.7462 | 8491.6019 | 10614.5024 | 2332.8577 | 0.68372
2011-08-23 | 6:00 | 15.7 | 14.9 | 95 | 22 | 15% | 21.055 | 24 | 2830 | 8491.6019 | 2488.7462 | 8491.6019 | 10614.5024 | 2332.8577 | 0.68372
2011-08-23 | 7:00 | 16.4 | 15.3 | 93 | 22 | 15% | 21.16 | 24 | 2830 | 8188.8453 | 2400.0133 | 8188.8453 | 10236.0566 | 2249.6828 | 0.65934
2011-08-23 | 8:00 | 17.9 | 14.9 | 83 | 22 | 15% | 21.385 | 24 | 2830 | 7540.0811 | 2209.8714 | 7540.0811 | 9425.1014 | 2071.4509 | 0.60711
2011-08-23 | 9:00 | 19.5 | 13.2 | 67 | 22 | 15% | 21.625 | 24 | 2830 | 6848.066 | 2007.0534 | 6848.066 | 8560.0825 | 1881.3368 | 0.55139
2011-08-23 | 10:00 | 20.5 | 13.3 | 63 | 22 | 15% | 21.775 | 24 | 2830 | 6415.5566 | 1880.2921 | 6415.5566 | 8019.4458 | 1762.5156 | 0.51656
2011-08-23 | 11:00 | 20.4 | 13.2 | 63 | 22 | 15% | 21.76 | 24 | 2830 | 6458.8075 | 1892.9682 | 6458.8075 | 8073.5094 | 1774.3977 | 0.52005
2011-08-23 | 12:00 | 21 | 13.7 | 63 | 22 | 15% | 21.85 | 24 | 2830 | 6199.3019 | 1816.9115 | 6199.3019 | 7749.1274 | 1703.1049 | 0.49915
2011-08-23 | 13:00 | 21.6 | 13.2 | 59 | 22 | 15% | 21.94 | 24 | 2830 | 5939.7962 | 1740.8547 | 5939.7962 | 7424.7453 | 1631.8122 | 0.47826
2011-08-23 | 14:00 | 23 | 12.8 | 53 | 22 | 15% | 22.15 | 24 | 2830 | 5334.283 | 1563.3889 | 5334.283 | 6667.8538 | 1465.4624 | 0.4295
2011-08-23 | 15:00 | 23 | 12.9 | 53 | 22 | 15% | 22.15 | 24 | 2830 | 5334.283 | 1563.3889 | 5334.283 | 6667.8538 | 1465.4624 | 0.4295
2011-08-23 | 16:00 | 22.8 | 13.3 | 55 | 22 | 15% | 22.12 | 24 | 2830 | 5420.7849 | 1588.7412 | 5420.7849 | 6775.9811 | 1489.2266 | 0.43647
2011-08-23 | 17:00 | 21.8 | 12.9 | 57 | 22 | 15% | 21.97 | 24 | 2830 | 5853.2943 | 1715.5024 | 5853.2943 | 7316.6179 | 1608.0479 | 0.47129
2011-08-23 | 18:00 | 21.4 | 11.8 | 54 | 22 | 15% | 21.91 | 24 | 2830 | 6026.2981 | 1766.2069 | 6026.2981 | 7532.8726 | 1655.5764 | 0.48522
2011-08-23 | 19:00 | 20.3 | 11.8 | 58 | 22 | 15% | 21.745 | 24 | 2830 | 6502.0585 | 1905.6443 | 6502.0585 | 8127.5731 | 1786.2798 | 0.52353
2011-08-23 | 20:00 | 20 | 11.6 | 58 | 22 | 15% | 21.7 | 24 | 2830 | 6631.8113 | 1943.6727 | 6631.8113 | 8289.7642 | 1821.9262 | 0.53398
2011-08-23 | 21:00 | 18.4 | 11.9 | 66 | 22 | 15% | 21.46 | 24 | 2830 | 7323.8264 | 2146.4907 | 7323.8264 | 9154.783 | 2012.0402 | 0.5897
2011-08-23 | 22:00 | 17.8 | 12.6 | 72 | 22 | 15% | 21.37 | 24 | 2830 | 7583.3321 | 2222.5475 | 7583.3321 | 9479.1651 | 2083.333 | 0.61059
2011-08-23 | 23:00 | 17.1 | 14.1 | 83 | 22 | 15% | 21.265 | 24 | 2830 | 7886.0887 | 2311.2804 | 7886.0887 | 9857.6108 | 2166.5079 | 0.63497
2011-08-23 | 24:00 | 15.8 | 13.8 | 88 | 22 | 15% | 21.07 | 24 | 2830 | 8448.3509 | 2476.07 | 8448.3509 | 10560.4387 | 2320.9755 | 0.68024
2011-08-24 | 1:00 | 16.8 | 13.6 | 81 | 22 | 15% | 21.22 | 24 | 2830 | 8015.8415 | 2349.3088 | 8015.8415 | 10019.8019 | 2202.1543 | 0.64541
2011-08-24 | 2:00 | 16.6 | 13.2 | 80 | 22 | 15% | 21.19 | 24 | 2830 | 8102.3434 | 2374.661 | 8102.3434 | 10127.9292 | 2225.9185 | 0.65238
2011-08-24 | 3:00 | 15.7 | 13.1 | 85 | 22 | 15% | 21.055 | 24 | 2830 | 8491.6019 | 2488.7462 | 8491.6019 | 10614.5024 | 2332.8577 | 0.68372
2011-08-24 | 4:00 | 15.3 | 13.3 | 88 | 22 | 15% | 20.995 | 24 | 2830 | 8664.6057 | 2539.4507 | 8664.6057 | 10830.7571 | 2380.3862 | 0.69765
2011-08-24 | 5:00 | 13.6 | 11.7 | 88 | 22 | 15% | 20.74 | 24 | 2830 | 9399.8717 | 2754.9448 | 9399.8717 | 11749.8396 | 2582.3823 | 0.75685
2011-08-24 | 6:00 | 15.8 | 13.3 | 85 | 22 | 15% | 21.07 | 24 | 2830 | 8448.3509 | 2476.07 | 8448.3509 | 10560.4387 | 2320.9755 | 0.68024
2011-08-24 | 7:00 | 17.6 | 14.3 | 81 | 22 | 15% | 21.34 | 24 | 2830 | 7669.834 | 2247.8998 | 7669.834 | 9587.2925 | 2107.0972 | 0.61755
2011-08-24 | 8:00 | 19 | 14.5 | 75 | 22 | 15% | 21.55 | 24 | 2830 | 7064.3208 | 2070.434 | 7064.3208 | 8830.4009 | 1940.7475 | 0.5688
2011-08-24 | 9:00 | 21 | 14.6 | 67 | 22 | 15% | 21.85 | 24 | 2830 | 6199.3019 | 1816.9115 | 6199.3019 | 7749.1274 | 1703.1049 | 0.49915
2011-08-24 | 10:00 | 20 | 14.7 | 72 | 22 | 15% | 21.7 | 24 | 2830 | 6631.8113 | 1943.6727 | 6631.8113 | 8289.7642 | 1821.9262 | 0.53398
2011-08-24 | 11:00 | 20.8 | 15.9 | 74 | 22 | 15% | 21.82 | 24 | 2830 | 6285.8038 | 1842.2637 | 6285.8038 | 7857.2547 | 1726.8692 | 0.50612
2011-08-24 | 12:00 | 21.4 | 15.3 | 68 | 22 | 15% | 21.91 | 24 | 2830 | 6026.2981 | 1766.2069 | 6026.2981 | 7532.8726 | 1655.5764 | 0.48522
2011-08-24 | 13:00 | 21.2 | 15.9 | 72 | 22 | 15% | 21.88 | 24 | 2830 | 6112.8 | 1791.5592 | 6112.8 | 7641 | 1679.3407 | 0.49219
2011-08-24 | 14:00 | 20.9 | 14.5 | 67 | 22 | 15% | 21.835 | 24 | 2830 | 6242.5528 | 1829.5876 | 6242.5528 | 7803.191 | 1714.987 | 0.50263
2011-08-24 | 15:00 | 21.9 | 14.5 | 63 | 22 | 15% | 21.985 | 24 | 2830 | 5810.0434 | 1702.8263 | 5810.0434 | 7262.5542 | 1596.1658 | 0.46781
2011-08-24 | 16:00 | 22.2 | 14.7 | 62 | 22 | 15% | 22.03 | 24 | 2830 | 5680.2906 | 1664.7979 | 5680.2906 | 7100.3632 | 1560.5194 | 0.45736
2011-08-24 | 17:00 | 20.4 | 15.1 | 72 | 22 | 15% | 21.76 | 24 | 2830 | 6458.8075 | 1892.9682 | 6458.8075 | 8073.5094 | 1774.3977 | 0.52005
2011-08-24 | 18:00 | 20.3 | 15.9 | 76 | 22 | 15% | 21.745 | 24 | 2830 | 6502.0585 | 1905.6443 | 6502.0585 | 8127.5731 | 1786.2798 | 0.52353
2011-08-24 | 19:00 | 19.7 | 16 | 79 | 22 | 15% | 21.655 | 24 | 2830 | 6761.5642 | 1981.7011 | 6761.5642 | 8451.9552 | 1857.5726 | 0.54442
2011-08-24 | 20:00 | 18.8 | 16 | 84 | 22 | 15% | 21.52 | 24 | 2830 | 7150.8226 | 2095.7862 | 7150.8226 | 8938.5283 | 1964.5117 | 0.57577
2011-08-24 | 21:00 | 18.7 | 16.3 | 86 | 22 | 15% | 21.505 | 24 | 2830 | 7194.0736 | 2108.4624 | 7194.0736 | 8992.592 | 1976.3938 | 0.57925
2011-08-24 | 22:00 | 18.5 | 15.9 | 85 | 22 | 15% | 21.475 | 24 | 2830 | 7280.5755 | 2133.8146 | 7280.5755 | 9100.7193 | 2000.1581 | 0.58621
2011-08-24 | 23:00 | 18.2 | 15.8 | 86 | 22 | 15% | 21.43 | 24 | 2830 | 7410.3283 | 2171.843 | 7410.3283 | 9262.9104 | 2035.8045 | 0.59666
2011-08-24 | 24:00 | 17.8 | 15.9 | 89 | 22 | 15% | 21.37 | 24 | 2830 | 7583.3321 | 2222.5475 | 7583.3321 | 9479.1651 | 2083.333 | 0.61059
2011-08-25 | 1:00 | 17.9 | 16.4 | 91 | 22 | 15% | 21.385 | 24 | 2830 | 7540.0811 | 2209.8714 | 7540.0811 | 9425.1014 | 2071.4509 | 0.60711
2011-08-25 | 2:00 | 17.3 | 16.3 | 94 | 22 | 15% | 21.295 | 24 | 2830 | 7799.5868 | 2285.9281 | 7799.5868 | 9749.4835 | 2142.7436 | 0.628
2011-08-25 | 3:00 | 17.5 | 16.2 | 92 | 22 | 15% | 21.325 | 24 | 2830 | 7713.0849 | 2260.5759 | 7713.0849 | 9641.3561 | 2118.9794 | 0.62104
2011-08-25 | 4:00 | 17.2 | 15.6 | 90 | 22 | 15% | 21.28 | 24 | 2830 | 7842.8377 | 2298.6043 | 7842.8377 | 9803.5472 | 2154.6258 | 0.63148
2011-08-25 | 5:00 | 16.8 | 15.9 | 94 | 22 | 15% | 21.22 | 24 | 2830 | 8015.8415 | 2349.3088 | 8015.8415 | 10019.8019 | 2202.1543 | 0.64541
2011-08-25 | 6:00 | 17.1 | 16 | 93 | 22 | 15% | 21.265 | 24 | 2830 | 7886.0887 | 2311.2804 | 7886.0887 | 9857.6108 | 2166.5079 | 0.63497
2011-08-25 | 7:00 | 17.7 | 16.1 | 90 | 22 | 15% | 21.355 | 24 | 2830 | 7626.583 | 2235.2236 | 7626.583 | 9533.2288 | 2095.2151 | 0.61407
2011-08-25 | 8:00 | 18.6 | 16.1 | 85 | 22 | 15% | 21.49 | 24 | 2830 | 7237.3245 | 2121.1385 | 7237.3245 | 9046.6557 | 1988.276 | 0.58273
2011-08-25 | 9:00 | 19.6 | 15.9 | 79 | 22 | 15% | 21.64 | 24 | 2830 | 6804.8151 | 1994.3772 | 6804.8151 | 8506.0189 | 1869.4547 | 0.54791
2011-08-25 | 10:00 | 20.5 | 16.1 | 76 | 22 | 15% | 21.775 | 24 | 2830 | 6415.5566 | 1880.2921 | 6415.5566 | 8019.4458 | 1762.5156 | 0.51656
2011-08-25 | 11:00 | 20.9 | 16.4 | 75 | 22 | 15% | 21.835 | 24 | 2830 | 6242.5528 | 1829.5876 | 6242.5528 | 7803.191 | 1714.987 | 0.50263
2011-08-25 | 12:00 | 21.2 | 16.3 | 74 | 22 | 15% | 21.88 | 24 | 2830 | 6112.8 | 1791.5592 | 6112.8 | 7641 | 1679.3407 | 0.49219
2011-08-25 | 13:00 | 21.4 | 16.2 | 72 | 22 | 15% | 21.91 | 24 | 2830 | 6026.2981 | 1766.2069 | 6026.2981 | 7532.8726 | 1655.5764 | 0.48522
2011-08-25 | 14:00 | 21.7 | 15 | 66 | 22 | 15% | 21.955 | 24 | 2830 | 5896.5453 | 1728.1786 | 5896.5453 | 7370.6816 | 1619.93 | 0.47477
2011-08-25 | 15:00 | 22.4 | 16 | 67 | 22 | 15% | 22.06 | 24 | 2830 | 5593.7887 | 1639.4457 | 5593.7887 | 6992.2358 | 1536.7551 | 0.4504
2011-08-25 | 16:00 | 22.4 | 16 | 67 | 22 | 15% | 22.06 | 24 | 2830 | 5593.7887 | 1639.4457 | 5593.7887 | 6992.2358 | 1536.7551 | 0.4504
2011-08-25 | 17:00 | 22 | 16.4 | 71 | 22 | 15% | 22 | 24 | 2830 | 5766.7925 | 1690.1502 | 5766.7925 | 7208.4906 | 1584.2836 | 0.46433
2011-08-25 | 18:00 | 20.6 | 16.2 | 76 | 22 | 15% | 21.79 | 24 | 2830 | 6372.3057 | 1867.616 | 6372.3057 | 7965.3821 | 1750.6334 | 0.51308
2011-08-25 | 19:00 | 19.6 | 16.2 | 81 | 22 | 15% | 21.64 | 24 | 2830 | 6804.8151 | 1994.3772 | 6804.8151 | 8506.0189 | 1869.4547 | 0.54791
2011-08-25 | 20:00 | 19.3 | 16.4 | 83 | 22 | 15% | 21.595 | 24 | 2830 | 6934.5679 | 2032.4056 | 6934.5679 | 8668.2099 | 1905.1011 | 0.55835
2011-08-25 | 21:00 | 18.9 | 16.5 | 86 | 22 | 15% | 21.535 | 24 | 2830 | 7107.5717 | 2083.1101 | 7107.5717 | 8884.4646 | 1952.6296 | 0.57228
2011-08-25 | 22:00 | 18.4 | 16.1 | 86 | 22 | 15% | 21.46 | 24 | 2830 | 7323.8264 | 2146.4907 | 7323.8264 | 9154.783 | 2012.0402 | 0.5897
2011-08-25 | 23:00 | 17 | 15.3 | 90 | 22 | 15% | 21.25 | 24 | 2830 | 7929.3396 | 2323.9565 | 7929.3396 | 9911.6745 | 2178.39 | 0.63845
2011-08-25 | 24:00 | 16 | 14.9 | 93 | 22 | 15% | 21.1 | 24 | 2830 | 8361.8491 | 2450.7178 | 8361.8491 | 10452.3113 | 2297.2113 | 0.67327
2011-08-26 | 1:00 | 15.7 | 14.3 | 91 | 22 | 15% | 21.055 | 24 | 2830 | 8491.6019 | 2488.7462 | 8491.6019 | 10614.5024 | 2332.8577 | 0.68372
2011-08-26 | 2:00 | 16 | 15.5 | 97 | 22 | 15% | 21.1 | 24 | 2830 | 8361.8491 | 2450.7178 | 8361.8491 | 10452.3113 | 2297.2113 | 0.67327
2011-08-26 | 3:00 | 15.5 | 14.9 | 96 | 22 | 15% | 21.025 | 24 | 2830 | 8578.1038 | 2514.0984 | 8578.1038 | 10722.6297 | 2356.6219 | 0.69069
2011-08-26 | 4:00 | 14.3 | 13.4 | 94 | 22 | 15% | 20.845 | 24 | 2830 | 9097.1151 | 2666.2119 | 9097.1151 | 11371.3939 | 2499.2074 | 0.73248
2011-08-26 | 5:00 | 15.1 | 14.5 | 96 | 22 | 15% | 20.965 | 24 | 2830 | 8751.1075 | 2564.8029 | 8751.1075 | 10938.8844 | 2404.1504 | 0.70462
2011-08-26 | 6:00 | 15.6 | 14.5 | 93 | 22 | 15% | 21.04 | 24 | 2830 | 8534.8528 | 2501.4223 | 8534.8528 | 10668.566 | 2344.7398 | 0.6872
2011-08-26 | 7:00 | 18.3 | 16.1 | 87 | 22 | 15% | 21.445 | 24 | 2830 | 7367.0774 | 2159.1669 | 7367.0774 | 9208.8467 | 2023.9224 | 0.59318
2011-08-26 | 8:00 | 19.1 | 16.5 | 85 | 22 | 15% | 21.565 | 24 | 2830 | 7021.0698 | 2057.7579 | 7021.0698 | 8776.3373 | 1928.8653 | 0.56532
2011-08-26 | 9:00 | 20.4 | 16.5 | 78 | 22 | 15% | 21.76 | 24 | 2830 | 6458.8075 | 1892.9682 | 6458.8075 | 8073.5094 | 1774.3977 | 0.52005
2011-08-26 | 10:00 | 22.2 | 16 | 68 | 22 | 15% | 22.03 | 24 | 2830 | 5680.2906 | 1664.7979 | 5680.2906 | 7100.3632 | 1560.5194 | 0.45736
2011-08-26 | 11:00 | 21.5 | 16.7 | 74 | 22 | 15% | 21.925 | 24 | 2830 | 5983.0472 | 1753.5308 | 5983.0472 | 7478.809 | 1643.6943 | 0.48174
2011-08-26 | 12:00 | 21.3 | 17.2 | 77 | 22 | 15% | 21.895 | 24 | 2830 | 6069.5491 | 1778.8831 | 6069.5491 | 7586.9363 | 1667.4585 | 0.4887
2011-08-26 | 13:00 | 21.5 | 17.1 | 76 | 22 | 15% | 21.925 | 24 | 2830 | 5983.0472 | 1753.5308 | 5983.0472 | 7478.809 | 1643.6943 | 0.48174
2011-08-26 | 14:00 | 21.4 | 16.2 | 72 | 22 | 15% | 21.91 | 24 | 2830 | 6026.2981 | 1766.2069 | 6026.2981 | 7532.8726 | 1655.5764 | 0.48522
2011-08-26 | 15:00 | 22.2 | 16.4 | 70 | 22 | 15% | 22.03 | 24 | 2830 | 5680.2906 | 1664.7979 | 5680.2906 | 7100.3632 | 1560.5194 | 0.45736
2011-08-26 | 16:00 | 22.1 | 16.7 | 71 | 22 | 15% | 22.015 | 24 | 2830 | 5723.5415 | 1677.4741 | 5723.5415 | 7154.4269 | 1572.4015 | 0.46084
2011-08-26 | 17:00 | 21.2 | 16.7 | 75 | 22 | 15% | 21.88 | 24 | 2830 | 6112.8 | 1791.5592 | 6112.8 | 7641 | 1679.3407 | 0.49219
2011-08-26 | 18:00 | 21.1 | 17 | 77 | 22 | 15% | 21.865 | 24 | 2830 | 6156.0509 | 1804.2353 | 6156.0509 | 7695.0637 | 1691.2228 | 0.49567
2011-08-26 | 19:00 | 20.3 | 15.3 | 73 | 22 | 15% | 21.745 | 24 | 2830 | 6502.0585 | 1905.6443 | 6502.0585 | 8127.5731 | 1786.2798 | 0.52353
2011-08-26 | 20:00 | 19.5 | 15.8 | 79 | 22 | 15% | 21.625 | 24 | 2830 | 6848.066 | 2007.0534 | 6848.066 | 8560.0825 | 1881.3368 | 0.55139
2011-08-26 | 21:00 | 19.2 | 15.9 | 81 | 22 | 15% | 21.58 | 24 | 2830 | 6977.8189 | 2045.0817 | 6977.8189 | 8722.2736 | 1916.9832 | 0.56184
2011-08-26 | 22:00 | 17.9 | 15.3 | 85 | 22 | 15% | 21.385 | 24 | 2830 | 7540.0811 | 2209.8714 | 7540.0811 | 9425.1014 | 2071.4509 | 0.60711
2011-08-26 | 23:00 | 16.9 | 15 | 89 | 22 | 15% | 21.235 | 24 | 2830 | 7972.5906 | 2336.6326 | 7972.5906 | 9965.7382 | 2190.2721 | 0.64193
2011-08-26 | 24:00 | 17.1 | 15.2 | 89 | 22 | 15% | 21.265 | 24 | 2830 | 7886.0887 | 2311.2804 | 7886.0887 | 9857.6108 | 2166.5079 | 0.63497
2011-08-27 | 1:00 | 17.2 | 15.6 | 90 | 22 | 15% | 21.28 | 24 | 2830 | 7842.8377 | 2298.6043 | 7842.8377 | 9803.5472 | 2154.6258 | 0.63148
2011-08-27 | 2:00 | 17.4 | 16.5 | 94 | 22 | 15% | 21.31 | 24 | 2830 | 7756.3358 | 2273.252 | 7756.3358 | 9695.4198 | 2130.8615 | 0.62452
2011-08-27 | 3:00 | 15.3 | 14.3 | 94 | 22 | 15% | 20.995 | 24 | 2830 | 8664.6057 | 2539.4507 | 8664.6057 | 10830.7571 | 2380.3862 | 0.69765
2011-08-27 | 4:00 | 15.7 | 14.9 | 95 | 22 | 15% | 21.055 | 24 | 2830 | 8491.6019 | 2488.7462 | 8491.6019 | 10614.5024 | 2332.8577 | 0.68372
2011-08-27 | 5:00 | 14.6 | 14.1 | 97 | 22 | 15% | 20.89 | 24 | 2830 | 8967.3623 | 2628.1835 | 8967.3623 | 11209.2028 | 2463.5611 | 0.72203
2011-08-27 | 6:00 | 16.3 | 14.5 | 89 | 22 | 15% | 21.145 | 24 | 2830 | 8232.0962 | 2412.6894 | 8232.0962 | 10290.1203 | 2261.5649 | 0.66283
2011-08-27 | 7:00 | 16.6 | 14.9 | 90 | 22 | 15% | 21.19 | 24 | 2830 | 8102.3434 | 2374.661 | 8102.3434 | 10127.9292 | 2225.9185 | 0.65238
2011-08-27 | 8:00 | 18.8 | 14.3 | 75 | 22 | 15% | 21.52 | 24 | 2830 | 7150.8226 | 2095.7862 | 7150.8226 | 8938.5283 | 1964.5117 | 0.57577
2011-08-27 | 9:00 | 20.5 | 14.4 | 68 | 22 | 15% | 21.775 | 24 | 2830 | 6415.5566 | 1880.2921 | 6415.5566 | 8019.4458 | 1762.5156 | 0.51656
2011-08-27 | 10:00 | 22.3 | 15.5 | 65 | 22 | 15% | 22.045 | 24 | 2830 | 5637.0396 | 1652.1218 | 5637.0396 | 7046.2995 | 1548.6373 | 0.45388
2011-08-27 | 11:00 | 23.3 | 13.9 | 55 | 22 | 15% | 22.195 | 24 | 2830 | 5204.5302 | 1525.3605 | 5204.5302 | 6505.6627 | 1429.816 | 0.41906
2011-08-27 | 12:00 | 23.9 | 15.1 | 58 | 22 | 15% | 22.285 | 24 | 2830 | 4945.0245 | 1449.3038 | 4945.0245 | 6181.2807 | 1358.5232 | 0.39816
2011-08-27 | 13:00 | 25 | 14.3 | 51 | 22 | 15% | 22.45 | 24 | 2830 | 4469.2642 | 1309.8664 | 4469.2642 | 5586.5802 | 1227.8198 | 0.35985
2011-08-27 | 14:00 | 25.9 | 15.5 | 53 | 22 | 15% | 22.585 | 24 | 2830 | 4080.0057 | 1195.7813 | 4080.0057 | 5100.0071 | 1120.8807 | 0.32851
2011-08-27 | 15:00 | 22.9 | 16.3 | 66 | 22 | 15% | 22.135 | 24 | 2830 | 5377.534 | 1576.0651 | 5377.534 | 6721.9175 | 1477.3445 | 0.43298
2011-08-27 | 16:00 | 23.1 | 15.5 | 62 | 22 | 15% | 22.165 | 24 | 2830 | 5291.0321 | 1550.7128 | 5291.0321 | 6613.7901 | 1453.5802 | 0.42602
2011-08-27 | 17:00 | 22.3 | 15.6 | 66 | 22 | 15% | 22.045 | 24 | 2830 | 5637.0396 | 1652.1218 | 5637.0396 | 7046.2995 | 1548.6373 | 0.45388
2011-08-27 | 18:00 | 20.4 | 16.1 | 76 | 22 | 15% | 21.76 | 24 | 2830 | 6458.8075 | 1892.9682 | 6458.8075 | 8073.5094 | 1774.3977 | 0.52005
2011-08-27 | 19:00 | 18.6 | 16.4 | 87 | 22 | 15% | 21.49 | 24 | 2830 | 7237.3245 | 2121.1385 | 7237.3245 | 9046.6557 | 1988.276 | 0.58273
2011-08-27 | 20:00 | 18.3 | 16 | 86 | 22 | 15% | 21.445 | 24 | 2830 | 7367.0774 | 2159.1669 | 7367.0774 | 9208.8467 | 2023.9224 | 0.59318
2011-08-27 | 21:00 | 18.9 | 16.9 | 88 | 22 | 15% | 21.535 | 24 | 2830 | 7107.5717 | 2083.1101 | 7107.5717 | 8884.4646 | 1952.6296 | 0.57228
2011-08-27 | 22:00 | 18.7 | 17.3 | 92 | 22 | 15% | 21.505 | 24 | 2830 | 7194.0736 | 2108.4624 | 7194.0736 | 8992.592 | 1976.3938 | 0.57925
2011-08-27 | 23:00 | 18.2 | 16.9 | 92 | 22 | 15% | 21.43 | 24 | 2830 | 7410.3283 | 2171.843 | 7410.3283 | 9262.9104 | 2035.8045 | 0.59666
2011-08-27 | 24:00 | 15.8 | 14.9 | 94 | 22 | 15% | 21.07 | 24 | 2830 | 8448.3509 | 2476.07 | 8448.3509 | 10560.4387 | 2320.9755 | 0.68024
2011-08-28 | 1:00 | 15.2 | 14.5 | 96 | 22 | 15% | 20.98 | 24 | 2830 | 8707.8566 | 2552.1268 | 8707.8566 | 10884.8208 | 2392.2683 | 0.70113
2011-08-28 | 2:00 | 15.4 | 14.2 | 93 | 22 | 15% | 21.01 | 24 | 2830 | 8621.3547 | 2526.7745 | 8621.3547 | 10776.6934 | 2368.504 | 0.69417
2011-08-28 | 3:00 | 14.7 | 13.9 | 95 | 22 | 15% | 20.905 | 24 | 2830 | 8924.1113 | 2615.5074 | 8924.1113 | 11155.1392 | 2451.6789 | 0.71855
2011-08-28 | 4:00 | 14.4 | 13.7 | 96 | 22 | 15% | 20.86 | 24 | 2830 | 9053.8642 | 2653.5358 | 9053.8642 | 11317.3302 | 2487.3253 | 0.72899
2011-08-28 | 5:00 | 14.2 | 13.6 | 96 | 22 | 15% | 20.83 | 24 | 2830 | 9140.366 | 2678.8881 | 9140.366 | 11425.4575 | 2511.0896 | 0.73596
2011-08-28 | 6:00 | 15.3 | 13.9 | 91 | 22 | 15% | 20.995 | 24 | 2830 | 8664.6057 | 2539.4507 | 8664.6057 | 10830.7571 | 2380.3862 | 0.69765
2011-08-28 | 7:00 | 16.1 | 14.5 | 90 | 22 | 15% | 21.115 | 24 | 2830 | 8318.5981 | 2438.0417 | 8318.5981 | 10398.2476 | 2285.3292 | 0.66979
2011-08-28 | 8:00 | 18 | 14.8 | 82 | 22 | 15% | 21.4 | 24 | 2830 | 7496.8302 | 2197.1952 | 7496.8302 | 9371.0377 | 2059.5687 | 0.60363
2011-08-28 | 9:00 | 19.6 | 16 | 80 | 22 | 15% | 21.64 | 24 | 2830 | 6804.8151 | 1994.3772 | 6804.8151 | 8506.0189 | 1869.4547 | 0.54791
2011-08-28 | 10:00 | 20.3 | 16 | 76 | 22 | 15% | 21.745 | 24 | 2830 | 6502.0585 | 1905.6443 | 6502.0585 | 8127.5731 | 1786.2798 | 0.52353
2011-08-28 | 11:00 | 20.8 | 16.6 | 77 | 22 | 15% | 21.82 | 24 | 2830 | 6285.8038 | 1842.2637 | 6285.8038 | 7857.2547 | 1726.8692 | 0.50612
2011-08-28 | 12:00 | 21.5 | 16.2 | 72 | 22 | 15% | 21.925 | 24 | 2830 | 5983.0472 | 1753.5308 | 5983.0472 | 7478.809 | 1643.6943 | 0.48174
2011-08-28 | 13:00 | 22.7 | 16.6 | 68 | 22 | 15% | 22.105 | 24 | 2830 | 5464.0358 | 1601.4173 | 5464.0358 | 6830.0448 | 1501.1087 | 0.43995
2011-08-28 | 14:00 | 22.2 | 15.2 | 65 | 22 | 15% | 22.03 | 24 | 2830 | 5680.2906 | 1664.7979 | 5680.2906 | 7100.3632 | 1560.5194 | 0.45736
2011-08-28 | 15:00 | 22 | 16.5 | 71 | 22 | 15% | 22 | 24 | 2830 | 5766.7925 | 1690.1502 | 5766.7925 | 7208.4906 | 1584.2836 | 0.46433
2011-08-28 | 16:00 | 21.8 | 16.5 | 72 | 22 | 15% | 21.97 | 24 | 2830 | 5853.2943 | 1715.5024 | 5853.2943 | 7316.6179 | 1608.0479 | 0.47129
2011-08-28 | 17:00 | 21.8 | 15 | 65 | 22 | 15% | 21.97 | 24 | 2830 | 5853.2943 | 1715.5024 | 5853.2943 | 7316.6179 | 1608.0479 | 0.47129
2011-08-28 | 18:00 | 21.9 | 14.2 | 62 | 22 | 15% | 21.985 | 24 | 2830 | 5810.0434 | 1702.8263 | 5810.0434 | 7262.5542 | 1596.1658 | 0.46781
2011-08-28 | 19:00 | 21 | 15 | 69 | 22 | 15% | 21.85 | 24 | 2830 | 6199.3019 | 1816.9115 | 6199.3019 | 7749.1274 | 1703.1049 | 0.49915
2011-08-28 | 20:00 | 18.9 | 15.3 | 80 | 22 | 15% | 21.535 | 24 | 2830 | 7107.5717 | 2083.1101 | 7107.5717 | 8884.4646 | 1952.6296 | 0.57228
2011-08-28 | 21:00 | 17.4 | 14.6 | 84 | 22 | 15% | 21.31 | 24 | 2830 | 7756.3358 | 2273.252 | 7756.3358 | 9695.4198 | 2130.8615 | 0.62452
2011-08-28 | 22:00 | 16.9 | 14 | 83 | 22 | 15% | 21.235 | 24 | 2830 | 7972.5906 | 2336.6326 | 7972.5906 | 9965.7382 | 2190.2721 | 0.64193
2011-08-28 | 23:00 | 17.9 | 14.5 | 80 | 22 | 15% | 21.385 | 24 | 2830 | 7540.0811 | 2209.8714 | 7540.0811 | 9425.1014 | 2071.4509 | 0.60711
2011-08-28 | 24:00 | 15.5 | 13.8 | 90 | 22 | 15% | 21.025 | 24 | 2830 | 8578.1038 | 2514.0984 | 8578.1038 | 10722.6297 | 2356.6219 | 0.69069
2011-08-29 | 1:00 | 15.8 | 13.9 | 88 | 22 | 15% | 21.07 | 24 | 2830 | 8448.3509 | 2476.07 | 8448.3509 | 10560.4387 | 2320.9755 | 0.68024
2011-08-29 | 2:00 | 15.3 | 12.1 | 81 | 22 | 15% | 20.995 | 24 | 2830 | 8664.6057 | 2539.4507 | 8664.6057 | 10830.7571 | 2380.3862 | 0.69765
2011-08-29 | 3:00 | 14.6 | 12.3 | 86 | 22 | 15% | 20.89 | 24 | 2830 | 8967.3623 | 2628.1835 | 8967.3623 | 11209.2028 | 2463.5611 | 0.72203
2011-08-29 | 4:00 | 13.4 | 11.7 | 89 | 22 | 15% | 20.71 | 24 | 2830 | 9486.3736 | 2780.2971 | 9486.3736 | 11857.967 | 2606.1466 | 0.76382
2011-08-29 | 5:00 | 13.3 | 11.9 | 91 | 22 | 15% | 20.695 | 24 | 2830 | 9529.6245 | 2792.9732 | 9529.6245 | 11912.0307 | 2618.0287 | 0.7673
2011-08-29 | 6:00 | 14.6 | 12.6 | 88 | 22 | 15% | 20.89 | 24 | 2830 | 8967.3623 | 2628.1835 | 8967.3623 | 11209.2028 | 2463.5611 | 0.72203
2011-08-29 | 7:00 | 15.1 | 13 | 87 | 22 | 15% | 20.965 | 24 | 2830 | 8751.1075 | 2564.8029 | 8751.1075 | 10938.8844 | 2404.1504 | 0.70462
2011-08-29 | 8:00 | 16 | 13.7 | 86 | 22 | 15% | 21.1 | 24 | 2830 | 8361.8491 | 2450.7178 | 8361.8491 | 10452.3113 | 2297.2113 | 0.67327
2011-08-29 | 9:00 | 17.2 | 13.9 | 81 | 22 | 15% | 21.28 | 24 | 2830 | 7842.8377 | 2298.6043 | 7842.8377 | 9803.5472 | 2154.6258 | 0.63148
2011-08-29 | 10:00 | 18 | 13.5 | 75 | 22 | 15% | 21.4 | 24 | 2830 | 7496.8302 | 2197.1952 | 7496.8302 | 9371.0377 | 2059.5687 | 0.60363
2011-08-29 | 11:00 | 17.1 | 13.4 | 79 | 22 | 15% | 21.265 | 24 | 2830 | 7886.0887 | 2311.2804 | 7886.0887 | 9857.6108 | 2166.5079 | 0.63497
2011-08-29 | 12:00 | 19 | 13.5 | 70 | 22 | 15% | 21.55 | 24 | 2830 | 7064.3208 | 2070.434 | 7064.3208 | 8830.4009 | 1940.7475 | 0.5688
2011-08-29 | 13:00 | 19.1 | 13.2 | 69 | 22 | 15% | 21.565 | 24 | 2830 | 7021.0698 | 2057.7579 | 7021.0698 | 8776.3373 | 1928.8653 | 0.56532
2011-08-29 | 14:00 | 19.9 | 13.2 | 65 | 22 | 15% | 21.685 | 24 | 2830 | 6675.0623 | 1956.3488 | 6675.0623 | 8343.8278 | 1833.8083 | 0.53746
2011-08-29 | 15:00 | 20.9 | 13.5 | 63 | 22 | 15% | 21.835 | 24 | 2830 | 6242.5528 | 1829.5876 | 6242.5528 | 7803.191 | 1714.987 | 0.50263
2011-08-29 | 16:00 | 19.6 | 13.2 | 67 | 22 | 15% | 21.64 | 24 | 2830 | 6804.8151 | 1994.3772 | 6804.8151 | 8506.0189 | 1869.4547 | 0.54791
2011-08-29 | 17:00 | 19.4 | 13 | 66 | 22 | 15% | 21.61 | 24 | 2830 | 6891.317 | 2019.7295 | 6891.317 | 8614.1462 | 1893.219 | 0.55487
2011-08-29 | 18:00 | 18.7 | 12.9 | 69 | 22 | 15% | 21.505 | 24 | 2830 | 7194.0736 | 2108.4624 | 7194.0736 | 8992.592 | 1976.3938 | 0.57925
2011-08-29 | 19:00 | 18.1 | 13.1 | 73 | 22 | 15% | 21.415 | 24 | 2830 | 7453.5792 | 2184.5191 | 7453.5792 | 9316.9741 | 2047.6866 | 0.60014
2011-08-29 | 20:00 | 17.7 | 12 | 69 | 22 | 15% | 21.355 | 24 | 2830 | 7626.583 | 2235.2236 | 7626.583 | 9533.2288 | 2095.2151 | 0.61407
2011-08-29 | 21:00 | 15.8 | 12.6 | 81 | 22 | 15% | 21.07 | 24 | 2830 | 8448.3509 | 2476.07 | 8448.3509 | 10560.4387 | 2320.9755 | 0.68024
2011-08-29 | 22:00 | 15.9 | 12.5 | 80 | 22 | 15% | 21.085 | 24 | 2830 | 8405.1 | 2463.3939 | 8405.1 | 10506.375 | 2309.0934 | 0.67676
2011-08-29 | 23:00 | 15.5 | 12.7 | 83 | 22 | 15% | 21.025 | 24 | 2830 | 8578.1038 | 2514.0984 | 8578.1038 | 10722.6297 | 2356.6219 | 0.69069
2011-08-29 | 24:00 | 15.3 | 12.6 | 84 | 22 | 15% | 20.995 | 24 | 2830 | 8664.6057 | 2539.4507 | 8664.6057 | 10830.7571 | 2380.3862 | 0.69765
2011-08-30 | 1:00 | 14.9 | 12.5 | 86 | 22 | 15% | 20.935 | 24 | 2830 | 8837.6094 | 2590.1552 | 8837.6094 | 11047.0118 | 2427.9147 | 0.71158
2011-08-30 | 2:00 | 14.9 | 12.6 | 86 | 22 | 15% | 20.935 | 24 | 2830 | 8837.6094 | 2590.1552 | 8837.6094 | 11047.0118 | 2427.9147 | 0.71158
2011-08-30 | 3:00 | 14.8 | 12.8 | 88 | 22 | 15% | 20.92 | 24 | 2830 | 8880.8604 | 2602.8313 | 8880.8604 | 11101.0755 | 2439.7968 | 0.71506
2011-08-30 | 4:00 | 14.6 | 12.6 | 88 | 22 | 15% | 20.89 | 24 | 2830 | 8967.3623 | 2628.1835 | 8967.3623 | 11209.2028 | 2463.5611 | 0.72203
2011-08-30 | 5:00 | 14.7 | 12.5 | 87 | 22 | 15% | 20.905 | 24 | 2830 | 8924.1113 | 2615.5074 | 8924.1113 | 11155.1392 | 2451.6789 | 0.71855
2011-08-30 | 6:00 | 14.6 | 12.8 | 89 | 22 | 15% | 20.89 | 24 | 2830 | 8967.3623 | 2628.1835 | 8967.3623 | 11209.2028 | 2463.5611 | 0.72203
2011-08-30 | 7:00 | 16.1 | 12.5 | 79 | 22 | 15% | 21.115 | 24 | 2830 | 8318.5981 | 2438.0417 | 8318.5981 | 10398.2476 | 2285.3292 | 0.66979
2011-08-30 | 8:00 | 16.1 | 11.9 | 76 | 22 | 15% | 21.115 | 24 | 2830 | 8318.5981 | 2438.0417 | 8318.5981 | 10398.2476 | 2285.3292 | 0.66979
2011-08-30 | 9:00 | 16.4 | 11.9 | 75 | 22 | 15% | 21.16 | 24 | 2830 | 8188.8453 | 2400.0133 | 8188.8453 | 10236.0566 | 2249.6828 | 0.65934
2011-08-30 | 10:00 | 17 | 11.9 | 72 | 22 | 15% | 21.25 | 24 | 2830 | 7929.3396 | 2323.9565 | 7929.3396 | 9911.6745 | 2178.39 | 0.63845
2011-08-30 | 11:00 | 18.5 | 12.6 | 68 | 22 | 15% | 21.475 | 24 | 2830 | 7280.5755 | 2133.8146 | 7280.5755 | 9100.7193 | 2000.1581 | 0.58621
2011-08-30 | 12:00 | 18.8 | 12.2 | 65 | 22 | 15% | 21.52 | 24 | 2830 | 7150.8226 | 2095.7862 | 7150.8226 | 8938.5283 | 1964.5117 | 0.57577
2011-08-30 | 13:00 | 19.3 | 12.6 | 65 | 22 | 15% | 21.595 | 24 | 2830 | 6934.5679 | 2032.4056 | 6934.5679 | 8668.2099 | 1905.1011 | 0.55835
2011-08-30 | 14:00 | 19.2 | 10.5 | 57 | 22 | 15% | 21.58 | 24 | 2830 | 6977.8189 | 2045.0817 | 6977.8189 | 8722.2736 | 1916.9832 | 0.56184
2011-08-30 | 15:00 | 18.9 | 9.5 | 54 | 22 | 15% | 21.535 | 24 | 2830 | 7107.5717 | 2083.1101 | 7107.5717 | 8884.4646 | 1952.6296 | 0.57228
2011-08-30 | 16:00 | 19.5 | 9.7 | 53 | 22 | 15% | 21.625 | 24 | 2830 | 6848.066 | 2007.0534 | 6848.066 | 8560.0825 | 1881.3368 | 0.55139
2011-08-30 | 17:00 | 19.3 | 10.5 | 57 | 22 | 15% | 21.595 | 24 | 2830 | 6934.5679 | 2032.4056 | 6934.5679 | 8668.2099 | 1905.1011 | 0.55835
2011-08-30 | 18:00 | 18.7 | 10.7 | 60 | 22 | 15% | 21.505 | 24 | 2830 | 7194.0736 | 2108.4624 | 7194.0736 | 8992.592 | 1976.3938 | 0.57925
2011-08-30 | 19:00 | 17.5 | 10.4 | 63 | 22 | 15% | 21.325 | 24 | 2830 | 7713.0849 | 2260.5759 | 7713.0849 | 9641.3561 | 2118.9794 | 0.62104
2011-08-30 | 20:00 | 16.7 | 10.4 | 66 | 22 | 15% | 21.205 | 24 | 2830 | 8059.0925 | 2361.9849 | 8059.0925 | 10073.8656 | 2214.0364 | 0.6489
2011-08-30 | 21:00 | 16.4 | 10.7 | 69 | 22 | 15% | 21.16 | 24 | 2830 | 8188.8453 | 2400.0133 | 8188.8453 | 10236.0566 | 2249.6828 | 0.65934
2011-08-30 | 22:00 | 15 | 10.5 | 74 | 22 | 15% | 20.95 | 24 | 2830 | 8794.3585 | 2577.479 | 8794.3585 | 10992.9481 | 2416.0326 | 0.7081
2011-08-30 | 23:00 | 14.7 | 10.7 | 77 | 22 | 15% | 20.905 | 24 | 2830 | 8924.1113 | 2615.5074 | 8924.1113 | 11155.1392 | 2451.6789 | 0.71855
2011-08-30 | 24:00 | 13.9 | 10.3 | 79 | 22 | 15% | 20.785 | 24 | 2830 | 9270.1189 | 2716.9164 | 9270.1189 | 11587.6486 | 2546.736 | 0.74641
2011-08-31 | 1:00 | 12.8 | 10.6 | 86 | 22 | 15% | 20.62 | 24 | 2830 | 9745.8792 | 2856.3538 | 9745.8792 | 12182.3491 | 2677.4394 | 0.78471
2011-08-31 | 2:00 | 12.6 | 10.6 | 88 | 22 | 15% | 20.59 | 24 | 2830 | 9832.3811 | 2881.7061 | 9832.3811 | 12290.4764 | 2701.2036 | 0.79168
2011-08-31 | 3:00 | 12.9 | 10.9 | 88 | 22 | 15% | 20.635 | 24 | 2830 | 9702.6283 | 2843.6777 | 9702.6283 | 12128.2854 | 2665.5572 | 0.78123
2011-08-31 | 4:00 | 13.8 | 11.2 | 84 | 22 | 15% | 20.77 | 24 | 2830 | 9313.3698 | 2729.5926 | 9313.3698 | 11641.7123 | 2558.6181 | 0.74989
2011-08-31 | 5:00 | 13.9 | 11.8 | 87 | 22 | 15% | 20.785 | 24 | 2830 | 9270.1189 | 2716.9164 | 9270.1189 | 11587.6486 | 2546.736 | 0.74641
2011-08-31 | 6:00 | 14.6 | 12.5 | 87 | 22 | 15% | 20.89 | 24 | 2830 | 8967.3623 | 2628.1835 | 8967.3623 | 11209.2028 | 2463.5611 | 0.72203
2011-08-31 | 7:00 | 15 | 12.2 | 83 | 22 | 15% | 20.95 | 24 | 2830 | 8794.3585 | 2577.479 | 8794.3585 | 10992.9481 | 2416.0326 | 0.7081
2011-08-31 | 8:00 | 15 | 11.8 | 81 | 22 | 15% | 20.95 | 24 | 2830 | 8794.3585 | 2577.479 | 8794.3585 | 10992.9481 | 2416.0326 | 0.7081
2011-08-31 | 9:00 | 15.2 | 12.4 | 83 | 22 | 15% | 20.98 | 24 | 2830 | 8707.8566 | 2552.1268 | 8707.8566 | 10884.8208 | 2392.2683 | 0.70113
2011-08-31 | 10:00 | 16.6 | 12.9 | 79 | 22 | 15% | 21.19 | 24 | 2830 | 8102.3434 | 2374.661 | 8102.3434 | 10127.9292 | 2225.9185 | 0.65238
2011-08-31 | 11:00 | 16.6 | 12.7 | 78 | 22 | 15% | 21.19 | 24 | 2830 | 8102.3434 | 2374.661 | 8102.3434 | 10127.9292 | 2225.9185 | 0.65238
2011-08-31 | 12:00 | 17.4 | 12.1 | 71 | 22 | 15% | 21.31 | 24 | 2830 | 7756.3358 | 2273.252 | 7756.3358 | 9695.4198 | 2130.8615 | 0.62452
2011-08-31 | 13:00 | 18.9 | 11.6 | 63 | 22 | 15% | 21.535 | 24 | 2830 | 7107.5717 | 2083.1101 | 7107.5717 | 8884.4646 | 1952.6296 | 0.57228
2011-08-31 | 14:00 | 18.9 | 11.8 | 63 | 22 | 15% | 21.535 | 24 | 2830 | 7107.5717 | 2083.1101 | 7107.5717 | 8884.4646 | 1952.6296 | 0.57228
2011-08-31 | 15:00 | 19 | 11.3 | 61 | 22 | 15% | 21.55 | 24 | 2830 | 7064.3208 | 2070.434 | 7064.3208 | 8830.4009 | 1940.7475 | 0.5688
2011-08-31 | 16:00 | 18.6 | 12.1 | 66 | 22 | 15% | 21.49 | 24 | 2830 | 7237.3245 | 2121.1385 | 7237.3245 | 9046.6557 | 1988.276 | 0.58273
2011-08-31 | 17:00 | 18.3 | 10.8 | 62 | 22 | 15% | 21.445 | 24 | 2830 | 7367.0774 | 2159.1669 | 7367.0774 | 9208.8467 | 2023.9224 | 0.59318
2011-08-31 | 18:00 | 18.1 | 10.9 | 63 | 22 | 15% | 21.415 | 24 | 2830 | 7453.5792 | 2184.5191 | 7453.5792 | 9316.9741 | 2047.6866 | 0.60014
2011-08-31 | 19:00 | 16.2 | 11.6 | 74 | 22 | 15% | 21.13 | 24 | 2830 | 8275.3472 | 2425.3655 | 8275.3472 | 10344.184 | 2273.447 | 0.66631
2011-08-31 | 20:00 | 15.3 | 11.5 | 78 | 22 | 15% | 20.995 | 24 | 2830 | 8664.6057 | 2539.4507 | 8664.6057 | 10830.7571 | 2380.3862 | 0.69765
2011-08-31 | 21:00 | 14.4 | 11.4 | 82 | 22 | 15% | 20.86 | 24 | 2830 | 9053.8642 | 2653.5358 | 9053.8642 | 11317.3302 | 2487.3253 | 0.72899
2011-08-31 | 22:00 | 13.9 | 11.3 | 84 | 22 | 15% | 20.785 | 24 | 2830 | 9270.1189 | 2716.9164 | 9270.1189 | 11587.6486 | 2546.736 | 0.74641
2011-08-31 | 23:00 | 13.7 | 11 | 84 | 22 | 15% | 20.755 | 24 | 2830 | 9356.6208 | 2742.2687 | 9356.6208 | 11695.7759 | 2570.5002 | 0.75337
2011-08-31 | 24:00 | 13.7 | 10.8 | 83 | 22 | 15% | 20.755 | 24 | 2830 | 9356.6208 | 2742.2687 | 9356.6208 | 11695.7759 | 2570.5002 | 0.75337
2003-09-01 | 1:00 | 13.9 | 10.7 | 81 | 22 | 15% | 20.785 | 24 | 2830 | 9270.1189 | 2716.9164 | 9270.1189 | 11587.6486 | 2546.736 | 0.74641
2003-09-01 | 2:00 | 14.1 | 10.6 | 79 | 22 | 15% | 20.815 | 24 | 2830 | 9183.617 | 2691.5642 | 9183.617 | 11479.5212 | 2522.9717 | 0.73944
2003-09-01 | 3:00 | 14.1 | 10.6 | 79 | 22 | 15% | 20.815 | 24 | 2830 | 9183.617 | 2691.5642 | 9183.617 | 11479.5212 | 2522.9717 | 0.73944
2003-09-01 | 4:00 | 13.9 | 10.7 | 81 | 22 | 15% | 20.785 | 24 | 2830 | 9270.1189 | 2716.9164 | 9270.1189 | 11587.6486 | 2546.736 | 0.74641
2003-09-01 | 5:00 | 13.7 | 10.7 | 82 | 22 | 15% | 20.755 | 24 | 2830 | 9356.6208 | 2742.2687 | 9356.6208 | 11695.7759 | 2570.5002 | 0.75337
2003-09-01 | 6:00 | 13.5 | 10.7 | 83 | 22 | 15% | 20.725 | 24 | 2830 | 9443.1226 | 2767.6209 | 9443.1226 | 11803.9033 | 2594.2645 | 0.76034
2003-09-01 | 7:00 | 14.9 | 11.4 | 80 | 22 | 15% | 20.935 | 24 | 2830 | 8837.6094 | 2590.1552 | 8837.6094 | 11047.0118 | 2427.9147 | 0.71158
2003-09-01 | 8:00 | 15.9 | 11.2 | 74 | 22 | 15% | 21.085 | 24 | 2830 | 8405.1 | 2463.3939 | 8405.1 | 10506.375 | 2309.0934 | 0.67676
2003-09-01 | 9:00 | 17 | 11.7 | 71 | 22 | 15% | 21.25 | 24 | 2830 | 7929.3396 | 2323.9565 | 7929.3396 | 9911.6745 | 2178.39 | 0.63845
2003-09-01 | 10:00 | 17.2 | 11.5 | 69 | 22 | 15% | 21.28 | 24 | 2830 | 7842.8377 | 2298.6043 | 7842.8377 | 9803.5472 | 2154.6258 | 0.63148
2003-09-01 | 11:00 | 17.7 | 11.3 | 66 | 22 | 15% | 21.355 | 24 | 2830 | 7626.583 | 2235.2236 | 7626.583 | 9533.2288 | 2095.2151 | 0.61407
2003-09-01 | 12:00 | 18.4 | 11.5 | 64 | 22 | 15% | 21.46 | 24 | 2830 | 7323.8264 | 2146.4907 | 7323.8264 | 9154.783 | 2012.0402 | 0.5897
2003-09-01 | 13:00 | 18.9 | 11.7 | 63 | 22 | 15% | 21.535 | 24 | 2830 | 7107.5717 | 2083.1101 | 7107.5717 | 8884.4646 | 1952.6296 | 0.57228
2003-09-01 | 14:00 | 19.3 | 11.5 | 61 | 22 | 15% | 21.595 | 24 | 2830 | 6934.5679 | 2032.4056 | 6934.5679 | 8668.2099 | 1905.1011 | 0.55835
2003-09-01 | 15:00 | 19.7 | 12.2 | 62 | 22 | 15% | 21.655 | 24 | 2830 | 6761.5642 | 1981.7011 | 6761.5642 | 8451.9552 | 1857.5726 | 0.54442
2003-09-01 | 16:00 | 19.3 | 12.3 | 64 | 22 | 15% | 21.595 | 24 | 2830 | 6934.5679 | 2032.4056 | 6934.5679 | 8668.2099 | 1905.1011 | 0.55835
2003-09-01 | 17:00 | 18.9 | 12.2 | 65 | 22 | 15% | 21.535 | 24 | 2830 | 7107.5717 | 2083.1101 | 7107.5717 | 8884.4646 | 1952.6296 | 0.57228
2003-09-01 | 18:00 | 18.4 | 12.1 | 67 | 22 | 15% | 21.46 | 24 | 2830 | 7323.8264 | 2146.4907 | 7323.8264 | 9154.783 | 2012.0402 | 0.5897
2003-09-01 | 19:00 | 17.6 | 11.6 | 68 | 22 | 15% | 21.34 | 24 | 2830 | 7669.834 | 2247.8998 | 7669.834 | 9587.2925 | 2107.0972 | 0.61755
2003-09-01 | 20:00 | 17.7 | 11.5 | 67 | 22 | 15% | 21.355 | 24 | 2830 | 7626.583 | 2235.2236 | 7626.583 | 9533.2288 | 2095.2151 | 0.61407
2003-09-01 | 21:00 | 17.3 | 11.8 | 70 | 22 | 15% | 21.295 | 24 | 2830 | 7799.5868 | 2285.9281 | 7799.5868 | 9749.4835 | 2142.7436 | 0.628
2003-09-01 | 22:00 | 15.7 | 10.9 | 73 | 22 | 15% | 21.055 | 24 | 2830 | 8491.6019 | 2488.7462 | 8491.6019 | 10614.5024 | 2332.8577 | 0.68372
2003-09-01 | 23:00 | 16.4 | 12.4 | 77 | 22 | 15% | 21.16 | 24 | 2830 | 8188.8453 | 2400.0133 | 8188.8453 | 10236.0566 | 2249.6828 | 0.65934
2003-09-01 | 24:00 | 16 | 12.6 | 80 | 22 | 15% | 21.1 | 24 | 2830 | 8361.8491 | 2450.7178 | 8361.8491 | 10452.3113 | 2297.2113 | 0.67327
2003-09-02 | 1:00 | 15.2 | 12.6 | 84 | 22 | 15% | 20.98 | 24 | 2830 | 8707.8566 | 2552.1268 | 8707.8566 | 10884.8208 | 2392.2683 | 0.70113
2003-09-02 | 2:00 | 15.3 | 12.9 | 86 | 22 | 15% | 20.995 | 24 | 2830 | 8664.6057 | 2539.4507 | 8664.6057 | 10830.7571 | 2380.3862 | 0.69765
2003-09-02 | 3:00 | 15.1 | 12.7 | 86 | 22 | 15% | 20.965 | 24 | 2830 | 8751.1075 | 2564.8029 | 8751.1075 | 10938.8844 | 2404.1504 | 0.70462
2003-09-02 | 4:00 | 14.7 | 12.3 | 86 | 22 | 15% | 20.905 | 24 | 2830 | 8924.1113 | 2615.5074 | 8924.1113 | 11155.1392 | 2451.6789 | 0.71855
2003-09-02 | 5:00 | 14.8 | 12.3 | 85 | 22 | 15% | 20.92 | 24 | 2830 | 8880.8604 | 2602.8313 | 8880.8604 | 11101.0755 | 2439.7968 | 0.71506
2003-09-02 | 6:00 | 14.6 | 12.3 | 86 | 22 | 15% | 20.89 | 24 | 2830 | 8967.3623 | 2628.1835 | 8967.3623 | 11209.2028 | 2463.5611 | 0.72203
2003-09-02 | 7:00 | 15.8 | 12.9 | 83 | 22 | 15% | 21.07 | 24 | 2830 | 8448.3509 | 2476.07 | 8448.3509 | 10560.4387 | 2320.9755 | 0.68024
2003-09-02 | 8:00 | 16.8 | 12.8 | 77 | 22 | 15% | 21.22 | 24 | 2830 | 8015.8415 | 2349.3088 | 8015.8415 | 10019.8019 | 2202.1543 | 0.64541
2003-09-02 | 9:00 | 17.7 | 12.7 | 73 | 22 | 15% | 21.355 | 24 | 2830 | 7626.583 | 2235.2236 | 7626.583 | 9533.2288 | 2095.2151 | 0.61407
2003-09-02 | 10:00 | 18.3 | 12.6 | 69 | 22 | 15% | 21.445 | 24 | 2830 | 7367.0774 | 2159.1669 | 7367.0774 | 9208.8467 | 2023.9224 | 0.59318
2003-09-02 | 11:00 | 19.4 | 12.4 | 64 | 22 | 15% | 21.61 | 24 | 2830 | 6891.317 | 2019.7295 | 6891.317 | 8614.1462 | 1893.219 | 0.55487
2003-09-02 | 12:00 | 20.1 | 12.8 | 63 | 22 | 15% | 21.715 | 24 | 2830 | 6588.5604 | 1930.9966 | 6588.5604 | 8235.7005 | 1810.0441 | 0.53049
2003-09-02 | 13:00 | 21.5 | 12.7 | 57 | 22 | 15% | 21.925 | 24 | 2830 | 5983.0472 | 1753.5308 | 5983.0472 | 7478.809 | 1643.6943 | 0.48174
2003-09-02 | 14:00 | 21.9 | 12.9 | 57 | 22 | 15% | 21.985 | 24 | 2830 | 5810.0434 | 1702.8263 | 5810.0434 | 7262.5542 | 1596.1658 | 0.46781
2003-09-02 | 15:00 | 21.7 | 12.8 | 57 | 22 | 15% | 21.955 | 24 | 2830 | 5896.5453 | 1728.1786 | 5896.5453 | 7370.6816 | 1619.93 | 0.47477
2003-09-02 | 16:00 | 21.7 | 12.6 | 56 | 22 | 15% | 21.955 | 24 | 2830 | 5896.5453 | 1728.1786 | 5896.5453 | 7370.6816 | 1619.93 | 0.47477
2003-09-02 | 17:00 | 21 | 12.5 | 58 | 22 | 15% | 21.85 | 24 | 2830 | 6199.3019 | 1816.9115 | 6199.3019 | 7749.1274 | 1703.1049 | 0.49915
2003-09-02 | 18:00 | 20.2 | 12.4 | 61 | 22 | 15% | 21.73 | 24 | 2830 | 6545.3094 | 1918.3205 | 6545.3094 | 8181.6368 | 1798.1619 | 0.52701
2003-09-02 | 19:00 | 18.5 | 12.9 | 70 | 22 | 15% | 21.475 | 24 | 2830 | 7280.5755 | 2133.8146 | 7280.5755 | 9100.7193 | 2000.1581 | 0.58621
2003-09-02 | 20:00 | 20.3 | 11.9 | 58 | 22 | 15% | 21.745 | 24 | 2830 | 6502.0585 | 1905.6443 | 6502.0585 | 8127.5731 | 1786.2798 | 0.52353
2003-09-02 | 21:00 | 18.4 | 12.1 | 67 | 22 | 15% | 21.46 | 24 | 2830 | 7323.8264 | 2146.4907 | 7323.8264 | 9154.783 | 2012.0402 | 0.5897
2003-09-02 | 22:00 | 17.9 | 14 | 78 | 22 | 15% | 21.385 | 24 | 2830 | 7540.0811 | 2209.8714 | 7540.0811 | 9425.1014 | 2071.4509 | 0.60711
2003-09-02 | 23:00 | 17.8 | 12.5 | 71 | 22 | 15% | 21.37 | 24 | 2830 | 7583.3321 | 2222.5475 | 7583.3321 | 9479.1651 | 2083.333 | 0.61059
2003-09-02 | 24:00 | 16.4 | 12.9 | 80 | 22 | 15% | 21.16 | 24 | 2830 | 8188.8453 | 2400.0133 | 8188.8453 | 10236.0566 | 2249.6828 | 0.65934
2003-09-03 | 1:00 | 15.6 | 13.6 | 88 | 22 | 15% | 21.04 | 24 | 2830 | 8534.8528 | 2501.4223 | 8534.8528 | 10668.566 | 2344.7398 | 0.6872
2003-09-03 | 2:00 | 15.4 | 13.9 | 91 | 22 | 15% | 21.01 | 24 | 2830 | 8621.3547 | 2526.7745 | 8621.3547 | 10776.6934 | 2368.504 | 0.69417
2003-09-03 | 3:00 | 15.9 | 13.5 | 86 | 22 | 15% | 21.085 | 24 | 2830 | 8405.1 | 2463.3939 | 8405.1 | 10506.375 | 2309.0934 | 0.67676
2003-09-03 | 4:00 | 14.8 | 13.1 | 90 | 22 | 15% | 20.92 | 24 | 2830 | 8880.8604 | 2602.8313 | 8880.8604 | 11101.0755 | 2439.7968 | 0.71506
2003-09-03 | 5:00 | 15 | 13.1 | 88 | 22 | 15% | 20.95 | 24 | 2830 | 8794.3585 | 2577.479 | 8794.3585 | 10992.9481 | 2416.0326 | 0.7081
2003-09-03 | 6:00 | 15.2 | 13.7 | 91 | 22 | 15% | 20.98 | 24 | 2830 | 8707.8566 | 2552.1268 | 8707.8566 | 10884.8208 | 2392.2683 | 0.70113
2003-09-03 | 7:00 | 16.3 | 14.5 | 89 | 22 | 15% | 21.145 | 24 | 2830 | 8232.0962 | 2412.6894 | 8232.0962 | 10290.1203 | 2261.5649 | 0.66283
2003-09-03 | 8:00 | 17.3 | 14.6 | 84 | 22 | 15% | 21.295 | 24 | 2830 | 7799.5868 | 2285.9281 | 7799.5868 | 9749.4835 | 2142.7436 | 0.628
2003-09-03 | 9:00 | 18.4 | 14.1 | 76 | 22 | 15% | 21.46 | 24 | 2830 | 7323.8264 | 2146.4907 | 7323.8264 | 9154.783 | 2012.0402 | 0.5897
2003-09-03 | 10:00 | 19.6 | 14 | 70 | 22 | 15% | 21.64 | 24 | 2830 | 6804.8151 | 1994.3772 | 6804.8151 | 8506.0189 | 1869.4547 | 0.54791
2003-09-03 | 11:00 | 20.2 | 13.8 | 67 | 22 | 15% | 21.73 | 24 | 2830 | 6545.3094 | 1918.3205 | 6545.3094 | 8181.6368 | 1798.1619 | 0.52701
2003-09-03 | 12:00 | 21.2 | 13.7 | 62 | 22 | 15% | 21.88 | 24 | 2830 | 6112.8 | 1791.5592 | 6112.8 | 7641 | 1679.3407 | 0.49219
2003-09-03 | 13:00 | 21.8 | 13.8 | 60 | 22 | 15% | 21.97 | 24 | 2830 | 5853.2943 | 1715.5024 | 5853.2943 | 7316.6179 | 1608.0479 | 0.47129
2003-09-03 | 14:00 | 21.7 | 13.6 | 60 | 22 | 15% | 21.955 | 24 | 2830 | 5896.5453 | 1728.1786 | 5896.5453 | 7370.6816 | 1619.93 | 0.47477
2003-09-03 | 15:00 | 22.6 | 13.8 | 58 | 22 | 15% | 22.09 | 24 | 2830 | 5507.2868 | 1614.0934 | 5507.2868 | 6884.1085 | 1512.9909 | 0.44343
2003-09-03 | 16:00 | 22.2 | 13.4 | 57 | 22 | 15% | 22.03 | 24 | 2830 | 5680.2906 | 1664.7979 | 5680.2906 | 7100.3632 | 1560.5194 | 0.45736
2003-09-03 | 17:00 | 21.9 | 13.2 | 58 | 22 | 15% | 21.985 | 24 | 2830 | 5810.0434 | 1702.8263 | 5810.0434 | 7262.5542 | 1596.1658 | 0.46781
2003-09-03 | 18:00 | 21.1 | 13.4 | 61 | 22 | 15% | 21.865 | 24 | 2830 | 6156.0509 | 1804.2353 | 6156.0509 | 7695.0637 | 1691.2228 | 0.49567
2003-09-03 | 19:00 | 19.4 | 13.4 | 68 | 22 | 15% | 21.61 | 24 | 2830 | 6891.317 | 2019.7295 | 6891.317 | 8614.1462 | 1893.219 | 0.55487
2003-09-03 | 20:00 | 19.5 | 13.6 | 69 | 22 | 15% | 21.625 | 24 | 2830 | 6848.066 | 2007.0534 | 6848.066 | 8560.0825 | 1881.3368 | 0.55139
2003-09-03 | 21:00 | 18.3 | 13 | 71 | 22 | 15% | 21.445 | 24 | 2830 | 7367.0774 | 2159.1669 | 7367.0774 | 9208.8467 | 2023.9224 | 0.59318
2003-09-03 | 22:00 | 19.2 | 12.6 | 66 | 22 | 15% | 21.58 | 24 | 2830 | 6977.8189 | 2045.0817 | 6977.8189 | 8722.2736 | 1916.9832 | 0.56184
2003-09-03 | 23:00 | 18.7 | 13.2 | 70 | 22 | 15% | 21.505 | 24 | 2830 | 7194.0736 | 2108.4624 | 7194.0736 | 8992.592 | 1976.3938 | 0.57925
2003-09-03 | 24:00 | 18.2 | 14.3 | 78 | 22 | 15% | 21.43 | 24 | 2830 | 7410.3283 | 2171.843 | 7410.3283 | 9262.9104 | 2035.8045 | 0.59666
2003-09-04 | 1:00 | 16.4 | 13.2 | 81 | 22 | 15% | 21.16 | 24 | 2830 | 8188.8453 | 2400.0133 | 8188.8453 | 10236.0566 | 2249.6828 | 0.65934
2003-09-04 | 2:00 | 16.2 | 13.6 | 85 | 22 | 15% | 21.13 | 24 | 2830 | 8275.3472 | 2425.3655 | 8275.3472 | 10344.184 | 2273.447 | 0.66631
2003-09-04 | 3:00 | 16 | 13.5 | 85 | 22 | 15% | 21.1 | 24 | 2830 | 8361.8491 | 2450.7178 | 8361.8491 | 10452.3113 | 2297.2113 | 0.67327
2003-09-04 | 4:00 | 14.8 | 13.3 | 91 | 22 | 15% | 20.92 | 24 | 2830 | 8880.8604 | 2602.8313 | 8880.8604 | 11101.0755 | 2439.7968 | 0.71506
2003-09-04 | 5:00 | 14.6 | 13.1 | 91 | 22 | 15% | 20.89 | 24 | 2830 | 8967.3623 | 2628.1835 | 8967.3623 | 11209.2028 | 2463.5611 | 0.72203
2003-09-04 | 6:00 | 14.6 | 13.2 | 91 | 22 | 15% | 20.89 | 24 | 2830 | 8967.3623 | 2628.1835 | 8967.3623 | 11209.2028 | 2463.5611 | 0.72203
2003-09-04 | 7:00 | 16.4 | 13.7 | 84 | 22 | 15% | 21.16 | 24 | 2830 | 8188.8453 | 2400.0133 | 8188.8453 | 10236.0566 | 2249.6828 | 0.65934
2003-09-04 | 8:00 | 18.6 | 13.7 | 73 | 22 | 15% | 21.49 | 24 | 2830 | 7237.3245 | 2121.1385 | 7237.3245 | 9046.6557 | 1988.276 | 0.58273
2003-09-04 | 9:00 | 19.6 | 13.8 | 69 | 22 | 15% | 21.64 | 24 | 2830 | 6804.8151 | 1994.3772 | 6804.8151 | 8506.0189 | 1869.4547 | 0.54791
2003-09-04 | 10:00 | 21.2 | 12.8 | 59 | 22 | 15% | 21.88 | 24 | 2830 | 6112.8 | 1791.5592 | 6112.8 | 7641 | 1679.3407 | 0.49219
2003-09-04 | 11:00 | 21.9 | 13.7 | 60 | 22 | 15% | 21.985 | 24 | 2830 | 5810.0434 | 1702.8263 | 5810.0434 | 7262.5542 | 1596.1658 | 0.46781
2003-09-04 | 12:00 | 22.3 | 13 | 56 | 22 | 15% | 22.045 | 24 | 2830 | 5637.0396 | 1652.1218 | 5637.0396 | 7046.2995 | 1548.6373 | 0.45388
2003-09-04 | 13:00 | 22.7 | 13.5 | 56 | 22 | 15% | 22.105 | 24 | 2830 | 5464.0358 | 1601.4173 | 5464.0358 | 6830.0448 | 1501.1087 | 0.43995
2003-09-04 | 14:00 | 24.6 | 14.5 | 53 | 22 | 15% | 22.39 | 24 | 2830 | 4642.2679 | 1360.5709 | 4642.2679 | 5802.8349 | 1275.3483 | 0.37378
2003-09-04 | 15:00 | 24.1 | 15.6 | 59 | 22 | 15% | 22.315 | 24 | 2830 | 4858.5226 | 1423.9515 | 4858.5226 | 6073.1533 | 1334.759 | 0.3912
2003-09-04 | 16:00 | 27 | 13.7 | 44 | 22 | 15% | 22.75 | 24 | 2830 | 3604.2453 | 1056.3439 | 3604.2453 | 4505.3066 | 990.1773 | 0.2902
2003-09-04 | 17:00 | 26.1 | 13.5 | 46 | 22 | 15% | 22.615 | 24 | 2830 | 3993.5038 | 1170.429 | 3993.5038 | 4991.8797 | 1097.1164 | 0.32155
2003-09-04 | 18:00 | 24.4 | 13 | 49 | 22 | 15% | 22.36 | 24 | 2830 | 4728.7698 | 1385.9232 | 4728.7698 | 5910.9623 | 1299.1126 | 0.38075
2003-09-04 | 19:00 | 22 | 12.8 | 56 | 22 | 15% | 22 | 24 | 2830 | 5766.7925 | 1690.1502 | 5766.7925 | 7208.4906 | 1584.2836 | 0.46433
2003-09-04 | 20:00 | 19.9 | 12.5 | 62 | 22 | 15% | 21.685 | 24 | 2830 | 6675.0623 | 1956.3488 | 6675.0623 | 8343.8278 | 1833.8083 | 0.53746
2003-09-04 | 21:00 | 17.9 | 12.3 | 70 | 22 | 15% | 21.385 | 24 | 2830 | 7540.0811 | 2209.8714 | 7540.0811 | 9425.1014 | 2071.4509 | 0.60711
2003-09-04 | 22:00 | 17.1 | 12.1 | 72 | 22 | 15% | 21.265 | 24 | 2830 | 7886.0887 | 2311.2804 | 7886.0887 | 9857.6108 | 2166.5079 | 0.63497
2003-09-04 | 23:00 | 16 | 12.1 | 78 | 22 | 15% | 21.1 | 24 | 2830 | 8361.8491 | 2450.7178 | 8361.8491 | 10452.3113 | 2297.2113 | 0.67327
2003-09-04 | 24:00 | 15.6 | 11.1 | 75 | 22 | 15% | 21.04 | 24 | 2830 | 8534.8528 | 2501.4223 | 8534.8528 | 10668.566 | 2344.7398 | 0.6872
2003-09-05 | 1:00 | 15 | 11.8 | 81 | 22 | 15% | 20.95 | 24 | 2830 | 8794.3585 | 2577.479 | 8794.3585 | 10992.9481 | 2416.0326 | 0.7081
2003-09-05 | 2:00 | 14.8 | 12 | 83 | 22 | 15% | 20.92 | 24 | 2830 | 8880.8604 | 2602.8313 | 8880.8604 | 11101.0755 | 2439.7968 | 0.71506
2003-09-05 | 3:00 | 13.7 | 11.7 | 88 | 22 | 15% | 20.755 | 24 | 2830 | 9356.6208 | 2742.2687 | 9356.6208 | 11695.7759 | 2570.5002 | 0.75337
2003-09-05 | 4:00 | 13.6 | 11.9 | 89 | 22 | 15% | 20.74 | 24 | 2830 | 9399.8717 | 2754.9448 | 9399.8717 | 11749.8396 | 2582.3823 | 0.75685
2003-09-05 | 5:00 | 13.5 | 11.2 | 86 | 22 | 15% | 20.725 | 24 | 2830 | 9443.1226 | 2767.6209 | 9443.1226 | 11803.9033 | 2594.2645 | 0.76034
2003-09-05 | 6:00 | 14.6 | 12 | 84 | 22 | 15% | 20.89 | 24 | 2830 | 8967.3623 | 2628.1835 | 8967.3623 | 11209.2028 | 2463.5611 | 0.72203
2003-09-05 | 7:00 | 15.8 | 12.8 | 82 | 22 | 15% | 21.07 | 24 | 2830 | 8448.3509 | 2476.07 | 8448.3509 | 10560.4387 | 2320.9755 | 0.68024
2003-09-05 | 8:00 | 17 | 12.7 | 76 | 22 | 15% | 21.25 | 24 | 2830 | 7929.3396 | 2323.9565 | 7929.3396 | 9911.6745 | 2178.39 | 0.63845
2003-09-05 | 9:00 | 19.4 | 12.9 | 66 | 22 | 15% | 21.61 | 24 | 2830 | 6891.317 | 2019.7295 | 6891.317 | 8614.1462 | 1893.219 | 0.55487
2003-09-05 | 10:00 | 20.6 | 11.6 | 56 | 22 | 15% | 21.79 | 24 | 2830 | 6372.3057 | 1867.616 | 6372.3057 | 7965.3821 | 1750.6334 | 0.51308
2003-09-05 | 11:00 | 22.8 | 11.3 | 48 | 22 | 15% | 22.12 | 24 | 2830 | 5420.7849 | 1588.7412 | 5420.7849 | 6775.9811 | 1489.2266 | 0.43647
2003-09-05 | 12:00 | 22.4 | 10 | 45 | 22 | 15% | 22.06 | 24 | 2830 | 5593.7887 | 1639.4457 | 5593.7887 | 6992.2358 | 1536.7551 | 0.4504
2003-09-05 | 13:00 | 24.6 | 9.7 | 39 | 22 | 15% | 22.39 | 24 | 2830 | 4642.2679 | 1360.5709 | 4642.2679 | 5802.8349 | 1275.3483 | 0.37378
2003-09-05 | 14:00 | 26.2 | 8.1 | 32 | 22 | 15% | 22.63 | 24 | 2830 | 3950.2528 | 1157.7529 | 3950.2528 | 4937.816 | 1085.2343 | 0.31806
2003-09-05 | 15:00 | 26.9 | 8.4 | 31 | 22 | 15% | 22.735 | 24 | 2830 | 3647.4962 | 1069.02 | 3647.4962 | 4559.3703 | 1002.0594 | 0.29369
2003-09-05 | 16:00 | 27.1 | 7.7 | 29 | 22 | 15% | 22.765 | 24 | 2830 | 3560.9943 | 1043.6677 | 3560.9943 | 4451.2429 | 978.2951 | 0.28672
2003-09-05 | 17:00 | 26.5 | 7.5 | 30 | 22 | 15% | 22.675 | 24 | 2830 | 3820.5 | 1119.7245 | 3820.5 | 4775.625 | 1049.5879 | 0.30762
2003-09-05 | 18:00 | 24.5 | 6.2 | 31 | 22 | 15% | 22.375 | 24 | 2830 | 4685.5189 | 1373.247 | 4685.5189 | 5856.8986 | 1287.2305 | 0.37727
2003-09-05 | 19:00 | 21.9 | 7.1 | 38 | 22 | 15% | 21.985 | 24 | 2830 | 5810.0434 | 1702.8263 | 5810.0434 | 7262.5542 | 1596.1658 | 0.46781
2003-09-05 | 20:00 | 21 | 8.6 | 45 | 22 | 15% | 21.85 | 24 | 2830 | 6199.3019 | 1816.9115 | 6199.3019 | 7749.1274 | 1703.1049 | 0.49915
2003-09-05 | 21:00 | 18.7 | 9.1 | 54 | 22 | 15% | 21.505 | 24 | 2830 | 7194.0736 | 2108.4624 | 7194.0736 | 8992.592 | 1976.3938 | 0.57925
2003-09-05 | 22:00 | 18.8 | 9.5 | 55 | 22 | 15% | 21.52 | 24 | 2830 | 7150.8226 | 2095.7862 | 7150.8226 | 8938.5283 | 1964.5117 | 0.57577
2003-09-05 | 23:00 | 15.4 | 11 | 75 | 22 | 15% | 21.01 | 24 | 2830 | 8621.3547 | 2526.7745 | 8621.3547 | 10776.6934 | 2368.504 | 0.69417
2003-09-05 | 24:00 | 14.5 | 10.5 | 77 | 22 | 15% | 20.875 | 24 | 2830 | 9010.6132 | 2640.8597 | 9010.6132 | 11263.2665 | 2475.4432 | 0.72551
2003-09-06 | 1:00 | 13.8 | 10.2 | 79 | 22 | 15% | 20.77 | 24 | 2830 | 9313.3698 | 2729.5926 | 9313.3698 | 11641.7123 | 2558.6181 | 0.74989
2003-09-06 | 2:00 | 13.4 | 9.9 | 79 | 22 | 15% | 20.71 | 24 | 2830 | 9486.3736 | 2780.2971 | 9486.3736 | 11857.967 | 2606.1466 | 0.76382
2003-09-06 | 3:00 | 14.5 | 9.1 | 70 | 22 | 15% | 20.875 | 24 | 2830 | 9010.6132 | 2640.8597 | 9010.6132 | 11263.2665 | 2475.4432 | 0.72551
2003-09-06 | 4:00 | 14 | 9.1 | 72 | 22 | 15% | 20.8 | 24 | 2830 | 9226.8679 | 2704.2403 | 9226.8679 | 11533.5849 | 2534.8538 | 0.74292
2003-09-06 | 5:00 | 14.6 | 9.9 | 73 | 22 | 15% | 20.89 | 24 | 2830 | 8967.3623 | 2628.1835 | 8967.3623 | 11209.2028 | 2463.5611 | 0.72203
2003-09-06 | 6:00 | 13.4 | 9 | 75 | 22 | 15% | 20.71 | 24 | 2830 | 9486.3736 | 2780.2971 | 9486.3736 | 11857.967 | 2606.1466 | 0.76382
2003-09-06 | 7:00 | 16 | 10.6 | 70 | 22 | 15% | 21.1 | 24 | 2830 | 8361.8491 | 2450.7178 | 8361.8491 | 10452.3113 | 2297.2113 | 0.67327
2003-09-06 | 8:00 | 19.3 | 10.2 | 56 | 22 | 15% | 21.595 | 24 | 2830 | 6934.5679 | 2032.4056 | 6934.5679 | 8668.2099 | 1905.1011 | 0.55835
2003-09-06 | 9:00 | 22.2 | 10.4 | 47 | 22 | 15% | 22.03 | 24 | 2830 | 5680.2906 | 1664.7979 | 5680.2906 | 7100.3632 | 1560.5194 | 0.45736
2003-09-06 | 10:00 | 23.9 | 10 | 41 | 22 | 15% | 22.285 | 24 | 2830 | 4945.0245 | 1449.3038 | 4945.0245 | 6181.2807 | 1358.5232 | 0.39816
2003-09-06 | 11:00 | 24 | 8.8 | 38 | 22 | 15% | 22.3 | 24 | 2830 | 4901.7736 | 1436.6277 | 4901.7736 | 6127.217 | 1346.6411 | 0.39468
2003-09-06 | 12:00 | 25.4 | 10 | 38 | 22 | 15% | 22.51 | 24 | 2830 | 4296.2604 | 1259.1619 | 4296.2604 | 5370.3255 | 1180.2913 | 0.34592
2003-09-06 | 13:00 | 25.1 | 12.9 | 47 | 22 | 15% | 22.465 | 24 | 2830 | 4426.0132 | 1297.1903 | 4426.0132 | 5532.5165 | 1215.9377 | 0.35637
2003-09-06 | 14:00 | 20.7 | 12.6 | 60 | 22 | 15% | 21.805 | 24 | 2830 | 6329.0547 | 1854.9398 | 6329.0547 | 7911.3184 | 1738.7513 | 0.5096
2003-09-06 | 15:00 | 17.9 | 15.2 | 84 | 22 | 15% | 21.385 | 24 | 2830 | 7540.0811 | 2209.8714 | 7540.0811 | 9425.1014 | 2071.4509 | 0.60711
2003-09-06 | 16:00 | 18.8 | 15.4 | 81 | 22 | 15% | 21.52 | 24 | 2830 | 7150.8226 | 2095.7862 | 7150.8226 | 8938.5283 | 1964.5117 | 0.57577
2003-09-06 | 17:00 | 18.1 | 14.5 | 79 | 22 | 15% | 21.415 | 24 | 2830 | 7453.5792 | 2184.5191 | 7453.5792 | 9316.9741 | 2047.6866 | 0.60014
2003-09-06 | 18:00 | 17.6 | 14.4 | 82 | 22 | 15% | 21.34 | 24 | 2830 | 7669.834 | 2247.8998 | 7669.834 | 9587.2925 | 2107.0972 | 0.61755
2003-09-06 | 19:00 | 17.7 | 14.6 | 82 | 22 | 15% | 21.355 | 24 | 2830 | 7626.583 | 2235.2236 | 7626.583 | 9533.2288 | 2095.2151 | 0.61407
2003-09-06 | 20:00 | 18.2 | 15.6 | 85 | 22 | 15% | 21.43 | 24 | 2830 | 7410.3283 | 2171.843 | 7410.3283 | 9262.9104 | 2035.8045 | 0.59666
2003-09-06 | 21:00 | 17.2 | 15.5 | 90 | 22 | 15% | 21.28 | 24 | 2830 | 7842.8377 | 2298.6043 | 7842.8377 | 9803.5472 | 2154.6258 | 0.63148
2003-09-06 | 22:00 | 16.3 | 13.9 | 86 | 22 | 15% | 21.145 | 24 | 2830 | 8232.0962 | 2412.6894 | 8232.0962 | 10290.1203 | 2261.5649 | 0.66283
2003-09-06 | 23:00 | 16.3 | 14.5 | 89 | 22 | 15% | 21.145 | 24 | 2830 | 8232.0962 | 2412.6894 | 8232.0962 | 10290.1203 | 2261.5649 | 0.66283
2003-09-06 | 24:00 | 16.4 | 15.2 | 93 | 22 | 15% | 21.16 | 24 | 2830 | 8188.8453 | 2400.0133 | 8188.8453 | 10236.0566 | 2249.6828 | 0.65934
2003-09-07 | 1:00 | 15.9 | 14.9 | 94 | 22 | 15% | 21.085 | 24 | 2830 | 8405.1 | 2463.3939 | 8405.1 | 10506.375 | 2309.0934 | 0.67676
2003-09-07 | 2:00 | 15.8 | 15 | 95 | 22 | 15% | 21.07 | 24 | 2830 | 8448.3509 | 2476.07 | 8448.3509 | 10560.4387 | 2320.9755 | 0.68024
2003-09-07 | 3:00 | 14.9 | 13.7 | 93 | 22 | 15% | 20.935 | 24 | 2830 | 8837.6094 | 2590.1552 | 8837.6094 | 11047.0118 | 2427.9147 | 0.71158
2003-09-07 | 4:00 | 14.6 | 13.1 | 91 | 22 | 15% | 20.89 | 24 | 2830 | 8967.3623 | 2628.1835 | 8967.3623 | 11209.2028 | 2463.5611 | 0.72203
2003-09-07 | 5:00 | 14.6 | 13.1 | 91 | 22 | 15% | 20.89 | 24 | 2830 | 8967.3623 | 2628.1835 | 8967.3623 | 11209.2028 | 2463.5611 | 0.72203
2003-09-07 | 6:00 | 14.3 | 12.9 | 91 | 22 | 15% | 20.845 | 24 | 2830 | 9097.1151 | 2666.2119 | 9097.1151 | 11371.3939 | 2499.2074 | 0.73248
2003-09-07 | 7:00 | 14.9 | 13.3 | 90 | 22 | 15% | 20.935 | 24 | 2830 | 8837.6094 | 2590.1552 | 8837.6094 | 11047.0118 | 2427.9147 | 0.71158
2003-09-07 | 8:00 | 16.3 | 13.3 | 82 | 22 | 15% | 21.145 | 24 | 2830 | 8232.0962 | 2412.6894 | 8232.0962 | 10290.1203 | 2261.5649 | 0.66283
2003-09-07 | 9:00 | 16.1 | 13.4 | 84 | 22 | 15% | 21.115 | 24 | 2830 | 8318.5981 | 2438.0417 | 8318.5981 | 10398.2476 | 2285.3292 | 0.66979
2003-09-07 | 10:00 | 16.7 | 13.9 | 84 | 22 | 15% | 21.205 | 24 | 2830 | 8059.0925 | 2361.9849 | 8059.0925 | 10073.8656 | 2214.0364 | 0.6489
2003-09-07 | 11:00 | 17 | 14.2 | 84 | 22 | 15% | 21.25 | 24 | 2830 | 7929.3396 | 2323.9565 | 7929.3396 | 9911.6745 | 2178.39 | 0.63845
2003-09-07 | 12:00 | 18.2 | 13.7 | 75 | 22 | 15% | 21.43 | 24 | 2830 | 7410.3283 | 2171.843 | 7410.3283 | 9262.9104 | 2035.8045 | 0.59666
2003-09-07 | 13:00 | 19.1 | 13.9 | 72 | 22 | 15% | 21.565 | 24 | 2830 | 7021.0698 | 2057.7579 | 7021.0698 | 8776.3373 | 1928.8653 | 0.56532
2003-09-07 | 14:00 | 19.5 | 13.4 | 68 | 22 | 15% | 21.625 | 24 | 2830 | 6848.066 | 2007.0534 | 6848.066 | 8560.0825 | 1881.3368 | 0.55139
2003-09-07 | 15:00 | 19.7 | 13.4 | 67 | 22 | 15% | 21.655 | 24 | 2830 | 6761.5642 | 1981.7011 | 6761.5642 | 8451.9552 | 1857.5726 | 0.54442
2003-09-07 | 16:00 | 19.6 | 12.1 | 62 | 22 | 15% | 21.64 | 24 | 2830 | 6804.8151 | 1994.3772 | 6804.8151 | 8506.0189 | 1869.4547 | 0.54791
2003-09-07 | 17:00 | 19.6 | 12.1 | 62 | 22 | 15% | 21.64 | 24 | 2830 | 6804.8151 | 1994.3772 | 6804.8151 | 8506.0189 | 1869.4547 | 0.54791
2003-09-07 | 18:00 | 18.2 | 12.7 | 70 | 22 | 15% | 21.43 | 24 | 2830 | 7410.3283 | 2171.843 | 7410.3283 | 9262.9104 | 2035.8045 | 0.59666
2003-09-07 | 19:00 | 16.7 | 12.4 | 76 | 22 | 15% | 21.205 | 24 | 2830 | 8059.0925 | 2361.9849 | 8059.0925 | 10073.8656 | 2214.0364 | 0.6489
2003-09-07 | 20:00 | 15.9 | 11.8 | 77 | 22 | 15% | 21.085 | 24 | 2830 | 8405.1 | 2463.3939 | 8405.1 | 10506.375 | 2309.0934 | 0.67676
2003-09-07 | 21:00 | 14.5 | 11.8 | 84 | 22 | 15% | 20.875 | 24 | 2830 | 9010.6132 | 2640.8597 | 9010.6132 | 11263.2665 | 2475.4432 | 0.72551
2003-09-07 | 22:00 | 14.3 | 11.6 | 84 | 22 | 15% | 20.845 | 24 | 2830 | 9097.1151 | 2666.2119 | 9097.1151 | 11371.3939 | 2499.2074 | 0.73248
2003-09-07 | 23:00 | 13.9 | 11.6 | 86 | 22 | 15% | 20.785 | 24 | 2830 | 9270.1189 | 2716.9164 | 9270.1189 | 11587.6486 | 2546.736 | 0.74641
2003-09-07 | 24:00 | 13.5 | 11.8 | 89 | 22 | 15% | 20.725 | 24 | 2830 | 9443.1226 | 2767.6209 | 9443.1226 | 11803.9033 | 2594.2645 | 0.76034
2003-09-08 | 1:00 | 12.8 | 11.2 | 90 | 22 | 15% | 20.62 | 24 | 2830 | 9745.8792 | 2856.3538 | 9745.8792 | 12182.3491 | 2677.4394 | 0.78471
2003-09-08 | 2:00 | 14 | 12.4 | 90 | 22 | 15% | 20.8 | 24 | 2830 | 9226.8679 | 2704.2403 | 9226.8679 | 11533.5849 | 2534.8538 | 0.74292
2003-09-08 | 3:00 | 13.5 | 12 | 91 | 22 | 15% | 20.725 | 24 | 2830 | 9443.1226 | 2767.6209 | 9443.1226 | 11803.9033 | 2594.2645 | 0.76034
2003-09-08 | 4:00 | 14.3 | 12.5 | 89 | 22 | 15% | 20.845 | 24 | 2830 | 9097.1151 | 2666.2119 | 9097.1151 | 11371.3939 | 2499.2074 | 0.73248
2003-09-08 | 5:00 | 13.6 | 12 | 90 | 22 | 15% | 20.74 | 24 | 2830 | 9399.8717 | 2754.9448 | 9399.8717 | 11749.8396 | 2582.3823 | 0.75685
2003-09-08 | 6:00 | 14.3 | 12.4 | 88 | 22 | 15% | 20.845 | 24 | 2830 | 9097.1151 | 2666.2119 | 9097.1151 | 11371.3939 | 2499.2074 | 0.73248
2003-09-08 | 7:00 | 14.5 | 12.3 | 87 | 22 | 15% | 20.875 | 24 | 2830 | 9010.6132 | 2640.8597 | 9010.6132 | 11263.2665 | 2475.4432 | 0.72551
2003-09-08 | 8:00 | 15.2 | 11.8 | 80 | 22 | 15% | 20.98 | 24 | 2830 | 8707.8566 | 2552.1268 | 8707.8566 | 10884.8208 | 2392.2683 | 0.70113
2003-09-08 | 9:00 | 15.6 | 12 | 79 | 22 | 15% | 21.04 | 24 | 2830 | 8534.8528 | 2501.4223 | 8534.8528 | 10668.566 | 2344.7398 | 0.6872
2003-09-08 | 10:00 | 15.7 | 11.4 | 76 | 22 | 15% | 21.055 | 24 | 2830 | 8491.6019 | 2488.7462 | 8491.6019 | 10614.5024 | 2332.8577 | 0.68372
2003-09-08 | 11:00 | 16.4 | 11.8 | 74 | 22 | 15% | 21.16 | 24 | 2830 | 8188.8453 | 2400.0133 | 8188.8453 | 10236.0566 | 2249.6828 | 0.65934
2003-09-08 | 12:00 | 17.6 | 10.9 | 65 | 22 | 15% | 21.34 | 24 | 2830 | 7669.834 | 2247.8998 | 7669.834 | 9587.2925 | 2107.0972 | 0.61755
2003-09-08 | 13:00 | 18.9 | 10.3 | 57 | 22 | 15% | 21.535 | 24 | 2830 | 7107.5717 | 2083.1101 | 7107.5717 | 8884.4646 | 1952.6296 | 0.57228
2003-09-08 | 14:00 | 19.7 | 9.4 | 51 | 22 | 15% | 21.655 | 24 | 2830 | 6761.5642 | 1981.7011 | 6761.5642 | 8451.9552 | 1857.5726 | 0.54442
2003-09-08 | 15:00 | 19.9 | 8.8 | 49 | 22 | 15% | 21.685 | 24 | 2830 | 6675.0623 | 1956.3488 | 6675.0623 | 8343.8278 | 1833.8083 | 0.53746
2003-09-08 | 16:00 | 19.2 | 10.3 | 56 | 22 | 15% | 21.58 | 24 | 2830 | 6977.8189 | 2045.0817 | 6977.8189 | 8722.2736 | 1916.9832 | 0.56184
2003-09-08 | 17:00 | 19 | 9.4 | 54 | 22 | 15% | 21.55 | 24 | 2830 | 7064.3208 | 2070.434 | 7064.3208 | 8830.4009 | 1940.7475 | 0.5688
2003-09-08 | 18:00 | 17.5 | 9.5 | 59 | 22 | 15% | 21.325 | 24 | 2830 | 7713.0849 | 2260.5759 | 7713.0849 | 9641.3561 | 2118.9794 | 0.62104
2003-09-08 | 19:00 | 16.4 | 10.2 | 67 | 22 | 15% | 21.16 | 24 | 2830 | 8188.8453 | 2400.0133 | 8188.8453 | 10236.0566 | 2249.6828 | 0.65934
2003-09-08 | 20:00 | 15.8 | 11.1 | 74 | 22 | 15% | 21.07 | 24 | 2830 | 8448.3509 | 2476.07 | 8448.3509 | 10560.4387 | 2320.9755 | 0.68024
2003-09-08 | 21:00 | 15.3 | 11.6 | 79 | 22 | 15% | 20.995 | 24 | 2830 | 8664.6057 | 2539.4507 | 8664.6057 | 10830.7571 | 2380.3862 | 0.69765
2003-09-08 | 22:00 | 15.2 | 11.4 | 78 | 22 | 15% | 20.98 | 24 | 2830 | 8707.8566 | 2552.1268 | 8707.8566 | 10884.8208 | 2392.2683 | 0.70113
2003-09-08 | 23:00 | 15.7 | 11.2 | 75 | 22 | 15% | 21.055 | 24 | 2830 | 8491.6019 | 2488.7462 | 8491.6019 | 10614.5024 | 2332.8577 | 0.68372
2003-09-08 | 24:00 | 15 | 11.3 | 79 | 22 | 15% | 20.95 | 24 | 2830 | 8794.3585 | 2577.479 | 8794.3585 | 10992.9481 | 2416.0326 | 0.7081
2003-09-09 | 1:00 | 15 | 11.1 | 77 | 22 | 15% | 20.95 | 24 | 2830 | 8794.3585 | 2577.479 | 8794.3585 | 10992.9481 | 2416.0326 | 0.7081
2003-09-09 | 2:00 | 15 | 10.9 | 76 | 22 | 15% | 20.95 | 24 | 2830 | 8794.3585 | 2577.479 | 8794.3585 | 10992.9481 | 2416.0326 | 0.7081
2003-09-09 | 3:00 | 14.5 | 10.6 | 77 | 22 | 15% | 20.875 | 24 | 2830 | 9010.6132 | 2640.8597 | 9010.6132 | 11263.2665 | 2475.4432 | 0.72551
2003-09-09 | 4:00 | 13.7 | 10.4 | 80 | 22 | 15% | 20.755 | 24 | 2830 | 9356.6208 | 2742.2687 | 9356.6208 | 11695.7759 | 2570.5002 | 0.75337
2003-09-09 | 5:00 | 12.1 | 10.1 | 88 | 22 | 15% | 20.515 | 24 | 2830 | 10048.6358 | 2945.0867 | 10048.6358 | 12560.7948 | 2760.6142 | 0.80909
2003-09-09 | 6:00 | 12.6 | 10.6 | 88 | 22 | 15% | 20.59 | 24 | 2830 | 9832.3811 | 2881.7061 | 9832.3811 | 12290.4764 | 2701.2036 | 0.79168
2003-09-09 | 7:00 | 14.8 | 10.8 | 77 | 22 | 15% | 20.92 | 24 | 2830 | 8880.8604 | 2602.8313 | 8880.8604 | 11101.0755 | 2439.7968 | 0.71506
2003-09-09 | 8:00 | 16.3 | 11 | 71 | 22 | 15% | 21.145 | 24 | 2830 | 8232.0962 | 2412.6894 | 8232.0962 | 10290.1203 | 2261.5649 | 0.66283
2003-09-09 | 9:00 | 17.7 | 10.4 | 62 | 22 | 15% | 21.355 | 24 | 2830 | 7626.583 | 2235.2236 | 7626.583 | 9533.2288 | 2095.2151 | 0.61407
2003-09-09 | 10:00 | 19 | 9.7 | 55 | 22 | 15% | 21.55 | 24 | 2830 | 7064.3208 | 2070.434 | 7064.3208 | 8830.4009 | 1940.7475 | 0.5688
2003-09-09 | 11:00 | 18.5 | 11 | 62 | 22 | 15% | 21.475 | 24 | 2830 | 7280.5755 | 2133.8146 | 7280.5755 | 9100.7193 | 2000.1581 | 0.58621
2003-09-09 | 12:00 | 19.3 | 10.1 | 55 | 22 | 15% | 21.595 | 24 | 2830 | 6934.5679 | 2032.4056 | 6934.5679 | 8668.2099 | 1905.1011 | 0.55835
2003-09-09 | 13:00 | 19.7 | 10.3 | 55 | 22 | 15% | 21.655 | 24 | 2830 | 6761.5642 | 1981.7011 | 6761.5642 | 8451.9552 | 1857.5726 | 0.54442
2003-09-09 | 14:00 | 19.5 | 9.4 | 52 | 22 | 15% | 21.625 | 24 | 2830 | 6848.066 | 2007.0534 | 6848.066 | 8560.0825 | 1881.3368 | 0.55139
2003-09-09 | 15:00 | 19.7 | 10.5 | 55 | 22 | 15% | 21.655 | 24 | 2830 | 6761.5642 | 1981.7011 | 6761.5642 | 8451.9552 | 1857.5726 | 0.54442
2003-09-09 | 16:00 | 19.6 | 9.1 | 51 | 22 | 15% | 21.64 | 24 | 2830 | 6804.8151 | 1994.3772 | 6804.8151 | 8506.0189 | 1869.4547 | 0.54791
2003-09-09 | 17:00 | 19.5 | 7.5 | 46 | 22 | 15% | 21.625 | 24 | 2830 | 6848.066 | 2007.0534 | 6848.066 | 8560.0825 | 1881.3368 | 0.55139
2003-09-09 | 18:00 | 18.2 | 9.4 | 56 | 22 | 15% | 21.43 | 24 | 2830 | 7410.3283 | 2171.843 | 7410.3283 | 9262.9104 | 2035.8045 | 0.59666
2003-09-09 | 19:00 | 17.2 | 10.3 | 64 | 22 | 15% | 21.28 | 24 | 2830 | 7842.8377 | 2298.6043 | 7842.8377 | 9803.5472 | 2154.6258 | 0.63148
2003-09-09 | 20:00 | 16.3 | 9.1 | 62 | 22 | 15% | 21.145 | 24 | 2830 | 8232.0962 | 2412.6894 | 8232.0962 | 10290.1203 | 2261.5649 | 0.66283
2003-09-09 | 21:00 | 15.8 | 8.1 | 60 | 22 | 15% | 21.07 | 24 | 2830 | 8448.3509 | 2476.07 | 8448.3509 | 10560.4387 | 2320.9755 | 0.68024
2003-09-09 | 22:00 | 13.8 | 8.7 | 71 | 22 | 15% | 20.77 | 24 | 2830 | 9313.3698 | 2729.5926 | 9313.3698 | 11641.7123 | 2558.6181 | 0.74989
2003-09-09 | 23:00 | 13.3 | 10.1 | 81 | 22 | 15% | 20.695 | 24 | 2830 | 9529.6245 | 2792.9732 | 9529.6245 | 11912.0307 | 2618.0287 | 0.7673
2003-09-09 | 24:00 | 13.5 | 9.7 | 78 | 22 | 15% | 20.725 | 24 | 2830 | 9443.1226 | 2767.6209 | 9443.1226 | 11803.9033 | 2594.2645 | 0.76034
2003-09-10 | 1:00 | 14.7 | 10.9 | 78 | 22 | 15% | 20.905 | 24 | 2830 | 8924.1113 | 2615.5074 | 8924.1113 | 11155.1392 | 2451.6789 | 0.71855
2003-09-10 | 2:00 | 15.5 | 11.6 | 78 | 22 | 15% | 21.025 | 24 | 2830 | 8578.1038 | 2514.0984 | 8578.1038 | 10722.6297 | 2356.6219 | 0.69069
2003-09-10 | 3:00 | 15.3 | 11.9 | 80 | 22 | 15% | 20.995 | 24 | 2830 | 8664.6057 | 2539.4507 | 8664.6057 | 10830.7571 | 2380.3862 | 0.69765
2003-09-10 | 4:00 | 15.1 | 12.1 | 82 | 22 | 15% | 20.965 | 24 | 2830 | 8751.1075 | 2564.8029 | 8751.1075 | 10938.8844 | 2404.1504 | 0.70462
2003-09-10 | 5:00 | 14.7 | 11.6 | 82 | 22 | 15% | 20.905 | 24 | 2830 | 8924.1113 | 2615.5074 | 8924.1113 | 11155.1392 | 2451.6789 | 0.71855
2003-09-10 | 6:00 | 14.1 | 12.1 | 88 | 22 | 15% | 20.815 | 24 | 2830 | 9183.617 | 2691.5642 | 9183.617 | 11479.5212 | 2522.9717 | 0.73944
2003-09-10 | 7:00 | 14.6 | 12.6 | 88 | 22 | 15% | 20.89 | 24 | 2830 | 8967.3623 | 2628.1835 | 8967.3623 | 11209.2028 | 2463.5611 | 0.72203
2003-09-10 | 8:00 | 14.7 | 13.6 | 93 | 22 | 15% | 20.905 | 24 | 2830 | 8924.1113 | 2615.5074 | 8924.1113 | 11155.1392 | 2451.6789 | 0.71855
2003-09-10 | 9:00 | 15 | 13.9 | 93 | 22 | 15% | 20.95 | 24 | 2830 | 8794.3585 | 2577.479 | 8794.3585 | 10992.9481 | 2416.0326 | 0.7081
2003-09-10 | 10:00 | 15.8 | 14.5 | 92 | 22 | 15% | 21.07 | 24 | 2830 | 8448.3509 | 2476.07 | 8448.3509 | 10560.4387 | 2320.9755 | 0.68024
2003-09-10 | 11:00 | 16 | 14.3 | 90 | 22 | 15% | 21.1 | 24 | 2830 | 8361.8491 | 2450.7178 | 8361.8491 | 10452.3113 | 2297.2113 | 0.67327
2003-09-10 | 12:00 | 16.2 | 14.1 | 87 | 22 | 15% | 21.13 | 24 | 2830 | 8275.3472 | 2425.3655 | 8275.3472 | 10344.184 | 2273.447 | 0.66631
2003-09-10 | 13:00 | 16.1 | 14.4 | 90 | 22 | 15% | 21.115 | 24 | 2830 | 8318.5981 | 2438.0417 | 8318.5981 | 10398.2476 | 2285.3292 | 0.66979
2003-09-10 | 14:00 | 15.7 | 14.2 | 91 | 22 | 15% | 21.055 | 24 | 2830 | 8491.6019 | 2488.7462 | 8491.6019 | 10614.5024 | 2332.8577 | 0.68372
2003-09-10 | 15:00 | 15.5 | 14.5 | 94 | 22 | 15% | 21.025 | 24 | 2830 | 8578.1038 | 2514.0984 | 8578.1038 | 10722.6297 | 2356.6219 | 0.69069
2003-09-10 | 16:00 | 15.5 | 14.4 | 93 | 22 | 15% | 21.025 | 24 | 2830 | 8578.1038 | 2514.0984 | 8578.1038 | 10722.6297 | 2356.6219 | 0.69069
2003-09-10 | 17:00 | 15.6 | 14.6 | 94 | 22 | 15% | 21.04 | 24 | 2830 | 8534.8528 | 2501.4223 | 8534.8528 | 10668.566 | 2344.7398 | 0.6872
2003-09-10 | 18:00 | 15.5 | 14.6 | 94 | 22 | 15% | 21.025 | 24 | 2830 | 8578.1038 | 2514.0984 | 8578.1038 | 10722.6297 | 2356.6219 | 0.69069
2003-09-10 | 19:00 | 15.6 | 14.6 | 94 | 22 | 15% | 21.04 | 24 | 2830 | 8534.8528 | 2501.4223 | 8534.8528 | 10668.566 | 2344.7398 | 0.6872
2003-09-10 | 20:00 | 15.5 | 14.5 | 94 | 22 | 15% | 21.025 | 24 | 2830 | 8578.1038 | 2514.0984 | 8578.1038 | 10722.6297 | 2356.6219 | 0.69069
2003-09-10 | 21:00 | 15.5 | 14 | 91 | 22 | 15% | 21.025 | 24 | 2830 | 8578.1038 | 2514.0984 | 8578.1038 | 10722.6297 | 2356.6219 | 0.69069
2003-09-10 | 22:00 | 15.2 | 13.8 | 91 | 22 | 15% | 20.98 | 24 | 2830 | 8707.8566 | 2552.1268 | 8707.8566 | 10884.8208 | 2392.2683 | 0.70113
2003-09-10 | 23:00 | 15.1 | 13.6 | 91 | 22 | 15% | 20.965 | 24 | 2830 | 8751.1075 | 2564.8029 | 8751.1075 | 10938.8844 | 2404.1504 | 0.70462
2003-09-10 | 24:00 | 14.1 | 13.3 | 95 | 22 | 15% | 20.815 | 24 | 2830 | 9183.617 | 2691.5642 | 9183.617 | 11479.5212 | 2522.9717 | 0.73944
2003-09-11 | 1:00 | 14.6 | 13.6 | 94 | 22 | 15% | 20.89 | 24 | 2830 | 8967.3623 | 2628.1835 | 8967.3623 | 11209.2028 | 2463.5611 | 0.72203
2003-09-11 | 2:00 | 14.5 | 13.5 | 94 | 22 | 15% | 20.875 | 24 | 2830 | 9010.6132 | 2640.8597 | 9010.6132 | 11263.2665 | 2475.4432 | 0.72551
2003-09-11 | 3:00 | 14.3 | 13.3 | 94 | 22 | 15% | 20.845 | 24 | 2830 | 9097.1151 | 2666.2119 | 9097.1151 | 11371.3939 | 2499.2074 | 0.73248
2003-09-11 | 4:00 | 14.2 | 13.3 | 94 | 22 | 15% | 20.83 | 24 | 2830 | 9140.366 | 2678.8881 | 9140.366 | 11425.4575 | 2511.0896 | 0.73596
2003-09-11 | 5:00 | 14.2 | 12.8 | 91 | 22 | 15% | 20.83 | 24 | 2830 | 9140.366 | 2678.8881 | 9140.366 | 11425.4575 | 2511.0896 | 0.73596
2003-09-11 | 6:00 | 13.9 | 12.8 | 93 | 22 | 15% | 20.785 | 24 | 2830 | 9270.1189 | 2716.9164 | 9270.1189 | 11587.6486 | 2546.736 | 0.74641
2003-09-11 | 7:00 | 14.8 | 13 | 89 | 22 | 15% | 20.92 | 24 | 2830 | 8880.8604 | 2602.8313 | 8880.8604 | 11101.0755 | 2439.7968 | 0.71506
2003-09-11 | 8:00 | 15.5 | 13.3 | 87 | 22 | 15% | 21.025 | 24 | 2830 | 8578.1038 | 2514.0984 | 8578.1038 | 10722.6297 | 2356.6219 | 0.69069
2003-09-11 | 9:00 | 16.5 | 13.1 | 80 | 22 | 15% | 21.175 | 24 | 2830 | 8145.5943 | 2387.3371 | 8145.5943 | 10181.9929 | 2237.8006 | 0.65586
2003-09-11 | 10:00 | 17.4 | 11.9 | 70 | 22 | 15% | 21.31 | 24 | 2830 | 7756.3358 | 2273.252 | 7756.3358 | 9695.4198 | 2130.8615 | 0.62452
2003-09-11 | 11:00 | 18.1 | 11.8 | 67 | 22 | 15% | 21.415 | 24 | 2830 | 7453.5792 | 2184.5191 | 7453.5792 | 9316.9741 | 2047.6866 | 0.60014
2003-09-11 | 12:00 | 18.2 | 11 | 63 | 22 | 15% | 21.43 | 24 | 2830 | 7410.3283 | 2171.843 | 7410.3283 | 9262.9104 | 2035.8045 | 0.59666
2003-09-11 | 13:00 | 18.4 | 10.7 | 61 | 22 | 15% | 21.46 | 24 | 2830 | 7323.8264 | 2146.4907 | 7323.8264 | 9154.783 | 2012.0402 | 0.5897
2003-09-11 | 14:00 | 18.8 | 10.4 | 58 | 22 | 15% | 21.52 | 24 | 2830 | 7150.8226 | 2095.7862 | 7150.8226 | 8938.5283 | 1964.5117 | 0.57577
2003-09-11 | 15:00 | 18.3 | 11.2 | 63 | 22 | 15% | 21.445 | 24 | 2830 | 7367.0774 | 2159.1669 | 7367.0774 | 9208.8467 | 2023.9224 | 0.59318
2003-09-11 | 16:00 | 17 | 12.6 | 75 | 22 | 15% | 21.25 | 24 | 2830 | 7929.3396 | 2323.9565 | 7929.3396 | 9911.6745 | 2178.39 | 0.63845
2003-09-11 | 17:00 | 16.9 | 12.3 | 74 | 22 | 15% | 21.235 | 24 | 2830 | 7972.5906 | 2336.6326 | 7972.5906 | 9965.7382 | 2190.2721 | 0.64193
2003-09-11 | 18:00 | 16.3 | 10.4 | 68 | 22 | 15% | 21.145 | 24 | 2830 | 8232.0962 | 2412.6894 | 8232.0962 | 10290.1203 | 2261.5649 | 0.66283
2003-09-11 | 19:00 | 16.3 | 9.5 | 64 | 22 | 15% | 21.145 | 24 | 2830 | 8232.0962 | 2412.6894 | 8232.0962 | 10290.1203 | 2261.5649 | 0.66283
2003-09-11 | 20:00 | 16.3 | 10.1 | 67 | 22 | 15% | 21.145 | 24 | 2830 | 8232.0962 | 2412.6894 | 8232.0962 | 10290.1203 | 2261.5649 | 0.66283
2003-09-11 | 21:00 | 15.8 | 9.2 | 65 | 22 | 15% | 21.07 | 24 | 2830 | 8448.3509 | 2476.07 | 8448.3509 | 10560.4387 | 2320.9755 | 0.68024
2003-09-11 | 22:00 | 15.4 | 9.4 | 67 | 22 | 15% | 21.01 | 24 | 2830 | 8621.3547 | 2526.7745 | 8621.3547 | 10776.6934 | 2368.504 | 0.69417
2003-09-11 | 23:00 | 14.7 | 9.8 | 72 | 22 | 15% | 20.905 | 24 | 2830 | 8924.1113 | 2615.5074 | 8924.1113 | 11155.1392 | 2451.6789 | 0.71855
2003-09-11 | 24:00 | 14.1 | 9.7 | 75 | 22 | 15% | 20.815 | 24 | 2830 | 9183.617 | 2691.5642 | 9183.617 | 11479.5212 | 2522.9717 | 0.73944
2003-09-12 | 1:00 | 14 | 9.8 | 76 | 22 | 15% | 20.8 | 24 | 2830 | 9226.8679 | 2704.2403 | 9226.8679 | 11533.5849 | 2534.8538 | 0.74292
2003-09-12 | 2:00 | 13.2 | 9.6 | 79 | 22 | 15% | 20.68 | 24 | 2830 | 9572.8755 | 2805.6493 | 9572.8755 | 11966.0943 | 2629.9108 | 0.77078
2003-09-12 | 3:00 | 11.8 | 9 | 83 | 22 | 15% | 20.47 | 24 | 2830 | 10178.3887 | 2983.1151 | 10178.3887 | 12722.9858 | 2796.2606 | 0.81954
2003-09-12 | 4:00 | 10.6 | 9 | 90 | 22 | 15% | 20.29 | 24 | 2830 | 10697.4 | 3135.2286 | 10697.4 | 13371.75 | 2938.8462 | 0.86133
2003-09-12 | 5:00 | 10.6 | 8.6 | 87 | 22 | 15% | 20.29 | 24 | 2830 | 10697.4 | 3135.2286 | 10697.4 | 13371.75 | 2938.8462 | 0.86133
2003-09-12 | 6:00 | 10.8 | 8.7 | 87 | 22 | 15% | 20.32 | 24 | 2830 | 10610.8981 | 3109.8764 | 10610.8981 | 13263.6226 | 2915.0819 | 0.85436
2003-09-12 | 7:00 | 12.4 | 9.6 | 83 | 22 | 15% | 20.56 | 24 | 2830 | 9918.883 | 2907.0583 | 9918.883 | 12398.6038 | 2724.9679 | 0.79864
2003-09-12 | 8:00 | 14.1 | 9.9 | 76 | 22 | 15% | 20.815 | 24 | 2830 | 9183.617 | 2691.5642 | 9183.617 | 11479.5212 | 2522.9717 | 0.73944
2003-09-12 | 9:00 | 15.3 | 10.1 | 71 | 22 | 15% | 20.995 | 24 | 2830 | 8664.6057 | 2539.4507 | 8664.6057 | 10830.7571 | 2380.3862 | 0.69765
2003-09-12 | 10:00 | 16.6 | 9.9 | 65 | 22 | 15% | 21.19 | 24 | 2830 | 8102.3434 | 2374.661 | 8102.3434 | 10127.9292 | 2225.9185 | 0.65238
2003-09-12 | 11:00 | 15.6 | 10.1 | 70 | 22 | 15% | 21.04 | 24 | 2830 | 8534.8528 | 2501.4223 | 8534.8528 | 10668.566 | 2344.7398 | 0.6872
2003-09-12 | 12:00 | 16.9 | 10.6 | 66 | 22 | 15% | 21.235 | 24 | 2830 | 7972.5906 | 2336.6326 | 7972.5906 | 9965.7382 | 2190.2721 | 0.64193
2003-09-12 | 13:00 | 17.5 | 10.1 | 62 | 22 | 15% | 21.325 | 24 | 2830 | 7713.0849 | 2260.5759 | 7713.0849 | 9641.3561 | 2118.9794 | 0.62104
2003-09-12 | 14:00 | 17.6 | 10.2 | 62 | 22 | 15% | 21.34 | 24 | 2830 | 7669.834 | 2247.8998 | 7669.834 | 9587.2925 | 2107.0972 | 0.61755
2003-09-12 | 15:00 | 18 | 10.7 | 62 | 22 | 15% | 21.4 | 24 | 2830 | 7496.8302 | 2197.1952 | 7496.8302 | 9371.0377 | 2059.5687 | 0.60363
2003-09-12 | 16:00 | 17.5 | 10.4 | 63 | 22 | 15% | 21.325 | 24 | 2830 | 7713.0849 | 2260.5759 | 7713.0849 | 9641.3561 | 2118.9794 | 0.62104
2003-09-12 | 17:00 | 16.7 | 11.2 | 70 | 22 | 15% | 21.205 | 24 | 2830 | 8059.0925 | 2361.9849 | 8059.0925 | 10073.8656 | 2214.0364 | 0.6489
2003-09-12 | 18:00 | 15.3 | 10.6 | 74 | 22 | 15% | 20.995 | 24 | 2830 | 8664.6057 | 2539.4507 | 8664.6057 | 10830.7571 | 2380.3862 | 0.69765
2003-09-12 | 19:00 | 13.5 | 9.9 | 79 | 22 | 15% | 20.725 | 24 | 2830 | 9443.1226 | 2767.6209 | 9443.1226 | 11803.9033 | 2594.2645 | 0.76034
2003-09-12 | 20:00 | 14.1 | 9.7 | 75 | 22 | 15% | 20.815 | 24 | 2830 | 9183.617 | 2691.5642 | 9183.617 | 11479.5212 | 2522.9717 | 0.73944
2003-09-12 | 21:00 | 13.6 | 9.9 | 78 | 22 | 15% | 20.74 | 24 | 2830 | 9399.8717 | 2754.9448 | 9399.8717 | 11749.8396 | 2582.3823 | 0.75685
2003-09-12 | 22:00 | 11.9 | 9.9 | 88 | 22 | 15% | 20.485 | 24 | 2830 | 10135.1377 | 2970.439 | 10135.1377 | 12668.9222 | 2784.3785 | 0.81605
2003-09-12 | 23:00 | 11.9 | 10.2 | 89 | 22 | 15% | 20.485 | 24 | 2830 | 10135.1377 | 2970.439 | 10135.1377 | 12668.9222 | 2784.3785 | 0.81605
2003-09-12 | 24:00 | 11.6 | 9.8 | 89 | 22 | 15% | 20.44 | 24 | 2830 | 10264.8906 | 3008.4673 | 10264.8906 | 12831.1132 | 2820.0249 | 0.8265
2003-09-13 | 1:00 | 11.4 | 9.5 | 88 | 22 | 15% | 20.41 | 24 | 2830 | 10351.3925 | 3033.8196 | 10351.3925 | 12939.2406 | 2843.7891 | 0.83347
2003-09-13 | 2:00 | 10.6 | 9.2 | 91 | 22 | 15% | 20.29 | 24 | 2830 | 10697.4 | 3135.2286 | 10697.4 | 13371.75 | 2938.8462 | 0.86133
2003-09-13 | 3:00 | 10.1 | 8.8 | 92 | 22 | 15% | 20.215 | 24 | 2830 | 10913.6547 | 3198.6092 | 10913.6547 | 13642.0684 | 2998.2568 | 0.87874
2003-09-13 | 4:00 | 9.9 | 8.5 | 91 | 22 | 15% | 20.185 | 24 | 2830 | 11000.1566 | 3223.9615 | 11000.1566 | 13750.1958 | 3022.021 | 0.8857
2003-09-13 | 5:00 | 10.2 | 9 | 92 | 22 | 15% | 20.23 | 24 | 2830 | 10870.4038 | 3185.9331 | 10870.4038 | 13588.0047 | 2986.3747 | 0.87526
2003-09-13 | 6:00 | 10 | 8.9 | 93 | 22 | 15% | 20.2 | 24 | 2830 | 10956.9057 | 3211.2854 | 10956.9057 | 13696.1321 | 3010.1389 | 0.88222
2003-09-13 | 7:00 | 11.9 | 10.5 | 91 | 22 | 15% | 20.485 | 24 | 2830 | 10135.1377 | 2970.439 | 10135.1377 | 12668.9222 | 2784.3785 | 0.81605
2003-09-13 | 8:00 | 14.1 | 10.7 | 80 | 22 | 15% | 20.815 | 24 | 2830 | 9183.617 | 2691.5642 | 9183.617 | 11479.5212 | 2522.9717 | 0.73944
2003-09-13 | 9:00 | 15.6 | 9.9 | 69 | 22 | 15% | 21.04 | 24 | 2830 | 8534.8528 | 2501.4223 | 8534.8528 | 10668.566 | 2344.7398 | 0.6872
2003-09-13 | 10:00 | 16.7 | 10 | 65 | 22 | 15% | 21.205 | 24 | 2830 | 8059.0925 | 2361.9849 | 8059.0925 | 10073.8656 | 2214.0364 | 0.6489
2003-09-13 | 11:00 | 17.9 | 11.2 | 65 | 22 | 15% | 21.385 | 24 | 2830 | 7540.0811 | 2209.8714 | 7540.0811 | 9425.1014 | 2071.4509 | 0.60711
2003-09-13 | 12:00 | 18 | 10.8 | 63 | 22 | 15% | 21.4 | 24 | 2830 | 7496.8302 | 2197.1952 | 7496.8302 | 9371.0377 | 2059.5687 | 0.60363
2003-09-13 | 13:00 | 18.9 | 10.9 | 60 | 22 | 15% | 21.535 | 24 | 2830 | 7107.5717 | 2083.1101 | 7107.5717 | 8884.4646 | 1952.6296 | 0.57228
2003-09-13 | 14:00 | 18.9 | 10.6 | 59 | 22 | 15% | 21.535 | 24 | 2830 | 7107.5717 | 2083.1101 | 7107.5717 | 8884.4646 | 1952.6296 | 0.57228
2003-09-13 | 15:00 | 18.4 | 11.7 | 65 | 22 | 15% | 21.46 | 24 | 2830 | 7323.8264 | 2146.4907 | 7323.8264 | 9154.783 | 2012.0402 | 0.5897
2003-09-13 | 16:00 | 20.5 | 9.9 | 51 | 22 | 15% | 21.775 | 24 | 2830 | 6415.5566 | 1880.2921 | 6415.5566 | 8019.4458 | 1762.5156 | 0.51656
2003-09-13 | 17:00 | 18.5 | 10.8 | 61 | 22 | 15% | 21.475 | 24 | 2830 | 7280.5755 | 2133.8146 | 7280.5755 | 9100.7193 | 2000.1581 | 0.58621
2003-09-13 | 18:00 | 17.8 | 10.2 | 61 | 22 | 15% | 21.37 | 24 | 2830 | 7583.3321 | 2222.5475 | 7583.3321 | 9479.1651 | 2083.333 | 0.61059
2003-09-13 | 19:00 | 17.5 | 10.7 | 64 | 22 | 15% | 21.325 | 24 | 2830 | 7713.0849 | 2260.5759 | 7713.0849 | 9641.3561 | 2118.9794 | 0.62104
2003-09-13 | 20:00 | 17.7 | 8.5 | 55 | 22 | 15% | 21.355 | 24 | 2830 | 7626.583 | 2235.2236 | 7626.583 | 9533.2288 | 2095.2151 | 0.61407
2003-09-13 | 21:00 | 15.3 | 8.6 | 64 | 22 | 15% | 20.995 | 24 | 2830 | 8664.6057 | 2539.4507 | 8664.6057 | 10830.7571 | 2380.3862 | 0.69765
2003-09-13 | 22:00 | 14.1 | 9.2 | 72 | 22 | 15% | 20.815 | 24 | 2830 | 9183.617 | 2691.5642 | 9183.617 | 11479.5212 | 2522.9717 | 0.73944
2003-09-13 | 23:00 | 15.6 | 10.2 | 70 | 22 | 15% | 21.04 | 24 | 2830 | 8534.8528 | 2501.4223 | 8534.8528 | 10668.566 | 2344.7398 | 0.6872
2003-09-13 | 24:00 | 16 | 10.6 | 70 | 22 | 15% | 21.1 | 24 | 2830 | 8361.8491 | 2450.7178 | 8361.8491 | 10452.3113 | 2297.2113 | 0.67327
2003-09-14 | 1:00 | 14.6 | 12.3 | 86 | 22 | 15% | 20.89 | 24 | 2830 | 8967.3623 | 2628.1835 | 8967.3623 | 11209.2028 | 2463.5611 | 0.72203
2003-09-14 | 2:00 | 14.2 | 11.9 | 86 | 22 | 15% | 20.83 | 24 | 2830 | 9140.366 | 2678.8881 | 9140.366 | 11425.4575 | 2511.0896 | 0.73596
2003-09-14 | 3:00 | 13.2 | 11.2 | 88 | 22 | 15% | 20.68 | 24 | 2830 | 9572.8755 | 2805.6493 | 9572.8755 | 11966.0943 | 2629.9108 | 0.77078
2003-09-14 | 4:00 | 12.8 | 11.3 | 91 | 22 | 15% | 20.62 | 24 | 2830 | 9745.8792 | 2856.3538 | 9745.8792 | 12182.3491 | 2677.4394 | 0.78471
2003-09-14 | 5:00 | 12.6 | 11.2 | 91 | 22 | 15% | 20.59 | 24 | 2830 | 9832.3811 | 2881.7061 | 9832.3811 | 12290.4764 | 2701.2036 | 0.79168
2003-09-14 | 6:00 | 12 | 11 | 94 | 22 | 15% | 20.5 | 24 | 2830 | 10091.8868 | 2957.7628 | 10091.8868 | 12614.8585 | 2772.4964 | 0.81257
2003-09-14 | 7:00 | 12.1 | 11 | 93 | 22 | 15% | 20.515 | 24 | 2830 | 10048.6358 | 2945.0867 | 10048.6358 | 12560.7948 | 2760.6142 | 0.80909
2003-09-14 | 8:00 | 13 | 11.6 | 91 | 22 | 15% | 20.65 | 24 | 2830 | 9659.3774 | 2831.0016 | 9659.3774 | 12074.2217 | 2653.6751 | 0.77775
2003-09-14 | 9:00 | 13.3 | 11.9 | 91 | 22 | 15% | 20.695 | 24 | 2830 | 9529.6245 | 2792.9732 | 9529.6245 | 11912.0307 | 2618.0287 | 0.7673
2003-09-14 | 10:00 | 14.6 | 11 | 79 | 22 | 15% | 20.89 | 24 | 2830 | 8967.3623 | 2628.1835 | 8967.3623 | 11209.2028 | 2463.5611 | 0.72203
2003-09-14 | 11:00 | 15.7 | 10.9 | 73 | 22 | 15% | 21.055 | 24 | 2830 | 8491.6019 | 2488.7462 | 8491.6019 | 10614.5024 | 2332.8577 | 0.68372
2003-09-14 | 12:00 | 16.4 | 10.7 | 69 | 22 | 15% | 21.16 | 24 | 2830 | 8188.8453 | 2400.0133 | 8188.8453 | 10236.0566 | 2249.6828 | 0.65934
2003-09-14 | 13:00 | 17.3 | 11 | 66 | 22 | 15% | 21.295 | 24 | 2830 | 7799.5868 | 2285.9281 | 7799.5868 | 9749.4835 | 2142.7436 | 0.628
2003-09-14 | 14:00 | 17.3 | 10.4 | 64 | 22 | 15% | 21.295 | 24 | 2830 | 7799.5868 | 2285.9281 | 7799.5868 | 9749.4835 | 2142.7436 | 0.628
2003-09-14 | 15:00 | 16.9 | 10.4 | 65 | 22 | 15% | 21.235 | 24 | 2830 | 7972.5906 | 2336.6326 | 7972.5906 | 9965.7382 | 2190.2721 | 0.64193
2003-09-14 | 16:00 | 16.7 | 10.3 | 66 | 22 | 15% | 21.205 | 24 | 2830 | 8059.0925 | 2361.9849 | 8059.0925 | 10073.8656 | 2214.0364 | 0.6489
2003-09-14 | 17:00 | 16.5 | 10.5 | 68 | 22 | 15% | 21.175 | 24 | 2830 | 8145.5943 | 2387.3371 | 8145.5943 | 10181.9929 | 2237.8006 | 0.65586
2003-09-14 | 18:00 | 15.6 | 10.6 | 72 | 22 | 15% | 21.04 | 24 | 2830 | 8534.8528 | 2501.4223 | 8534.8528 | 10668.566 | 2344.7398 | 0.6872
2003-09-14 | 19:00 | 14.6 | 10.5 | 76 | 22 | 15% | 20.89 | 24 | 2830 | 8967.3623 | 2628.1835 | 8967.3623 | 11209.2028 | 2463.5611 | 0.72203
2003-09-14 | 20:00 | 13.5 | 10.4 | 82 | 22 | 15% | 20.725 | 24 | 2830 | 9443.1226 | 2767.6209 | 9443.1226 | 11803.9033 | 2594.2645 | 0.76034
2003-09-14 | 21:00 | 13.8 | 9.9 | 77 | 22 | 15% | 20.77 | 24 | 2830 | 9313.3698 | 2729.5926 | 9313.3698 | 11641.7123 | 2558.6181 | 0.74989
2003-09-14 | 22:00 | 14.2 | 10.4 | 78 | 22 | 15% | 20.83 | 24 | 2830 | 9140.366 | 2678.8881 | 9140.366 | 11425.4575 | 2511.0896 | 0.73596
2003-09-14 | 23:00 | 11.3 | 9.6 | 89 | 22 | 15% | 20.395 | 24 | 2830 | 10394.6434 | 3046.4957 | 10394.6434 | 12993.3042 | 2855.6713 | 0.83695
2003-09-14 | 24:00 | 12.6 | 10.3 | 86 | 22 | 15% | 20.59 | 24 | 2830 | 9832.3811 | 2881.7061 | 9832.3811 | 12290.4764 | 2701.2036 | 0.79168
2003-09-15 | 1:00 | 11.8 | 9.5 | 86 | 22 | 15% | 20.47 | 24 | 2830 | 10178.3887 | 2983.1151 | 10178.3887 | 12722.9858 | 2796.2606 | 0.81954
2003-09-15 | 2:00 | 10.9 | 9.2 | 89 | 22 | 15% | 20.335 | 24 | 2830 | 10567.6472 | 3097.2002 | 10567.6472 | 13209.559 | 2903.1998 | 0.85088
2003-09-15 | 3:00 | 11.1 | 9.9 | 92 | 22 | 15% | 20.365 | 24 | 2830 | 10481.1453 | 3071.848 | 10481.1453 | 13101.4316 | 2879.4355 | 0.84391
2003-09-15 | 4:00 | 10.8 | 9.7 | 93 | 22 | 15% | 20.32 | 24 | 2830 | 10610.8981 | 3109.8764 | 10610.8981 | 13263.6226 | 2915.0819 | 0.85436
2003-09-15 | 5:00 | 10.5 | 9.6 | 94 | 22 | 15% | 20.275 | 24 | 2830 | 10740.6509 | 3147.9047 | 10740.6509 | 13425.8137 | 2950.7283 | 0.86481
2003-09-15 | 6:00 | 11.3 | 10 | 92 | 22 | 15% | 20.395 | 24 | 2830 | 10394.6434 | 3046.4957 | 10394.6434 | 12993.3042 | 2855.6713 | 0.83695
2003-09-15 | 7:00 | 10.7 | 9.2 | 90 | 22 | 15% | 20.305 | 24 | 2830 | 10654.1491 | 3122.5525 | 10654.1491 | 13317.6863 | 2926.964 | 0.85784
2003-09-15 | 8:00 | 12.8 | 9.7 | 81 | 22 | 15% | 20.62 | 24 | 2830 | 9745.8792 | 2856.3538 | 9745.8792 | 12182.3491 | 2677.4394 | 0.78471
2003-09-15 | 9:00 | 13.6 | 9.9 | 78 | 22 | 15% | 20.74 | 24 | 2830 | 9399.8717 | 2754.9448 | 9399.8717 | 11749.8396 | 2582.3823 | 0.75685
2003-09-15 | 10:00 | 14.3 | 9.1 | 71 | 22 | 15% | 20.845 | 24 | 2830 | 9097.1151 | 2666.2119 | 9097.1151 | 11371.3939 | 2499.2074 | 0.73248
2003-09-15 | 11:00 | 15.4 | 8.6 | 64 | 22 | 15% | 21.01 | 24 | 2830 | 8621.3547 | 2526.7745 | 8621.3547 | 10776.6934 | 2368.504 | 0.69417
2003-09-15 | 12:00 | 15.9 | 9.9 | 68 | 22 | 15% | 21.085 | 24 | 2830 | 8405.1 | 2463.3939 | 8405.1 | 10506.375 | 2309.0934 | 0.67676
2003-09-15 | 13:00 | 15.7 | 9.6 | 67 | 22 | 15% | 21.055 | 24 | 2830 | 8491.6019 | 2488.7462 | 8491.6019 | 10614.5024 | 2332.8577 | 0.68372
2003-09-15 | 14:00 | 15.9 | 9.6 | 66 | 22 | 15% | 21.085 | 24 | 2830 | 8405.1 | 2463.3939 | 8405.1 | 10506.375 | 2309.0934 | 0.67676
2003-09-15 | 15:00 | 16.8 | 10 | 64 | 22 | 15% | 21.22 | 24 | 2830 | 8015.8415 | 2349.3088 | 8015.8415 | 10019.8019 | 2202.1543 | 0.64541
2003-09-15 | 16:00 | 17 | 10.7 | 66 | 22 | 15% | 21.25 | 24 | 2830 | 7929.3396 | 2323.9565 | 7929.3396 | 9911.6745 | 2178.39 | 0.63845
2003-09-15 | 17:00 | 16 | 9.3 | 64 | 22 | 15% | 21.1 | 24 | 2830 | 8361.8491 | 2450.7178 | 8361.8491 | 10452.3113 | 2297.2113 | 0.67327
2003-09-15 | 18:00 | 15.2 | 9.1 | 67 | 22 | 15% | 20.98 | 24 | 2830 | 8707.8566 | 2552.1268 | 8707.8566 | 10884.8208 | 2392.2683 | 0.70113
2003-09-15 | 19:00 | 14.3 | 9.1 | 71 | 22 | 15% | 20.845 | 24 | 2830 | 9097.1151 | 2666.2119 | 9097.1151 | 11371.3939 | 2499.2074 | 0.73248
2003-09-15 | 20:00 | 13.2 | 9.2 | 77 | 22 | 15% | 20.68 | 24 | 2830 | 9572.8755 | 2805.6493 | 9572.8755 | 11966.0943 | 2629.9108 | 0.77078
2003-09-15 | 21:00 | 13 | 8.8 | 76 | 22 | 15% | 20.65 | 24 | 2830 | 9659.3774 | 2831.0016 | 9659.3774 | 12074.2217 | 2653.6751 | 0.77775
2003-09-15 | 22:00 | 14.2 | 9.3 | 72 | 22 | 15% | 20.83 | 24 | 2830 | 9140.366 | 2678.8881 | 9140.366 | 11425.4575 | 2511.0896 | 0.73596
2003-09-15 | 23:00 | 14.3 | 9.4 | 72 | 22 | 15% | 20.845 | 24 | 2830 | 9097.1151 | 2666.2119 | 9097.1151 | 11371.3939 | 2499.2074 | 0.73248
2003-09-15 | 24:00 | 13.1 | 8.7 | 75 | 22 | 15% | 20.665 | 24 | 2830 | 9616.1264 | 2818.3254 | 9616.1264 | 12020.158 | 2641.793 | 0.77427
2003-09-16 | 1:00 | 12.7 | 8.9 | 78 | 22 | 15% | 20.605 | 24 | 2830 | 9789.1302 | 2869.0299 | 9789.1302 | 12236.4127 | 2689.3215 | 0.7882
2003-09-16 | 2:00 | 12.3 | 8.6 | 78 | 22 | 15% | 20.545 | 24 | 2830 | 9962.134 | 2919.7345 | 9962.134 | 12452.6675 | 2736.85 | 0.80212
2003-09-16 | 3:00 | 12.2 | 9.5 | 84 | 22 | 15% | 20.53 | 24 | 2830 | 10005.3849 | 2932.4106 | 10005.3849 | 12506.7311 | 2748.7321 | 0.80561
2003-09-16 | 4:00 | 11.5 | 8.8 | 83 | 22 | 15% | 20.425 | 24 | 2830 | 10308.1415 | 3021.1435 | 10308.1415 | 12885.1769 | 2831.907 | 0.82998
2003-09-16 | 5:00 | 11.1 | 8.9 | 86 | 22 | 15% | 20.365 | 24 | 2830 | 10481.1453 | 3071.848 | 10481.1453 | 13101.4316 | 2879.4355 | 0.84391
2003-09-16 | 6:00 | 11.7 | 9 | 83 | 22 | 15% | 20.455 | 24 | 2830 | 10221.6396 | 2995.7912 | 10221.6396 | 12777.0495 | 2808.1428 | 0.82302
2003-09-16 | 7:00 | 11.9 | 9.5 | 85 | 22 | 15% | 20.485 | 24 | 2830 | 10135.1377 | 2970.439 | 10135.1377 | 12668.9222 | 2784.3785 | 0.81605
2003-09-16 | 8:00 | 13 | 9.7 | 80 | 22 | 15% | 20.65 | 24 | 2830 | 9659.3774 | 2831.0016 | 9659.3774 | 12074.2217 | 2653.6751 | 0.77775
2003-09-16 | 9:00 | 12.8 | 9 | 78 | 22 | 15% | 20.62 | 24 | 2830 | 9745.8792 | 2856.3538 | 9745.8792 | 12182.3491 | 2677.4394 | 0.78471
2003-09-16 | 10:00 | 13.2 | 9.3 | 77 | 22 | 15% | 20.68 | 24 | 2830 | 9572.8755 | 2805.6493 | 9572.8755 | 11966.0943 | 2629.9108 | 0.77078
2003-09-16 | 11:00 | 14.2 | 8.9 | 70 | 22 | 15% | 20.83 | 24 | 2830 | 9140.366 | 2678.8881 | 9140.366 | 11425.4575 | 2511.0896 | 0.73596
2003-09-16 | 12:00 | 14.6 | 9.6 | 72 | 22 | 15% | 20.89 | 24 | 2830 | 8967.3623 | 2628.1835 | 8967.3623 | 11209.2028 | 2463.5611 | 0.72203
2003-09-16 | 13:00 | 14 | 8.8 | 71 | 22 | 15% | 20.8 | 24 | 2830 | 9226.8679 | 2704.2403 | 9226.8679 | 11533.5849 | 2534.8538 | 0.74292
2003-09-16 | 14:00 | 15 | 9.5 | 70 | 22 | 15% | 20.95 | 24 | 2830 | 8794.3585 | 2577.479 | 8794.3585 | 10992.9481 | 2416.0326 | 0.7081
2003-09-16 | 15:00 | 15.7 | 8.9 | 64 | 22 | 15% | 21.055 | 24 | 2830 | 8491.6019 | 2488.7462 | 8491.6019 | 10614.5024 | 2332.8577 | 0.68372
2003-09-16 | 16:00 | 15.5 | 8.4 | 63 | 22 | 15% | 21.025 | 24 | 2830 | 8578.1038 | 2514.0984 | 8578.1038 | 10722.6297 | 2356.6219 | 0.69069
2003-09-16 | 17:00 | 15.1 | 7.7 | 61 | 22 | 15% | 20.965 | 24 | 2830 | 8751.1075 | 2564.8029 | 8751.1075 | 10938.8844 | 2404.1504 | 0.70462
2003-09-16 | 18:00 | 14.6 | 7.5 | 62 | 22 | 15% | 20.89 | 24 | 2830 | 8967.3623 | 2628.1835 | 8967.3623 | 11209.2028 | 2463.5611 | 0.72203
2003-09-16 | 19:00 | 13.8 | 8.1 | 68 | 22 | 15% | 20.77 | 24 | 2830 | 9313.3698 | 2729.5926 | 9313.3698 | 11641.7123 | 2558.6181 | 0.74989
2003-09-16 | 20:00 | 13.1 | 8.1 | 72 | 22 | 15% | 20.665 | 24 | 2830 | 9616.1264 | 2818.3254 | 9616.1264 | 12020.158 | 2641.793 | 0.77427
2003-09-16 | 21:00 | 12.1 | 8.6 | 79 | 22 | 15% | 20.515 | 24 | 2830 | 10048.6358 | 2945.0867 | 10048.6358 | 12560.7948 | 2760.6142 | 0.80909
2003-09-16 | 22:00 | 12.8 | 9.5 | 80 | 22 | 15% | 20.62 | 24 | 2830 | 9745.8792 | 2856.3538 | 9745.8792 | 12182.3491 | 2677.4394 | 0.78471
2003-09-16 | 23:00 | 12.4 | 10.4 | 88 | 22 | 15% | 20.56 | 24 | 2830 | 9918.883 | 2907.0583 | 9918.883 | 12398.6038 | 2724.9679 | 0.79864
2003-09-16 | 24:00 | 11.4 | 10 | 91 | 22 | 15% | 20.41 | 24 | 2830 | 10351.3925 | 3033.8196 | 10351.3925 | 12939.2406 | 2843.7891 | 0.83347
2003-09-17 | 1:00 | 11.2 | 10.1 | 93 | 22 | 15% | 20.38 | 24 | 2830 | 10437.8943 | 3059.1718 | 10437.8943 | 13047.3679 | 2867.5534 | 0.84043
2003-09-17 | 2:00 | 10.5 | 9.7 | 95 | 22 | 15% | 20.275 | 24 | 2830 | 10740.6509 | 3147.9047 | 10740.6509 | 13425.8137 | 2950.7283 | 0.86481
2003-09-17 | 3:00 | 11.1 | 10 | 93 | 22 | 15% | 20.365 | 24 | 2830 | 10481.1453 | 3071.848 | 10481.1453 | 13101.4316 | 2879.4355 | 0.84391
2003-09-17 | 4:00 | 10.6 | 9.4 | 92 | 22 | 15% | 20.29 | 24 | 2830 | 10697.4 | 3135.2286 | 10697.4 | 13371.75 | 2938.8462 | 0.86133
2003-09-17 | 5:00 | 10.9 | 9.7 | 92 | 22 | 15% | 20.335 | 24 | 2830 | 10567.6472 | 3097.2002 | 10567.6472 | 13209.559 | 2903.1998 | 0.85088
2003-09-17 | 6:00 | 10.3 | 9.2 | 93 | 22 | 15% | 20.245 | 24 | 2830 | 10827.1528 | 3173.257 | 10827.1528 | 13533.941 | 2974.4925 | 0.87177
2003-09-17 | 7:00 | 11.2 | 9.9 | 92 | 22 | 15% | 20.38 | 24 | 2830 | 10437.8943 | 3059.1718 | 10437.8943 | 13047.3679 | 2867.5534 | 0.84043
2003-09-17 | 8:00 | 11.7 | 9.9 | 89 | 22 | 15% | 20.455 | 24 | 2830 | 10221.6396 | 2995.7912 | 10221.6396 | 12777.0495 | 2808.1428 | 0.82302
2003-09-17 | 9:00 | 12.4 | 10.1 | 86 | 22 | 15% | 20.56 | 24 | 2830 | 9918.883 | 2907.0583 | 9918.883 | 12398.6038 | 2724.9679 | 0.79864
2003-09-17 | 10:00 | 12.8 | 10.5 | 86 | 22 | 15% | 20.62 | 24 | 2830 | 9745.8792 | 2856.3538 | 9745.8792 | 12182.3491 | 2677.4394 | 0.78471
2003-09-17 | 11:00 | 13.3 | 9.9 | 80 | 22 | 15% | 20.695 | 24 | 2830 | 9529.6245 | 2792.9732 | 9529.6245 | 11912.0307 | 2618.0287 | 0.7673
2003-09-17 | 12:00 | 14.3 | 9.8 | 74 | 22 | 15% | 20.845 | 24 | 2830 | 9097.1151 | 2666.2119 | 9097.1151 | 11371.3939 | 2499.2074 | 0.73248
2003-09-17 | 13:00 | 14.9 | 9.4 | 70 | 22 | 15% | 20.935 | 24 | 2830 | 8837.6094 | 2590.1552 | 8837.6094 | 11047.0118 | 2427.9147 | 0.71158
2003-09-17 | 14:00 | 15 | 9.5 | 70 | 22 | 15% | 20.95 | 24 | 2830 | 8794.3585 | 2577.479 | 8794.3585 | 10992.9481 | 2416.0326 | 0.7081
2003-09-17 | 15:00 | 15 | 8.7 | 66 | 22 | 15% | 20.95 | 24 | 2830 | 8794.3585 | 2577.479 | 8794.3585 | 10992.9481 | 2416.0326 | 0.7081
2003-09-17 | 16:00 | 15.4 | 8.9 | 65 | 22 | 15% | 21.01 | 24 | 2830 | 8621.3547 | 2526.7745 | 8621.3547 | 10776.6934 | 2368.504 | 0.69417
2003-09-17 | 17:00 | 14.7 | 8.8 | 68 | 22 | 15% | 20.905 | 24 | 2830 | 8924.1113 | 2615.5074 | 8924.1113 | 11155.1392 | 2451.6789 | 0.71855
2003-09-17 | 18:00 | 14.3 | 9.4 | 72 | 22 | 15% | 20.845 | 24 | 2830 | 9097.1151 | 2666.2119 | 9097.1151 | 11371.3939 | 2499.2074 | 0.73248
2003-09-17 | 19:00 | 13.5 | 10.5 | 82 | 22 | 15% | 20.725 | 24 | 2830 | 9443.1226 | 2767.6209 | 9443.1226 | 11803.9033 | 2594.2645 | 0.76034
2003-09-17 | 20:00 | 13 | 10.7 | 86 | 22 | 15% | 20.65 | 24 | 2830 | 9659.3774 | 2831.0016 | 9659.3774 | 12074.2217 | 2653.6751 | 0.77775
2003-09-17 | 21:00 | 12.9 | 10.9 | 88 | 22 | 15% | 20.635 | 24 | 2830 | 9702.6283 | 2843.6777 | 9702.6283 | 12128.2854 | 2665.5572 | 0.78123
2003-09-17 | 22:00 | 12.5 | 11.1 | 91 | 22 | 15% | 20.575 | 24 | 2830 | 9875.6321 | 2894.3822 | 9875.6321 | 12344.5401 | 2713.0857 | 0.79516
2003-09-17 | 23:00 | 12 | 10.6 | 91 | 22 | 15% | 20.5 | 24 | 2830 | 10091.8868 | 2957.7628 | 10091.8868 | 12614.8585 | 2772.4964 | 0.81257
2003-09-17 | 24:00 | 11.9 | 10.6 | 92 | 22 | 15% | 20.485 | 24 | 2830 | 10135.1377 | 2970.439 | 10135.1377 | 12668.9222 | 2784.3785 | 0.81605
2003-09-18 | 1:00 | 11.9 | 10.6 | 92 | 22 | 15% | 20.485 | 24 | 2830 | 10135.1377 | 2970.439 | 10135.1377 | 12668.9222 | 2784.3785 | 0.81605
2003-09-18 | 2:00 | 11.9 | 10.3 | 90 | 22 | 15% | 20.485 | 24 | 2830 | 10135.1377 | 2970.439 | 10135.1377 | 12668.9222 | 2784.3785 | 0.81605
2003-09-18 | 3:00 | 11.6 | 10.4 | 92 | 22 | 15% | 20.44 | 24 | 2830 | 10264.8906 | 3008.4673 | 10264.8906 | 12831.1132 | 2820.0249 | 0.8265
2003-09-18 | 4:00 | 11.5 | 10.3 | 92 | 22 | 15% | 20.425 | 24 | 2830 | 10308.1415 | 3021.1435 | 10308.1415 | 12885.1769 | 2831.907 | 0.82998
2003-09-18 | 5:00 | 11.6 | 10.2 | 91 | 22 | 15% | 20.44 | 24 | 2830 | 10264.8906 | 3008.4673 | 10264.8906 | 12831.1132 | 2820.0249 | 0.8265
2003-09-18 | 6:00 | 11.6 | 10.1 | 90 | 22 | 15% | 20.44 | 24 | 2830 | 10264.8906 | 3008.4673 | 10264.8906 | 12831.1132 | 2820.0249 | 0.8265
2003-09-18 | 7:00 | 11.8 | 10.3 | 91 | 22 | 15% | 20.47 | 24 | 2830 | 10178.3887 | 2983.1151 | 10178.3887 | 12722.9858 | 2796.2606 | 0.81954
2003-09-18 | 8:00 | 12.2 | 10.4 | 89 | 22 | 15% | 20.53 | 24 | 2830 | 10005.3849 | 2932.4106 | 10005.3849 | 12506.7311 | 2748.7321 | 0.80561
2003-09-18 | 9:00 | 12.8 | 10.4 | 85 | 22 | 15% | 20.62 | 24 | 2830 | 9745.8792 | 2856.3538 | 9745.8792 | 12182.3491 | 2677.4394 | 0.78471
2003-09-18 | 10:00 | 12.9 | 10.7 | 86 | 22 | 15% | 20.635 | 24 | 2830 | 9702.6283 | 2843.6777 | 9702.6283 | 12128.2854 | 2665.5572 | 0.78123
2003-09-18 | 11:00 | 13.3 | 11.4 | 88 | 22 | 15% | 20.695 | 24 | 2830 | 9529.6245 | 2792.9732 | 9529.6245 | 11912.0307 | 2618.0287 | 0.7673
2003-09-18 | 12:00 | 13.5 | 11.3 | 87 | 22 | 15% | 20.725 | 24 | 2830 | 9443.1226 | 2767.6209 | 9443.1226 | 11803.9033 | 2594.2645 | 0.76034
2003-09-18 | 13:00 | 13.3 | 12.2 | 93 | 22 | 15% | 20.695 | 24 | 2830 | 9529.6245 | 2792.9732 | 9529.6245 | 11912.0307 | 2618.0287 | 0.7673
2003-09-18 | 14:00 | 13.5 | 12.2 | 92 | 22 | 15% | 20.725 | 24 | 2830 | 9443.1226 | 2767.6209 | 9443.1226 | 11803.9033 | 2594.2645 | 0.76034
2003-09-18 | 15:00 | 13.7 | 12.7 | 94 | 22 | 15% | 20.755 | 24 | 2830 | 9356.6208 | 2742.2687 | 9356.6208 | 11695.7759 | 2570.5002 | 0.75337
2003-09-18 | 16:00 | 14 | 12.3 | 89 | 22 | 15% | 20.8 | 24 | 2830 | 9226.8679 | 2704.2403 | 9226.8679 | 11533.5849 | 2534.8538 | 0.74292
2003-09-18 | 17:00 | 14.2 | 12.5 | 90 | 22 | 15% | 20.83 | 24 | 2830 | 9140.366 | 2678.8881 | 9140.366 | 11425.4575 | 2511.0896 | 0.73596
2003-09-18 | 18:00 | 13.8 | 12.4 | 91 | 22 | 15% | 20.77 | 24 | 2830 | 9313.3698 | 2729.5926 | 9313.3698 | 11641.7123 | 2558.6181 | 0.74989
2003-09-18 | 19:00 | 13.9 | 12.7 | 92 | 22 | 15% | 20.785 | 24 | 2830 | 9270.1189 | 2716.9164 | 9270.1189 | 11587.6486 | 2546.736 | 0.74641
2003-09-18 | 20:00 | 14.1 | 13 | 93 | 22 | 15% | 20.815 | 24 | 2830 | 9183.617 | 2691.5642 | 9183.617 | 11479.5212 | 2522.9717 | 0.73944
2003-09-18 | 21:00 | 13.6 | 12.9 | 96 | 22 | 15% | 20.74 | 24 | 2830 | 9399.8717 | 2754.9448 | 9399.8717 | 11749.8396 | 2582.3823 | 0.75685
2003-09-18 | 22:00 | 13.5 | 12.7 | 95 | 22 | 15% | 20.725 | 24 | 2830 | 9443.1226 | 2767.6209 | 9443.1226 | 11803.9033 | 2594.2645 | 0.76034
2003-09-18 | 23:00 | 13.8 | 12.9 | 94 | 22 | 15% | 20.77 | 24 | 2830 | 9313.3698 | 2729.5926 | 9313.3698 | 11641.7123 | 2558.6181 | 0.74989
2003-09-18 | 24:00 | 13.5 | 12.7 | 95 | 22 | 15% | 20.725 | 24 | 2830 | 9443.1226 | 2767.6209 | 9443.1226 | 11803.9033 | 2594.2645 | 0.76034
2003-09-19 | 1:00 | 12.2 | 11.4 | 95 | 22 | 15% | 20.53 | 24 | 2830 | 10005.3849 | 2932.4106 | 10005.3849 | 12506.7311 | 2748.7321 | 0.80561
2003-09-19 | 2:00 | 11.6 | 11 | 96 | 22 | 15% | 20.44 | 24 | 2830 | 10264.8906 | 3008.4673 | 10264.8906 | 12831.1132 | 2820.0249 | 0.8265
2003-09-19 | 3:00 | 10.3 | 9.9 | 97 | 22 | 15% | 20.245 | 24 | 2830 | 10827.1528 | 3173.257 | 10827.1528 | 13533.941 | 2974.4925 | 0.87177
2003-09-19 | 4:00 | 11.3 | 10.8 | 97 | 22 | 15% | 20.395 | 24 | 2830 | 10394.6434 | 3046.4957 | 10394.6434 | 12993.3042 | 2855.6713 | 0.83695
2003-09-19 | 5:00 | 11.3 | 11 | 98 | 22 | 15% | 20.395 | 24 | 2830 | 10394.6434 | 3046.4957 | 10394.6434 | 12993.3042 | 2855.6713 | 0.83695
2003-09-19 | 6:00 | 11.8 | 11.3 | 97 | 22 | 15% | 20.47 | 24 | 2830 | 10178.3887 | 2983.1151 | 10178.3887 | 12722.9858 | 2796.2606 | 0.81954
2003-09-19 | 7:00 | 11.3 | 10.6 | 95 | 22 | 15% | 20.395 | 24 | 2830 | 10394.6434 | 3046.4957 | 10394.6434 | 12993.3042 | 2855.6713 | 0.83695
2003-09-19 | 8:00 | 14.3 | 12.1 | 87 | 22 | 15% | 20.845 | 24 | 2830 | 9097.1151 | 2666.2119 | 9097.1151 | 11371.3939 | 2499.2074 | 0.73248
2003-09-19 | 9:00 | 16.3 | 12.8 | 80 | 22 | 15% | 21.145 | 24 | 2830 | 8232.0962 | 2412.6894 | 8232.0962 | 10290.1203 | 2261.5649 | 0.66283
2003-09-19 | 10:00 | 16.9 | 12.9 | 77 | 22 | 15% | 21.235 | 24 | 2830 | 7972.5906 | 2336.6326 | 7972.5906 | 9965.7382 | 2190.2721 | 0.64193
2003-09-19 | 11:00 | 18.1 | 13.5 | 74 | 22 | 15% | 21.415 | 24 | 2830 | 7453.5792 | 2184.5191 | 7453.5792 | 9316.9741 | 2047.6866 | 0.60014
2003-09-19 | 12:00 | 18 | 11.3 | 65 | 22 | 15% | 21.4 | 24 | 2830 | 7496.8302 | 2197.1952 | 7496.8302 | 9371.0377 | 2059.5687 | 0.60363
2003-09-19 | 13:00 | 18.3 | 10.1 | 59 | 22 | 15% | 21.445 | 24 | 2830 | 7367.0774 | 2159.1669 | 7367.0774 | 9208.8467 | 2023.9224 | 0.59318
2003-09-19 | 14:00 | 18.2 | 10.3 | 60 | 22 | 15% | 21.43 | 24 | 2830 | 7410.3283 | 2171.843 | 7410.3283 | 9262.9104 | 2035.8045 | 0.59666
2003-09-19 | 15:00 | 18.2 | 10.5 | 61 | 22 | 15% | 21.43 | 24 | 2830 | 7410.3283 | 2171.843 | 7410.3283 | 9262.9104 | 2035.8045 | 0.59666
2003-09-19 | 16:00 | 17.9 | 10.1 | 60 | 22 | 15% | 21.385 | 24 | 2830 | 7540.0811 | 2209.8714 | 7540.0811 | 9425.1014 | 2071.4509 | 0.60711
2003-09-19 | 17:00 | 17.6 | 10.4 | 63 | 22 | 15% | 21.34 | 24 | 2830 | 7669.834 | 2247.8998 | 7669.834 | 9587.2925 | 2107.0972 | 0.61755
2003-09-19 | 18:00 | 16.7 | 10.8 | 68 | 22 | 15% | 21.205 | 24 | 2830 | 8059.0925 | 2361.9849 | 8059.0925 | 10073.8656 | 2214.0364 | 0.6489
2003-09-19 | 19:00 | 16 | 10.4 | 69 | 22 | 15% | 21.1 | 24 | 2830 | 8361.8491 | 2450.7178 | 8361.8491 | 10452.3113 | 2297.2113 | 0.67327
2003-09-19 | 20:00 | 14.8 | 10.8 | 77 | 22 | 15% | 20.92 | 24 | 2830 | 8880.8604 | 2602.8313 | 8880.8604 | 11101.0755 | 2439.7968 | 0.71506
2003-09-19 | 21:00 | 13.6 | 11.1 | 85 | 22 | 15% | 20.74 | 24 | 2830 | 9399.8717 | 2754.9448 | 9399.8717 | 11749.8396 | 2582.3823 | 0.75685
2003-09-19 | 22:00 | 13.4 | 11.1 | 86 | 22 | 15% | 20.71 | 24 | 2830 | 9486.3736 | 2780.2971 | 9486.3736 | 11857.967 | 2606.1466 | 0.76382
2003-09-19 | 23:00 | 12.8 | 10.6 | 86 | 22 | 15% | 20.62 | 24 | 2830 | 9745.8792 | 2856.3538 | 9745.8792 | 12182.3491 | 2677.4394 | 0.78471
2003-09-19 | 24:00 | 11.9 | 10.4 | 91 | 22 | 15% | 20.485 | 24 | 2830 | 10135.1377 | 2970.439 | 10135.1377 | 12668.9222 | 2784.3785 | 0.81605
2003-09-20 | 1:00 | 11.7 | 10.3 | 91 | 22 | 15% | 20.455 | 24 | 2830 | 10221.6396 | 2995.7912 | 10221.6396 | 12777.0495 | 2808.1428 | 0.82302
2003-09-20 | 2:00 | 10.7 | 9.5 | 92 | 22 | 15% | 20.305 | 24 | 2830 | 10654.1491 | 3122.5525 | 10654.1491 | 13317.6863 | 2926.964 | 0.85784
2003-09-20 | 3:00 | 10.2 | 9.3 | 94 | 22 | 15% | 20.23 | 24 | 2830 | 10870.4038 | 3185.9331 | 10870.4038 | 13588.0047 | 2986.3747 | 0.87526
2003-09-20 | 4:00 | 11.6 | 10 | 90 | 22 | 15% | 20.44 | 24 | 2830 | 10264.8906 | 3008.4673 | 10264.8906 | 12831.1132 | 2820.0249 | 0.8265
2003-09-20 | 5:00 | 11.9 | 10 | 88 | 22 | 15% | 20.485 | 24 | 2830 | 10135.1377 | 2970.439 | 10135.1377 | 12668.9222 | 2784.3785 | 0.81605
2003-09-20 | 6:00 | 11.7 | 9.9 | 89 | 22 | 15% | 20.455 | 24 | 2830 | 10221.6396 | 2995.7912 | 10221.6396 | 12777.0495 | 2808.1428 | 0.82302
2003-09-20 | 7:00 | 12.1 | 10 | 87 | 22 | 15% | 20.515 | 24 | 2830 | 10048.6358 | 2945.0867 | 10048.6358 | 12560.7948 | 2760.6142 | 0.80909
2003-09-20 | 8:00 | 12.7 | 10.6 | 87 | 22 | 15% | 20.605 | 24 | 2830 | 9789.1302 | 2869.0299 | 9789.1302 | 12236.4127 | 2689.3215 | 0.7882
2003-09-20 | 9:00 | 13 | 10.8 | 86 | 22 | 15% | 20.65 | 24 | 2830 | 9659.3774 | 2831.0016 | 9659.3774 | 12074.2217 | 2653.6751 | 0.77775
2003-09-20 | 10:00 | 13.5 | 11.3 | 87 | 22 | 15% | 20.725 | 24 | 2830 | 9443.1226 | 2767.6209 | 9443.1226 | 11803.9033 | 2594.2645 | 0.76034
2003-09-20 | 11:00 | 14.5 | 11.5 | 82 | 22 | 15% | 20.875 | 24 | 2830 | 9010.6132 | 2640.8597 | 9010.6132 | 11263.2665 | 2475.4432 | 0.72551
2003-09-20 | 12:00 | 16 | 11.7 | 76 | 22 | 15% | 21.1 | 24 | 2830 | 8361.8491 | 2450.7178 | 8361.8491 | 10452.3113 | 2297.2113 | 0.67327
2003-09-20 | 13:00 | 16.2 | 12.3 | 78 | 22 | 15% | 21.13 | 24 | 2830 | 8275.3472 | 2425.3655 | 8275.3472 | 10344.184 | 2273.447 | 0.66631
2003-09-20 | 14:00 | 15.3 | 12 | 81 | 22 | 15% | 20.995 | 24 | 2830 | 8664.6057 | 2539.4507 | 8664.6057 | 10830.7571 | 2380.3862 | 0.69765
2003-09-20 | 15:00 | 15.7 | 11.6 | 77 | 22 | 15% | 21.055 | 24 | 2830 | 8491.6019 | 2488.7462 | 8491.6019 | 10614.5024 | 2332.8577 | 0.68372
2003-09-20 | 16:00 | 15.8 | 11.6 | 76 | 22 | 15% | 21.07 | 24 | 2830 | 8448.3509 | 2476.07 | 8448.3509 | 10560.4387 | 2320.9755 | 0.68024
2003-09-20 | 17:00 | 15.2 | 11 | 76 | 22 | 15% | 20.98 | 24 | 2830 | 8707.8566 | 2552.1268 | 8707.8566 | 10884.8208 | 2392.2683 | 0.70113
2003-09-20 | 18:00 | 14 | 10.5 | 79 | 22 | 15% | 20.8 | 24 | 2830 | 9226.8679 | 2704.2403 | 9226.8679 | 11533.5849 | 2534.8538 | 0.74292
2003-09-20 | 19:00 | 14.2 | 11.3 | 83 | 22 | 15% | 20.83 | 24 | 2830 | 9140.366 | 2678.8881 | 9140.366 | 11425.4575 | 2511.0896 | 0.73596
2003-09-20 | 20:00 | 13.6 | 11 | 84 | 22 | 15% | 20.74 | 24 | 2830 | 9399.8717 | 2754.9448 | 9399.8717 | 11749.8396 | 2582.3823 | 0.75685
2003-09-20 | 21:00 | 13.5 | 10.8 | 84 | 22 | 15% | 20.725 | 24 | 2830 | 9443.1226 | 2767.6209 | 9443.1226 | 11803.9033 | 2594.2645 | 0.76034
2003-09-20 | 22:00 | 11.8 | 9.8 | 88 | 22 | 15% | 20.47 | 24 | 2830 | 10178.3887 | 2983.1151 | 10178.3887 | 12722.9858 | 2796.2606 | 0.81954
2003-09-20 | 23:00 | 11.6 | 10.2 | 91 | 22 | 15% | 20.44 | 24 | 2830 | 10264.8906 | 3008.4673 | 10264.8906 | 12831.1132 | 2820.0249 | 0.8265
2003-09-20 | 24:00 | 10.4 | 8.9 | 90 | 22 | 15% | 20.26 | 24 | 2830 | 10783.9019 | 3160.5809 | 10783.9019 | 13479.8774 | 2962.6104 | 0.86829
2003-09-21 | 1:00 | 10.5 | 9.1 | 91 | 22 | 15% | 20.275 | 24 | 2830 | 10740.6509 | 3147.9047 | 10740.6509 | 13425.8137 | 2950.7283 | 0.86481
2003-09-21 | 2:00 | 10 | 9 | 93 | 22 | 15% | 20.2 | 24 | 2830 | 10956.9057 | 3211.2854 | 10956.9057 | 13696.1321 | 3010.1389 | 0.88222
2003-09-21 | 3:00 | 9.7 | 8.9 | 95 | 22 | 15% | 20.155 | 24 | 2830 | 11086.6585 | 3249.3137 | 11086.6585 | 13858.3231 | 3045.7853 | 0.89267
2003-09-21 | 4:00 | 8.9 | 8.1 | 95 | 22 | 15% | 20.035 | 24 | 2830 | 11432.666 | 3350.7228 | 11432.666 | 14290.8325 | 3140.8423 | 0.92053
2003-09-21 | 5:00 | 9.3 | 8.7 | 96 | 22 | 15% | 20.095 | 24 | 2830 | 11259.6623 | 3300.0182 | 11259.6623 | 14074.5778 | 3093.3138 | 0.9066
2003-09-21 | 6:00 | 8.6 | 8 | 96 | 22 | 15% | 19.99 | 24 | 2830 | 11562.4189 | 3388.7511 | 11562.4189 | 14453.0236 | 3176.4887 | 0.93098
2003-09-21 | 7:00 | 10.9 | 9.4 | 90 | 22 | 15% | 20.335 | 24 | 2830 | 10567.6472 | 3097.2002 | 10567.6472 | 13209.559 | 2903.1998 | 0.85088
2003-09-21 | 8:00 | 13 | 10.1 | 83 | 22 | 15% | 20.65 | 24 | 2830 | 9659.3774 | 2831.0016 | 9659.3774 | 12074.2217 | 2653.6751 | 0.77775
2003-09-21 | 9:00 | 14.3 | 10.6 | 78 | 22 | 15% | 20.845 | 24 | 2830 | 9097.1151 | 2666.2119 | 9097.1151 | 11371.3939 | 2499.2074 | 0.73248
2003-09-21 | 10:00 | 15.2 | 10.4 | 73 | 22 | 15% | 20.98 | 24 | 2830 | 8707.8566 | 2552.1268 | 8707.8566 | 10884.8208 | 2392.2683 | 0.70113
2003-09-21 | 11:00 | 14.8 | 11.2 | 79 | 22 | 15% | 20.92 | 24 | 2830 | 8880.8604 | 2602.8313 | 8880.8604 | 11101.0755 | 2439.7968 | 0.71506
2003-09-21 | 12:00 | 16.4 | 11 | 70 | 22 | 15% | 21.16 | 24 | 2830 | 8188.8453 | 2400.0133 | 8188.8453 | 10236.0566 | 2249.6828 | 0.65934
2003-09-21 | 13:00 | 16.7 | 11.1 | 70 | 22 | 15% | 21.205 | 24 | 2830 | 8059.0925 | 2361.9849 | 8059.0925 | 10073.8656 | 2214.0364 | 0.6489
2003-09-21 | 14:00 | 17.1 | 11.1 | 68 | 22 | 15% | 21.265 | 24 | 2830 | 7886.0887 | 2311.2804 | 7886.0887 | 9857.6108 | 2166.5079 | 0.63497
2003-09-21 | 15:00 | 17 | 11.4 | 70 | 22 | 15% | 21.25 | 24 | 2830 | 7929.3396 | 2323.9565 | 7929.3396 | 9911.6745 | 2178.39 | 0.63845
2003-09-21 | 16:00 | 17.1 | 11.5 | 70 | 22 | 15% | 21.265 | 24 | 2830 | 7886.0887 | 2311.2804 | 7886.0887 | 9857.6108 | 2166.5079 | 0.63497
2003-09-21 | 17:00 | 16.9 | 11.1 | 69 | 22 | 15% | 21.235 | 24 | 2830 | 7972.5906 | 2336.6326 | 7972.5906 | 9965.7382 | 2190.2721 | 0.64193
2003-09-21 | 18:00 | 14.7 | 11.3 | 80 | 22 | 15% | 20.905 | 24 | 2830 | 8924.1113 | 2615.5074 | 8924.1113 | 11155.1392 | 2451.6789 | 0.71855
2003-09-21 | 19:00 | 14.5 | 11.6 | 83 | 22 | 15% | 20.875 | 24 | 2830 | 9010.6132 | 2640.8597 | 9010.6132 | 11263.2665 | 2475.4432 | 0.72551
2003-09-21 | 20:00 | 14.5 | 10.7 | 78 | 22 | 15% | 20.875 | 24 | 2830 | 9010.6132 | 2640.8597 | 9010.6132 | 11263.2665 | 2475.4432 | 0.72551
2003-09-21 | 21:00 | 13.8 | 11.4 | 85 | 22 | 15% | 20.77 | 24 | 2830 | 9313.3698 | 2729.5926 | 9313.3698 | 11641.7123 | 2558.6181 | 0.74989
2003-09-21 | 22:00 | 13.8 | 11 | 83 | 22 | 15% | 20.77 | 24 | 2830 | 9313.3698 | 2729.5926 | 9313.3698 | 11641.7123 | 2558.6181 | 0.74989
2003-09-21 | 23:00 | 12.9 | 10.7 | 86 | 22 | 15% | 20.635 | 24 | 2830 | 9702.6283 | 2843.6777 | 9702.6283 | 12128.2854 | 2665.5572 | 0.78123
2003-09-21 | 24:00 | 13.6 | 11.5 | 87 | 22 | 15% | 20.74 | 24 | 2830 | 9399.8717 | 2754.9448 | 9399.8717 | 11749.8396 | 2582.3823 | 0.75685
2003-09-22 | 1:00 | 11.5 | 9.5 | 88 | 22 | 15% | 20.425 | 24 | 2830 | 10308.1415 | 3021.1435 | 10308.1415 | 12885.1769 | 2831.907 | 0.82998
2003-09-22 | 2:00 | 10.9 | 9.3 | 90 | 22 | 15% | 20.335 | 24 | 2830 | 10567.6472 | 3097.2002 | 10567.6472 | 13209.559 | 2903.1998 | 0.85088
2003-09-22 | 3:00 | 11.5 | 10 | 90 | 22 | 15% | 20.425 | 24 | 2830 | 10308.1415 | 3021.1435 | 10308.1415 | 12885.1769 | 2831.907 | 0.82998
2003-09-22 | 4:00 | 11.4 | 10.2 | 92 | 22 | 15% | 20.41 | 24 | 2830 | 10351.3925 | 3033.8196 | 10351.3925 | 12939.2406 | 2843.7891 | 0.83347
2003-09-22 | 5:00 | 11.2 | 10.3 | 94 | 22 | 15% | 20.38 | 24 | 2830 | 10437.8943 | 3059.1718 | 10437.8943 | 13047.3679 | 2867.5534 | 0.84043
2003-09-22 | 6:00 | 10.8 | 10.3 | 97 | 22 | 15% | 20.32 | 24 | 2830 | 10610.8981 | 3109.8764 | 10610.8981 | 13263.6226 | 2915.0819 | 0.85436
2003-09-22 | 7:00 | 11.6 | 10.6 | 94 | 22 | 15% | 20.44 | 24 | 2830 | 10264.8906 | 3008.4673 | 10264.8906 | 12831.1132 | 2820.0249 | 0.8265
2003-09-22 | 8:00 | 14 | 11.5 | 85 | 22 | 15% | 20.8 | 24 | 2830 | 9226.8679 | 2704.2403 | 9226.8679 | 11533.5849 | 2534.8538 | 0.74292
2003-09-22 | 9:00 | 15.6 | 10.7 | 73 | 22 | 15% | 21.04 | 24 | 2830 | 8534.8528 | 2501.4223 | 8534.8528 | 10668.566 | 2344.7398 | 0.6872
2003-09-22 | 10:00 | 16.9 | 10.9 | 68 | 22 | 15% | 21.235 | 24 | 2830 | 7972.5906 | 2336.6326 | 7972.5906 | 9965.7382 | 2190.2721 | 0.64193
2003-09-22 | 11:00 | 18.3 | 10.5 | 60 | 22 | 15% | 21.445 | 24 | 2830 | 7367.0774 | 2159.1669 | 7367.0774 | 9208.8467 | 2023.9224 | 0.59318
2003-09-22 | 12:00 | 19.1 | 10.8 | 59 | 22 | 15% | 21.565 | 24 | 2830 | 7021.0698 | 2057.7579 | 7021.0698 | 8776.3373 | 1928.8653 | 0.56532
2003-09-22 | 13:00 | 20.1 | 11.4 | 57 | 22 | 15% | 21.715 | 24 | 2830 | 6588.5604 | 1930.9966 | 6588.5604 | 8235.7005 | 1810.0441 | 0.53049
2003-09-22 | 14:00 | 17.3 | 13 | 76 | 22 | 15% | 21.295 | 24 | 2830 | 7799.5868 | 2285.9281 | 7799.5868 | 9749.4835 | 2142.7436 | 0.628
2003-09-22 | 15:00 | 17.5 | 12.4 | 72 | 22 | 15% | 21.325 | 24 | 2830 | 7713.0849 | 2260.5759 | 7713.0849 | 9641.3561 | 2118.9794 | 0.62104
2003-09-22 | 16:00 | 17.4 | 12 | 71 | 22 | 15% | 21.31 | 24 | 2830 | 7756.3358 | 2273.252 | 7756.3358 | 9695.4198 | 2130.8615 | 0.62452
2003-09-22 | 17:00 | 16.4 | 12.7 | 79 | 22 | 15% | 21.16 | 24 | 2830 | 8188.8453 | 2400.0133 | 8188.8453 | 10236.0566 | 2249.6828 | 0.65934
2003-09-22 | 18:00 | 15.5 | 12.1 | 80 | 22 | 15% | 21.025 | 24 | 2830 | 8578.1038 | 2514.0984 | 8578.1038 | 10722.6297 | 2356.6219 | 0.69069
2003-09-22 | 19:00 | 14.6 | 11.6 | 82 | 22 | 15% | 20.89 | 24 | 2830 | 8967.3623 | 2628.1835 | 8967.3623 | 11209.2028 | 2463.5611 | 0.72203
2003-09-22 | 20:00 | 14.5 | 12.6 | 88 | 22 | 15% | 20.875 | 24 | 2830 | 9010.6132 | 2640.8597 | 9010.6132 | 11263.2665 | 2475.4432 | 0.72551
2003-09-22 | 21:00 | 14.7 | 12.7 | 88 | 22 | 15% | 20.905 | 24 | 2830 | 8924.1113 | 2615.5074 | 8924.1113 | 11155.1392 | 2451.6789 | 0.71855
2003-09-22 | 22:00 | 14.6 | 12.6 | 88 | 22 | 15% | 20.89 | 24 | 2830 | 8967.3623 | 2628.1835 | 8967.3623 | 11209.2028 | 2463.5611 | 0.72203
2003-09-22 | 23:00 | 14.8 | 12.8 | 88 | 22 | 15% | 20.92 | 24 | 2830 | 8880.8604 | 2602.8313 | 8880.8604 | 11101.0755 | 2439.7968 | 0.71506
2003-09-22 | 24:00 | 15.1 | 12.8 | 86 | 22 | 15% | 20.965 | 24 | 2830 | 8751.1075 | 2564.8029 | 8751.1075 | 10938.8844 | 2404.1504 | 0.70462
2003-09-23 | 1:00 | 14.8 | 12.9 | 88 | 22 | 15% | 20.92 | 24 | 2830 | 8880.8604 | 2602.8313 | 8880.8604 | 11101.0755 | 2439.7968 | 0.71506
2003-09-23 | 2:00 | 14.7 | 13 | 90 | 22 | 15% | 20.905 | 24 | 2830 | 8924.1113 | 2615.5074 | 8924.1113 | 11155.1392 | 2451.6789 | 0.71855
2003-09-23 | 3:00 | 14.4 | 13.1 | 92 | 22 | 15% | 20.86 | 24 | 2830 | 9053.8642 | 2653.5358 | 9053.8642 | 11317.3302 | 2487.3253 | 0.72899
2003-09-23 | 4:00 | 13.8 | 12.7 | 93 | 22 | 15% | 20.77 | 24 | 2830 | 9313.3698 | 2729.5926 | 9313.3698 | 11641.7123 | 2558.6181 | 0.74989
2003-09-23 | 5:00 | 13.5 | 12.2 | 92 | 22 | 15% | 20.725 | 24 | 2830 | 9443.1226 | 2767.6209 | 9443.1226 | 11803.9033 | 2594.2645 | 0.76034
2003-09-23 | 6:00 | 13.5 | 12.3 | 92 | 22 | 15% | 20.725 | 24 | 2830 | 9443.1226 | 2767.6209 | 9443.1226 | 11803.9033 | 2594.2645 | 0.76034
2003-09-23 | 7:00 | 14.5 | 12.8 | 90 | 22 | 15% | 20.875 | 24 | 2830 | 9010.6132 | 2640.8597 | 9010.6132 | 11263.2665 | 2475.4432 | 0.72551
2003-09-23 | 8:00 | 15.5 | 12.8 | 84 | 22 | 15% | 21.025 | 24 | 2830 | 8578.1038 | 2514.0984 | 8578.1038 | 10722.6297 | 2356.6219 | 0.69069
2003-09-23 | 9:00 | 15.4 | 13.3 | 87 | 22 | 15% | 21.01 | 24 | 2830 | 8621.3547 | 2526.7745 | 8621.3547 | 10776.6934 | 2368.504 | 0.69417
2003-09-23 | 10:00 | 15.9 | 13.3 | 85 | 22 | 15% | 21.085 | 24 | 2830 | 8405.1 | 2463.3939 | 8405.1 | 10506.375 | 2309.0934 | 0.67676
2003-09-23 | 11:00 | 16.6 | 13.3 | 81 | 22 | 15% | 21.19 | 24 | 2830 | 8102.3434 | 2374.661 | 8102.3434 | 10127.9292 | 2225.9185 | 0.65238
2003-09-23 | 12:00 | 16.4 | 13.1 | 81 | 22 | 15% | 21.16 | 24 | 2830 | 8188.8453 | 2400.0133 | 8188.8453 | 10236.0566 | 2249.6828 | 0.65934
2003-09-23 | 13:00 | 16.3 | 12.7 | 79 | 22 | 15% | 21.145 | 24 | 2830 | 8232.0962 | 2412.6894 | 8232.0962 | 10290.1203 | 2261.5649 | 0.66283
2003-09-23 | 14:00 | 17.7 | 12.9 | 73 | 22 | 15% | 21.355 | 24 | 2830 | 7626.583 | 2235.2236 | 7626.583 | 9533.2288 | 2095.2151 | 0.61407
2003-09-23 | 15:00 | 17.6 | 12.5 | 72 | 22 | 15% | 21.34 | 24 | 2830 | 7669.834 | 2247.8998 | 7669.834 | 9587.2925 | 2107.0972 | 0.61755
2003-09-23 | 16:00 | 17 | 12.1 | 73 | 22 | 15% | 21.25 | 24 | 2830 | 7929.3396 | 2323.9565 | 7929.3396 | 9911.6745 | 2178.39 | 0.63845
2003-09-23 | 17:00 | 16.4 | 11.2 | 71 | 22 | 15% | 21.16 | 24 | 2830 | 8188.8453 | 2400.0133 | 8188.8453 | 10236.0566 | 2249.6828 | 0.65934
2003-09-23 | 18:00 | 14.1 | 11 | 82 | 22 | 15% | 20.815 | 24 | 2830 | 9183.617 | 2691.5642 | 9183.617 | 11479.5212 | 2522.9717 | 0.73944
2003-09-23 | 19:00 | 14 | 11.5 | 85 | 22 | 15% | 20.8 | 24 | 2830 | 9226.8679 | 2704.2403 | 9226.8679 | 11533.5849 | 2534.8538 | 0.74292
2003-09-23 | 20:00 | 13.8 | 11.4 | 85 | 22 | 15% | 20.77 | 24 | 2830 | 9313.3698 | 2729.5926 | 9313.3698 | 11641.7123 | 2558.6181 | 0.74989
2003-09-23 | 21:00 | 13.8 | 10.6 | 81 | 22 | 15% | 20.77 | 24 | 2830 | 9313.3698 | 2729.5926 | 9313.3698 | 11641.7123 | 2558.6181 | 0.74989
2003-09-23 | 22:00 | 13.8 | 11.7 | 87 | 22 | 15% | 20.77 | 24 | 2830 | 9313.3698 | 2729.5926 | 9313.3698 | 11641.7123 | 2558.6181 | 0.74989
2003-09-23 | 23:00 | 12.6 | 10.3 | 86 | 22 | 15% | 20.59 | 24 | 2830 | 9832.3811 | 2881.7061 | 9832.3811 | 12290.4764 | 2701.2036 | 0.79168
2003-09-23 | 24:00 | 11.7 | 9.7 | 88 | 22 | 15% | 20.455 | 24 | 2830 | 10221.6396 | 2995.7912 | 10221.6396 | 12777.0495 | 2808.1428 | 0.82302
2003-09-24 | 1:00 | 12.2 | 10.3 | 88 | 22 | 15% | 20.53 | 24 | 2830 | 10005.3849 | 2932.4106 | 10005.3849 | 12506.7311 | 2748.7321 | 0.80561
2003-09-24 | 2:00 | 11.5 | 9.8 | 89 | 22 | 15% | 20.425 | 24 | 2830 | 10308.1415 | 3021.1435 | 10308.1415 | 12885.1769 | 2831.907 | 0.82998
2003-09-24 | 3:00 | 10.7 | 9.5 | 92 | 22 | 15% | 20.305 | 24 | 2830 | 10654.1491 | 3122.5525 | 10654.1491 | 13317.6863 | 2926.964 | 0.85784
2003-09-24 | 4:00 | 10.2 | 9 | 92 | 22 | 15% | 20.23 | 24 | 2830 | 10870.4038 | 3185.9331 | 10870.4038 | 13588.0047 | 2986.3747 | 0.87526
2003-09-24 | 5:00 | 10.9 | 10 | 94 | 22 | 15% | 20.335 | 24 | 2830 | 10567.6472 | 3097.2002 | 10567.6472 | 13209.559 | 2903.1998 | 0.85088
2003-09-24 | 6:00 | 10.8 | 9.6 | 92 | 22 | 15% | 20.32 | 24 | 2830 | 10610.8981 | 3109.8764 | 10610.8981 | 13263.6226 | 2915.0819 | 0.85436
2003-09-24 | 7:00 | 11.5 | 9.9 | 90 | 22 | 15% | 20.425 | 24 | 2830 | 10308.1415 | 3021.1435 | 10308.1415 | 12885.1769 | 2831.907 | 0.82998
2003-09-24 | 8:00 | 14.7 | 11.5 | 81 | 22 | 15% | 20.905 | 24 | 2830 | 8924.1113 | 2615.5074 | 8924.1113 | 11155.1392 | 2451.6789 | 0.71855
2003-09-24 | 9:00 | 16.4 | 11.8 | 74 | 22 | 15% | 21.16 | 24 | 2830 | 8188.8453 | 2400.0133 | 8188.8453 | 10236.0566 | 2249.6828 | 0.65934
2003-09-24 | 10:00 | 16.6 | 12.7 | 78 | 22 | 15% | 21.19 | 24 | 2830 | 8102.3434 | 2374.661 | 8102.3434 | 10127.9292 | 2225.9185 | 0.65238
2003-09-24 | 11:00 | 16.4 | 12.4 | 77 | 22 | 15% | 21.16 | 24 | 2830 | 8188.8453 | 2400.0133 | 8188.8453 | 10236.0566 | 2249.6828 | 0.65934
2003-09-24 | 12:00 | 17.4 | 12.5 | 73 | 22 | 15% | 21.31 | 24 | 2830 | 7756.3358 | 2273.252 | 7756.3358 | 9695.4198 | 2130.8615 | 0.62452
2003-09-24 | 13:00 | 18 | 14 | 77 | 22 | 15% | 21.4 | 24 | 2830 | 7496.8302 | 2197.1952 | 7496.8302 | 9371.0377 | 2059.5687 | 0.60363
2003-09-24 | 14:00 | 17.2 | 12.6 | 74 | 22 | 15% | 21.28 | 24 | 2830 | 7842.8377 | 2298.6043 | 7842.8377 | 9803.5472 | 2154.6258 | 0.63148
2003-09-24 | 15:00 | 17.8 | 11.5 | 67 | 22 | 15% | 21.37 | 24 | 2830 | 7583.3321 | 2222.5475 | 7583.3321 | 9479.1651 | 2083.333 | 0.61059
2003-09-24 | 16:00 | 17 | 11.6 | 70 | 22 | 15% | 21.25 | 24 | 2830 | 7929.3396 | 2323.9565 | 7929.3396 | 9911.6745 | 2178.39 | 0.63845
2003-09-24 | 17:00 | 16 | 12.5 | 80 | 22 | 15% | 21.1 | 24 | 2830 | 8361.8491 | 2450.7178 | 8361.8491 | 10452.3113 | 2297.2113 | 0.67327
2003-09-24 | 18:00 | 15.9 | 12.6 | 81 | 22 | 15% | 21.085 | 24 | 2830 | 8405.1 | 2463.3939 | 8405.1 | 10506.375 | 2309.0934 | 0.67676
2003-09-24 | 19:00 | 14.7 | 12.5 | 87 | 22 | 15% | 20.905 | 24 | 2830 | 8924.1113 | 2615.5074 | 8924.1113 | 11155.1392 | 2451.6789 | 0.71855
2003-09-24 | 20:00 | 15.8 | 12.5 | 81 | 22 | 15% | 21.07 | 24 | 2830 | 8448.3509 | 2476.07 | 8448.3509 | 10560.4387 | 2320.9755 | 0.68024
2003-09-24 | 21:00 | 16 | 11.8 | 76 | 22 | 15% | 21.1 | 24 | 2830 | 8361.8491 | 2450.7178 | 8361.8491 | 10452.3113 | 2297.2113 | 0.67327
2003-09-24 | 22:00 | 13.8 | 10.8 | 82 | 22 | 15% | 20.77 | 24 | 2830 | 9313.3698 | 2729.5926 | 9313.3698 | 11641.7123 | 2558.6181 | 0.74989
2003-09-24 | 23:00 | 15.1 | 12 | 82 | 22 | 15% | 20.965 | 24 | 2830 | 8751.1075 | 2564.8029 | 8751.1075 | 10938.8844 | 2404.1504 | 0.70462
2003-09-24 | 24:00 | 12.6 | 10.7 | 88 | 22 | 15% | 20.59 | 24 | 2830 | 9832.3811 | 2881.7061 | 9832.3811 | 12290.4764 | 2701.2036 | 0.79168
2003-09-25 | 1:00 | 12.5 | 10.6 | 88 | 22 | 15% | 20.575 | 24 | 2830 | 9875.6321 | 2894.3822 | 9875.6321 | 12344.5401 | 2713.0857 | 0.79516
2003-09-25 | 2:00 | 12.4 | 10.6 | 89 | 22 | 15% | 20.56 | 24 | 2830 | 9918.883 | 2907.0583 | 9918.883 | 12398.6038 | 2724.9679 | 0.79864
2003-09-25 | 3:00 | 11.7 | 10.4 | 92 | 22 | 15% | 20.455 | 24 | 2830 | 10221.6396 | 2995.7912 | 10221.6396 | 12777.0495 | 2808.1428 | 0.82302
2003-09-25 | 4:00 | 12 | 10.7 | 92 | 22 | 15% | 20.5 | 24 | 2830 | 10091.8868 | 2957.7628 | 10091.8868 | 12614.8585 | 2772.4964 | 0.81257
2003-09-25 | 5:00 | 12.4 | 10.7 | 89 | 22 | 15% | 20.56 | 24 | 2830 | 9918.883 | 2907.0583 | 9918.883 | 12398.6038 | 2724.9679 | 0.79864
2003-09-25 | 6:00 | 12 | 10.5 | 91 | 22 | 15% | 20.5 | 24 | 2830 | 10091.8868 | 2957.7628 | 10091.8868 | 12614.8585 | 2772.4964 | 0.81257
2003-09-25 | 7:00 | 12.2 | 10.8 | 91 | 22 | 15% | 20.53 | 24 | 2830 | 10005.3849 | 2932.4106 | 10005.3849 | 12506.7311 | 2748.7321 | 0.80561
2003-09-25 | 8:00 | 14.6 | 12.3 | 86 | 22 | 15% | 20.89 | 24 | 2830 | 8967.3623 | 2628.1835 | 8967.3623 | 11209.2028 | 2463.5611 | 0.72203
2003-09-25 | 9:00 | 16.2 | 12.5 | 79 | 22 | 15% | 21.13 | 24 | 2830 | 8275.3472 | 2425.3655 | 8275.3472 | 10344.184 | 2273.447 | 0.66631
2003-09-25 | 10:00 | 18.3 | 12.1 | 67 | 22 | 15% | 21.445 | 24 | 2830 | 7367.0774 | 2159.1669 | 7367.0774 | 9208.8467 | 2023.9224 | 0.59318
2003-09-25 | 11:00 | 17.1 | 14.1 | 83 | 22 | 15% | 21.265 | 24 | 2830 | 7886.0887 | 2311.2804 | 7886.0887 | 9857.6108 | 2166.5079 | 0.63497
2003-09-25 | 12:00 | 17.7 | 13.8 | 78 | 22 | 15% | 21.355 | 24 | 2830 | 7626.583 | 2235.2236 | 7626.583 | 9533.2288 | 2095.2151 | 0.61407
2003-09-25 | 13:00 | 17.2 | 12.9 | 76 | 22 | 15% | 21.28 | 24 | 2830 | 7842.8377 | 2298.6043 | 7842.8377 | 9803.5472 | 2154.6258 | 0.63148
2003-09-25 | 14:00 | 16.9 | 13 | 78 | 22 | 15% | 21.235 | 24 | 2830 | 7972.5906 | 2336.6326 | 7972.5906 | 9965.7382 | 2190.2721 | 0.64193
2003-09-25 | 15:00 | 17.5 | 13.1 | 75 | 22 | 15% | 21.325 | 24 | 2830 | 7713.0849 | 2260.5759 | 7713.0849 | 9641.3561 | 2118.9794 | 0.62104
2003-09-25 | 16:00 | 17.9 | 12.7 | 72 | 22 | 15% | 21.385 | 24 | 2830 | 7540.0811 | 2209.8714 | 7540.0811 | 9425.1014 | 2071.4509 | 0.60711
2003-09-25 | 17:00 | 17.4 | 12.3 | 72 | 22 | 15% | 21.31 | 24 | 2830 | 7756.3358 | 2273.252 | 7756.3358 | 9695.4198 | 2130.8615 | 0.62452
2003-09-25 | 18:00 | 15 | 12.3 | 84 | 22 | 15% | 20.95 | 24 | 2830 | 8794.3585 | 2577.479 | 8794.3585 | 10992.9481 | 2416.0326 | 0.7081
2003-09-25 | 19:00 | 14.5 | 12.2 | 86 | 22 | 15% | 20.875 | 24 | 2830 | 9010.6132 | 2640.8597 | 9010.6132 | 11263.2665 | 2475.4432 | 0.72551
2003-09-25 | 20:00 | 14.6 | 13.2 | 91 | 22 | 15% | 20.89 | 24 | 2830 | 8967.3623 | 2628.1835 | 8967.3623 | 11209.2028 | 2463.5611 | 0.72203
2003-09-25 | 21:00 | 13.8 | 12.1 | 89 | 22 | 15% | 20.77 | 24 | 2830 | 9313.3698 | 2729.5926 | 9313.3698 | 11641.7123 | 2558.6181 | 0.74989
2003-09-25 | 22:00 | 13.2 | 11.5 | 89 | 22 | 15% | 20.68 | 24 | 2830 | 9572.8755 | 2805.6493 | 9572.8755 | 11966.0943 | 2629.9108 | 0.77078
2003-09-25 | 23:00 | 12.9 | 11.3 | 90 | 22 | 15% | 20.635 | 24 | 2830 | 9702.6283 | 2843.6777 | 9702.6283 | 12128.2854 | 2665.5572 | 0.78123
2003-09-25 | 24:00 | 12.9 | 11.5 | 91 | 22 | 15% | 20.635 | 24 | 2830 | 9702.6283 | 2843.6777 | 9702.6283 | 12128.2854 | 2665.5572 | 0.78123
2003-09-26 | 1:00 | 11.6 | 10.4 | 92 | 22 | 15% | 20.44 | 24 | 2830 | 10264.8906 | 3008.4673 | 10264.8906 | 12831.1132 | 2820.0249 | 0.8265
2003-09-26 | 2:00 | 11.5 | 10.7 | 95 | 22 | 15% | 20.425 | 24 | 2830 | 10308.1415 | 3021.1435 | 10308.1415 | 12885.1769 | 2831.907 | 0.82998
2003-09-26 | 3:00 | 11.6 | 10.2 | 91 | 22 | 15% | 20.44 | 24 | 2830 | 10264.8906 | 3008.4673 | 10264.8906 | 12831.1132 | 2820.0249 | 0.8265
2003-09-26 | 4:00 | 11.7 | 10.3 | 91 | 22 | 15% | 20.455 | 24 | 2830 | 10221.6396 | 2995.7912 | 10221.6396 | 12777.0495 | 2808.1428 | 0.82302
2003-09-26 | 5:00 | 11.2 | 10.3 | 94 | 22 | 15% | 20.38 | 24 | 2830 | 10437.8943 | 3059.1718 | 10437.8943 | 13047.3679 | 2867.5534 | 0.84043
2003-09-26 | 6:00 | 11.6 | 10.2 | 91 | 22 | 15% | 20.44 | 24 | 2830 | 10264.8906 | 3008.4673 | 10264.8906 | 12831.1132 | 2820.0249 | 0.8265
2003-09-26 | 7:00 | 11.9 | 10.4 | 91 | 22 | 15% | 20.485 | 24 | 2830 | 10135.1377 | 2970.439 | 10135.1377 | 12668.9222 | 2784.3785 | 0.81605
2003-09-26 | 8:00 | 14.8 | 11.9 | 83 | 22 | 15% | 20.92 | 24 | 2830 | 8880.8604 | 2602.8313 | 8880.8604 | 11101.0755 | 2439.7968 | 0.71506
2003-09-26 | 9:00 | 15.8 | 13.3 | 85 | 22 | 15% | 21.07 | 24 | 2830 | 8448.3509 | 2476.07 | 8448.3509 | 10560.4387 | 2320.9755 | 0.68024
2003-09-26 | 10:00 | 17 | 12.4 | 74 | 22 | 15% | 21.25 | 24 | 2830 | 7929.3396 | 2323.9565 | 7929.3396 | 9911.6745 | 2178.39 | 0.63845
2003-09-26 | 11:00 | 17.1 | 13 | 77 | 22 | 15% | 21.265 | 24 | 2830 | 7886.0887 | 2311.2804 | 7886.0887 | 9857.6108 | 2166.5079 | 0.63497
2003-09-26 | 12:00 | 17.8 | 12.7 | 72 | 22 | 15% | 21.37 | 24 | 2830 | 7583.3321 | 2222.5475 | 7583.3321 | 9479.1651 | 2083.333 | 0.61059
2003-09-26 | 13:00 | 17.8 | 13.4 | 75 | 22 | 15% | 21.37 | 24 | 2830 | 7583.3321 | 2222.5475 | 7583.3321 | 9479.1651 | 2083.333 | 0.61059
2003-09-26 | 14:00 | 18.3 | 12.6 | 69 | 22 | 15% | 21.445 | 24 | 2830 | 7367.0774 | 2159.1669 | 7367.0774 | 9208.8467 | 2023.9224 | 0.59318
2003-09-26 | 15:00 | 18.5 | 12.2 | 67 | 22 | 15% | 21.475 | 24 | 2830 | 7280.5755 | 2133.8146 | 7280.5755 | 9100.7193 | 2000.1581 | 0.58621
2003-09-26 | 16:00 | 17.5 | 12.3 | 72 | 22 | 15% | 21.325 | 24 | 2830 | 7713.0849 | 2260.5759 | 7713.0849 | 9641.3561 | 2118.9794 | 0.62104
2003-09-26 | 17:00 | 16.7 | 12.3 | 75 | 22 | 15% | 21.205 | 24 | 2830 | 8059.0925 | 2361.9849 | 8059.0925 | 10073.8656 | 2214.0364 | 0.6489
2003-09-26 | 18:00 | 16 | 11.6 | 75 | 22 | 15% | 21.1 | 24 | 2830 | 8361.8491 | 2450.7178 | 8361.8491 | 10452.3113 | 2297.2113 | 0.67327
2003-09-26 | 19:00 | 15.1 | 12.4 | 84 | 22 | 15% | 20.965 | 24 | 2830 | 8751.1075 | 2564.8029 | 8751.1075 | 10938.8844 | 2404.1504 | 0.70462
2003-09-26 | 20:00 | 14.9 | 12.9 | 88 | 22 | 15% | 20.935 | 24 | 2830 | 8837.6094 | 2590.1552 | 8837.6094 | 11047.0118 | 2427.9147 | 0.71158
2003-09-26 | 21:00 | 14.4 | 12.2 | 87 | 22 | 15% | 20.86 | 24 | 2830 | 9053.8642 | 2653.5358 | 9053.8642 | 11317.3302 | 2487.3253 | 0.72899
2003-09-26 | 22:00 | 14.4 | 11.3 | 82 | 22 | 15% | 20.86 | 24 | 2830 | 9053.8642 | 2653.5358 | 9053.8642 | 11317.3302 | 2487.3253 | 0.72899
2003-09-26 | 23:00 | 14.2 | 11.8 | 85 | 22 | 15% | 20.83 | 24 | 2830 | 9140.366 | 2678.8881 | 9140.366 | 11425.4575 | 2511.0896 | 0.73596
2003-09-26 | 24:00 | 13.9 | 12.2 | 89 | 22 | 15% | 20.785 | 24 | 2830 | 9270.1189 | 2716.9164 | 9270.1189 | 11587.6486 | 2546.736 | 0.74641
2003-09-27 | 1:00 | 13.9 | 11.7 | 87 | 22 | 15% | 20.785 | 24 | 2830 | 9270.1189 | 2716.9164 | 9270.1189 | 11587.6486 | 2546.736 | 0.74641
2003-09-27 | 2:00 | 14.2 | 12.1 | 87 | 22 | 15% | 20.83 | 24 | 2830 | 9140.366 | 2678.8881 | 9140.366 | 11425.4575 | 2511.0896 | 0.73596
2003-09-27 | 3:00 | 14.1 | 12.6 | 91 | 22 | 15% | 20.815 | 24 | 2830 | 9183.617 | 2691.5642 | 9183.617 | 11479.5212 | 2522.9717 | 0.73944
2003-09-27 | 4:00 | 14 | 12.1 | 88 | 22 | 15% | 20.8 | 24 | 2830 | 9226.8679 | 2704.2403 | 9226.8679 | 11533.5849 | 2534.8538 | 0.74292
2003-09-27 | 5:00 | 13.6 | 12.4 | 92 | 22 | 15% | 20.74 | 24 | 2830 | 9399.8717 | 2754.9448 | 9399.8717 | 11749.8396 | 2582.3823 | 0.75685
2003-09-27 | 6:00 | 13.6 | 12.3 | 92 | 22 | 15% | 20.74 | 24 | 2830 | 9399.8717 | 2754.9448 | 9399.8717 | 11749.8396 | 2582.3823 | 0.75685
2003-09-27 | 7:00 | 14.2 | 12.5 | 90 | 22 | 15% | 20.83 | 24 | 2830 | 9140.366 | 2678.8881 | 9140.366 | 11425.4575 | 2511.0896 | 0.73596
2003-09-27 | 8:00 | 15 | 13.1 | 88 | 22 | 15% | 20.95 | 24 | 2830 | 8794.3585 | 2577.479 | 8794.3585 | 10992.9481 | 2416.0326 | 0.7081
2003-09-27 | 9:00 | 16.6 | 13.2 | 80 | 22 | 15% | 21.19 | 24 | 2830 | 8102.3434 | 2374.661 | 8102.3434 | 10127.9292 | 2225.9185 | 0.65238
2003-09-27 | 10:00 | 17.6 | 13.7 | 78 | 22 | 15% | 21.34 | 24 | 2830 | 7669.834 | 2247.8998 | 7669.834 | 9587.2925 | 2107.0972 | 0.61755
2003-09-27 | 11:00 | 18.2 | 13.4 | 74 | 22 | 15% | 21.43 | 24 | 2830 | 7410.3283 | 2171.843 | 7410.3283 | 9262.9104 | 2035.8045 | 0.59666
2003-09-27 | 12:00 | 18.7 | 13.2 | 70 | 22 | 15% | 21.505 | 24 | 2830 | 7194.0736 | 2108.4624 | 7194.0736 | 8992.592 | 1976.3938 | 0.57925
2003-09-27 | 13:00 | 19.8 | 13.2 | 66 | 22 | 15% | 21.67 | 24 | 2830 | 6718.3132 | 1969.025 | 6718.3132 | 8397.8915 | 1845.6904 | 0.54094
2003-09-27 | 14:00 | 19.6 | 13.1 | 66 | 22 | 15% | 21.64 | 24 | 2830 | 6804.8151 | 1994.3772 | 6804.8151 | 8506.0189 | 1869.4547 | 0.54791
2003-09-27 | 15:00 | 19.7 | 13 | 65 | 22 | 15% | 21.655 | 24 | 2830 | 6761.5642 | 1981.7011 | 6761.5642 | 8451.9552 | 1857.5726 | 0.54442
2003-09-27 | 16:00 | 19.2 | 12.7 | 66 | 22 | 15% | 21.58 | 24 | 2830 | 6977.8189 | 2045.0817 | 6977.8189 | 8722.2736 | 1916.9832 | 0.56184
2003-09-27 | 17:00 | 17.6 | 12.8 | 73 | 22 | 15% | 21.34 | 24 | 2830 | 7669.834 | 2247.8998 | 7669.834 | 9587.2925 | 2107.0972 | 0.61755
2003-09-27 | 18:00 | 16.6 | 12.7 | 78 | 22 | 15% | 21.19 | 24 | 2830 | 8102.3434 | 2374.661 | 8102.3434 | 10127.9292 | 2225.9185 | 0.65238
2003-09-27 | 19:00 | 17.5 | 12.5 | 72 | 22 | 15% | 21.325 | 24 | 2830 | 7713.0849 | 2260.5759 | 7713.0849 | 9641.3561 | 2118.9794 | 0.62104
2003-09-27 | 20:00 | 15.7 | 13.1 | 85 | 22 | 15% | 21.055 | 24 | 2830 | 8491.6019 | 2488.7462 | 8491.6019 | 10614.5024 | 2332.8577 | 0.68372
2003-09-27 | 21:00 | 15.5 | 13.2 | 86 | 22 | 15% | 21.025 | 24 | 2830 | 8578.1038 | 2514.0984 | 8578.1038 | 10722.6297 | 2356.6219 | 0.69069
2003-09-27 | 22:00 | 15.3 | 13.1 | 87 | 22 | 15% | 20.995 | 24 | 2830 | 8664.6057 | 2539.4507 | 8664.6057 | 10830.7571 | 2380.3862 | 0.69765
2003-09-27 | 23:00 | 15.7 | 13.4 | 86 | 22 | 15% | 21.055 | 24 | 2830 | 8491.6019 | 2488.7462 | 8491.6019 | 10614.5024 | 2332.8577 | 0.68372
2003-09-27 | 24:00 | 14.9 | 12.4 | 85 | 22 | 15% | 20.935 | 24 | 2830 | 8837.6094 | 2590.1552 | 8837.6094 | 11047.0118 | 2427.9147 | 0.71158
2003-09-28 | 1:00 | 14.9 | 11.8 | 82 | 22 | 15% | 20.935 | 24 | 2830 | 8837.6094 | 2590.1552 | 8837.6094 | 11047.0118 | 2427.9147 | 0.71158
2003-09-28 | 2:00 | 15.3 | 11.6 | 79 | 22 | 15% | 20.995 | 24 | 2830 | 8664.6057 | 2539.4507 | 8664.6057 | 10830.7571 | 2380.3862 | 0.69765
2003-09-28 | 3:00 | 14.6 | 12.2 | 86 | 22 | 15% | 20.89 | 24 | 2830 | 8967.3623 | 2628.1835 | 8967.3623 | 11209.2028 | 2463.5611 | 0.72203
2003-09-28 | 4:00 | 14.4 | 12.1 | 86 | 22 | 15% | 20.86 | 24 | 2830 | 9053.8642 | 2653.5358 | 9053.8642 | 11317.3302 | 2487.3253 | 0.72899
2003-09-28 | 5:00 | 12.8 | 11 | 89 | 22 | 15% | 20.62 | 24 | 2830 | 9745.8792 | 2856.3538 | 9745.8792 | 12182.3491 | 2677.4394 | 0.78471
2003-09-28 | 6:00 | 13.3 | 11.8 | 91 | 22 | 15% | 20.695 | 24 | 2830 | 9529.6245 | 2792.9732 | 9529.6245 | 11912.0307 | 2618.0287 | 0.7673
2003-09-28 | 7:00 | 14.2 | 12.4 | 89 | 22 | 15% | 20.83 | 24 | 2830 | 9140.366 | 2678.8881 | 9140.366 | 11425.4575 | 2511.0896 | 0.73596
2003-09-28 | 8:00 | 17.5 | 13.2 | 76 | 22 | 15% | 21.325 | 24 | 2830 | 7713.0849 | 2260.5759 | 7713.0849 | 9641.3561 | 2118.9794 | 0.62104
2003-09-28 | 9:00 | 18.6 | 13.8 | 74 | 22 | 15% | 21.49 | 24 | 2830 | 7237.3245 | 2121.1385 | 7237.3245 | 9046.6557 | 1988.276 | 0.58273
2003-09-28 | 10:00 | 19.3 | 13.4 | 69 | 22 | 15% | 21.595 | 24 | 2830 | 6934.5679 | 2032.4056 | 6934.5679 | 8668.2099 | 1905.1011 | 0.55835
2003-09-28 | 11:00 | 20.4 | 13.7 | 65 | 22 | 15% | 21.76 | 24 | 2830 | 6458.8075 | 1892.9682 | 6458.8075 | 8073.5094 | 1774.3977 | 0.52005
2003-09-28 | 12:00 | 20.9 | 14 | 65 | 22 | 15% | 21.835 | 24 | 2830 | 6242.5528 | 1829.5876 | 6242.5528 | 7803.191 | 1714.987 | 0.50263
2003-09-28 | 13:00 | 21.9 | 13.7 | 60 | 22 | 15% | 21.985 | 24 | 2830 | 5810.0434 | 1702.8263 | 5810.0434 | 7262.5542 | 1596.1658 | 0.46781
2003-09-28 | 14:00 | 21.5 | 13.9 | 62 | 22 | 15% | 21.925 | 24 | 2830 | 5983.0472 | 1753.5308 | 5983.0472 | 7478.809 | 1643.6943 | 0.48174
2003-09-28 | 15:00 | 21.6 | 14 | 62 | 22 | 15% | 21.94 | 24 | 2830 | 5939.7962 | 1740.8547 | 5939.7962 | 7424.7453 | 1631.8122 | 0.47826
2003-09-28 | 16:00 | 20.6 | 13.3 | 63 | 22 | 15% | 21.79 | 24 | 2830 | 6372.3057 | 1867.616 | 6372.3057 | 7965.3821 | 1750.6334 | 0.51308
2003-09-28 | 17:00 | 19.6 | 13.1 | 66 | 22 | 15% | 21.64 | 24 | 2830 | 6804.8151 | 1994.3772 | 6804.8151 | 8506.0189 | 1869.4547 | 0.54791
2003-09-28 | 18:00 | 16.7 | 13.2 | 80 | 22 | 15% | 21.205 | 24 | 2830 | 8059.0925 | 2361.9849 | 8059.0925 | 10073.8656 | 2214.0364 | 0.6489
2003-09-28 | 19:00 | 16.7 | 13 | 79 | 22 | 15% | 21.205 | 24 | 2830 | 8059.0925 | 2361.9849 | 8059.0925 | 10073.8656 | 2214.0364 | 0.6489
2003-09-28 | 20:00 | 15.4 | 12.9 | 85 | 22 | 15% | 21.01 | 24 | 2830 | 8621.3547 | 2526.7745 | 8621.3547 | 10776.6934 | 2368.504 | 0.69417
2003-09-28 | 21:00 | 14.6 | 13 | 90 | 22 | 15% | 20.89 | 24 | 2830 | 8967.3623 | 2628.1835 | 8967.3623 | 11209.2028 | 2463.5611 | 0.72203
2003-09-28 | 22:00 | 15.5 | 12.3 | 81 | 22 | 15% | 21.025 | 24 | 2830 | 8578.1038 | 2514.0984 | 8578.1038 | 10722.6297 | 2356.6219 | 0.69069
2003-09-28 | 23:00 | 15 | 11.9 | 82 | 22 | 15% | 20.95 | 24 | 2830 | 8794.3585 | 2577.479 | 8794.3585 | 10992.9481 | 2416.0326 | 0.7081
2003-09-28 | 24:00 | 14.2 | 12 | 87 | 22 | 15% | 20.83 | 24 | 2830 | 9140.366 | 2678.8881 | 9140.366 | 11425.4575 | 2511.0896 | 0.73596
2003-09-29 | 1:00 | 13.7 | 11.1 | 84 | 22 | 15% | 20.755 | 24 | 2830 | 9356.6208 | 2742.2687 | 9356.6208 | 11695.7759 | 2570.5002 | 0.75337
2003-09-29 | 2:00 | 13.7 | 12 | 89 | 22 | 15% | 20.755 | 24 | 2830 | 9356.6208 | 2742.2687 | 9356.6208 | 11695.7759 | 2570.5002 | 0.75337
2003-09-29 | 3:00 | 13 | 11 | 88 | 22 | 15% | 20.65 | 24 | 2830 | 9659.3774 | 2831.0016 | 9659.3774 | 12074.2217 | 2653.6751 | 0.77775
2003-09-29 | 4:00 | 12 | 10.6 | 91 | 22 | 15% | 20.5 | 24 | 2830 | 10091.8868 | 2957.7628 | 10091.8868 | 12614.8585 | 2772.4964 | 0.81257
2003-09-29 | 5:00 | 11.5 | 10.4 | 93 | 22 | 15% | 20.425 | 24 | 2830 | 10308.1415 | 3021.1435 | 10308.1415 | 12885.1769 | 2831.907 | 0.82998
2003-09-29 | 6:00 | 11.7 | 10.9 | 95 | 22 | 15% | 20.455 | 24 | 2830 | 10221.6396 | 2995.7912 | 10221.6396 | 12777.0495 | 2808.1428 | 0.82302
2003-09-29 | 7:00 | 11.9 | 11 | 94 | 22 | 15% | 20.485 | 24 | 2830 | 10135.1377 | 2970.439 | 10135.1377 | 12668.9222 | 2784.3785 | 0.81605
2003-09-29 | 8:00 | 14.9 | 12.3 | 84 | 22 | 15% | 20.935 | 24 | 2830 | 8837.6094 | 2590.1552 | 8837.6094 | 11047.0118 | 2427.9147 | 0.71158
2003-09-29 | 9:00 | 17.1 | 13.2 | 78 | 22 | 15% | 21.265 | 24 | 2830 | 7886.0887 | 2311.2804 | 7886.0887 | 9857.6108 | 2166.5079 | 0.63497
2003-09-29 | 10:00 | 19.6 | 13.8 | 69 | 22 | 15% | 21.64 | 24 | 2830 | 6804.8151 | 1994.3772 | 6804.8151 | 8506.0189 | 1869.4547 | 0.54791
2003-09-29 | 11:00 | 19.9 | 13.1 | 65 | 22 | 15% | 21.685 | 24 | 2830 | 6675.0623 | 1956.3488 | 6675.0623 | 8343.8278 | 1833.8083 | 0.53746
2003-09-29 | 12:00 | 19.8 | 12.4 | 62 | 22 | 15% | 21.67 | 24 | 2830 | 6718.3132 | 1969.025 | 6718.3132 | 8397.8915 | 1845.6904 | 0.54094
2003-09-29 | 13:00 | 21.1 | 12.5 | 58 | 22 | 15% | 21.865 | 24 | 2830 | 6156.0509 | 1804.2353 | 6156.0509 | 7695.0637 | 1691.2228 | 0.49567
2003-09-29 | 14:00 | 21.1 | 12.2 | 57 | 22 | 15% | 21.865 | 24 | 2830 | 6156.0509 | 1804.2353 | 6156.0509 | 7695.0637 | 1691.2228 | 0.49567
2003-09-29 | 15:00 | 19.8 | 11.7 | 60 | 22 | 15% | 21.67 | 24 | 2830 | 6718.3132 | 1969.025 | 6718.3132 | 8397.8915 | 1845.6904 | 0.54094
2003-09-29 | 16:00 | 17.8 | 11.8 | 68 | 22 | 15% | 21.37 | 24 | 2830 | 7583.3321 | 2222.5475 | 7583.3321 | 9479.1651 | 2083.333 | 0.61059
2003-09-29 | 17:00 | 16.2 | 11.6 | 74 | 22 | 15% | 21.13 | 24 | 2830 | 8275.3472 | 2425.3655 | 8275.3472 | 10344.184 | 2273.447 | 0.66631
2003-09-29 | 18:00 | 14 | 11.2 | 83 | 22 | 15% | 20.8 | 24 | 2830 | 9226.8679 | 2704.2403 | 9226.8679 | 11533.5849 | 2534.8538 | 0.74292
2003-09-29 | 19:00 | 13.8 | 11.5 | 86 | 22 | 15% | 20.77 | 24 | 2830 | 9313.3698 | 2729.5926 | 9313.3698 | 11641.7123 | 2558.6181 | 0.74989
2003-09-29 | 20:00 | 14 | 11.7 | 86 | 22 | 15% | 20.8 | 24 | 2830 | 9226.8679 | 2704.2403 | 9226.8679 | 11533.5849 | 2534.8538 | 0.74292
2003-09-29 | 21:00 | 14 | 12 | 88 | 22 | 15% | 20.8 | 24 | 2830 | 9226.8679 | 2704.2403 | 9226.8679 | 11533.5849 | 2534.8538 | 0.74292
2003-09-29 | 22:00 | 13.6 | 11.5 | 87 | 22 | 15% | 20.74 | 24 | 2830 | 9399.8717 | 2754.9448 | 9399.8717 | 11749.8396 | 2582.3823 | 0.75685
2003-09-29 | 23:00 | 13.3 | 11.4 | 88 | 22 | 15% | 20.695 | 24 | 2830 | 9529.6245 | 2792.9732 | 9529.6245 | 11912.0307 | 2618.0287 | 0.7673
2003-09-29 | 24:00 | 13.1 | 11.4 | 89 | 22 | 15% | 20.665 | 24 | 2830 | 9616.1264 | 2818.3254 | 9616.1264 | 12020.158 | 2641.793 | 0.77427
2003-09-30 | 1:00 | 13.6 | 11.6 | 88 | 22 | 15% | 20.74 | 24 | 2830 | 9399.8717 | 2754.9448 | 9399.8717 | 11749.8396 | 2582.3823 | 0.75685
2003-09-30 | 2:00 | 13.2 | 11.8 | 91 | 22 | 15% | 20.68 | 24 | 2830 | 9572.8755 | 2805.6493 | 9572.8755 | 11966.0943 | 2629.9108 | 0.77078
2003-09-30 | 3:00 | 13.2 | 11.8 | 91 | 22 | 15% | 20.68 | 24 | 2830 | 9572.8755 | 2805.6493 | 9572.8755 | 11966.0943 | 2629.9108 | 0.77078
2003-09-30 | 4:00 | 14.4 | 12.4 | 88 | 22 | 15% | 20.86 | 24 | 2830 | 9053.8642 | 2653.5358 | 9053.8642 | 11317.3302 | 2487.3253 | 0.72899
2003-09-30 | 5:00 | 15.2 | 12.6 | 84 | 22 | 15% | 20.98 | 24 | 2830 | 8707.8566 | 2552.1268 | 8707.8566 | 10884.8208 | 2392.2683 | 0.70113
2003-09-30 | 6:00 | 15 | 12.7 | 86 | 22 | 15% | 20.95 | 24 | 2830 | 8794.3585 | 2577.479 | 8794.3585 | 10992.9481 | 2416.0326 | 0.7081
2003-09-30 | 7:00 | 14.6 | 12.7 | 88 | 22 | 15% | 20.89 | 24 | 2830 | 8967.3623 | 2628.1835 | 8967.3623 | 11209.2028 | 2463.5611 | 0.72203
2003-09-30 | 8:00 | 15.4 | 12.9 | 85 | 22 | 15% | 21.01 | 24 | 2830 | 8621.3547 | 2526.7745 | 8621.3547 | 10776.6934 | 2368.504 | 0.69417
2003-09-30 | 9:00 | 15.2 | 12.9 | 86 | 22 | 15% | 20.98 | 24 | 2830 | 8707.8566 | 2552.1268 | 8707.8566 | 10884.8208 | 2392.2683 | 0.70113
2003-09-30 | 10:00 | 15.3 | 13.5 | 89 | 22 | 15% | 20.995 | 24 | 2830 | 8664.6057 | 2539.4507 | 8664.6057 | 10830.7571 | 2380.3862 | 0.69765
2003-09-30 | 11:00 | 16.1 | 13.7 | 86 | 22 | 15% | 21.115 | 24 | 2830 | 8318.5981 | 2438.0417 | 8318.5981 | 10398.2476 | 2285.3292 | 0.66979
2003-09-30 | 12:00 | 16.6 | 13.7 | 83 | 22 | 15% | 21.19 | 24 | 2830 | 8102.3434 | 2374.661 | 8102.3434 | 10127.9292 | 2225.9185 | 0.65238
2003-09-30 | 13:00 | 17.5 | 13.7 | 78 | 22 | 15% | 21.325 | 24 | 2830 | 7713.0849 | 2260.5759 | 7713.0849 | 9641.3561 | 2118.9794 | 0.62104
2003-09-30 | 14:00 | 17 | 13.3 | 79 | 22 | 15% | 21.25 | 24 | 2830 | 7929.3396 | 2323.9565 | 7929.3396 | 9911.6745 | 2178.39 | 0.63845
2003-09-30 | 15:00 | 16.8 | 13.1 | 79 | 22 | 15% | 21.22 | 24 | 2830 | 8015.8415 | 2349.3088 | 8015.8415 | 10019.8019 | 2202.1543 | 0.64541
2003-09-30 | 16:00 | 16.6 | 13.4 | 81 | 22 | 15% | 21.19 | 24 | 2830 | 8102.3434 | 2374.661 | 8102.3434 | 10127.9292 | 2225.9185 | 0.65238
2003-09-30 | 17:00 | 15.3 | 13.3 | 88 | 22 | 15% | 20.995 | 24 | 2830 | 8664.6057 | 2539.4507 | 8664.6057 | 10830.7571 | 2380.3862 | 0.69765
2003-09-30 | 18:00 | 14.3 | 12.9 | 91 | 22 | 15% | 20.845 | 24 | 2830 | 9097.1151 | 2666.2119 | 9097.1151 | 11371.3939 | 2499.2074 | 0.73248
2003-09-30 | 19:00 | 14.6 | 13.3 | 92 | 22 | 15% | 20.89 | 24 | 2830 | 8967.3623 | 2628.1835 | 8967.3623 | 11209.2028 | 2463.5611 | 0.72203
2003-09-30 | 20:00 | 14.1 | 13 | 93 | 22 | 15% | 20.815 | 24 | 2830 | 9183.617 | 2691.5642 | 9183.617 | 11479.5212 | 2522.9717 | 0.73944
2003-09-30 | 21:00 | 13.5 | 12.5 | 94 | 22 | 15% | 20.725 | 24 | 2830 | 9443.1226 | 2767.6209 | 9443.1226 | 11803.9033 | 2594.2645 | 0.76034
2003-09-30 | 22:00 | 12.9 | 11.7 | 92 | 22 | 15% | 20.635 | 24 | 2830 | 9702.6283 | 2843.6777 | 9702.6283 | 12128.2854 | 2665.5572 | 0.78123
2003-09-30 | 23:00 | 12.3 | 10.7 | 90 | 22 | 15% | 20.545 | 24 | 2830 | 9962.134 | 2919.7345 | 9962.134 | 12452.6675 | 2736.85 | 0.80212
2003-09-30 | 24:00 | 11.7 | 9.4 | 86 | 22 | 15% | 20.455 | 24 | 2830 | 10221.6396 | 2995.7912 | 10221.6396 | 12777.0495 | 2808.1428 | 0.82302
2009-10-01 | 1:00 | 11.2 | 8.2 | 82 | 22 | 15% | 20.38 | 24 | 2830 | 10437.8943 | 3059.1718 | 10437.8943 | 13047.3679 | 2867.5534 | 0.84043
2009-10-01 | 2:00 | 10.8 | 7.3 | 79 | 22 | 15% | 20.32 | 24 | 2830 | 10610.8981 | 3109.8764 | 10610.8981 | 13263.6226 | 2915.0819 | 0.85436
2009-10-01 | 3:00 | 10.4 | 6.7 | 78 | 22 | 15% | 20.26 | 24 | 2830 | 10783.9019 | 3160.5809 | 10783.9019 | 13479.8774 | 2962.6104 | 0.86829
2009-10-01 | 4:00 | 10.2 | 6.5 | 78 | 22 | 15% | 20.23 | 24 | 2830 | 10870.4038 | 3185.9331 | 10870.4038 | 13588.0047 | 2986.3747 | 0.87526
2009-10-01 | 5:00 | 9.9 | 6.4 | 79 | 22 | 15% | 20.185 | 24 | 2830 | 11000.1566 | 3223.9615 | 11000.1566 | 13750.1958 | 3022.021 | 0.8857
2009-10-01 | 6:00 | 9.6 | 6.3 | 80 | 22 | 15% | 20.14 | 24 | 2830 | 11129.9094 | 3261.9899 | 11129.9094 | 13912.3868 | 3057.6674 | 0.89615
2009-10-01 | 7:00 | 9.3 | 7.1 | 86 | 22 | 15% | 20.095 | 24 | 2830 | 11259.6623 | 3300.0182 | 11259.6623 | 14074.5778 | 3093.3138 | 0.9066
2009-10-01 | 8:00 | 9.4 | 7.4 | 87 | 22 | 15% | 20.11 | 24 | 2830 | 11216.4113 | 3287.3421 | 11216.4113 | 14020.5142 | 3081.4317 | 0.90312
2009-10-01 | 9:00 | 9.5 | 7.5 | 87 | 22 | 15% | 20.125 | 24 | 2830 | 11173.1604 | 3274.666 | 11173.1604 | 13966.4505 | 3069.5496 | 0.89963
2009-10-01 | 10:00 | 9.6 | 7.8 | 89 | 22 | 15% | 20.14 | 24 | 2830 | 11129.9094 | 3261.9899 | 11129.9094 | 13912.3868 | 3057.6674 | 0.89615
2009-10-01 | 11:00 | 10 | 8.3 | 89 | 22 | 15% | 20.2 | 24 | 2830 | 10956.9057 | 3211.2854 | 10956.9057 | 13696.1321 | 3010.1389 | 0.88222
2009-10-01 | 12:00 | 10.4 | 8.6 | 89 | 22 | 15% | 20.26 | 24 | 2830 | 10783.9019 | 3160.5809 | 10783.9019 | 13479.8774 | 2962.6104 | 0.86829
2009-10-01 | 13:00 | 10.9 | 9 | 88 | 22 | 15% | 20.335 | 24 | 2830 | 10567.6472 | 3097.2002 | 10567.6472 | 13209.559 | 2903.1998 | 0.85088
2009-10-01 | 14:00 | 11.3 | 9.1 | 86 | 22 | 15% | 20.395 | 24 | 2830 | 10394.6434 | 3046.4957 | 10394.6434 | 12993.3042 | 2855.6713 | 0.83695
2009-10-01 | 15:00 | 11.6 | 9.4 | 86 | 22 | 15% | 20.44 | 24 | 2830 | 10264.8906 | 3008.4673 | 10264.8906 | 12831.1132 | 2820.0249 | 0.8265
2009-10-01 | 16:00 | 11.8 | 9.1 | 84 | 22 | 15% | 20.47 | 24 | 2830 | 10178.3887 | 2983.1151 | 10178.3887 | 12722.9858 | 2796.2606 | 0.81954
2009-10-01 | 17:00 | 11.9 | 9.2 | 84 | 22 | 15% | 20.485 | 24 | 2830 | 10135.1377 | 2970.439 | 10135.1377 | 12668.9222 | 2784.3785 | 0.81605
2009-10-01 | 18:00 | 11 | 8.8 | 86 | 22 | 15% | 20.35 | 24 | 2830 | 10524.3962 | 3084.5241 | 10524.3962 | 13155.4953 | 2891.3176 | 0.8474
2009-10-01 | 19:00 | 11.3 | 9.4 | 88 | 22 | 15% | 20.395 | 24 | 2830 | 10394.6434 | 3046.4957 | 10394.6434 | 12993.3042 | 2855.6713 | 0.83695
2009-10-01 | 20:00 | 11 | 9.2 | 89 | 22 | 15% | 20.35 | 24 | 2830 | 10524.3962 | 3084.5241 | 10524.3962 | 13155.4953 | 2891.3176 | 0.8474
2009-10-01 | 21:00 | 10.6 | 8.8 | 89 | 22 | 15% | 20.29 | 24 | 2830 | 10697.4 | 3135.2286 | 10697.4 | 13371.75 | 2938.8462 | 0.86133
2009-10-01 | 22:00 | 10.5 | 8.7 | 89 | 22 | 15% | 20.275 | 24 | 2830 | 10740.6509 | 3147.9047 | 10740.6509 | 13425.8137 | 2950.7283 | 0.86481
2009-10-01 | 23:00 | 11.6 | 9 | 84 | 22 | 15% | 20.44 | 24 | 2830 | 10264.8906 | 3008.4673 | 10264.8906 | 12831.1132 | 2820.0249 | 0.8265
2009-10-01 | 24:00 | 9.6 | 5.7 | 77 | 22 | 15% | 20.14 | 24 | 2830 | 11129.9094 | 3261.9899 | 11129.9094 | 13912.3868 | 3057.6674 | 0.89615
2009-10-02 | 1:00 | 10 | 7.1 | 82 | 22 | 15% | 20.2 | 24 | 2830 | 10956.9057 | 3211.2854 | 10956.9057 | 13696.1321 | 3010.1389 | 0.88222
2009-10-02 | 2:00 | 10.7 | 7.9 | 83 | 22 | 15% | 20.305 | 24 | 2830 | 10654.1491 | 3122.5525 | 10654.1491 | 13317.6863 | 2926.964 | 0.85784
2009-10-02 | 3:00 | 10 | 6.9 | 81 | 22 | 15% | 20.2 | 24 | 2830 | 10956.9057 | 3211.2854 | 10956.9057 | 13696.1321 | 3010.1389 | 0.88222
2009-10-02 | 4:00 | 9.6 | 5.7 | 77 | 22 | 15% | 20.14 | 24 | 2830 | 11129.9094 | 3261.9899 | 11129.9094 | 13912.3868 | 3057.6674 | 0.89615
2009-10-02 | 5:00 | 9.4 | 6.2 | 80 | 22 | 15% | 20.11 | 24 | 2830 | 11216.4113 | 3287.3421 | 11216.4113 | 14020.5142 | 3081.4317 | 0.90312
2009-10-02 | 6:00 | 9.2 | 5.4 | 77 | 22 | 15% | 20.08 | 24 | 2830 | 11302.9132 | 3312.6944 | 11302.9132 | 14128.6415 | 3105.1959 | 0.91008
2009-10-02 | 7:00 | 9.3 | 5.5 | 77 | 22 | 15% | 20.095 | 24 | 2830 | 11259.6623 | 3300.0182 | 11259.6623 | 14074.5778 | 3093.3138 | 0.9066
2009-10-02 | 8:00 | 10.3 | 6.6 | 78 | 22 | 15% | 20.245 | 24 | 2830 | 10827.1528 | 3173.257 | 10827.1528 | 13533.941 | 2974.4925 | 0.87177
2009-10-02 | 9:00 | 10.7 | 6.4 | 75 | 22 | 15% | 20.305 | 24 | 2830 | 10654.1491 | 3122.5525 | 10654.1491 | 13317.6863 | 2926.964 | 0.85784
2009-10-02 | 10:00 | 11.3 | 7 | 75 | 22 | 15% | 20.395 | 24 | 2830 | 10394.6434 | 3046.4957 | 10394.6434 | 12993.3042 | 2855.6713 | 0.83695
2009-10-02 | 11:00 | 12 | 7.2 | 72 | 22 | 15% | 20.5 | 24 | 2830 | 10091.8868 | 2957.7628 | 10091.8868 | 12614.8585 | 2772.4964 | 0.81257
2009-10-02 | 12:00 | 11.3 | 6.1 | 70 | 22 | 15% | 20.395 | 24 | 2830 | 10394.6434 | 3046.4957 | 10394.6434 | 12993.3042 | 2855.6713 | 0.83695
2009-10-02 | 13:00 | 12.3 | 6.6 | 68 | 22 | 15% | 20.545 | 24 | 2830 | 9962.134 | 2919.7345 | 9962.134 | 12452.6675 | 2736.85 | 0.80212
2009-10-02 | 14:00 | 12.7 | 6.3 | 65 | 22 | 15% | 20.605 | 24 | 2830 | 9789.1302 | 2869.0299 | 9789.1302 | 12236.4127 | 2689.3215 | 0.7882
2009-10-02 | 15:00 | 12.7 | 6.3 | 65 | 22 | 15% | 20.605 | 24 | 2830 | 9789.1302 | 2869.0299 | 9789.1302 | 12236.4127 | 2689.3215 | 0.7882
2009-10-02 | 16:00 | 12.6 | 6.3 | 65 | 22 | 15% | 20.59 | 24 | 2830 | 9832.3811 | 2881.7061 | 9832.3811 | 12290.4764 | 2701.2036 | 0.79168
2009-10-02 | 17:00 | 11.6 | 6.2 | 69 | 22 | 15% | 20.44 | 24 | 2830 | 10264.8906 | 3008.4673 | 10264.8906 | 12831.1132 | 2820.0249 | 0.8265
2009-10-02 | 18:00 | 10 | 5 | 71 | 22 | 15% | 20.2 | 24 | 2830 | 10956.9057 | 3211.2854 | 10956.9057 | 13696.1321 | 3010.1389 | 0.88222
2009-10-02 | 19:00 | 11.1 | 5.8 | 70 | 22 | 15% | 20.365 | 24 | 2830 | 10481.1453 | 3071.848 | 10481.1453 | 13101.4316 | 2879.4355 | 0.84391
2009-10-02 | 20:00 | 10.9 | 6.4 | 74 | 22 | 15% | 20.335 | 24 | 2830 | 10567.6472 | 3097.2002 | 10567.6472 | 13209.559 | 2903.1998 | 0.85088
2009-10-02 | 21:00 | 9.8 | 6.6 | 80 | 22 | 15% | 20.17 | 24 | 2830 | 11043.4075 | 3236.6376 | 11043.4075 | 13804.2594 | 3033.9032 | 0.88919
2009-10-02 | 22:00 | 9.5 | 6 | 79 | 22 | 15% | 20.125 | 24 | 2830 | 11173.1604 | 3274.666 | 11173.1604 | 13966.4505 | 3069.5496 | 0.89963
2009-10-02 | 23:00 | 8.7 | 5.4 | 80 | 22 | 15% | 20.005 | 24 | 2830 | 11519.1679 | 3376.075 | 11519.1679 | 14398.9599 | 3164.6066 | 0.92749
2009-10-02 | 24:00 | 7.9 | 4.6 | 80 | 22 | 15% | 19.885 | 24 | 2830 | 11865.1755 | 3477.484 | 11865.1755 | 14831.4693 | 3259.6636 | 0.95535
2009-10-03 | 1:00 | 6.9 | 3.8 | 81 | 22 | 15% | 19.735 | 24 | 2830 | 12297.6849 | 3604.2453 | 12297.6849 | 15372.1061 | 3378.4849 | 0.99018
2009-10-03 | 2:00 | 7.1 | 4.1 | 81 | 22 | 15% | 19.765 | 24 | 2830 | 12211.183 | 3578.893 | 12211.183 | 15263.9788 | 3354.7206 | 0.98321
2009-10-03 | 3:00 | 7 | 3.8 | 80 | 22 | 15% | 19.75 | 24 | 2830 | 12254.434 | 3591.5692 | 12254.434 | 15318.0425 | 3366.6027 | 0.98669
2009-10-03 | 4:00 | 5.1 | 2.7 | 84 | 22 | 15% | 19.465 | 24 | 2830 | 13076.2019 | 3832.4156 | 13076.2019 | 16345.2524 | 3592.3632 | 1.0529
2009-10-03 | 5:00 | 6.5 | 3.6 | 82 | 22 | 15% | 19.675 | 24 | 2830 | 12470.6887 | 3654.9498 | 12470.6887 | 15588.3608 | 3426.0134 | 1.0041
2009-10-03 | 6:00 | 6.5 | 3.5 | 81 | 22 | 15% | 19.675 | 24 | 2830 | 12470.6887 | 3654.9498 | 12470.6887 | 15588.3608 | 3426.0134 | 1.0041
2009-10-03 | 7:00 | 5.9 | 3.2 | 83 | 22 | 15% | 19.585 | 24 | 2830 | 12730.1943 | 3731.0065 | 12730.1943 | 15912.7429 | 3497.3061 | 1.025
2009-10-03 | 8:00 | 8.4 | 4.4 | 76 | 22 | 15% | 19.96 | 24 | 2830 | 11648.9208 | 3414.1034 | 11648.9208 | 14561.1509 | 3200.253 | 0.93794
2009-10-03 | 9:00 | 10.6 | 5.6 | 71 | 22 | 15% | 20.29 | 24 | 2830 | 10697.4 | 3135.2286 | 10697.4 | 13371.75 | 2938.8462 | 0.86133
2009-10-03 | 10:00 | 11 | 5.9 | 71 | 22 | 15% | 20.35 | 24 | 2830 | 10524.3962 | 3084.5241 | 10524.3962 | 13155.4953 | 2891.3176 | 0.8474
2009-10-03 | 11:00 | 11.8 | 7.6 | 75 | 22 | 15% | 20.47 | 24 | 2830 | 10178.3887 | 2983.1151 | 10178.3887 | 12722.9858 | 2796.2606 | 0.81954
2009-10-03 | 12:00 | 11.9 | 7.6 | 75 | 22 | 15% | 20.485 | 24 | 2830 | 10135.1377 | 2970.439 | 10135.1377 | 12668.9222 | 2784.3785 | 0.81605
2009-10-03 | 13:00 | 12.3 | 7.6 | 73 | 22 | 15% | 20.545 | 24 | 2830 | 9962.134 | 2919.7345 | 9962.134 | 12452.6675 | 2736.85 | 0.80212
2009-10-03 | 14:00 | 12.6 | 7.4 | 71 | 22 | 15% | 20.59 | 24 | 2830 | 9832.3811 | 2881.7061 | 9832.3811 | 12290.4764 | 2701.2036 | 0.79168
2009-10-03 | 15:00 | 12.4 | 7.8 | 73 | 22 | 15% | 20.56 | 24 | 2830 | 9918.883 | 2907.0583 | 9918.883 | 12398.6038 | 2724.9679 | 0.79864
2009-10-03 | 16:00 | 12.1 | 7.8 | 75 | 22 | 15% | 20.515 | 24 | 2830 | 10048.6358 | 2945.0867 | 10048.6358 | 12560.7948 | 2760.6142 | 0.80909
2009-10-03 | 17:00 | 12 | 7.7 | 75 | 22 | 15% | 20.5 | 24 | 2830 | 10091.8868 | 2957.7628 | 10091.8868 | 12614.8585 | 2772.4964 | 0.81257
2009-10-03 | 18:00 | 11.5 | 7.8 | 78 | 22 | 15% | 20.425 | 24 | 2830 | 10308.1415 | 3021.1435 | 10308.1415 | 12885.1769 | 2831.907 | 0.82998
2009-10-03 | 19:00 | 10.3 | 7 | 80 | 22 | 15% | 20.245 | 24 | 2830 | 10827.1528 | 3173.257 | 10827.1528 | 13533.941 | 2974.4925 | 0.87177
2009-10-03 | 20:00 | 10.3 | 6.4 | 77 | 22 | 15% | 20.245 | 24 | 2830 | 10827.1528 | 3173.257 | 10827.1528 | 13533.941 | 2974.4925 | 0.87177
2009-10-03 | 21:00 | 8.6 | 5.2 | 79 | 22 | 15% | 19.99 | 24 | 2830 | 11562.4189 | 3388.7511 | 11562.4189 | 14453.0236 | 3176.4887 | 0.93098
2009-10-03 | 22:00 | 7.8 | 3.5 | 74 | 22 | 15% | 19.87 | 24 | 2830 | 11908.4264 | 3490.1601 | 11908.4264 | 14885.533 | 3271.5457 | 0.95884
2009-10-03 | 23:00 | 9.1 | 4.4 | 72 | 22 | 15% | 20.065 | 24 | 2830 | 11346.1642 | 3325.3705 | 11346.1642 | 14182.7052 | 3117.0781 | 0.91356
2009-10-03 | 24:00 | 8.8 | 4.8 | 76 | 22 | 15% | 20.02 | 24 | 2830 | 11475.917 | 3363.3989 | 11475.917 | 14344.8962 | 3152.7244 | 0.92401
2009-10-04 | 1:00 | 6.8 | 3.5 | 79 | 22 | 15% | 19.72 | 24 | 2830 | 12340.9358 | 3616.9214 | 12340.9358 | 15426.1698 | 3390.367 | 0.99366
2009-10-04 | 2:00 | 6.8 | 3.2 | 78 | 22 | 15% | 19.72 | 24 | 2830 | 12340.9358 | 3616.9214 | 12340.9358 | 15426.1698 | 3390.367 | 0.99366
2009-10-04 | 3:00 | 8.2 | 3.4 | 72 | 22 | 15% | 19.93 | 24 | 2830 | 11735.4226 | 3439.4556 | 11735.4226 | 14669.2783 | 3224.0172 | 0.94491
2009-10-04 | 4:00 | 10 | 6.7 | 80 | 22 | 15% | 20.2 | 24 | 2830 | 10956.9057 | 3211.2854 | 10956.9057 | 13696.1321 | 3010.1389 | 0.88222
2009-10-04 | 5:00 | 9.6 | 6.7 | 82 | 22 | 15% | 20.14 | 24 | 2830 | 11129.9094 | 3261.9899 | 11129.9094 | 13912.3868 | 3057.6674 | 0.89615
2009-10-04 | 6:00 | 8.7 | 6 | 83 | 22 | 15% | 20.005 | 24 | 2830 | 11519.1679 | 3376.075 | 11519.1679 | 14398.9599 | 3164.6066 | 0.92749
2009-10-04 | 7:00 | 9.8 | 7.3 | 84 | 22 | 15% | 20.17 | 24 | 2830 | 11043.4075 | 3236.6376 | 11043.4075 | 13804.2594 | 3033.9032 | 0.88919
2009-10-04 | 8:00 | 12 | 8.3 | 78 | 22 | 15% | 20.5 | 24 | 2830 | 10091.8868 | 2957.7628 | 10091.8868 | 12614.8585 | 2772.4964 | 0.81257
2009-10-04 | 9:00 | 13.2 | 8.3 | 72 | 22 | 15% | 20.68 | 24 | 2830 | 9572.8755 | 2805.6493 | 9572.8755 | 11966.0943 | 2629.9108 | 0.77078
2009-10-04 | 10:00 | 14.2 | 8.8 | 70 | 22 | 15% | 20.83 | 24 | 2830 | 9140.366 | 2678.8881 | 9140.366 | 11425.4575 | 2511.0896 | 0.73596
2009-10-04 | 11:00 | 14.6 | 8.6 | 67 | 22 | 15% | 20.89 | 24 | 2830 | 8967.3623 | 2628.1835 | 8967.3623 | 11209.2028 | 2463.5611 | 0.72203
2009-10-04 | 12:00 | 14.6 | 7.9 | 64 | 22 | 15% | 20.89 | 24 | 2830 | 8967.3623 | 2628.1835 | 8967.3623 | 11209.2028 | 2463.5611 | 0.72203
2009-10-04 | 13:00 | 15 | 8.3 | 64 | 22 | 15% | 20.95 | 24 | 2830 | 8794.3585 | 2577.479 | 8794.3585 | 10992.9481 | 2416.0326 | 0.7081
2009-10-04 | 14:00 | 14.9 | 8.9 | 67 | 22 | 15% | 20.935 | 24 | 2830 | 8837.6094 | 2590.1552 | 8837.6094 | 11047.0118 | 2427.9147 | 0.71158
2009-10-04 | 15:00 | 14.9 | 7.9 | 63 | 22 | 15% | 20.935 | 24 | 2830 | 8837.6094 | 2590.1552 | 8837.6094 | 11047.0118 | 2427.9147 | 0.71158
2009-10-04 | 16:00 | 14.8 | 8.3 | 65 | 22 | 15% | 20.92 | 24 | 2830 | 8880.8604 | 2602.8313 | 8880.8604 | 11101.0755 | 2439.7968 | 0.71506
2009-10-04 | 17:00 | 13.5 | 8 | 69 | 22 | 15% | 20.725 | 24 | 2830 | 9443.1226 | 2767.6209 | 9443.1226 | 11803.9033 | 2594.2645 | 0.76034
2009-10-04 | 18:00 | 12.1 | 7.9 | 75 | 22 | 15% | 20.515 | 24 | 2830 | 10048.6358 | 2945.0867 | 10048.6358 | 12560.7948 | 2760.6142 | 0.80909
2009-10-04 | 19:00 | 12.3 | 6.1 | 66 | 22 | 15% | 20.545 | 24 | 2830 | 9962.134 | 2919.7345 | 9962.134 | 12452.6675 | 2736.85 | 0.80212
2009-10-04 | 20:00 | 10.6 | 5.6 | 71 | 22 | 15% | 20.29 | 24 | 2830 | 10697.4 | 3135.2286 | 10697.4 | 13371.75 | 2938.8462 | 0.86133
2009-10-04 | 21:00 | 10.5 | 4.2 | 65 | 22 | 15% | 20.275 | 24 | 2830 | 10740.6509 | 3147.9047 | 10740.6509 | 13425.8137 | 2950.7283 | 0.86481
2009-10-04 | 22:00 | 9.5 | 2.1 | 60 | 22 | 15% | 20.125 | 24 | 2830 | 11173.1604 | 3274.666 | 11173.1604 | 13966.4505 | 3069.5496 | 0.89963
2009-10-04 | 23:00 | 9.2 | 1.1 | 57 | 22 | 15% | 20.08 | 24 | 2830 | 11302.9132 | 3312.6944 | 11302.9132 | 14128.6415 | 3105.1959 | 0.91008
2009-10-04 | 24:00 | 10.6 | 0.7 | 50 | 22 | 15% | 20.29 | 24 | 2830 | 10697.4 | 3135.2286 | 10697.4 | 13371.75 | 2938.8462 | 0.86133
2009-10-05 | 1:00 | 9.8 | 0.6 | 53 | 22 | 15% | 20.17 | 24 | 2830 | 11043.4075 | 3236.6376 | 11043.4075 | 13804.2594 | 3033.9032 | 0.88919
2009-10-05 | 2:00 | 7.6 | 1.8 | 67 | 22 | 15% | 19.84 | 24 | 2830 | 11994.9283 | 3515.5124 | 11994.9283 | 14993.6604 | 3295.31 | 0.9658
2009-10-05 | 3:00 | 5.5 | 0.3 | 69 | 22 | 15% | 19.525 | 24 | 2830 | 12903.1981 | 3781.7111 | 12903.1981 | 16128.9976 | 3544.8346 | 1.0389
2009-10-05 | 4:00 | 6.9 | 1.3 | 67 | 22 | 15% | 19.735 | 24 | 2830 | 12297.6849 | 3604.2453 | 12297.6849 | 15372.1061 | 3378.4849 | 0.99018
2009-10-05 | 5:00 | 8.3 | 1.9 | 64 | 22 | 15% | 19.945 | 24 | 2830 | 11692.1717 | 3426.7795 | 11692.1717 | 14615.2146 | 3212.1351 | 0.94142
2009-10-05 | 6:00 | 7 | 0.1 | 61 | 22 | 15% | 19.75 | 24 | 2830 | 12254.434 | 3591.5692 | 12254.434 | 15318.0425 | 3366.6027 | 0.98669
2009-10-05 | 7:00 | 9 | 1.9 | 61 | 22 | 15% | 20.05 | 24 | 2830 | 11389.4151 | 3338.0466 | 11389.4151 | 14236.7689 | 3128.9602 | 0.91705
2009-10-05 | 8:00 | 11.3 | 3.3 | 58 | 22 | 15% | 20.395 | 24 | 2830 | 10394.6434 | 3046.4957 | 10394.6434 | 12993.3042 | 2855.6713 | 0.83695
2009-10-05 | 9:00 | 13.3 | 3 | 50 | 22 | 15% | 20.695 | 24 | 2830 | 9529.6245 | 2792.9732 | 9529.6245 | 11912.0307 | 2618.0287 | 0.7673
2009-10-05 | 10:00 | 15.3 | 2.8 | 43 | 22 | 15% | 20.995 | 24 | 2830 | 8664.6057 | 2539.4507 | 8664.6057 | 10830.7571 | 2380.3862 | 0.69765
2009-10-05 | 11:00 | 14.8 | 4.6 | 50 | 22 | 15% | 20.92 | 24 | 2830 | 8880.8604 | 2602.8313 | 8880.8604 | 11101.0755 | 2439.7968 | 0.71506
2009-10-05 | 12:00 | 14.6 | 6.9 | 60 | 22 | 15% | 20.89 | 24 | 2830 | 8967.3623 | 2628.1835 | 8967.3623 | 11209.2028 | 2463.5611 | 0.72203
2009-10-05 | 13:00 | 15.3 | 6.1 | 54 | 22 | 15% | 20.995 | 24 | 2830 | 8664.6057 | 2539.4507 | 8664.6057 | 10830.7571 | 2380.3862 | 0.69765
2009-10-05 | 14:00 | 14.8 | 7.5 | 62 | 22 | 15% | 20.92 | 24 | 2830 | 8880.8604 | 2602.8313 | 8880.8604 | 11101.0755 | 2439.7968 | 0.71506
2009-10-05 | 15:00 | 15.3 | 6.9 | 57 | 22 | 15% | 20.995 | 24 | 2830 | 8664.6057 | 2539.4507 | 8664.6057 | 10830.7571 | 2380.3862 | 0.69765
2009-10-05 | 16:00 | 15.5 | 4.9 | 49 | 22 | 15% | 21.025 | 24 | 2830 | 8578.1038 | 2514.0984 | 8578.1038 | 10722.6297 | 2356.6219 | 0.69069
2009-10-05 | 17:00 | 14.6 | 4.7 | 51 | 22 | 15% | 20.89 | 24 | 2830 | 8967.3623 | 2628.1835 | 8967.3623 | 11209.2028 | 2463.5611 | 0.72203
2009-10-05 | 18:00 | 13.2 | 2.4 | 48 | 22 | 15% | 20.68 | 24 | 2830 | 9572.8755 | 2805.6493 | 9572.8755 | 11966.0943 | 2629.9108 | 0.77078
2009-10-05 | 19:00 | 11.7 | 6.6 | 71 | 22 | 15% | 20.455 | 24 | 2830 | 10221.6396 | 2995.7912 | 10221.6396 | 12777.0495 | 2808.1428 | 0.82302
2009-10-05 | 20:00 | 10.4 | 4.7 | 68 | 22 | 15% | 20.26 | 24 | 2830 | 10783.9019 | 3160.5809 | 10783.9019 | 13479.8774 | 2962.6104 | 0.86829
2009-10-05 | 21:00 | 9.7 | 4.6 | 70 | 22 | 15% | 20.155 | 24 | 2830 | 11086.6585 | 3249.3137 | 11086.6585 | 13858.3231 | 3045.7853 | 0.89267
2009-10-05 | 22:00 | 9.7 | 3.9 | 67 | 22 | 15% | 20.155 | 24 | 2830 | 11086.6585 | 3249.3137 | 11086.6585 | 13858.3231 | 3045.7853 | 0.89267
2009-10-05 | 23:00 | 8.9 | 3.3 | 68 | 22 | 15% | 20.035 | 24 | 2830 | 11432.666 | 3350.7228 | 11432.666 | 14290.8325 | 3140.8423 | 0.92053
2009-10-05 | 24:00 | 9.1 | 3.5 | 68 | 22 | 15% | 20.065 | 24 | 2830 | 11346.1642 | 3325.3705 | 11346.1642 | 14182.7052 | 3117.0781 | 0.91356
2009-10-06 | 1:00 | 8 | 3.8 | 75 | 22 | 15% | 19.9 | 24 | 2830 | 11821.9245 | 3464.8079 | 11821.9245 | 14777.4057 | 3247.7815 | 0.95187
2009-10-06 | 2:00 | 7.5 | 3.7 | 77 | 22 | 15% | 19.825 | 24 | 2830 | 12038.1792 | 3528.1885 | 12038.1792 | 15047.7241 | 3307.1921 | 0.96928
2009-10-06 | 3:00 | 5.9 | 2.7 | 80 | 22 | 15% | 19.585 | 24 | 2830 | 12730.1943 | 3731.0065 | 12730.1943 | 15912.7429 | 3497.3061 | 1.025
2009-10-06 | 4:00 | 7.7 | 3.7 | 76 | 22 | 15% | 19.855 | 24 | 2830 | 11951.6774 | 3502.8363 | 11951.6774 | 14939.5967 | 3283.4278 | 0.96232
2009-10-06 | 5:00 | 7.3 | 3.3 | 76 | 22 | 15% | 19.795 | 24 | 2830 | 12124.6811 | 3553.5408 | 12124.6811 | 15155.8514 | 3330.9564 | 0.97625
2009-10-06 | 6:00 | 5.9 | 2.2 | 77 | 22 | 15% | 19.585 | 24 | 2830 | 12730.1943 | 3731.0065 | 12730.1943 | 15912.7429 | 3497.3061 | 1.025
2009-10-06 | 7:00 | 6.6 | 3.4 | 80 | 22 | 15% | 19.69 | 24 | 2830 | 12427.4377 | 3642.2737 | 12427.4377 | 15534.2972 | 3414.1312 | 1.0006
2009-10-06 | 8:00 | 9.8 | 5.5 | 75 | 22 | 15% | 20.17 | 24 | 2830 | 11043.4075 | 3236.6376 | 11043.4075 | 13804.2594 | 3033.9032 | 0.88919
2009-10-06 | 9:00 | 11.3 | 6.6 | 73 | 22 | 15% | 20.395 | 24 | 2830 | 10394.6434 | 3046.4957 | 10394.6434 | 12993.3042 | 2855.6713 | 0.83695
2009-10-06 | 10:00 | 11.8 | 7.3 | 74 | 22 | 15% | 20.47 | 24 | 2830 | 10178.3887 | 2983.1151 | 10178.3887 | 12722.9858 | 2796.2606 | 0.81954
2009-10-06 | 11:00 | 12 | 7.5 | 74 | 22 | 15% | 20.5 | 24 | 2830 | 10091.8868 | 2957.7628 | 10091.8868 | 12614.8585 | 2772.4964 | 0.81257
2009-10-06 | 12:00 | 12 | 7.2 | 72 | 22 | 15% | 20.5 | 24 | 2830 | 10091.8868 | 2957.7628 | 10091.8868 | 12614.8585 | 2772.4964 | 0.81257
2009-10-06 | 13:00 | 12.8 | 7.9 | 72 | 22 | 15% | 20.62 | 24 | 2830 | 9745.8792 | 2856.3538 | 9745.8792 | 12182.3491 | 2677.4394 | 0.78471
2009-10-06 | 14:00 | 13 | 7.4 | 69 | 22 | 15% | 20.65 | 24 | 2830 | 9659.3774 | 2831.0016 | 9659.3774 | 12074.2217 | 2653.6751 | 0.77775
2009-10-06 | 15:00 | 13.5 | 6.6 | 63 | 22 | 15% | 20.725 | 24 | 2830 | 9443.1226 | 2767.6209 | 9443.1226 | 11803.9033 | 2594.2645 | 0.76034
2009-10-06 | 16:00 | 13.8 | 7.1 | 64 | 22 | 15% | 20.77 | 24 | 2830 | 9313.3698 | 2729.5926 | 9313.3698 | 11641.7123 | 2558.6181 | 0.74989
2009-10-06 | 17:00 | 12.9 | 7.7 | 71 | 22 | 15% | 20.635 | 24 | 2830 | 9702.6283 | 2843.6777 | 9702.6283 | 12128.2854 | 2665.5572 | 0.78123
2009-10-06 | 18:00 | 12.7 | 7.6 | 71 | 22 | 15% | 20.605 | 24 | 2830 | 9789.1302 | 2869.0299 | 9789.1302 | 12236.4127 | 2689.3215 | 0.7882
2009-10-06 | 19:00 | 12.4 | 7.5 | 72 | 22 | 15% | 20.56 | 24 | 2830 | 9918.883 | 2907.0583 | 9918.883 | 12398.6038 | 2724.9679 | 0.79864
2009-10-06 | 20:00 | 12.4 | 6.7 | 68 | 22 | 15% | 20.56 | 24 | 2830 | 9918.883 | 2907.0583 | 9918.883 | 12398.6038 | 2724.9679 | 0.79864
2009-10-06 | 21:00 | 12.6 | 6.6 | 67 | 22 | 15% | 20.59 | 24 | 2830 | 9832.3811 | 2881.7061 | 9832.3811 | 12290.4764 | 2701.2036 | 0.79168
2009-10-06 | 22:00 | 11.4 | 6 | 69 | 22 | 15% | 20.41 | 24 | 2830 | 10351.3925 | 3033.8196 | 10351.3925 | 12939.2406 | 2843.7891 | 0.83347
2009-10-06 | 23:00 | 10 | 6 | 76 | 22 | 15% | 20.2 | 24 | 2830 | 10956.9057 | 3211.2854 | 10956.9057 | 13696.1321 | 3010.1389 | 0.88222
2009-10-06 | 24:00 | 9 | 5.7 | 80 | 22 | 15% | 20.05 | 24 | 2830 | 11389.4151 | 3338.0466 | 11389.4151 | 14236.7689 | 3128.9602 | 0.91705
2009-10-07 | 1:00 | 8 | 4.9 | 81 | 22 | 15% | 19.9 | 24 | 2830 | 11821.9245 | 3464.8079 | 11821.9245 | 14777.4057 | 3247.7815 | 0.95187
2009-10-07 | 2:00 | 7.6 | 5 | 84 | 22 | 15% | 19.84 | 24 | 2830 | 11994.9283 | 3515.5124 | 11994.9283 | 14993.6604 | 3295.31 | 0.9658
2009-10-07 | 3:00 | 7.6 | 5.3 | 85 | 22 | 15% | 19.84 | 24 | 2830 | 11994.9283 | 3515.5124 | 11994.9283 | 14993.6604 | 3295.31 | 0.9658
2009-10-07 | 4:00 | 7.7 | 5.3 | 85 | 22 | 15% | 19.855 | 24 | 2830 | 11951.6774 | 3502.8363 | 11951.6774 | 14939.5967 | 3283.4278 | 0.96232
2009-10-07 | 5:00 | 7.9 | 5.1 | 82 | 22 | 15% | 19.885 | 24 | 2830 | 11865.1755 | 3477.484 | 11865.1755 | 14831.4693 | 3259.6636 | 0.95535
2009-10-07 | 6:00 | 8.6 | 5.4 | 80 | 22 | 15% | 19.99 | 24 | 2830 | 11562.4189 | 3388.7511 | 11562.4189 | 14453.0236 | 3176.4887 | 0.93098
2009-10-07 | 7:00 | 7 | 4.5 | 84 | 22 | 15% | 19.75 | 24 | 2830 | 12254.434 | 3591.5692 | 12254.434 | 15318.0425 | 3366.6027 | 0.98669
2009-10-07 | 8:00 | 10.6 | 6.9 | 78 | 22 | 15% | 20.29 | 24 | 2830 | 10697.4 | 3135.2286 | 10697.4 | 13371.75 | 2938.8462 | 0.86133
2009-10-07 | 9:00 | 12.4 | 7.7 | 73 | 22 | 15% | 20.56 | 24 | 2830 | 9918.883 | 2907.0583 | 9918.883 | 12398.6038 | 2724.9679 | 0.79864
2009-10-07 | 10:00 | 12.5 | 8.6 | 77 | 22 | 15% | 20.575 | 24 | 2830 | 9875.6321 | 2894.3822 | 9875.6321 | 12344.5401 | 2713.0857 | 0.79516
2009-10-07 | 11:00 | 12.8 | 9.4 | 80 | 22 | 15% | 20.62 | 24 | 2830 | 9745.8792 | 2856.3538 | 9745.8792 | 12182.3491 | 2677.4394 | 0.78471
2009-10-07 | 12:00 | 14.1 | 9.4 | 73 | 22 | 15% | 20.815 | 24 | 2830 | 9183.617 | 2691.5642 | 9183.617 | 11479.5212 | 2522.9717 | 0.73944
2009-10-07 | 13:00 | 13.8 | 9.3 | 74 | 22 | 15% | 20.77 | 24 | 2830 | 9313.3698 | 2729.5926 | 9313.3698 | 11641.7123 | 2558.6181 | 0.74989
2009-10-07 | 14:00 | 14.2 | 9 | 71 | 22 | 15% | 20.83 | 24 | 2830 | 9140.366 | 2678.8881 | 9140.366 | 11425.4575 | 2511.0896 | 0.73596
2009-10-07 | 15:00 | 14.2 | 9.1 | 71 | 22 | 15% | 20.83 | 24 | 2830 | 9140.366 | 2678.8881 | 9140.366 | 11425.4575 | 2511.0896 | 0.73596
2009-10-07 | 16:00 | 13.7 | 8.8 | 72 | 22 | 15% | 20.755 | 24 | 2830 | 9356.6208 | 2742.2687 | 9356.6208 | 11695.7759 | 2570.5002 | 0.75337
2009-10-07 | 17:00 | 12.8 | 8.9 | 77 | 22 | 15% | 20.62 | 24 | 2830 | 9745.8792 | 2856.3538 | 9745.8792 | 12182.3491 | 2677.4394 | 0.78471
2009-10-07 | 18:00 | 11.4 | 8.2 | 81 | 22 | 15% | 20.41 | 24 | 2830 | 10351.3925 | 3033.8196 | 10351.3925 | 12939.2406 | 2843.7891 | 0.83347
2009-10-07 | 19:00 | 12 | 8.6 | 80 | 22 | 15% | 20.5 | 24 | 2830 | 10091.8868 | 2957.7628 | 10091.8868 | 12614.8585 | 2772.4964 | 0.81257
2009-10-07 | 20:00 | 11.6 | 8.7 | 82 | 22 | 15% | 20.44 | 24 | 2830 | 10264.8906 | 3008.4673 | 10264.8906 | 12831.1132 | 2820.0249 | 0.8265
2009-10-07 | 21:00 | 10.4 | 7.9 | 84 | 22 | 15% | 20.26 | 24 | 2830 | 10783.9019 | 3160.5809 | 10783.9019 | 13479.8774 | 2962.6104 | 0.86829
2009-10-07 | 22:00 | 9.4 | 6.7 | 83 | 22 | 15% | 20.11 | 24 | 2830 | 11216.4113 | 3287.3421 | 11216.4113 | 14020.5142 | 3081.4317 | 0.90312
2009-10-07 | 23:00 | 9.7 | 7.1 | 84 | 22 | 15% | 20.155 | 24 | 2830 | 11086.6585 | 3249.3137 | 11086.6585 | 13858.3231 | 3045.7853 | 0.89267
2009-10-07 | 24:00 | 8.8 | 5.5 | 80 | 22 | 15% | 20.02 | 24 | 2830 | 11475.917 | 3363.3989 | 11475.917 | 14344.8962 | 3152.7244 | 0.92401
2009-10-08 | 1:00 | 9.3 | 5.8 | 79 | 22 | 15% | 20.095 | 24 | 2830 | 11259.6623 | 3300.0182 | 11259.6623 | 14074.5778 | 3093.3138 | 0.9066
2009-10-08 | 2:00 | 9 | 5.5 | 79 | 22 | 15% | 20.05 | 24 | 2830 | 11389.4151 | 3338.0466 | 11389.4151 | 14236.7689 | 3128.9602 | 0.91705
2009-10-08 | 3:00 | 7.3 | 4.3 | 81 | 22 | 15% | 19.795 | 24 | 2830 | 12124.6811 | 3553.5408 | 12124.6811 | 15155.8514 | 3330.9564 | 0.97625
2009-10-08 | 4:00 | 7.7 | 5.3 | 85 | 22 | 15% | 19.855 | 24 | 2830 | 11951.6774 | 3502.8363 | 11951.6774 | 14939.5967 | 3283.4278 | 0.96232
2009-10-08 | 5:00 | 6.8 | 4.3 | 84 | 22 | 15% | 19.72 | 24 | 2830 | 12340.9358 | 3616.9214 | 12340.9358 | 15426.1698 | 3390.367 | 0.99366
2009-10-08 | 6:00 | 6.2 | 3.3 | 82 | 22 | 15% | 19.63 | 24 | 2830 | 12600.4415 | 3692.9782 | 12600.4415 | 15750.5519 | 3461.6598 | 1.0146
2009-10-08 | 7:00 | 6.4 | 4.4 | 87 | 22 | 15% | 19.66 | 24 | 2830 | 12513.9396 | 3667.6259 | 12513.9396 | 15642.4245 | 3437.8955 | 1.0076
2009-10-08 | 8:00 | 8.6 | 6.5 | 87 | 22 | 15% | 19.99 | 24 | 2830 | 11562.4189 | 3388.7511 | 11562.4189 | 14453.0236 | 3176.4887 | 0.93098
2009-10-08 | 9:00 | 10.6 | 7.5 | 81 | 22 | 15% | 20.29 | 24 | 2830 | 10697.4 | 3135.2286 | 10697.4 | 13371.75 | 2938.8462 | 0.86133
2009-10-08 | 10:00 | 11 | 7.1 | 77 | 22 | 15% | 20.35 | 24 | 2830 | 10524.3962 | 3084.5241 | 10524.3962 | 13155.4953 | 2891.3176 | 0.8474
2009-10-08 | 11:00 | 11.4 | 6.8 | 73 | 22 | 15% | 20.41 | 24 | 2830 | 10351.3925 | 3033.8196 | 10351.3925 | 12939.2406 | 2843.7891 | 0.83347
2009-10-08 | 12:00 | 11.9 | 7.4 | 74 | 22 | 15% | 20.485 | 24 | 2830 | 10135.1377 | 2970.439 | 10135.1377 | 12668.9222 | 2784.3785 | 0.81605
2009-10-08 | 13:00 | 12.9 | 8.5 | 75 | 22 | 15% | 20.635 | 24 | 2830 | 9702.6283 | 2843.6777 | 9702.6283 | 12128.2854 | 2665.5572 | 0.78123
2009-10-08 | 14:00 | 13 | 8 | 72 | 22 | 15% | 20.65 | 24 | 2830 | 9659.3774 | 2831.0016 | 9659.3774 | 12074.2217 | 2653.6751 | 0.77775
2009-10-08 | 15:00 | 12.8 | 7.8 | 72 | 22 | 15% | 20.62 | 24 | 2830 | 9745.8792 | 2856.3538 | 9745.8792 | 12182.3491 | 2677.4394 | 0.78471
2009-10-08 | 16:00 | 12.9 | 7.7 | 71 | 22 | 15% | 20.635 | 24 | 2830 | 9702.6283 | 2843.6777 | 9702.6283 | 12128.2854 | 2665.5572 | 0.78123
2009-10-08 | 17:00 | 12.2 | 7.3 | 72 | 22 | 15% | 20.53 | 24 | 2830 | 10005.3849 | 2932.4106 | 10005.3849 | 12506.7311 | 2748.7321 | 0.80561
2009-10-08 | 18:00 | 11.1 | 6.9 | 75 | 22 | 15% | 20.365 | 24 | 2830 | 10481.1453 | 3071.848 | 10481.1453 | 13101.4316 | 2879.4355 | 0.84391
2009-10-08 | 19:00 | 10 | 6.7 | 80 | 22 | 15% | 20.2 | 24 | 2830 | 10956.9057 | 3211.2854 | 10956.9057 | 13696.1321 | 3010.1389 | 0.88222
2009-10-08 | 20:00 | 9.7 | 6.6 | 81 | 22 | 15% | 20.155 | 24 | 2830 | 11086.6585 | 3249.3137 | 11086.6585 | 13858.3231 | 3045.7853 | 0.89267
2009-10-08 | 21:00 | 9.5 | 6.7 | 83 | 22 | 15% | 20.125 | 24 | 2830 | 11173.1604 | 3274.666 | 11173.1604 | 13966.4505 | 3069.5496 | 0.89963
2009-10-08 | 22:00 | 8 | 5.7 | 85 | 22 | 15% | 19.9 | 24 | 2830 | 11821.9245 | 3464.8079 | 11821.9245 | 14777.4057 | 3247.7815 | 0.95187
2009-10-08 | 23:00 | 8 | 5.7 | 85 | 22 | 15% | 19.9 | 24 | 2830 | 11821.9245 | 3464.8079 | 11821.9245 | 14777.4057 | 3247.7815 | 0.95187
2009-10-08 | 24:00 | 8.5 | 6.3 | 86 | 22 | 15% | 19.975 | 24 | 2830 | 11605.6698 | 3401.4273 | 11605.6698 | 14507.0873 | 3188.3708 | 0.93446
2009-10-09 | 1:00 | 7.6 | 5.8 | 88 | 22 | 15% | 19.84 | 24 | 2830 | 11994.9283 | 3515.5124 | 11994.9283 | 14993.6604 | 3295.31 | 0.9658
2009-10-09 | 2:00 | 6.1 | 4.4 | 89 | 22 | 15% | 19.615 | 24 | 2830 | 12643.6925 | 3705.6543 | 12643.6925 | 15804.6156 | 3473.5419 | 1.018
2009-10-09 | 3:00 | 6.8 | 4.5 | 85 | 22 | 15% | 19.72 | 24 | 2830 | 12340.9358 | 3616.9214 | 12340.9358 | 15426.1698 | 3390.367 | 0.99366
2009-10-09 | 4:00 | 6.6 | 4.6 | 87 | 22 | 15% | 19.69 | 24 | 2830 | 12427.4377 | 3642.2737 | 12427.4377 | 15534.2972 | 3414.1312 | 1.0006
2009-10-09 | 5:00 | 7.2 | 5.1 | 86 | 22 | 15% | 19.78 | 24 | 2830 | 12167.9321 | 3566.2169 | 12167.9321 | 15209.9151 | 3342.8385 | 0.97973
2009-10-09 | 6:00 | 7.6 | 5.4 | 86 | 22 | 15% | 19.84 | 24 | 2830 | 11994.9283 | 3515.5124 | 11994.9283 | 14993.6604 | 3295.31 | 0.9658
2009-10-09 | 7:00 | 7.9 | 5.8 | 87 | 22 | 15% | 19.885 | 24 | 2830 | 11865.1755 | 3477.484 | 11865.1755 | 14831.4693 | 3259.6636 | 0.95535
2009-10-09 | 8:00 | 9.4 | 6.8 | 84 | 22 | 15% | 20.11 | 24 | 2830 | 11216.4113 | 3287.3421 | 11216.4113 | 14020.5142 | 3081.4317 | 0.90312
2009-10-09 | 9:00 | 11.2 | 7.3 | 77 | 22 | 15% | 20.38 | 24 | 2830 | 10437.8943 | 3059.1718 | 10437.8943 | 13047.3679 | 2867.5534 | 0.84043
2009-10-09 | 10:00 | 12.4 | 7.3 | 71 | 22 | 15% | 20.56 | 24 | 2830 | 9918.883 | 2907.0583 | 9918.883 | 12398.6038 | 2724.9679 | 0.79864
2009-10-09 | 11:00 | 14.7 | 3.4 | 47 | 22 | 15% | 20.905 | 24 | 2830 | 8924.1113 | 2615.5074 | 8924.1113 | 11155.1392 | 2451.6789 | 0.71855
2009-10-09 | 12:00 | 14 | 8.7 | 70 | 22 | 15% | 20.8 | 24 | 2830 | 9226.8679 | 2704.2403 | 9226.8679 | 11533.5849 | 2534.8538 | 0.74292
2009-10-09 | 13:00 | 13.7 | 8.2 | 69 | 22 | 15% | 20.755 | 24 | 2830 | 9356.6208 | 2742.2687 | 9356.6208 | 11695.7759 | 2570.5002 | 0.75337
2009-10-09 | 14:00 | 13 | 6.4 | 64 | 22 | 15% | 20.65 | 24 | 2830 | 9659.3774 | 2831.0016 | 9659.3774 | 12074.2217 | 2653.6751 | 0.77775
2009-10-09 | 15:00 | 13.1 | 6.8 | 66 | 22 | 15% | 20.665 | 24 | 2830 | 9616.1264 | 2818.3254 | 9616.1264 | 12020.158 | 2641.793 | 0.77427
2009-10-09 | 16:00 | 12.8 | 6.3 | 65 | 22 | 15% | 20.62 | 24 | 2830 | 9745.8792 | 2856.3538 | 9745.8792 | 12182.3491 | 2677.4394 | 0.78471
2009-10-09 | 17:00 | 12.4 | 3.8 | 56 | 22 | 15% | 20.56 | 24 | 2830 | 9918.883 | 2907.0583 | 9918.883 | 12398.6038 | 2724.9679 | 0.79864
2009-10-09 | 18:00 | 12.6 | 4.3 | 57 | 22 | 15% | 20.59 | 24 | 2830 | 9832.3811 | 2881.7061 | 9832.3811 | 12290.4764 | 2701.2036 | 0.79168
2009-10-09 | 19:00 | 12.4 | 2.9 | 52 | 22 | 15% | 20.56 | 24 | 2830 | 9918.883 | 2907.0583 | 9918.883 | 12398.6038 | 2724.9679 | 0.79864
2009-10-09 | 20:00 | 12.1 | 3 | 54 | 22 | 15% | 20.515 | 24 | 2830 | 10048.6358 | 2945.0867 | 10048.6358 | 12560.7948 | 2760.6142 | 0.80909
2009-10-09 | 21:00 | 10.5 | 3.3 | 61 | 22 | 15% | 20.275 | 24 | 2830 | 10740.6509 | 3147.9047 | 10740.6509 | 13425.8137 | 2950.7283 | 0.86481
2009-10-09 | 22:00 | 10.4 | 3.8 | 64 | 22 | 15% | 20.26 | 24 | 2830 | 10783.9019 | 3160.5809 | 10783.9019 | 13479.8774 | 2962.6104 | 0.86829
2009-10-09 | 23:00 | 11.2 | 3.9 | 61 | 22 | 15% | 20.38 | 24 | 2830 | 10437.8943 | 3059.1718 | 10437.8943 | 13047.3679 | 2867.5534 | 0.84043
2009-10-09 | 24:00 | 10.2 | 3.6 | 64 | 22 | 15% | 20.23 | 24 | 2830 | 10870.4038 | 3185.9331 | 10870.4038 | 13588.0047 | 2986.3747 | 0.87526
2009-10-10 | 1:00 | 10.2 | 3.3 | 62 | 22 | 15% | 20.23 | 24 | 2830 | 10870.4038 | 3185.9331 | 10870.4038 | 13588.0047 | 2986.3747 | 0.87526
2009-10-10 | 2:00 | 10.4 | 4.3 | 66 | 22 | 15% | 20.26 | 24 | 2830 | 10783.9019 | 3160.5809 | 10783.9019 | 13479.8774 | 2962.6104 | 0.86829
2009-10-10 | 3:00 | 10 | 4.6 | 69 | 22 | 15% | 20.2 | 24 | 2830 | 10956.9057 | 3211.2854 | 10956.9057 | 13696.1321 | 3010.1389 | 0.88222
2009-10-10 | 4:00 | 10.6 | 3 | 59 | 22 | 15% | 20.29 | 24 | 2830 | 10697.4 | 3135.2286 | 10697.4 | 13371.75 | 2938.8462 | 0.86133
2009-10-10 | 5:00 | 9.5 | 3.5 | 66 | 22 | 15% | 20.125 | 24 | 2830 | 11173.1604 | 3274.666 | 11173.1604 | 13966.4505 | 3069.5496 | 0.89963
2009-10-10 | 6:00 | 9.1 | -0.9 | 49 | 22 | 15% | 20.065 | 24 | 2830 | 11346.1642 | 3325.3705 | 11346.1642 | 14182.7052 | 3117.0781 | 0.91356
2009-10-10 | 7:00 | 9.2 | -0.4 | 51 | 22 | 15% | 20.08 | 24 | 2830 | 11302.9132 | 3312.6944 | 11302.9132 | 14128.6415 | 3105.1959 | 0.91008
2009-10-10 | 8:00 | 9.6 | -0.3 | 50 | 22 | 15% | 20.14 | 24 | 2830 | 11129.9094 | 3261.9899 | 11129.9094 | 13912.3868 | 3057.6674 | 0.89615
2009-10-10 | 9:00 | 12 | -2.9 | 34 | 22 | 15% | 20.5 | 24 | 2830 | 10091.8868 | 2957.7628 | 10091.8868 | 12614.8585 | 2772.4964 | 0.81257
2009-10-10 | 10:00 | 12.4 | -4.1 | 30 | 22 | 15% | 20.56 | 24 | 2830 | 9918.883 | 2907.0583 | 9918.883 | 12398.6038 | 2724.9679 | 0.79864
2009-10-10 | 11:00 | 13.4 | -4.4 | 28 | 22 | 15% | 20.71 | 24 | 2830 | 9486.3736 | 2780.2971 | 9486.3736 | 11857.967 | 2606.1466 | 0.76382
2009-10-10 | 12:00 | 14.5 | -6 | 22 | 22 | 15% | 20.875 | 24 | 2830 | 9010.6132 | 2640.8597 | 9010.6132 | 11263.2665 | 2475.4432 | 0.72551
2009-10-10 | 13:00 | 15.2 | -6.8 | 20 | 22 | 15% | 20.98 | 24 | 2830 | 8707.8566 | 2552.1268 | 8707.8566 | 10884.8208 | 2392.2683 | 0.70113
2009-10-10 | 14:00 | 14.1 | 0.4 | 39 | 22 | 15% | 20.815 | 24 | 2830 | 9183.617 | 2691.5642 | 9183.617 | 11479.5212 | 2522.9717 | 0.73944
2009-10-10 | 15:00 | 13.3 | 1.2 | 44 | 22 | 15% | 20.695 | 24 | 2830 | 9529.6245 | 2792.9732 | 9529.6245 | 11912.0307 | 2618.0287 | 0.7673
2009-10-10 | 16:00 | 12.3 | -1.2 | 39 | 22 | 15% | 20.545 | 24 | 2830 | 9962.134 | 2919.7345 | 9962.134 | 12452.6675 | 2736.85 | 0.80212
2009-10-10 | 17:00 | 10.4 | 0.5 | 50 | 22 | 15% | 20.26 | 24 | 2830 | 10783.9019 | 3160.5809 | 10783.9019 | 13479.8774 | 2962.6104 | 0.86829
2009-10-10 | 18:00 | 8.5 | 0.5 | 57 | 22 | 15% | 19.975 | 24 | 2830 | 11605.6698 | 3401.4273 | 11605.6698 | 14507.0873 | 3188.3708 | 0.93446
2009-10-10 | 19:00 | 8.8 | 1.1 | 58 | 22 | 15% | 20.02 | 24 | 2830 | 11475.917 | 3363.3989 | 11475.917 | 14344.8962 | 3152.7244 | 0.92401
2009-10-10 | 20:00 | 7.9 | -0.7 | 54 | 22 | 15% | 19.885 | 24 | 2830 | 11865.1755 | 3477.484 | 11865.1755 | 14831.4693 | 3259.6636 | 0.95535
2009-10-10 | 21:00 | 6.8 | -2.3 | 51 | 22 | 15% | 19.72 | 24 | 2830 | 12340.9358 | 3616.9214 | 12340.9358 | 15426.1698 | 3390.367 | 0.99366
2009-10-10 | 22:00 | 6.2 | -2.3 | 53 | 22 | 15% | 19.63 | 24 | 2830 | 12600.4415 | 3692.9782 | 12600.4415 | 15750.5519 | 3461.6598 | 1.0146
2009-10-10 | 23:00 | 6.3 | -1.9 | 55 | 22 | 15% | 19.645 | 24 | 2830 | 12557.1906 | 3680.302 | 12557.1906 | 15696.4882 | 3449.7776 | 1.0111
2009-10-10 | 24:00 | 5.1 | -2.2 | 58 | 22 | 15% | 19.465 | 24 | 2830 | 13076.2019 | 3832.4156 | 13076.2019 | 16345.2524 | 3592.3632 | 1.0529
2009-10-11 | 1:00 | 4.5 | -2.4 | 59 | 22 | 15% | 19.375 | 24 | 2830 | 13335.7075 | 3908.4723 | 13335.7075 | 16669.6344 | 3663.6559 | 1.0738
2009-10-11 | 2:00 | 5.2 | -1.2 | 63 | 22 | 15% | 19.48 | 24 | 2830 | 13032.9509 | 3819.7394 | 13032.9509 | 16291.1887 | 3580.481 | 1.0494
2009-10-11 | 3:00 | 3.6 | -2.1 | 65 | 22 | 15% | 19.24 | 24 | 2830 | 13724.966 | 4022.5575 | 13724.966 | 17156.2075 | 3770.5951 | 1.1051
2009-10-11 | 4:00 | 3.2 | -2.1 | 67 | 22 | 15% | 19.18 | 24 | 2830 | 13897.9698 | 4073.262 | 13897.9698 | 17372.4623 | 3818.1236 | 1.119
2009-10-11 | 5:00 | 3.9 | -1.9 | 65 | 22 | 15% | 19.285 | 24 | 2830 | 13595.2132 | 3984.5291 | 13595.2132 | 16994.0165 | 3734.9487 | 1.0947
2009-10-11 | 6:00 | 4.2 | -1.8 | 64 | 22 | 15% | 19.33 | 24 | 2830 | 13465.4604 | 3946.5007 | 13465.4604 | 16831.8255 | 3699.3023 | 1.0842
2009-10-11 | 7:00 | 4.8 | -0.5 | 68 | 22 | 15% | 19.42 | 24 | 2830 | 13205.9547 | 3870.4439 | 13205.9547 | 16507.4434 | 3628.0095 | 1.0633
2009-10-11 | 8:00 | 5.5 | -0.6 | 64 | 22 | 15% | 19.525 | 24 | 2830 | 12903.1981 | 3781.7111 | 12903.1981 | 16128.9976 | 3544.8346 | 1.0389
2009-10-11 | 9:00 | 8.9 | -0.9 | 50 | 22 | 15% | 20.035 | 24 | 2830 | 11432.666 | 3350.7228 | 11432.666 | 14290.8325 | 3140.8423 | 0.92053
2009-10-11 | 10:00 | 10.5 | -4.2 | 34 | 22 | 15% | 20.275 | 24 | 2830 | 10740.6509 | 3147.9047 | 10740.6509 | 13425.8137 | 2950.7283 | 0.86481
2009-10-11 | 11:00 | 11.6 | -5.7 | 28 | 22 | 15% | 20.44 | 24 | 2830 | 10264.8906 | 3008.4673 | 10264.8906 | 12831.1132 | 2820.0249 | 0.8265
2009-10-11 | 12:00 | 10.6 | -2.2 | 40 | 22 | 15% | 20.29 | 24 | 2830 | 10697.4 | 3135.2286 | 10697.4 | 13371.75 | 2938.8462 | 0.86133
2009-10-11 | 13:00 | 10.6 | -2.1 | 40 | 22 | 15% | 20.29 | 24 | 2830 | 10697.4 | 3135.2286 | 10697.4 | 13371.75 | 2938.8462 | 0.86133
2009-10-11 | 14:00 | 10.3 | -2.7 | 39 | 22 | 15% | 20.245 | 24 | 2830 | 10827.1528 | 3173.257 | 10827.1528 | 13533.941 | 2974.4925 | 0.87177
2009-10-11 | 15:00 | 10.3 | -3.3 | 37 | 22 | 15% | 20.245 | 24 | 2830 | 10827.1528 | 3173.257 | 10827.1528 | 13533.941 | 2974.4925 | 0.87177
2009-10-11 | 16:00 | 9.8 | -3.8 | 37 | 22 | 15% | 20.17 | 24 | 2830 | 11043.4075 | 3236.6376 | 11043.4075 | 13804.2594 | 3033.9032 | 0.88919
2009-10-11 | 17:00 | 9 | -3.4 | 40 | 22 | 15% | 20.05 | 24 | 2830 | 11389.4151 | 3338.0466 | 11389.4151 | 14236.7689 | 3128.9602 | 0.91705
2009-10-11 | 18:00 | 8.2 | -1.4 | 50 | 22 | 15% | 19.93 | 24 | 2830 | 11735.4226 | 3439.4556 | 11735.4226 | 14669.2783 | 3224.0172 | 0.94491
2009-10-11 | 19:00 | 8.3 | -1.2 | 51 | 22 | 15% | 19.945 | 24 | 2830 | 11692.1717 | 3426.7795 | 11692.1717 | 14615.2146 | 3212.1351 | 0.94142
2009-10-11 | 20:00 | 7.7 | -1.5 | 51 | 22 | 15% | 19.855 | 24 | 2830 | 11951.6774 | 3502.8363 | 11951.6774 | 14939.5967 | 3283.4278 | 0.96232
2009-10-11 | 21:00 | 6.9 | -2.9 | 48 | 22 | 15% | 19.735 | 24 | 2830 | 12297.6849 | 3604.2453 | 12297.6849 | 15372.1061 | 3378.4849 | 0.99018
2009-10-11 | 22:00 | 5.5 | -2.7 | 54 | 22 | 15% | 19.525 | 24 | 2830 | 12903.1981 | 3781.7111 | 12903.1981 | 16128.9976 | 3544.8346 | 1.0389
2009-10-11 | 23:00 | 6 | -2.1 | 55 | 22 | 15% | 19.6 | 24 | 2830 | 12686.9434 | 3718.3304 | 12686.9434 | 15858.6792 | 3485.424 | 1.0215
2009-10-11 | 24:00 | 4.9 | -2.1 | 59 | 22 | 15% | 19.435 | 24 | 2830 | 13162.7038 | 3857.7678 | 13162.7038 | 16453.3797 | 3616.1274 | 1.0598
2009-10-12 | 1:00 | 4.1 | -1.8 | 64 | 22 | 15% | 19.315 | 24 | 2830 | 13508.7113 | 3959.1768 | 13508.7113 | 16885.8892 | 3711.1844 | 1.0877
2009-10-12 | 2:00 | 2.8 | -3.2 | 63 | 22 | 15% | 19.12 | 24 | 2830 | 14070.9736 | 4123.9665 | 14070.9736 | 17588.717 | 3865.6521 | 1.133
2009-10-12 | 3:00 | 1.8 | -3.9 | 63 | 22 | 15% | 18.97 | 24 | 2830 | 14503.483 | 4250.7277 | 14503.483 | 18129.3538 | 3984.4734 | 1.1678
2009-10-12 | 4:00 | 4 | -3.9 | 54 | 22 | 15% | 19.3 | 24 | 2830 | 13551.9623 | 3971.8529 | 13551.9623 | 16939.9528 | 3723.0666 | 1.0912
2009-10-12 | 5:00 | 3.5 | -3 | 61 | 22 | 15% | 19.225 | 24 | 2830 | 13768.217 | 4035.2336 | 13768.217 | 17210.2712 | 3782.4772 | 1.1086
2009-10-12 | 6:00 | 0.9 | -4.3 | 65 | 22 | 15% | 18.835 | 24 | 2830 | 14892.7415 | 4364.8129 | 14892.7415 | 18615.9269 | 4091.4125 | 1.1991
2009-10-12 | 7:00 | 1.4 | -3.6 | 67 | 22 | 15% | 18.91 | 24 | 2830 | 14676.4868 | 4301.4322 | 14676.4868 | 18345.6085 | 4032.0019 | 1.1817
2009-10-12 | 8:00 | 4.5 | -2.5 | 59 | 22 | 15% | 19.375 | 24 | 2830 | 13335.7075 | 3908.4723 | 13335.7075 | 16669.6344 | 3663.6559 | 1.0738
2009-10-12 | 9:00 | 6.1 | -2.8 | 51 | 22 | 15% | 19.615 | 24 | 2830 | 12643.6925 | 3705.6543 | 12643.6925 | 15804.6156 | 3473.5419 | 1.018
2009-10-12 | 10:00 | 7.7 | -3.2 | 45 | 22 | 15% | 19.855 | 24 | 2830 | 11951.6774 | 3502.8363 | 11951.6774 | 14939.5967 | 3283.4278 | 0.96232
2009-10-12 | 11:00 | 9.9 | -4.2 | 35 | 22 | 15% | 20.185 | 24 | 2830 | 11000.1566 | 3223.9615 | 11000.1566 | 13750.1958 | 3022.021 | 0.8857
2009-10-12 | 12:00 | 10.6 | -4.6 | 33 | 22 | 15% | 20.29 | 24 | 2830 | 10697.4 | 3135.2286 | 10697.4 | 13371.75 | 2938.8462 | 0.86133
2009-10-12 | 13:00 | 11.4 | -7.3 | 24 | 22 | 15% | 20.41 | 24 | 2830 | 10351.3925 | 3033.8196 | 10351.3925 | 12939.2406 | 2843.7891 | 0.83347
2009-10-12 | 14:00 | 11.5 | -9 | 21 | 22 | 15% | 20.425 | 24 | 2830 | 10308.1415 | 3021.1435 | 10308.1415 | 12885.1769 | 2831.907 | 0.82998
2009-10-12 | 15:00 | 11.4 | -8.9 | 21 | 22 | 15% | 20.41 | 24 | 2830 | 10351.3925 | 3033.8196 | 10351.3925 | 12939.2406 | 2843.7891 | 0.83347
2009-10-12 | 16:00 | 11.2 | -8.4 | 22 | 22 | 15% | 20.38 | 24 | 2830 | 10437.8943 | 3059.1718 | 10437.8943 | 13047.3679 | 2867.5534 | 0.84043
2009-10-12 | 17:00 | 9.6 | -1.1 | 47 | 22 | 15% | 20.14 | 24 | 2830 | 11129.9094 | 3261.9899 | 11129.9094 | 13912.3868 | 3057.6674 | 0.89615
2009-10-12 | 18:00 | 10 | -5.7 | 31 | 22 | 15% | 20.2 | 24 | 2830 | 10956.9057 | 3211.2854 | 10956.9057 | 13696.1321 | 3010.1389 | 0.88222
2009-10-12 | 19:00 | 9.3 | -3.3 | 40 | 22 | 15% | 20.095 | 24 | 2830 | 11259.6623 | 3300.0182 | 11259.6623 | 14074.5778 | 3093.3138 | 0.9066
2009-10-12 | 20:00 | 8.9 | -2.2 | 45 | 22 | 15% | 20.035 | 24 | 2830 | 11432.666 | 3350.7228 | 11432.666 | 14290.8325 | 3140.8423 | 0.92053
2009-10-12 | 21:00 | 8.9 | -2.1 | 45 | 22 | 15% | 20.035 | 24 | 2830 | 11432.666 | 3350.7228 | 11432.666 | 14290.8325 | 3140.8423 | 0.92053
2009-10-12 | 22:00 | 8.1 | -0.9 | 53 | 22 | 15% | 19.915 | 24 | 2830 | 11778.6736 | 3452.1318 | 11778.6736 | 14723.342 | 3235.8993 | 0.94839
2009-10-12 | 23:00 | 8.4 | -2.7 | 44 | 22 | 15% | 19.96 | 24 | 2830 | 11648.9208 | 3414.1034 | 11648.9208 | 14561.1509 | 3200.253 | 0.93794
2009-10-12 | 24:00 | 8.6 | -3.2 | 42 | 22 | 15% | 19.99 | 24 | 2830 | 11562.4189 | 3388.7511 | 11562.4189 | 14453.0236 | 3176.4887 | 0.93098
2009-10-13 | 1:00 | 8.1 | -2.5 | 46 | 22 | 15% | 19.915 | 24 | 2830 | 11778.6736 | 3452.1318 | 11778.6736 | 14723.342 | 3235.8993 | 0.94839
2009-10-13 | 2:00 | 8.5 | -2 | 47 | 22 | 15% | 19.975 | 24 | 2830 | 11605.6698 | 3401.4273 | 11605.6698 | 14507.0873 | 3188.3708 | 0.93446
2009-10-13 | 3:00 | 7.6 | -1.1 | 53 | 22 | 15% | 19.84 | 24 | 2830 | 11994.9283 | 3515.5124 | 11994.9283 | 14993.6604 | 3295.31 | 0.9658
2009-10-13 | 4:00 | 7.6 | -0.5 | 56 | 22 | 15% | 19.84 | 24 | 2830 | 11994.9283 | 3515.5124 | 11994.9283 | 14993.6604 | 3295.31 | 0.9658
2009-10-13 | 5:00 | 7.3 | 0.1 | 60 | 22 | 15% | 19.795 | 24 | 2830 | 12124.6811 | 3553.5408 | 12124.6811 | 15155.8514 | 3330.9564 | 0.97625
2009-10-13 | 6:00 | 7.9 | 0.1 | 58 | 22 | 15% | 19.885 | 24 | 2830 | 11865.1755 | 3477.484 | 11865.1755 | 14831.4693 | 3259.6636 | 0.95535
2009-10-13 | 7:00 | 7.6 | 0.8 | 62 | 22 | 15% | 19.84 | 24 | 2830 | 11994.9283 | 3515.5124 | 11994.9283 | 14993.6604 | 3295.31 | 0.9658
2009-10-13 | 8:00 | 8.7 | 0.9 | 58 | 22 | 15% | 20.005 | 24 | 2830 | 11519.1679 | 3376.075 | 11519.1679 | 14398.9599 | 3164.6066 | 0.92749
2009-10-13 | 9:00 | 9.8 | 1.9 | 58 | 22 | 15% | 20.17 | 24 | 2830 | 11043.4075 | 3236.6376 | 11043.4075 | 13804.2594 | 3033.9032 | 0.88919
2009-10-13 | 10:00 | 9.9 | 2.5 | 60 | 22 | 15% | 20.185 | 24 | 2830 | 11000.1566 | 3223.9615 | 11000.1566 | 13750.1958 | 3022.021 | 0.8857
2009-10-13 | 11:00 | 10.1 | 2.3 | 58 | 22 | 15% | 20.215 | 24 | 2830 | 10913.6547 | 3198.6092 | 10913.6547 | 13642.0684 | 2998.2568 | 0.87874
2009-10-13 | 12:00 | 11 | 2.9 | 57 | 22 | 15% | 20.35 | 24 | 2830 | 10524.3962 | 3084.5241 | 10524.3962 | 13155.4953 | 2891.3176 | 0.8474
2009-10-13 | 13:00 | 12.4 | 4.4 | 58 | 22 | 15% | 20.56 | 24 | 2830 | 9918.883 | 2907.0583 | 9918.883 | 12398.6038 | 2724.9679 | 0.79864
2009-10-13 | 14:00 | 11.3 | 4.7 | 64 | 22 | 15% | 20.395 | 24 | 2830 | 10394.6434 | 3046.4957 | 10394.6434 | 12993.3042 | 2855.6713 | 0.83695
2009-10-13 | 15:00 | 10.9 | 6.3 | 73 | 22 | 15% | 20.335 | 24 | 2830 | 10567.6472 | 3097.2002 | 10567.6472 | 13209.559 | 2903.1998 | 0.85088
2009-10-13 | 16:00 | 13.1 | 4.1 | 54 | 22 | 15% | 20.665 | 24 | 2830 | 9616.1264 | 2818.3254 | 9616.1264 | 12020.158 | 2641.793 | 0.77427
2009-10-13 | 17:00 | 13 | 4.4 | 56 | 22 | 15% | 20.65 | 24 | 2830 | 9659.3774 | 2831.0016 | 9659.3774 | 12074.2217 | 2653.6751 | 0.77775
2009-10-13 | 18:00 | 11.4 | 5.5 | 67 | 22 | 15% | 20.41 | 24 | 2830 | 10351.3925 | 3033.8196 | 10351.3925 | 12939.2406 | 2843.7891 | 0.83347
2009-10-13 | 19:00 | 11.1 | 5.1 | 66 | 22 | 15% | 20.365 | 24 | 2830 | 10481.1453 | 3071.848 | 10481.1453 | 13101.4316 | 2879.4355 | 0.84391
2009-10-13 | 20:00 | 11.1 | 5.3 | 67 | 22 | 15% | 20.365 | 24 | 2830 | 10481.1453 | 3071.848 | 10481.1453 | 13101.4316 | 2879.4355 | 0.84391
2009-10-13 | 21:00 | 11.1 | 5.4 | 68 | 22 | 15% | 20.365 | 24 | 2830 | 10481.1453 | 3071.848 | 10481.1453 | 13101.4316 | 2879.4355 | 0.84391
2009-10-13 | 22:00 | 10.7 | 6.6 | 76 | 22 | 15% | 20.305 | 24 | 2830 | 10654.1491 | 3122.5525 | 10654.1491 | 13317.6863 | 2926.964 | 0.85784
2009-10-13 | 23:00 | 10.6 | 6.3 | 75 | 22 | 15% | 20.29 | 24 | 2830 | 10697.4 | 3135.2286 | 10697.4 | 13371.75 | 2938.8462 | 0.86133
2009-10-13 | 24:00 | 10 | 6.4 | 78 | 22 | 15% | 20.2 | 24 | 2830 | 10956.9057 | 3211.2854 | 10956.9057 | 13696.1321 | 3010.1389 | 0.88222
2009-10-14 | 1:00 | 10.4 | 6.1 | 75 | 22 | 15% | 20.26 | 24 | 2830 | 10783.9019 | 3160.5809 | 10783.9019 | 13479.8774 | 2962.6104 | 0.86829
2009-10-14 | 2:00 | 10.3 | 6.4 | 77 | 22 | 15% | 20.245 | 24 | 2830 | 10827.1528 | 3173.257 | 10827.1528 | 13533.941 | 2974.4925 | 0.87177
2009-10-14 | 3:00 | 10.8 | 6.5 | 75 | 22 | 15% | 20.32 | 24 | 2830 | 10610.8981 | 3109.8764 | 10610.8981 | 13263.6226 | 2915.0819 | 0.85436
2009-10-14 | 4:00 | 11.3 | 6.1 | 70 | 22 | 15% | 20.395 | 24 | 2830 | 10394.6434 | 3046.4957 | 10394.6434 | 12993.3042 | 2855.6713 | 0.83695
2009-10-14 | 5:00 | 10.8 | 6.4 | 74 | 22 | 15% | 20.32 | 24 | 2830 | 10610.8981 | 3109.8764 | 10610.8981 | 13263.6226 | 2915.0819 | 0.85436
2009-10-14 | 6:00 | 10 | 6.7 | 80 | 22 | 15% | 20.2 | 24 | 2830 | 10956.9057 | 3211.2854 | 10956.9057 | 13696.1321 | 3010.1389 | 0.88222
2009-10-14 | 7:00 | 9.8 | 7.3 | 84 | 22 | 15% | 20.17 | 24 | 2830 | 11043.4075 | 3236.6376 | 11043.4075 | 13804.2594 | 3033.9032 | 0.88919
2009-10-14 | 8:00 | 9.7 | 7.3 | 85 | 22 | 15% | 20.155 | 24 | 2830 | 11086.6585 | 3249.3137 | 11086.6585 | 13858.3231 | 3045.7853 | 0.89267
2009-10-14 | 9:00 | 10.7 | 7.9 | 83 | 22 | 15% | 20.305 | 24 | 2830 | 10654.1491 | 3122.5525 | 10654.1491 | 13317.6863 | 2926.964 | 0.85784
2009-10-14 | 10:00 | 12.1 | 9 | 81 | 22 | 15% | 20.515 | 24 | 2830 | 10048.6358 | 2945.0867 | 10048.6358 | 12560.7948 | 2760.6142 | 0.80909
2009-10-14 | 11:00 | 13.2 | 8.8 | 75 | 22 | 15% | 20.68 | 24 | 2830 | 9572.8755 | 2805.6493 | 9572.8755 | 11966.0943 | 2629.9108 | 0.77078
2009-10-14 | 12:00 | 14.6 | 8.9 | 69 | 22 | 15% | 20.89 | 24 | 2830 | 8967.3623 | 2628.1835 | 8967.3623 | 11209.2028 | 2463.5611 | 0.72203
2009-10-14 | 13:00 | 15.4 | 9.5 | 68 | 22 | 15% | 21.01 | 24 | 2830 | 8621.3547 | 2526.7745 | 8621.3547 | 10776.6934 | 2368.504 | 0.69417
2009-10-14 | 14:00 | 15.9 | 8.8 | 63 | 22 | 15% | 21.085 | 24 | 2830 | 8405.1 | 2463.3939 | 8405.1 | 10506.375 | 2309.0934 | 0.67676
2009-10-14 | 15:00 | 15.1 | 8.6 | 65 | 22 | 15% | 20.965 | 24 | 2830 | 8751.1075 | 2564.8029 | 8751.1075 | 10938.8844 | 2404.1504 | 0.70462
2009-10-14 | 16:00 | 14.5 | 8.7 | 68 | 22 | 15% | 20.875 | 24 | 2830 | 9010.6132 | 2640.8597 | 9010.6132 | 11263.2665 | 2475.4432 | 0.72551
2009-10-14 | 17:00 | 12.4 | 9.9 | 85 | 22 | 15% | 20.56 | 24 | 2830 | 9918.883 | 2907.0583 | 9918.883 | 12398.6038 | 2724.9679 | 0.79864
2009-10-14 | 18:00 | 12.1 | 9.9 | 86 | 22 | 15% | 20.515 | 24 | 2830 | 10048.6358 | 2945.0867 | 10048.6358 | 12560.7948 | 2760.6142 | 0.80909
2009-10-14 | 19:00 | 12.8 | 8 | 73 | 22 | 15% | 20.62 | 24 | 2830 | 9745.8792 | 2856.3538 | 9745.8792 | 12182.3491 | 2677.4394 | 0.78471
2009-10-14 | 20:00 | 13.1 | 6.7 | 65 | 22 | 15% | 20.665 | 24 | 2830 | 9616.1264 | 2818.3254 | 9616.1264 | 12020.158 | 2641.793 | 0.77427
2009-10-14 | 21:00 | 13.2 | 6.7 | 65 | 22 | 15% | 20.68 | 24 | 2830 | 9572.8755 | 2805.6493 | 9572.8755 | 11966.0943 | 2629.9108 | 0.77078
2009-10-14 | 22:00 | 11.8 | 6.3 | 69 | 22 | 15% | 20.47 | 24 | 2830 | 10178.3887 | 2983.1151 | 10178.3887 | 12722.9858 | 2796.2606 | 0.81954
2009-10-14 | 23:00 | 10 | 5.9 | 76 | 22 | 15% | 20.2 | 24 | 2830 | 10956.9057 | 3211.2854 | 10956.9057 | 13696.1321 | 3010.1389 | 0.88222
2009-10-14 | 24:00 | 9.3 | 7.3 | 87 | 22 | 15% | 20.095 | 24 | 2830 | 11259.6623 | 3300.0182 | 11259.6623 | 14074.5778 | 3093.3138 | 0.9066
2009-10-15 | 1:00 | 10 | 7.6 | 85 | 22 | 15% | 20.2 | 24 | 2830 | 10956.9057 | 3211.2854 | 10956.9057 | 13696.1321 | 3010.1389 | 0.88222
2009-10-15 | 2:00 | 10.9 | 8.4 | 85 | 22 | 15% | 20.335 | 24 | 2830 | 10567.6472 | 3097.2002 | 10567.6472 | 13209.559 | 2903.1998 | 0.85088
2009-10-15 | 3:00 | 10.9 | 8.8 | 87 | 22 | 15% | 20.335 | 24 | 2830 | 10567.6472 | 3097.2002 | 10567.6472 | 13209.559 | 2903.1998 | 0.85088
2009-10-15 | 4:00 | 10.8 | 8 | 83 | 22 | 15% | 20.32 | 24 | 2830 | 10610.8981 | 3109.8764 | 10610.8981 | 13263.6226 | 2915.0819 | 0.85436
2009-10-15 | 5:00 | 10.6 | 7.6 | 82 | 22 | 15% | 20.29 | 24 | 2830 | 10697.4 | 3135.2286 | 10697.4 | 13371.75 | 2938.8462 | 0.86133
2009-10-15 | 6:00 | 10.6 | 7.5 | 81 | 22 | 15% | 20.29 | 24 | 2830 | 10697.4 | 3135.2286 | 10697.4 | 13371.75 | 2938.8462 | 0.86133
2009-10-15 | 7:00 | 10.8 | 7.9 | 82 | 22 | 15% | 20.32 | 24 | 2830 | 10610.8981 | 3109.8764 | 10610.8981 | 13263.6226 | 2915.0819 | 0.85436
2009-10-15 | 8:00 | 11.2 | 7.7 | 79 | 22 | 15% | 20.38 | 24 | 2830 | 10437.8943 | 3059.1718 | 10437.8943 | 13047.3679 | 2867.5534 | 0.84043
2009-10-15 | 9:00 | 12 | 8.2 | 78 | 22 | 15% | 20.5 | 24 | 2830 | 10091.8868 | 2957.7628 | 10091.8868 | 12614.8585 | 2772.4964 | 0.81257
2009-10-15 | 10:00 | 13.7 | 9 | 73 | 22 | 15% | 20.755 | 24 | 2830 | 9356.6208 | 2742.2687 | 9356.6208 | 11695.7759 | 2570.5002 | 0.75337
2009-10-15 | 11:00 | 14.9 | 9.4 | 70 | 22 | 15% | 20.935 | 24 | 2830 | 8837.6094 | 2590.1552 | 8837.6094 | 11047.0118 | 2427.9147 | 0.71158
2009-10-15 | 12:00 | 15.5 | 8.8 | 64 | 22 | 15% | 21.025 | 24 | 2830 | 8578.1038 | 2514.0984 | 8578.1038 | 10722.6297 | 2356.6219 | 0.69069
2009-10-15 | 13:00 | 16.6 | 8.8 | 60 | 22 | 15% | 21.19 | 24 | 2830 | 8102.3434 | 2374.661 | 8102.3434 | 10127.9292 | 2225.9185 | 0.65238
2009-10-15 | 14:00 | 17.1 | 9 | 59 | 22 | 15% | 21.265 | 24 | 2830 | 7886.0887 | 2311.2804 | 7886.0887 | 9857.6108 | 2166.5079 | 0.63497
2009-10-15 | 15:00 | 17.3 | 8.7 | 57 | 22 | 15% | 21.295 | 24 | 2830 | 7799.5868 | 2285.9281 | 7799.5868 | 9749.4835 | 2142.7436 | 0.628
2009-10-15 | 16:00 | 16.9 | 8.2 | 56 | 22 | 15% | 21.235 | 24 | 2830 | 7972.5906 | 2336.6326 | 7972.5906 | 9965.7382 | 2190.2721 | 0.64193
2009-10-15 | 17:00 | 15.9 | 8.7 | 62 | 22 | 15% | 21.085 | 24 | 2830 | 8405.1 | 2463.3939 | 8405.1 | 10506.375 | 2309.0934 | 0.67676
2009-10-15 | 18:00 | 14.6 | 8.8 | 68 | 22 | 15% | 20.89 | 24 | 2830 | 8967.3623 | 2628.1835 | 8967.3623 | 11209.2028 | 2463.5611 | 0.72203
2009-10-15 | 19:00 | 13.7 | 9.3 | 75 | 22 | 15% | 20.755 | 24 | 2830 | 9356.6208 | 2742.2687 | 9356.6208 | 11695.7759 | 2570.5002 | 0.75337
2009-10-15 | 20:00 | 13.1 | 9.2 | 77 | 22 | 15% | 20.665 | 24 | 2830 | 9616.1264 | 2818.3254 | 9616.1264 | 12020.158 | 2641.793 | 0.77427
2009-10-15 | 21:00 | 13 | 9.4 | 79 | 22 | 15% | 20.65 | 24 | 2830 | 9659.3774 | 2831.0016 | 9659.3774 | 12074.2217 | 2653.6751 | 0.77775
2009-10-15 | 22:00 | 12.2 | 9.6 | 84 | 22 | 15% | 20.53 | 24 | 2830 | 10005.3849 | 2932.4106 | 10005.3849 | 12506.7311 | 2748.7321 | 0.80561
2009-10-15 | 23:00 | 12 | 10 | 88 | 22 | 15% | 20.5 | 24 | 2830 | 10091.8868 | 2957.7628 | 10091.8868 | 12614.8585 | 2772.4964 | 0.81257
2009-10-15 | 24:00 | 11.9 | 10 | 88 | 22 | 15% | 20.485 | 24 | 2830 | 10135.1377 | 2970.439 | 10135.1377 | 12668.9222 | 2784.3785 | 0.81605
2009-10-16 | 1:00 | 11.9 | 9.9 | 88 | 22 | 15% | 20.485 | 24 | 2830 | 10135.1377 | 2970.439 | 10135.1377 | 12668.9222 | 2784.3785 | 0.81605
2009-10-16 | 2:00 | 12 | 10 | 88 | 22 | 15% | 20.5 | 24 | 2830 | 10091.8868 | 2957.7628 | 10091.8868 | 12614.8585 | 2772.4964 | 0.81257
2009-10-16 | 3:00 | 12.2 | 10.4 | 89 | 22 | 15% | 20.53 | 24 | 2830 | 10005.3849 | 2932.4106 | 10005.3849 | 12506.7311 | 2748.7321 | 0.80561
2009-10-16 | 4:00 | 12.3 | 10.5 | 89 | 22 | 15% | 20.545 | 24 | 2830 | 9962.134 | 2919.7345 | 9962.134 | 12452.6675 | 2736.85 | 0.80212
2009-10-16 | 5:00 | 12.4 | 10.2 | 86 | 22 | 15% | 20.56 | 24 | 2830 | 9918.883 | 2907.0583 | 9918.883 | 12398.6038 | 2724.9679 | 0.79864
2009-10-16 | 6:00 | 12.6 | 10.2 | 85 | 22 | 15% | 20.59 | 24 | 2830 | 9832.3811 | 2881.7061 | 9832.3811 | 12290.4764 | 2701.2036 | 0.79168
2009-10-16 | 7:00 | 12.4 | 10.2 | 86 | 22 | 15% | 20.56 | 24 | 2830 | 9918.883 | 2907.0583 | 9918.883 | 12398.6038 | 2724.9679 | 0.79864
2009-10-16 | 8:00 | 12.6 | 10.4 | 86 | 22 | 15% | 20.59 | 24 | 2830 | 9832.3811 | 2881.7061 | 9832.3811 | 12290.4764 | 2701.2036 | 0.79168
2009-10-16 | 9:00 | 13.4 | 11.4 | 88 | 22 | 15% | 20.71 | 24 | 2830 | 9486.3736 | 2780.2971 | 9486.3736 | 11857.967 | 2606.1466 | 0.76382
2009-10-16 | 10:00 | 13.9 | 12 | 88 | 22 | 15% | 20.785 | 24 | 2830 | 9270.1189 | 2716.9164 | 9270.1189 | 11587.6486 | 2546.736 | 0.74641
2009-10-16 | 11:00 | 14.3 | 12.5 | 89 | 22 | 15% | 20.845 | 24 | 2830 | 9097.1151 | 2666.2119 | 9097.1151 | 11371.3939 | 2499.2074 | 0.73248
2009-10-16 | 12:00 | 15.2 | 12.6 | 84 | 22 | 15% | 20.98 | 24 | 2830 | 8707.8566 | 2552.1268 | 8707.8566 | 10884.8208 | 2392.2683 | 0.70113
2009-10-16 | 13:00 | 15.4 | 12.6 | 83 | 22 | 15% | 21.01 | 24 | 2830 | 8621.3547 | 2526.7745 | 8621.3547 | 10776.6934 | 2368.504 | 0.69417
2009-10-16 | 14:00 | 16 | 13 | 82 | 22 | 15% | 21.1 | 24 | 2830 | 8361.8491 | 2450.7178 | 8361.8491 | 10452.3113 | 2297.2113 | 0.67327
2009-10-16 | 15:00 | 15.7 | 12.9 | 83 | 22 | 15% | 21.055 | 24 | 2830 | 8491.6019 | 2488.7462 | 8491.6019 | 10614.5024 | 2332.8577 | 0.68372
2009-10-16 | 16:00 | 15.7 | 13.1 | 85 | 22 | 15% | 21.055 | 24 | 2830 | 8491.6019 | 2488.7462 | 8491.6019 | 10614.5024 | 2332.8577 | 0.68372
2009-10-16 | 17:00 | 15.4 | 12.9 | 85 | 22 | 15% | 21.01 | 24 | 2830 | 8621.3547 | 2526.7745 | 8621.3547 | 10776.6934 | 2368.504 | 0.69417
2009-10-16 | 18:00 | 15.5 | 13.1 | 86 | 22 | 15% | 21.025 | 24 | 2830 | 8578.1038 | 2514.0984 | 8578.1038 | 10722.6297 | 2356.6219 | 0.69069
2009-10-16 | 19:00 | 16 | 13.5 | 85 | 22 | 15% | 21.1 | 24 | 2830 | 8361.8491 | 2450.7178 | 8361.8491 | 10452.3113 | 2297.2113 | 0.67327
2009-10-16 | 20:00 | 16.3 | 13.9 | 86 | 22 | 15% | 21.145 | 24 | 2830 | 8232.0962 | 2412.6894 | 8232.0962 | 10290.1203 | 2261.5649 | 0.66283
2009-10-16 | 21:00 | 16.3 | 14.1 | 87 | 22 | 15% | 21.145 | 24 | 2830 | 8232.0962 | 2412.6894 | 8232.0962 | 10290.1203 | 2261.5649 | 0.66283
2009-10-16 | 22:00 | 16.3 | 13.7 | 85 | 22 | 15% | 21.145 | 24 | 2830 | 8232.0962 | 2412.6894 | 8232.0962 | 10290.1203 | 2261.5649 | 0.66283
2009-10-16 | 23:00 | 16 | 14 | 88 | 22 | 15% | 21.1 | 24 | 2830 | 8361.8491 | 2450.7178 | 8361.8491 | 10452.3113 | 2297.2113 | 0.67327
2009-10-16 | 24:00 | 15.4 | 13.8 | 90 | 22 | 15% | 21.01 | 24 | 2830 | 8621.3547 | 2526.7745 | 8621.3547 | 10776.6934 | 2368.504 | 0.69417
2009-10-17 | 1:00 | 15.4 | 13.8 | 90 | 22 | 15% | 21.01 | 24 | 2830 | 8621.3547 | 2526.7745 | 8621.3547 | 10776.6934 | 2368.504 | 0.69417
2009-10-17 | 2:00 | 15.2 | 13.6 | 90 | 22 | 15% | 20.98 | 24 | 2830 | 8707.8566 | 2552.1268 | 8707.8566 | 10884.8208 | 2392.2683 | 0.70113
2009-10-17 | 3:00 | 14.9 | 13.4 | 91 | 22 | 15% | 20.935 | 24 | 2830 | 8837.6094 | 2590.1552 | 8837.6094 | 11047.0118 | 2427.9147 | 0.71158
2009-10-17 | 4:00 | 14.6 | 13.2 | 91 | 22 | 15% | 20.89 | 24 | 2830 | 8967.3623 | 2628.1835 | 8967.3623 | 11209.2028 | 2463.5611 | 0.72203
2009-10-17 | 5:00 | 14.3 | 13 | 92 | 22 | 15% | 20.845 | 24 | 2830 | 9097.1151 | 2666.2119 | 9097.1151 | 11371.3939 | 2499.2074 | 0.73248
2009-10-17 | 6:00 | 14.4 | 12.7 | 90 | 22 | 15% | 20.86 | 24 | 2830 | 9053.8642 | 2653.5358 | 9053.8642 | 11317.3302 | 2487.3253 | 0.72899
2009-10-17 | 7:00 | 14.2 | 12.7 | 91 | 22 | 15% | 20.83 | 24 | 2830 | 9140.366 | 2678.8881 | 9140.366 | 11425.4575 | 2511.0896 | 0.73596
2009-10-17 | 8:00 | 14.3 | 12.7 | 90 | 22 | 15% | 20.845 | 24 | 2830 | 9097.1151 | 2666.2119 | 9097.1151 | 11371.3939 | 2499.2074 | 0.73248
2009-10-17 | 9:00 | 14.2 | 12.5 | 90 | 22 | 15% | 20.83 | 24 | 2830 | 9140.366 | 2678.8881 | 9140.366 | 11425.4575 | 2511.0896 | 0.73596
2009-10-17 | 10:00 | 14.2 | 12.3 | 88 | 22 | 15% | 20.83 | 24 | 2830 | 9140.366 | 2678.8881 | 9140.366 | 11425.4575 | 2511.0896 | 0.73596
2009-10-17 | 11:00 | 14.1 | 12.2 | 88 | 22 | 15% | 20.815 | 24 | 2830 | 9183.617 | 2691.5642 | 9183.617 | 11479.5212 | 2522.9717 | 0.73944
2009-10-17 | 12:00 | 14.2 | 12.5 | 90 | 22 | 15% | 20.83 | 24 | 2830 | 9140.366 | 2678.8881 | 9140.366 | 11425.4575 | 2511.0896 | 0.73596
2009-10-17 | 13:00 | 14.6 | 12.7 | 88 | 22 | 15% | 20.89 | 24 | 2830 | 8967.3623 | 2628.1835 | 8967.3623 | 11209.2028 | 2463.5611 | 0.72203
2009-10-17 | 14:00 | 15.3 | 12.9 | 86 | 22 | 15% | 20.995 | 24 | 2830 | 8664.6057 | 2539.4507 | 8664.6057 | 10830.7571 | 2380.3862 | 0.69765
2009-10-17 | 15:00 | 14.3 | 12.3 | 88 | 22 | 15% | 20.845 | 24 | 2830 | 9097.1151 | 2666.2119 | 9097.1151 | 11371.3939 | 2499.2074 | 0.73248
2009-10-17 | 16:00 | 13 | 11 | 88 | 22 | 15% | 20.65 | 24 | 2830 | 9659.3774 | 2831.0016 | 9659.3774 | 12074.2217 | 2653.6751 | 0.77775
2009-10-17 | 17:00 | 13 | 11.3 | 89 | 22 | 15% | 20.65 | 24 | 2830 | 9659.3774 | 2831.0016 | 9659.3774 | 12074.2217 | 2653.6751 | 0.77775
2009-10-17 | 18:00 | 13.5 | 11.8 | 89 | 22 | 15% | 20.725 | 24 | 2830 | 9443.1226 | 2767.6209 | 9443.1226 | 11803.9033 | 2594.2645 | 0.76034
2009-10-17 | 19:00 | 13.1 | 11.3 | 89 | 22 | 15% | 20.665 | 24 | 2830 | 9616.1264 | 2818.3254 | 9616.1264 | 12020.158 | 2641.793 | 0.77427
2009-10-17 | 20:00 | 12.7 | 10.8 | 88 | 22 | 15% | 20.605 | 24 | 2830 | 9789.1302 | 2869.0299 | 9789.1302 | 12236.4127 | 2689.3215 | 0.7882
2009-10-17 | 21:00 | 13 | 11 | 88 | 22 | 15% | 20.65 | 24 | 2830 | 9659.3774 | 2831.0016 | 9659.3774 | 12074.2217 | 2653.6751 | 0.77775
2009-10-17 | 22:00 | 13.3 | 10.6 | 84 | 22 | 15% | 20.695 | 24 | 2830 | 9529.6245 | 2792.9732 | 9529.6245 | 11912.0307 | 2618.0287 | 0.7673
2009-10-17 | 23:00 | 13.1 | 10.6 | 85 | 22 | 15% | 20.665 | 24 | 2830 | 9616.1264 | 2818.3254 | 9616.1264 | 12020.158 | 2641.793 | 0.77427
2009-10-17 | 24:00 | 12.8 | 10.5 | 86 | 22 | 15% | 20.62 | 24 | 2830 | 9745.8792 | 2856.3538 | 9745.8792 | 12182.3491 | 2677.4394 | 0.78471
2009-10-18 | 1:00 | 12.6 | 10.4 | 86 | 22 | 15% | 20.59 | 24 | 2830 | 9832.3811 | 2881.7061 | 9832.3811 | 12290.4764 | 2701.2036 | 0.79168
2009-10-18 | 2:00 | 12.5 | 10.4 | 87 | 22 | 15% | 20.575 | 24 | 2830 | 9875.6321 | 2894.3822 | 9875.6321 | 12344.5401 | 2713.0857 | 0.79516
2009-10-18 | 3:00 | 12.4 | 10.3 | 87 | 22 | 15% | 20.56 | 24 | 2830 | 9918.883 | 2907.0583 | 9918.883 | 12398.6038 | 2724.9679 | 0.79864
2009-10-18 | 4:00 | 12.2 | 10.4 | 89 | 22 | 15% | 20.53 | 24 | 2830 | 10005.3849 | 2932.4106 | 10005.3849 | 12506.7311 | 2748.7321 | 0.80561
2009-10-18 | 5:00 | 11.9 | 10.1 | 89 | 22 | 15% | 20.485 | 24 | 2830 | 10135.1377 | 2970.439 | 10135.1377 | 12668.9222 | 2784.3785 | 0.81605
2009-10-18 | 6:00 | 11.6 | 9.7 | 88 | 22 | 15% | 20.44 | 24 | 2830 | 10264.8906 | 3008.4673 | 10264.8906 | 12831.1132 | 2820.0249 | 0.8265
2009-10-18 | 7:00 | 10.6 | 8.9 | 89 | 22 | 15% | 20.29 | 24 | 2830 | 10697.4 | 3135.2286 | 10697.4 | 13371.75 | 2938.8462 | 0.86133
2009-10-18 | 8:00 | 11.7 | 10 | 89 | 22 | 15% | 20.455 | 24 | 2830 | 10221.6396 | 2995.7912 | 10221.6396 | 12777.0495 | 2808.1428 | 0.82302
2009-10-18 | 9:00 | 12.2 | 10.3 | 88 | 22 | 15% | 20.53 | 24 | 2830 | 10005.3849 | 2932.4106 | 10005.3849 | 12506.7311 | 2748.7321 | 0.80561
2009-10-18 | 10:00 | 12.6 | 10.4 | 86 | 22 | 15% | 20.59 | 24 | 2830 | 9832.3811 | 2881.7061 | 9832.3811 | 12290.4764 | 2701.2036 | 0.79168
2009-10-18 | 11:00 | 13 | 10.6 | 85 | 22 | 15% | 20.65 | 24 | 2830 | 9659.3774 | 2831.0016 | 9659.3774 | 12074.2217 | 2653.6751 | 0.77775
2009-10-18 | 12:00 | 12.3 | 10.4 | 88 | 22 | 15% | 20.545 | 24 | 2830 | 9962.134 | 2919.7345 | 9962.134 | 12452.6675 | 2736.85 | 0.80212
2009-10-18 | 13:00 | 12.1 | 9.8 | 86 | 22 | 15% | 20.515 | 24 | 2830 | 10048.6358 | 2945.0867 | 10048.6358 | 12560.7948 | 2760.6142 | 0.80909
2009-10-18 | 14:00 | 12.7 | 10.4 | 86 | 22 | 15% | 20.605 | 24 | 2830 | 9789.1302 | 2869.0299 | 9789.1302 | 12236.4127 | 2689.3215 | 0.7882
2009-10-18 | 15:00 | 12.7 | 10.2 | 85 | 22 | 15% | 20.605 | 24 | 2830 | 9789.1302 | 2869.0299 | 9789.1302 | 12236.4127 | 2689.3215 | 0.7882
2009-10-18 | 16:00 | 12.9 | 10.3 | 84 | 22 | 15% | 20.635 | 24 | 2830 | 9702.6283 | 2843.6777 | 9702.6283 | 12128.2854 | 2665.5572 | 0.78123
2009-10-18 | 17:00 | 11.1 | 9.4 | 89 | 22 | 15% | 20.365 | 24 | 2830 | 10481.1453 | 3071.848 | 10481.1453 | 13101.4316 | 2879.4355 | 0.84391
2009-10-18 | 18:00 | 9.9 | 8.2 | 89 | 22 | 15% | 20.185 | 24 | 2830 | 11000.1566 | 3223.9615 | 11000.1566 | 13750.1958 | 3022.021 | 0.8857
2009-10-18 | 19:00 | 9.7 | 8 | 89 | 22 | 15% | 20.155 | 24 | 2830 | 11086.6585 | 3249.3137 | 11086.6585 | 13858.3231 | 3045.7853 | 0.89267
2009-10-18 | 20:00 | 10.6 | 9.2 | 91 | 22 | 15% | 20.29 | 24 | 2830 | 10697.4 | 3135.2286 | 10697.4 | 13371.75 | 2938.8462 | 0.86133
2009-10-18 | 21:00 | 10.8 | 9.3 | 90 | 22 | 15% | 20.32 | 24 | 2830 | 10610.8981 | 3109.8764 | 10610.8981 | 13263.6226 | 2915.0819 | 0.85436
2009-10-18 | 22:00 | 10.5 | 9.1 | 91 | 22 | 15% | 20.275 | 24 | 2830 | 10740.6509 | 3147.9047 | 10740.6509 | 13425.8137 | 2950.7283 | 0.86481
2009-10-18 | 23:00 | 9.2 | 7.6 | 90 | 22 | 15% | 20.08 | 24 | 2830 | 11302.9132 | 3312.6944 | 11302.9132 | 14128.6415 | 3105.1959 | 0.91008
2009-10-18 | 24:00 | 10.6 | 9.5 | 93 | 22 | 15% | 20.29 | 24 | 2830 | 10697.4 | 3135.2286 | 10697.4 | 13371.75 | 2938.8462 | 0.86133
2009-10-19 | 1:00 | 10.7 | 9.3 | 91 | 22 | 15% | 20.305 | 24 | 2830 | 10654.1491 | 3122.5525 | 10654.1491 | 13317.6863 | 2926.964 | 0.85784
2009-10-19 | 2:00 | 10.8 | 9.3 | 90 | 22 | 15% | 20.32 | 24 | 2830 | 10610.8981 | 3109.8764 | 10610.8981 | 13263.6226 | 2915.0819 | 0.85436
2009-10-19 | 3:00 | 10.6 | 9 | 90 | 22 | 15% | 20.29 | 24 | 2830 | 10697.4 | 3135.2286 | 10697.4 | 13371.75 | 2938.8462 | 0.86133
2009-10-19 | 4:00 | 10.4 | 8.8 | 90 | 22 | 15% | 20.26 | 24 | 2830 | 10783.9019 | 3160.5809 | 10783.9019 | 13479.8774 | 2962.6104 | 0.86829
2009-10-19 | 5:00 | 10.3 | 8.4 | 88 | 22 | 15% | 20.245 | 24 | 2830 | 10827.1528 | 3173.257 | 10827.1528 | 13533.941 | 2974.4925 | 0.87177
2009-10-19 | 6:00 | 9.8 | 7.7 | 87 | 22 | 15% | 20.17 | 24 | 2830 | 11043.4075 | 3236.6376 | 11043.4075 | 13804.2594 | 3033.9032 | 0.88919
2009-10-19 | 7:00 | 9.6 | 7.9 | 89 | 22 | 15% | 20.14 | 24 | 2830 | 11129.9094 | 3261.9899 | 11129.9094 | 13912.3868 | 3057.6674 | 0.89615
2009-10-19 | 8:00 | 10.1 | 7.9 | 86 | 22 | 15% | 20.215 | 24 | 2830 | 10913.6547 | 3198.6092 | 10913.6547 | 13642.0684 | 2998.2568 | 0.87874
2009-10-19 | 9:00 | 11.4 | 7.9 | 79 | 22 | 15% | 20.41 | 24 | 2830 | 10351.3925 | 3033.8196 | 10351.3925 | 12939.2406 | 2843.7891 | 0.83347
2009-10-19 | 10:00 | 11.2 | 8.4 | 83 | 22 | 15% | 20.38 | 24 | 2830 | 10437.8943 | 3059.1718 | 10437.8943 | 13047.3679 | 2867.5534 | 0.84043
2009-10-19 | 11:00 | 11.6 | 8.5 | 81 | 22 | 15% | 20.44 | 24 | 2830 | 10264.8906 | 3008.4673 | 10264.8906 | 12831.1132 | 2820.0249 | 0.8265
2009-10-19 | 12:00 | 12.2 | 8.9 | 80 | 22 | 15% | 20.53 | 24 | 2830 | 10005.3849 | 2932.4106 | 10005.3849 | 12506.7311 | 2748.7321 | 0.80561
2009-10-19 | 13:00 | 12.1 | 8.9 | 81 | 22 | 15% | 20.515 | 24 | 2830 | 10048.6358 | 2945.0867 | 10048.6358 | 12560.7948 | 2760.6142 | 0.80909
2009-10-19 | 14:00 | 11.9 | 8.6 | 80 | 22 | 15% | 20.485 | 24 | 2830 | 10135.1377 | 2970.439 | 10135.1377 | 12668.9222 | 2784.3785 | 0.81605
2009-10-19 | 15:00 | 11.7 | 8.5 | 81 | 22 | 15% | 20.455 | 24 | 2830 | 10221.6396 | 2995.7912 | 10221.6396 | 12777.0495 | 2808.1428 | 0.82302
2009-10-19 | 16:00 | 11.2 | 8.4 | 83 | 22 | 15% | 20.38 | 24 | 2830 | 10437.8943 | 3059.1718 | 10437.8943 | 13047.3679 | 2867.5534 | 0.84043
2009-10-19 | 17:00 | 11.1 | 8.2 | 82 | 22 | 15% | 20.365 | 24 | 2830 | 10481.1453 | 3071.848 | 10481.1453 | 13101.4316 | 2879.4355 | 0.84391
2009-10-19 | 18:00 | 10.1 | 7.8 | 86 | 22 | 15% | 20.215 | 24 | 2830 | 10913.6547 | 3198.6092 | 10913.6547 | 13642.0684 | 2998.2568 | 0.87874
2009-10-19 | 19:00 | 9.8 | 7.6 | 86 | 22 | 15% | 20.17 | 24 | 2830 | 11043.4075 | 3236.6376 | 11043.4075 | 13804.2594 | 3033.9032 | 0.88919
2009-10-19 | 20:00 | 10.5 | 7.8 | 83 | 22 | 15% | 20.275 | 24 | 2830 | 10740.6509 | 3147.9047 | 10740.6509 | 13425.8137 | 2950.7283 | 0.86481
2009-10-19 | 21:00 | 10.5 | 7.9 | 84 | 22 | 15% | 20.275 | 24 | 2830 | 10740.6509 | 3147.9047 | 10740.6509 | 13425.8137 | 2950.7283 | 0.86481
2009-10-19 | 22:00 | 9.1 | 7.3 | 88 | 22 | 15% | 20.065 | 24 | 2830 | 11346.1642 | 3325.3705 | 11346.1642 | 14182.7052 | 3117.0781 | 0.91356
2009-10-19 | 23:00 | 9.9 | 8 | 88 | 22 | 15% | 20.185 | 24 | 2830 | 11000.1566 | 3223.9615 | 11000.1566 | 13750.1958 | 3022.021 | 0.8857
2009-10-19 | 24:00 | 10.1 | 8.4 | 89 | 22 | 15% | 20.215 | 24 | 2830 | 10913.6547 | 3198.6092 | 10913.6547 | 13642.0684 | 2998.2568 | 0.87874
2009-10-20 | 1:00 | 10.4 | 8.4 | 87 | 22 | 15% | 20.26 | 24 | 2830 | 10783.9019 | 3160.5809 | 10783.9019 | 13479.8774 | 2962.6104 | 0.86829
2009-10-20 | 2:00 | 10.6 | 8.5 | 87 | 22 | 15% | 20.29 | 24 | 2830 | 10697.4 | 3135.2286 | 10697.4 | 13371.75 | 2938.8462 | 0.86133
2009-10-20 | 3:00 | 10.6 | 8.6 | 87 | 22 | 15% | 20.29 | 24 | 2830 | 10697.4 | 3135.2286 | 10697.4 | 13371.75 | 2938.8462 | 0.86133
2009-10-20 | 4:00 | 10.9 | 8.7 | 86 | 22 | 15% | 20.335 | 24 | 2830 | 10567.6472 | 3097.2002 | 10567.6472 | 13209.559 | 2903.1998 | 0.85088
2009-10-20 | 5:00 | 10.6 | 8.6 | 87 | 22 | 15% | 20.29 | 24 | 2830 | 10697.4 | 3135.2286 | 10697.4 | 13371.75 | 2938.8462 | 0.86133
2009-10-20 | 6:00 | 10.7 | 8.2 | 85 | 22 | 15% | 20.305 | 24 | 2830 | 10654.1491 | 3122.5525 | 10654.1491 | 13317.6863 | 2926.964 | 0.85784
2009-10-20 | 7:00 | 10.5 | 8.1 | 85 | 22 | 15% | 20.275 | 24 | 2830 | 10740.6509 | 3147.9047 | 10740.6509 | 13425.8137 | 2950.7283 | 0.86481
2009-10-20 | 8:00 | 11.3 | 8.4 | 82 | 22 | 15% | 20.395 | 24 | 2830 | 10394.6434 | 3046.4957 | 10394.6434 | 12993.3042 | 2855.6713 | 0.83695
2009-10-20 | 9:00 | 11.9 | 8.4 | 79 | 22 | 15% | 20.485 | 24 | 2830 | 10135.1377 | 2970.439 | 10135.1377 | 12668.9222 | 2784.3785 | 0.81605
2009-10-20 | 10:00 | 12.4 | 8.9 | 79 | 22 | 15% | 20.56 | 24 | 2830 | 9918.883 | 2907.0583 | 9918.883 | 12398.6038 | 2724.9679 | 0.79864
2009-10-20 | 11:00 | 13.4 | 9.4 | 77 | 22 | 15% | 20.71 | 24 | 2830 | 9486.3736 | 2780.2971 | 9486.3736 | 11857.967 | 2606.1466 | 0.76382
2009-10-20 | 12:00 | 13.2 | 9 | 76 | 22 | 15% | 20.68 | 24 | 2830 | 9572.8755 | 2805.6493 | 9572.8755 | 11966.0943 | 2629.9108 | 0.77078
2009-10-20 | 13:00 | 12.2 | 8.9 | 80 | 22 | 15% | 20.53 | 24 | 2830 | 10005.3849 | 2932.4106 | 10005.3849 | 12506.7311 | 2748.7321 | 0.80561
2009-10-20 | 14:00 | 12.2 | 9 | 81 | 22 | 15% | 20.53 | 24 | 2830 | 10005.3849 | 2932.4106 | 10005.3849 | 12506.7311 | 2748.7321 | 0.80561
2009-10-20 | 15:00 | 12.4 | 9 | 80 | 22 | 15% | 20.56 | 24 | 2830 | 9918.883 | 2907.0583 | 9918.883 | 12398.6038 | 2724.9679 | 0.79864
2009-10-20 | 16:00 | 11.7 | 8.9 | 83 | 22 | 15% | 20.455 | 24 | 2830 | 10221.6396 | 2995.7912 | 10221.6396 | 12777.0495 | 2808.1428 | 0.82302
2009-10-20 | 17:00 | 11 | 8.6 | 85 | 22 | 15% | 20.35 | 24 | 2830 | 10524.3962 | 3084.5241 | 10524.3962 | 13155.4953 | 2891.3176 | 0.8474
2009-10-20 | 18:00 | 12.6 | 9 | 79 | 22 | 15% | 20.59 | 24 | 2830 | 9832.3811 | 2881.7061 | 9832.3811 | 12290.4764 | 2701.2036 | 0.79168
2009-10-20 | 19:00 | 11.7 | 9.1 | 84 | 22 | 15% | 20.455 | 24 | 2830 | 10221.6396 | 2995.7912 | 10221.6396 | 12777.0495 | 2808.1428 | 0.82302
2009-10-20 | 20:00 | 11.3 | 8.7 | 84 | 22 | 15% | 20.395 | 24 | 2830 | 10394.6434 | 3046.4957 | 10394.6434 | 12993.3042 | 2855.6713 | 0.83695
2009-10-20 | 21:00 | 11.1 | 8.8 | 86 | 22 | 15% | 20.365 | 24 | 2830 | 10481.1453 | 3071.848 | 10481.1453 | 13101.4316 | 2879.4355 | 0.84391
2009-10-20 | 22:00 | 11.3 | 8.7 | 84 | 22 | 15% | 20.395 | 24 | 2830 | 10394.6434 | 3046.4957 | 10394.6434 | 12993.3042 | 2855.6713 | 0.83695
2009-10-20 | 23:00 | 11.2 | 8.6 | 84 | 22 | 15% | 20.38 | 24 | 2830 | 10437.8943 | 3059.1718 | 10437.8943 | 13047.3679 | 2867.5534 | 0.84043
2009-10-20 | 24:00 | 11.4 | 8.5 | 82 | 22 | 15% | 20.41 | 24 | 2830 | 10351.3925 | 3033.8196 | 10351.3925 | 12939.2406 | 2843.7891 | 0.83347
2009-10-21 | 1:00 | 11.1 | 8.3 | 83 | 22 | 15% | 20.365 | 24 | 2830 | 10481.1453 | 3071.848 | 10481.1453 | 13101.4316 | 2879.4355 | 0.84391
2009-10-21 | 2:00 | 11.2 | 8.5 | 83 | 22 | 15% | 20.38 | 24 | 2830 | 10437.8943 | 3059.1718 | 10437.8943 | 13047.3679 | 2867.5534 | 0.84043
2009-10-21 | 3:00 | 11.3 | 8.3 | 82 | 22 | 15% | 20.395 | 24 | 2830 | 10394.6434 | 3046.4957 | 10394.6434 | 12993.3042 | 2855.6713 | 0.83695
2009-10-21 | 4:00 | 11.3 | 8.5 | 83 | 22 | 15% | 20.395 | 24 | 2830 | 10394.6434 | 3046.4957 | 10394.6434 | 12993.3042 | 2855.6713 | 0.83695
2009-10-21 | 5:00 | 10.6 | 8.5 | 87 | 22 | 15% | 20.29 | 24 | 2830 | 10697.4 | 3135.2286 | 10697.4 | 13371.75 | 2938.8462 | 0.86133
2009-10-21 | 6:00 | 10.9 | 8.4 | 85 | 22 | 15% | 20.335 | 24 | 2830 | 10567.6472 | 3097.2002 | 10567.6472 | 13209.559 | 2903.1998 | 0.85088
2009-10-21 | 7:00 | 10.8 | 8.7 | 87 | 22 | 15% | 20.32 | 24 | 2830 | 10610.8981 | 3109.8764 | 10610.8981 | 13263.6226 | 2915.0819 | 0.85436
2009-10-21 | 8:00 | 10.9 | 8.8 | 87 | 22 | 15% | 20.335 | 24 | 2830 | 10567.6472 | 3097.2002 | 10567.6472 | 13209.559 | 2903.1998 | 0.85088
2009-10-21 | 9:00 | 10.9 | 8.9 | 87 | 22 | 15% | 20.335 | 24 | 2830 | 10567.6472 | 3097.2002 | 10567.6472 | 13209.559 | 2903.1998 | 0.85088
2009-10-21 | 10:00 | 11.3 | 9.4 | 88 | 22 | 15% | 20.395 | 24 | 2830 | 10394.6434 | 3046.4957 | 10394.6434 | 12993.3042 | 2855.6713 | 0.83695
2009-10-21 | 11:00 | 12.8 | 10.2 | 84 | 22 | 15% | 20.62 | 24 | 2830 | 9745.8792 | 2856.3538 | 9745.8792 | 12182.3491 | 2677.4394 | 0.78471
2009-10-21 | 12:00 | 14.2 | 10.2 | 77 | 22 | 15% | 20.83 | 24 | 2830 | 9140.366 | 2678.8881 | 9140.366 | 11425.4575 | 2511.0896 | 0.73596
2009-10-21 | 13:00 | 14.3 | 10.1 | 76 | 22 | 15% | 20.845 | 24 | 2830 | 9097.1151 | 2666.2119 | 9097.1151 | 11371.3939 | 2499.2074 | 0.73248
2009-10-21 | 14:00 | 14.5 | 9.9 | 74 | 22 | 15% | 20.875 | 24 | 2830 | 9010.6132 | 2640.8597 | 9010.6132 | 11263.2665 | 2475.4432 | 0.72551
2009-10-21 | 15:00 | 13.5 | 11.2 | 86 | 22 | 15% | 20.725 | 24 | 2830 | 9443.1226 | 2767.6209 | 9443.1226 | 11803.9033 | 2594.2645 | 0.76034
2009-10-21 | 16:00 | 13.7 | 11.1 | 84 | 22 | 15% | 20.755 | 24 | 2830 | 9356.6208 | 2742.2687 | 9356.6208 | 11695.7759 | 2570.5002 | 0.75337
2009-10-21 | 17:00 | 13.7 | 10.1 | 79 | 22 | 15% | 20.755 | 24 | 2830 | 9356.6208 | 2742.2687 | 9356.6208 | 11695.7759 | 2570.5002 | 0.75337
2009-10-21 | 18:00 | 11.6 | 9.2 | 85 | 22 | 15% | 20.44 | 24 | 2830 | 10264.8906 | 3008.4673 | 10264.8906 | 12831.1132 | 2820.0249 | 0.8265
2009-10-21 | 19:00 | 9.7 | 8 | 89 | 22 | 15% | 20.155 | 24 | 2830 | 11086.6585 | 3249.3137 | 11086.6585 | 13858.3231 | 3045.7853 | 0.89267
2009-10-21 | 20:00 | 10 | 8.2 | 89 | 22 | 15% | 20.2 | 24 | 2830 | 10956.9057 | 3211.2854 | 10956.9057 | 13696.1321 | 3010.1389 | 0.88222
2009-10-21 | 21:00 | 9.1 | 7.5 | 90 | 22 | 15% | 20.065 | 24 | 2830 | 11346.1642 | 3325.3705 | 11346.1642 | 14182.7052 | 3117.0781 | 0.91356
2009-10-21 | 22:00 | 8.7 | 7.2 | 90 | 22 | 15% | 20.005 | 24 | 2830 | 11519.1679 | 3376.075 | 11519.1679 | 14398.9599 | 3164.6066 | 0.92749
2009-10-21 | 23:00 | 8 | 6.5 | 90 | 22 | 15% | 19.9 | 24 | 2830 | 11821.9245 | 3464.8079 | 11821.9245 | 14777.4057 | 3247.7815 | 0.95187
2009-10-21 | 24:00 | 8.2 | 6.9 | 92 | 22 | 15% | 19.93 | 24 | 2830 | 11735.4226 | 3439.4556 | 11735.4226 | 14669.2783 | 3224.0172 | 0.94491
2009-10-22 | 1:00 | 9.1 | 7.5 | 90 | 22 | 15% | 20.065 | 24 | 2830 | 11346.1642 | 3325.3705 | 11346.1642 | 14182.7052 | 3117.0781 | 0.91356
2009-10-22 | 2:00 | 8.8 | 7.2 | 90 | 22 | 15% | 20.02 | 24 | 2830 | 11475.917 | 3363.3989 | 11475.917 | 14344.8962 | 3152.7244 | 0.92401
2009-10-22 | 3:00 | 8 | 6.4 | 90 | 22 | 15% | 19.9 | 24 | 2830 | 11821.9245 | 3464.8079 | 11821.9245 | 14777.4057 | 3247.7815 | 0.95187
2009-10-22 | 4:00 | 8.2 | 6.3 | 88 | 22 | 15% | 19.93 | 24 | 2830 | 11735.4226 | 3439.4556 | 11735.4226 | 14669.2783 | 3224.0172 | 0.94491
2009-10-22 | 5:00 | 7.6 | 5.6 | 87 | 22 | 15% | 19.84 | 24 | 2830 | 11994.9283 | 3515.5124 | 11994.9283 | 14993.6604 | 3295.31 | 0.9658
2009-10-22 | 6:00 | 7.3 | 5.6 | 89 | 22 | 15% | 19.795 | 24 | 2830 | 12124.6811 | 3553.5408 | 12124.6811 | 15155.8514 | 3330.9564 | 0.97625
2009-10-22 | 7:00 | 9.7 | 7.6 | 87 | 22 | 15% | 20.155 | 24 | 2830 | 11086.6585 | 3249.3137 | 11086.6585 | 13858.3231 | 3045.7853 | 0.89267
2009-10-22 | 8:00 | 10.4 | 8.3 | 87 | 22 | 15% | 20.26 | 24 | 2830 | 10783.9019 | 3160.5809 | 10783.9019 | 13479.8774 | 2962.6104 | 0.86829
2009-10-22 | 9:00 | 11 | 8.6 | 85 | 22 | 15% | 20.35 | 24 | 2830 | 10524.3962 | 3084.5241 | 10524.3962 | 13155.4953 | 2891.3176 | 0.8474
2009-10-22 | 10:00 | 10.9 | 8.5 | 85 | 22 | 15% | 20.335 | 24 | 2830 | 10567.6472 | 3097.2002 | 10567.6472 | 13209.559 | 2903.1998 | 0.85088
2009-10-22 | 11:00 | 11.4 | 8.9 | 85 | 22 | 15% | 20.41 | 24 | 2830 | 10351.3925 | 3033.8196 | 10351.3925 | 12939.2406 | 2843.7891 | 0.83347
2009-10-22 | 12:00 | 11.8 | 8.9 | 82 | 22 | 15% | 20.47 | 24 | 2830 | 10178.3887 | 2983.1151 | 10178.3887 | 12722.9858 | 2796.2606 | 0.81954
2009-10-22 | 13:00 | 11.9 | 8.9 | 82 | 22 | 15% | 20.485 | 24 | 2830 | 10135.1377 | 2970.439 | 10135.1377 | 12668.9222 | 2784.3785 | 0.81605
2009-10-22 | 14:00 | 12.1 | 9 | 81 | 22 | 15% | 20.515 | 24 | 2830 | 10048.6358 | 2945.0867 | 10048.6358 | 12560.7948 | 2760.6142 | 0.80909
2009-10-22 | 15:00 | 12.3 | 8.4 | 77 | 22 | 15% | 20.545 | 24 | 2830 | 9962.134 | 2919.7345 | 9962.134 | 12452.6675 | 2736.85 | 0.80212
2009-10-22 | 16:00 | 12.4 | 8.9 | 79 | 22 | 15% | 20.56 | 24 | 2830 | 9918.883 | 2907.0583 | 9918.883 | 12398.6038 | 2724.9679 | 0.79864
2009-10-22 | 17:00 | 11.7 | 8.7 | 82 | 22 | 15% | 20.455 | 24 | 2830 | 10221.6396 | 2995.7912 | 10221.6396 | 12777.0495 | 2808.1428 | 0.82302
2009-10-22 | 18:00 | 11.5 | 8.5 | 82 | 22 | 15% | 20.425 | 24 | 2830 | 10308.1415 | 3021.1435 | 10308.1415 | 12885.1769 | 2831.907 | 0.82998
2009-10-22 | 19:00 | 11.3 | 8.5 | 83 | 22 | 15% | 20.395 | 24 | 2830 | 10394.6434 | 3046.4957 | 10394.6434 | 12993.3042 | 2855.6713 | 0.83695
2009-10-22 | 20:00 | 10.9 | 8.7 | 86 | 22 | 15% | 20.335 | 24 | 2830 | 10567.6472 | 3097.2002 | 10567.6472 | 13209.559 | 2903.1998 | 0.85088
2009-10-22 | 21:00 | 10.5 | 8.8 | 89 | 22 | 15% | 20.275 | 24 | 2830 | 10740.6509 | 3147.9047 | 10740.6509 | 13425.8137 | 2950.7283 | 0.86481
2009-10-22 | 22:00 | 10.4 | 8.7 | 89 | 22 | 15% | 20.26 | 24 | 2830 | 10783.9019 | 3160.5809 | 10783.9019 | 13479.8774 | 2962.6104 | 0.86829
2009-10-22 | 23:00 | 10.2 | 8.4 | 89 | 22 | 15% | 20.23 | 24 | 2830 | 10870.4038 | 3185.9331 | 10870.4038 | 13588.0047 | 2986.3747 | 0.87526
2009-10-22 | 24:00 | 10.1 | 8.1 | 87 | 22 | 15% | 20.215 | 24 | 2830 | 10913.6547 | 3198.6092 | 10913.6547 | 13642.0684 | 2998.2568 | 0.87874
2009-10-23 | 1:00 | 9.8 | 7.7 | 87 | 22 | 15% | 20.17 | 24 | 2830 | 11043.4075 | 3236.6376 | 11043.4075 | 13804.2594 | 3033.9032 | 0.88919
2009-10-23 | 2:00 | 9.7 | 7.4 | 86 | 22 | 15% | 20.155 | 24 | 2830 | 11086.6585 | 3249.3137 | 11086.6585 | 13858.3231 | 3045.7853 | 0.89267
2009-10-23 | 3:00 | 9.2 | 7.1 | 87 | 22 | 15% | 20.08 | 24 | 2830 | 11302.9132 | 3312.6944 | 11302.9132 | 14128.6415 | 3105.1959 | 0.91008
2009-10-23 | 4:00 | 9 | 7.1 | 88 | 22 | 15% | 20.05 | 24 | 2830 | 11389.4151 | 3338.0466 | 11389.4151 | 14236.7689 | 3128.9602 | 0.91705
2009-10-23 | 5:00 | 9.1 | 7.5 | 90 | 22 | 15% | 20.065 | 24 | 2830 | 11346.1642 | 3325.3705 | 11346.1642 | 14182.7052 | 3117.0781 | 0.91356
2009-10-23 | 6:00 | 9.1 | 7.4 | 89 | 22 | 15% | 20.065 | 24 | 2830 | 11346.1642 | 3325.3705 | 11346.1642 | 14182.7052 | 3117.0781 | 0.91356
2009-10-23 | 7:00 | 9.3 | 7.6 | 89 | 22 | 15% | 20.095 | 24 | 2830 | 11259.6623 | 3300.0182 | 11259.6623 | 14074.5778 | 3093.3138 | 0.9066
2009-10-23 | 8:00 | 9.4 | 7.9 | 90 | 22 | 15% | 20.11 | 24 | 2830 | 11216.4113 | 3287.3421 | 11216.4113 | 14020.5142 | 3081.4317 | 0.90312
2009-10-23 | 9:00 | 9.9 | 8.4 | 90 | 22 | 15% | 20.185 | 24 | 2830 | 11000.1566 | 3223.9615 | 11000.1566 | 13750.1958 | 3022.021 | 0.8857
2009-10-23 | 10:00 | 10.1 | 8.6 | 90 | 22 | 15% | 20.215 | 24 | 2830 | 10913.6547 | 3198.6092 | 10913.6547 | 13642.0684 | 2998.2568 | 0.87874
2009-10-23 | 11:00 | 10.6 | 8.7 | 88 | 22 | 15% | 20.29 | 24 | 2830 | 10697.4 | 3135.2286 | 10697.4 | 13371.75 | 2938.8462 | 0.86133
2009-10-23 | 12:00 | 10.8 | 9.2 | 90 | 22 | 15% | 20.32 | 24 | 2830 | 10610.8981 | 3109.8764 | 10610.8981 | 13263.6226 | 2915.0819 | 0.85436
2009-10-23 | 13:00 | 10.9 | 9.3 | 90 | 22 | 15% | 20.335 | 24 | 2830 | 10567.6472 | 3097.2002 | 10567.6472 | 13209.559 | 2903.1998 | 0.85088
2009-10-23 | 14:00 | 11.1 | 9.5 | 90 | 22 | 15% | 20.365 | 24 | 2830 | 10481.1453 | 3071.848 | 10481.1453 | 13101.4316 | 2879.4355 | 0.84391
2009-10-23 | 15:00 | 11.4 | 9.8 | 90 | 22 | 15% | 20.41 | 24 | 2830 | 10351.3925 | 3033.8196 | 10351.3925 | 12939.2406 | 2843.7891 | 0.83347
2009-10-23 | 16:00 | 11.2 | 9.6 | 90 | 22 | 15% | 20.38 | 24 | 2830 | 10437.8943 | 3059.1718 | 10437.8943 | 13047.3679 | 2867.5534 | 0.84043
2009-10-23 | 17:00 | 10.7 | 9.2 | 90 | 22 | 15% | 20.305 | 24 | 2830 | 10654.1491 | 3122.5525 | 10654.1491 | 13317.6863 | 2926.964 | 0.85784
2009-10-23 | 18:00 | 10.4 | 8.9 | 90 | 22 | 15% | 20.26 | 24 | 2830 | 10783.9019 | 3160.5809 | 10783.9019 | 13479.8774 | 2962.6104 | 0.86829
2009-10-23 | 19:00 | 10.4 | 7.6 | 83 | 22 | 15% | 20.26 | 24 | 2830 | 10783.9019 | 3160.5809 | 10783.9019 | 13479.8774 | 2962.6104 | 0.86829
2009-10-23 | 20:00 | 10.1 | 6.8 | 80 | 22 | 15% | 20.215 | 24 | 2830 | 10913.6547 | 3198.6092 | 10913.6547 | 13642.0684 | 2998.2568 | 0.87874
2009-10-23 | 21:00 | 10.3 | 5.9 | 74 | 22 | 15% | 20.245 | 24 | 2830 | 10827.1528 | 3173.257 | 10827.1528 | 13533.941 | 2974.4925 | 0.87177
2009-10-23 | 22:00 | 10.6 | 5.7 | 72 | 22 | 15% | 20.29 | 24 | 2830 | 10697.4 | 3135.2286 | 10697.4 | 13371.75 | 2938.8462 | 0.86133
2009-10-23 | 23:00 | 10.1 | 5.6 | 74 | 22 | 15% | 20.215 | 24 | 2830 | 10913.6547 | 3198.6092 | 10913.6547 | 13642.0684 | 2998.2568 | 0.87874
2009-10-23 | 24:00 | 9.6 | 5.7 | 77 | 22 | 15% | 20.14 | 24 | 2830 | 11129.9094 | 3261.9899 | 11129.9094 | 13912.3868 | 3057.6674 | 0.89615
2009-10-24 | 1:00 | 9.3 | 5.5 | 77 | 22 | 15% | 20.095 | 24 | 2830 | 11259.6623 | 3300.0182 | 11259.6623 | 14074.5778 | 3093.3138 | 0.9066
2009-10-24 | 2:00 | 9.2 | 5.3 | 77 | 22 | 15% | 20.08 | 24 | 2830 | 11302.9132 | 3312.6944 | 11302.9132 | 14128.6415 | 3105.1959 | 0.91008
2009-10-24 | 3:00 | 9.7 | 5 | 72 | 22 | 15% | 20.155 | 24 | 2830 | 11086.6585 | 3249.3137 | 11086.6585 | 13858.3231 | 3045.7853 | 0.89267
2009-10-24 | 4:00 | 9.4 | 4.7 | 72 | 22 | 15% | 20.11 | 24 | 2830 | 11216.4113 | 3287.3421 | 11216.4113 | 14020.5142 | 3081.4317 | 0.90312
2009-10-24 | 5:00 | 8.1 | 4.3 | 77 | 22 | 15% | 19.915 | 24 | 2830 | 11778.6736 | 3452.1318 | 11778.6736 | 14723.342 | 3235.8993 | 0.94839
2009-10-24 | 6:00 | 8 | 4.6 | 79 | 22 | 15% | 19.9 | 24 | 2830 | 11821.9245 | 3464.8079 | 11821.9245 | 14777.4057 | 3247.7815 | 0.95187
2009-10-24 | 7:00 | 8.3 | 5 | 80 | 22 | 15% | 19.945 | 24 | 2830 | 11692.1717 | 3426.7795 | 11692.1717 | 14615.2146 | 3212.1351 | 0.94142
2009-10-24 | 8:00 | 8.8 | 5.8 | 81 | 22 | 15% | 20.02 | 24 | 2830 | 11475.917 | 3363.3989 | 11475.917 | 14344.8962 | 3152.7244 | 0.92401
2009-10-24 | 9:00 | 9.5 | 6 | 79 | 22 | 15% | 20.125 | 24 | 2830 | 11173.1604 | 3274.666 | 11173.1604 | 13966.4505 | 3069.5496 | 0.89963
2009-10-24 | 10:00 | 10.5 | 6.4 | 76 | 22 | 15% | 20.275 | 24 | 2830 | 10740.6509 | 3147.9047 | 10740.6509 | 13425.8137 | 2950.7283 | 0.86481
2009-10-24 | 11:00 | 10.6 | 6.7 | 77 | 22 | 15% | 20.29 | 24 | 2830 | 10697.4 | 3135.2286 | 10697.4 | 13371.75 | 2938.8462 | 0.86133
2009-10-24 | 12:00 | 11.3 | 6.7 | 73 | 22 | 15% | 20.395 | 24 | 2830 | 10394.6434 | 3046.4957 | 10394.6434 | 12993.3042 | 2855.6713 | 0.83695
2009-10-24 | 13:00 | 11.4 | 6.7 | 73 | 22 | 15% | 20.41 | 24 | 2830 | 10351.3925 | 3033.8196 | 10351.3925 | 12939.2406 | 2843.7891 | 0.83347
2009-10-24 | 14:00 | 11.3 | 6.7 | 73 | 22 | 15% | 20.395 | 24 | 2830 | 10394.6434 | 3046.4957 | 10394.6434 | 12993.3042 | 2855.6713 | 0.83695
2009-10-24 | 15:00 | 12 | 5.7 | 65 | 22 | 15% | 20.5 | 24 | 2830 | 10091.8868 | 2957.7628 | 10091.8868 | 12614.8585 | 2772.4964 | 0.81257
2009-10-24 | 16:00 | 11.3 | 5.4 | 67 | 22 | 15% | 20.395 | 24 | 2830 | 10394.6434 | 3046.4957 | 10394.6434 | 12993.3042 | 2855.6713 | 0.83695
2009-10-24 | 17:00 | 9.7 | 5 | 72 | 22 | 15% | 20.155 | 24 | 2830 | 11086.6585 | 3249.3137 | 11086.6585 | 13858.3231 | 3045.7853 | 0.89267
2009-10-24 | 18:00 | 8.3 | 4.5 | 77 | 22 | 15% | 19.945 | 24 | 2830 | 11692.1717 | 3426.7795 | 11692.1717 | 14615.2146 | 3212.1351 | 0.94142
2009-10-24 | 19:00 | 7.2 | 3.9 | 80 | 22 | 15% | 19.78 | 24 | 2830 | 12167.9321 | 3566.2169 | 12167.9321 | 15209.9151 | 3342.8385 | 0.97973
2009-10-24 | 20:00 | 7.4 | 4.2 | 80 | 22 | 15% | 19.81 | 24 | 2830 | 12081.4302 | 3540.8647 | 12081.4302 | 15101.7877 | 3319.0742 | 0.97277
2009-10-24 | 21:00 | 6.6 | 4.1 | 84 | 22 | 15% | 19.69 | 24 | 2830 | 12427.4377 | 3642.2737 | 12427.4377 | 15534.2972 | 3414.1312 | 1.0006
2009-10-24 | 22:00 | 7.2 | 4.9 | 85 | 22 | 15% | 19.78 | 24 | 2830 | 12167.9321 | 3566.2169 | 12167.9321 | 15209.9151 | 3342.8385 | 0.97973
2009-10-24 | 23:00 | 5.5 | 3.2 | 85 | 22 | 15% | 19.525 | 24 | 2830 | 12903.1981 | 3781.7111 | 12903.1981 | 16128.9976 | 3544.8346 | 1.0389
2009-10-24 | 24:00 | 6.3 | 3.9 | 85 | 22 | 15% | 19.645 | 24 | 2830 | 12557.1906 | 3680.302 | 12557.1906 | 15696.4882 | 3449.7776 | 1.0111
2009-10-25 | 1:00 | 6.1 | 3.6 | 84 | 22 | 15% | 19.615 | 24 | 2830 | 12643.6925 | 3705.6543 | 12643.6925 | 15804.6156 | 3473.5419 | 1.018
2009-10-25 | 2:00 | 3.7 | 1.8 | 87 | 22 | 15% | 19.255 | 24 | 2830 | 13681.7151 | 4009.8813 | 13681.7151 | 17102.1439 | 3758.7129 | 1.1016
2009-10-25 | 3:00 | 5.5 | 3.4 | 86 | 22 | 15% | 19.525 | 24 | 2830 | 12903.1981 | 3781.7111 | 12903.1981 | 16128.9976 | 3544.8346 | 1.0389
2009-10-25 | 4:00 | 5 | 2.9 | 86 | 22 | 15% | 19.45 | 24 | 2830 | 13119.4528 | 3845.0917 | 13119.4528 | 16399.316 | 3604.2453 | 1.0563
2009-10-25 | 5:00 | 5.1 | 2.8 | 85 | 22 | 15% | 19.465 | 24 | 2830 | 13076.2019 | 3832.4156 | 13076.2019 | 16345.2524 | 3592.3632 | 1.0529
2009-10-25 | 6:00 | 5.4 | 3.2 | 86 | 22 | 15% | 19.51 | 24 | 2830 | 12946.4491 | 3794.3872 | 12946.4491 | 16183.0613 | 3556.7168 | 1.0424
2009-10-25 | 7:00 | 5.8 | 3.7 | 86 | 22 | 15% | 19.57 | 24 | 2830 | 12773.4453 | 3743.6827 | 12773.4453 | 15966.8066 | 3509.1883 | 1.0285
2009-10-25 | 8:00 | 6.1 | 3.8 | 85 | 22 | 15% | 19.615 | 24 | 2830 | 12643.6925 | 3705.6543 | 12643.6925 | 15804.6156 | 3473.5419 | 1.018
2009-10-25 | 9:00 | 6.8 | 4.4 | 85 | 22 | 15% | 19.72 | 24 | 2830 | 12340.9358 | 3616.9214 | 12340.9358 | 15426.1698 | 3390.367 | 0.99366
2009-10-25 | 10:00 | 7.6 | 4.2 | 79 | 22 | 15% | 19.84 | 24 | 2830 | 11994.9283 | 3515.5124 | 11994.9283 | 14993.6604 | 3295.31 | 0.9658
2009-10-25 | 11:00 | 8 | 4.8 | 80 | 22 | 15% | 19.9 | 24 | 2830 | 11821.9245 | 3464.8079 | 11821.9245 | 14777.4057 | 3247.7815 | 0.95187
2009-10-25 | 12:00 | 8.1 | 5.1 | 81 | 22 | 15% | 19.915 | 24 | 2830 | 11778.6736 | 3452.1318 | 11778.6736 | 14723.342 | 3235.8993 | 0.94839
2009-10-25 | 13:00 | 8.5 | 5.7 | 83 | 22 | 15% | 19.975 | 24 | 2830 | 11605.6698 | 3401.4273 | 11605.6698 | 14507.0873 | 3188.3708 | 0.93446
2009-10-25 | 14:00 | 8.8 | 5.4 | 79 | 22 | 15% | 20.02 | 24 | 2830 | 11475.917 | 3363.3989 | 11475.917 | 14344.8962 | 3152.7244 | 0.92401
2009-10-25 | 15:00 | 8.8 | 5.1 | 78 | 22 | 15% | 20.02 | 24 | 2830 | 11475.917 | 3363.3989 | 11475.917 | 14344.8962 | 3152.7244 | 0.92401
2009-10-25 | 16:00 | 8.4 | 5.4 | 81 | 22 | 15% | 19.96 | 24 | 2830 | 11648.9208 | 3414.1034 | 11648.9208 | 14561.1509 | 3200.253 | 0.93794
2009-10-25 | 17:00 | 7.8 | 5.5 | 85 | 22 | 15% | 19.87 | 24 | 2830 | 11908.4264 | 3490.1601 | 11908.4264 | 14885.533 | 3271.5457 | 0.95884
2009-10-25 | 18:00 | 7.7 | 5.4 | 85 | 22 | 15% | 19.855 | 24 | 2830 | 11951.6774 | 3502.8363 | 11951.6774 | 14939.5967 | 3283.4278 | 0.96232
2009-10-25 | 19:00 | 7.7 | 5.6 | 87 | 22 | 15% | 19.855 | 24 | 2830 | 11951.6774 | 3502.8363 | 11951.6774 | 14939.5967 | 3283.4278 | 0.96232
2009-10-25 | 20:00 | 7.5 | 5.5 | 87 | 22 | 15% | 19.825 | 24 | 2830 | 12038.1792 | 3528.1885 | 12038.1792 | 15047.7241 | 3307.1921 | 0.96928
2009-10-25 | 21:00 | 7.5 | 5.6 | 88 | 22 | 15% | 19.825 | 24 | 2830 | 12038.1792 | 3528.1885 | 12038.1792 | 15047.7241 | 3307.1921 | 0.96928
2009-10-25 | 22:00 | 7.3 | 5.5 | 88 | 22 | 15% | 19.795 | 24 | 2830 | 12124.6811 | 3553.5408 | 12124.6811 | 15155.8514 | 3330.9564 | 0.97625
2009-10-25 | 23:00 | 7.6 | 5.9 | 89 | 22 | 15% | 19.84 | 24 | 2830 | 11994.9283 | 3515.5124 | 11994.9283 | 14993.6604 | 3295.31 | 0.9658
2009-10-25 | 24:00 | 7.9 | 6.4 | 90 | 22 | 15% | 19.885 | 24 | 2830 | 11865.1755 | 3477.484 | 11865.1755 | 14831.4693 | 3259.6636 | 0.95535
2009-10-26 | 1:00 | 8.3 | 6.5 | 88 | 22 | 15% | 19.945 | 24 | 2830 | 11692.1717 | 3426.7795 | 11692.1717 | 14615.2146 | 3212.1351 | 0.94142
2009-10-26 | 2:00 | 8.2 | 6.5 | 89 | 22 | 15% | 19.93 | 24 | 2830 | 11735.4226 | 3439.4556 | 11735.4226 | 14669.2783 | 3224.0172 | 0.94491
2009-10-26 | 3:00 | 8.4 | 6.9 | 90 | 22 | 15% | 19.96 | 24 | 2830 | 11648.9208 | 3414.1034 | 11648.9208 | 14561.1509 | 3200.253 | 0.93794
2009-10-26 | 4:00 | 8.3 | 6.8 | 90 | 22 | 15% | 19.945 | 24 | 2830 | 11692.1717 | 3426.7795 | 11692.1717 | 14615.2146 | 3212.1351 | 0.94142
2009-10-26 | 5:00 | 8.4 | 6.8 | 90 | 22 | 15% | 19.96 | 24 | 2830 | 11648.9208 | 3414.1034 | 11648.9208 | 14561.1509 | 3200.253 | 0.93794
2009-10-26 | 6:00 | 8.3 | 7 | 92 | 22 | 15% | 19.945 | 24 | 2830 | 11692.1717 | 3426.7795 | 11692.1717 | 14615.2146 | 3212.1351 | 0.94142
2009-10-26 | 7:00 | 8.4 | 7.2 | 92 | 22 | 15% | 19.96 | 24 | 2830 | 11648.9208 | 3414.1034 | 11648.9208 | 14561.1509 | 3200.253 | 0.93794
2009-10-26 | 8:00 | 9 | 7.6 | 91 | 22 | 15% | 20.05 | 24 | 2830 | 11389.4151 | 3338.0466 | 11389.4151 | 14236.7689 | 3128.9602 | 0.91705
2009-10-26 | 9:00 | 9.4 | 7.8 | 90 | 22 | 15% | 20.11 | 24 | 2830 | 11216.4113 | 3287.3421 | 11216.4113 | 14020.5142 | 3081.4317 | 0.90312
2009-10-26 | 10:00 | 8.8 | 5.4 | 79 | 22 | 15% | 20.02 | 24 | 2830 | 11475.917 | 3363.3989 | 11475.917 | 14344.8962 | 3152.7244 | 0.92401
2009-10-26 | 11:00 | 10.3 | 7.2 | 81 | 22 | 15% | 20.245 | 24 | 2830 | 10827.1528 | 3173.257 | 10827.1528 | 13533.941 | 2974.4925 | 0.87177
2009-10-26 | 12:00 | 10.9 | 7 | 77 | 22 | 15% | 20.335 | 24 | 2830 | 10567.6472 | 3097.2002 | 10567.6472 | 13209.559 | 2903.1998 | 0.85088
2009-10-26 | 13:00 | 11.2 | 6.3 | 72 | 22 | 15% | 20.38 | 24 | 2830 | 10437.8943 | 3059.1718 | 10437.8943 | 13047.3679 | 2867.5534 | 0.84043
2009-10-26 | 14:00 | 11.6 | 6 | 68 | 22 | 15% | 20.44 | 24 | 2830 | 10264.8906 | 3008.4673 | 10264.8906 | 12831.1132 | 2820.0249 | 0.8265
2009-10-26 | 15:00 | 10.7 | 4 | 63 | 22 | 15% | 20.305 | 24 | 2830 | 10654.1491 | 3122.5525 | 10654.1491 | 13317.6863 | 2926.964 | 0.85784
2009-10-26 | 16:00 | 9.7 | 5.2 | 74 | 22 | 15% | 20.155 | 24 | 2830 | 11086.6585 | 3249.3137 | 11086.6585 | 13858.3231 | 3045.7853 | 0.89267
2009-10-26 | 17:00 | 8.9 | 4.5 | 74 | 22 | 15% | 20.035 | 24 | 2830 | 11432.666 | 3350.7228 | 11432.666 | 14290.8325 | 3140.8423 | 0.92053
2009-10-26 | 18:00 | 9.3 | 4.1 | 70 | 22 | 15% | 20.095 | 24 | 2830 | 11259.6623 | 3300.0182 | 11259.6623 | 14074.5778 | 3093.3138 | 0.9066
2009-10-26 | 19:00 | 8.8 | 4.3 | 73 | 22 | 15% | 20.02 | 24 | 2830 | 11475.917 | 3363.3989 | 11475.917 | 14344.8962 | 3152.7244 | 0.92401
2009-10-26 | 20:00 | 9 | 3.2 | 67 | 22 | 15% | 20.05 | 24 | 2830 | 11389.4151 | 3338.0466 | 11389.4151 | 14236.7689 | 3128.9602 | 0.91705
2009-10-26 | 21:00 | 8.8 | 2.4 | 64 | 22 | 15% | 20.02 | 24 | 2830 | 11475.917 | 3363.3989 | 11475.917 | 14344.8962 | 3152.7244 | 0.92401
2009-10-26 | 22:00 | 8.1 | 2.4 | 67 | 22 | 15% | 19.915 | 24 | 2830 | 11778.6736 | 3452.1318 | 11778.6736 | 14723.342 | 3235.8993 | 0.94839
2009-10-26 | 23:00 | 8.1 | 3 | 70 | 22 | 15% | 19.915 | 24 | 2830 | 11778.6736 | 3452.1318 | 11778.6736 | 14723.342 | 3235.8993 | 0.94839
2009-10-26 | 24:00 | 8 | 3.1 | 71 | 22 | 15% | 19.9 | 24 | 2830 | 11821.9245 | 3464.8079 | 11821.9245 | 14777.4057 | 3247.7815 | 0.95187
2009-10-27 | 1:00 | 7.8 | 2.3 | 68 | 22 | 15% | 19.87 | 24 | 2830 | 11908.4264 | 3490.1601 | 11908.4264 | 14885.533 | 3271.5457 | 0.95884
2009-10-27 | 2:00 | 7.7 | 2.3 | 69 | 22 | 15% | 19.855 | 24 | 2830 | 11951.6774 | 3502.8363 | 11951.6774 | 14939.5967 | 3283.4278 | 0.96232
2009-10-27 | 3:00 | 7.5 | 2.3 | 70 | 22 | 15% | 19.825 | 24 | 2830 | 12038.1792 | 3528.1885 | 12038.1792 | 15047.7241 | 3307.1921 | 0.96928
2009-10-27 | 4:00 | 6.5 | 1.7 | 71 | 22 | 15% | 19.675 | 24 | 2830 | 12470.6887 | 3654.9498 | 12470.6887 | 15588.3608 | 3426.0134 | 1.0041
2009-10-27 | 5:00 | 3.7 | 0.7 | 81 | 22 | 15% | 19.255 | 24 | 2830 | 13681.7151 | 4009.8813 | 13681.7151 | 17102.1439 | 3758.7129 | 1.1016
2009-10-27 | 6:00 | 4 | 0.9 | 80 | 22 | 15% | 19.3 | 24 | 2830 | 13551.9623 | 3971.8529 | 13551.9623 | 16939.9528 | 3723.0666 | 1.0912
2009-10-27 | 7:00 | 2.5 | -0.6 | 80 | 22 | 15% | 19.075 | 24 | 2830 | 14200.7264 | 4161.9948 | 14200.7264 | 17750.908 | 3901.2985 | 1.1434
2009-10-27 | 8:00 | 5.5 | 1.3 | 74 | 22 | 15% | 19.525 | 24 | 2830 | 12903.1981 | 3781.7111 | 12903.1981 | 16128.9976 | 3544.8346 | 1.0389
2009-10-27 | 9:00 | 6.9 | 2.4 | 73 | 22 | 15% | 19.735 | 24 | 2830 | 12297.6849 | 3604.2453 | 12297.6849 | 15372.1061 | 3378.4849 | 0.99018
2009-10-27 | 10:00 | 8.5 | 2.9 | 68 | 22 | 15% | 19.975 | 24 | 2830 | 11605.6698 | 3401.4273 | 11605.6698 | 14507.0873 | 3188.3708 | 0.93446
2009-10-27 | 11:00 | 8.6 | 3.3 | 69 | 22 | 15% | 19.99 | 24 | 2830 | 11562.4189 | 3388.7511 | 11562.4189 | 14453.0236 | 3176.4887 | 0.93098
2009-10-27 | 12:00 | 9.1 | 3.2 | 67 | 22 | 15% | 20.065 | 24 | 2830 | 11346.1642 | 3325.3705 | 11346.1642 | 14182.7052 | 3117.0781 | 0.91356
2009-10-27 | 13:00 | 9.7 | 3 | 63 | 22 | 15% | 20.155 | 24 | 2830 | 11086.6585 | 3249.3137 | 11086.6585 | 13858.3231 | 3045.7853 | 0.89267
2009-10-27 | 14:00 | 10 | 3.1 | 62 | 22 | 15% | 20.2 | 24 | 2830 | 10956.9057 | 3211.2854 | 10956.9057 | 13696.1321 | 3010.1389 | 0.88222
2009-10-27 | 15:00 | 9.9 | 3.4 | 64 | 22 | 15% | 20.185 | 24 | 2830 | 11000.1566 | 3223.9615 | 11000.1566 | 13750.1958 | 3022.021 | 0.8857
2009-10-27 | 16:00 | 9.9 | 3.3 | 63 | 22 | 15% | 20.185 | 24 | 2830 | 11000.1566 | 3223.9615 | 11000.1566 | 13750.1958 | 3022.021 | 0.8857
2009-10-27 | 17:00 | 9.1 | 2.9 | 65 | 22 | 15% | 20.065 | 24 | 2830 | 11346.1642 | 3325.3705 | 11346.1642 | 14182.7052 | 3117.0781 | 0.91356
2009-10-27 | 18:00 | 8.4 | 3.7 | 72 | 22 | 15% | 19.96 | 24 | 2830 | 11648.9208 | 3414.1034 | 11648.9208 | 14561.1509 | 3200.253 | 0.93794
2009-10-27 | 19:00 | 5.5 | 1.6 | 76 | 22 | 15% | 19.525 | 24 | 2830 | 12903.1981 | 3781.7111 | 12903.1981 | 16128.9976 | 3544.8346 | 1.0389
2009-10-27 | 20:00 | 5.9 | 1.4 | 73 | 22 | 15% | 19.585 | 24 | 2830 | 12730.1943 | 3731.0065 | 12730.1943 | 15912.7429 | 3497.3061 | 1.025
2009-10-27 | 21:00 | 5.5 | 2.3 | 80 | 22 | 15% | 19.525 | 24 | 2830 | 12903.1981 | 3781.7111 | 12903.1981 | 16128.9976 | 3544.8346 | 1.0389
2009-10-27 | 22:00 | 3.6 | 0.4 | 80 | 22 | 15% | 19.24 | 24 | 2830 | 13724.966 | 4022.5575 | 13724.966 | 17156.2075 | 3770.5951 | 1.1051
2009-10-27 | 23:00 | 4.9 | 1.4 | 78 | 22 | 15% | 19.435 | 24 | 2830 | 13162.7038 | 3857.7678 | 13162.7038 | 16453.3797 | 3616.1274 | 1.0598
2009-10-27 | 24:00 | 5.1 | 2.1 | 81 | 22 | 15% | 19.465 | 24 | 2830 | 13076.2019 | 3832.4156 | 13076.2019 | 16345.2524 | 3592.3632 | 1.0529
2009-10-28 | 1:00 | 5 | 2.2 | 82 | 22 | 15% | 19.45 | 24 | 2830 | 13119.4528 | 3845.0917 | 13119.4528 | 16399.316 | 3604.2453 | 1.0563
2009-10-28 | 2:00 | 3.7 | 1.4 | 85 | 22 | 15% | 19.255 | 24 | 2830 | 13681.7151 | 4009.8813 | 13681.7151 | 17102.1439 | 3758.7129 | 1.1016
2009-10-28 | 3:00 | 3.5 | 1.2 | 85 | 22 | 15% | 19.225 | 24 | 2830 | 13768.217 | 4035.2336 | 13768.217 | 17210.2712 | 3782.4772 | 1.1086
2009-10-28 | 4:00 | 3.9 | 1.4 | 84 | 22 | 15% | 19.285 | 24 | 2830 | 13595.2132 | 3984.5291 | 13595.2132 | 16994.0165 | 3734.9487 | 1.0947
2009-10-28 | 5:00 | 3.8 | 0.8 | 81 | 22 | 15% | 19.27 | 24 | 2830 | 13638.4642 | 3997.2052 | 13638.4642 | 17048.0802 | 3746.8308 | 1.0981
2009-10-28 | 6:00 | 3.8 | 1.5 | 85 | 22 | 15% | 19.27 | 24 | 2830 | 13638.4642 | 3997.2052 | 13638.4642 | 17048.0802 | 3746.8308 | 1.0981
2009-10-28 | 7:00 | 3.4 | 0.9 | 84 | 22 | 15% | 19.21 | 24 | 2830 | 13811.4679 | 4047.9097 | 13811.4679 | 17264.3349 | 3794.3593 | 1.1121
2009-10-28 | 8:00 | 5.3 | 2.7 | 83 | 22 | 15% | 19.495 | 24 | 2830 | 12989.7 | 3807.0633 | 12989.7 | 16237.125 | 3568.5989 | 1.0459
2009-10-28 | 9:00 | 6.9 | 3.6 | 79 | 22 | 15% | 19.735 | 24 | 2830 | 12297.6849 | 3604.2453 | 12297.6849 | 15372.1061 | 3378.4849 | 0.99018
2009-10-28 | 10:00 | 7.1 | 3.2 | 76 | 22 | 15% | 19.765 | 24 | 2830 | 12211.183 | 3578.893 | 12211.183 | 15263.9788 | 3354.7206 | 0.98321
2009-10-28 | 11:00 | 7.3 | 3.6 | 77 | 22 | 15% | 19.795 | 24 | 2830 | 12124.6811 | 3553.5408 | 12124.6811 | 15155.8514 | 3330.9564 | 0.97625
2009-10-28 | 12:00 | 7.8 | 3.8 | 76 | 22 | 15% | 19.87 | 24 | 2830 | 11908.4264 | 3490.1601 | 11908.4264 | 14885.533 | 3271.5457 | 0.95884
2009-10-28 | 13:00 | 8 | 4.2 | 77 | 22 | 15% | 19.9 | 24 | 2830 | 11821.9245 | 3464.8079 | 11821.9245 | 14777.4057 | 3247.7815 | 0.95187
2009-10-28 | 14:00 | 8.2 | 4.2 | 76 | 22 | 15% | 19.93 | 24 | 2830 | 11735.4226 | 3439.4556 | 11735.4226 | 14669.2783 | 3224.0172 | 0.94491
2009-10-28 | 15:00 | 8.4 | 4.1 | 74 | 22 | 15% | 19.96 | 24 | 2830 | 11648.9208 | 3414.1034 | 11648.9208 | 14561.1509 | 3200.253 | 0.93794
2009-10-28 | 16:00 | 8.3 | 4.1 | 75 | 22 | 15% | 19.945 | 24 | 2830 | 11692.1717 | 3426.7795 | 11692.1717 | 14615.2146 | 3212.1351 | 0.94142
2009-10-28 | 17:00 | 7.2 | 3 | 75 | 22 | 15% | 19.78 | 24 | 2830 | 12167.9321 | 3566.2169 | 12167.9321 | 15209.9151 | 3342.8385 | 0.97973
2009-10-28 | 18:00 | 6.2 | 3.5 | 83 | 22 | 15% | 19.63 | 24 | 2830 | 12600.4415 | 3692.9782 | 12600.4415 | 15750.5519 | 3461.6598 | 1.0146
2009-10-28 | 19:00 | 5.9 | 4 | 88 | 22 | 15% | 19.585 | 24 | 2830 | 12730.1943 | 3731.0065 | 12730.1943 | 15912.7429 | 3497.3061 | 1.025
2009-10-28 | 20:00 | 5.7 | 3.8 | 88 | 22 | 15% | 19.555 | 24 | 2830 | 12816.6962 | 3756.3588 | 12816.6962 | 16020.8703 | 3521.0704 | 1.032
2009-10-28 | 21:00 | 5.7 | 3.7 | 87 | 22 | 15% | 19.555 | 24 | 2830 | 12816.6962 | 3756.3588 | 12816.6962 | 16020.8703 | 3521.0704 | 1.032
2009-10-28 | 22:00 | 5.9 | 3.8 | 86 | 22 | 15% | 19.585 | 24 | 2830 | 12730.1943 | 3731.0065 | 12730.1943 | 15912.7429 | 3497.3061 | 1.025
2009-10-28 | 23:00 | 5.9 | 4.1 | 88 | 22 | 15% | 19.585 | 24 | 2830 | 12730.1943 | 3731.0065 | 12730.1943 | 15912.7429 | 3497.3061 | 1.025
2009-10-28 | 24:00 | 5.8 | 3.8 | 87 | 22 | 15% | 19.57 | 24 | 2830 | 12773.4453 | 3743.6827 | 12773.4453 | 15966.8066 | 3509.1883 | 1.0285
2009-10-29 | 1:00 | 5.5 | 3.6 | 88 | 22 | 15% | 19.525 | 24 | 2830 | 12903.1981 | 3781.7111 | 12903.1981 | 16128.9976 | 3544.8346 | 1.0389
2009-10-29 | 2:00 | 5.3 | 3.1 | 86 | 22 | 15% | 19.495 | 24 | 2830 | 12989.7 | 3807.0633 | 12989.7 | 16237.125 | 3568.5989 | 1.0459
2009-10-29 | 3:00 | 5.1 | 3 | 86 | 22 | 15% | 19.465 | 24 | 2830 | 13076.2019 | 3832.4156 | 13076.2019 | 16345.2524 | 3592.3632 | 1.0529
2009-10-29 | 4:00 | 5 | 2.8 | 86 | 22 | 15% | 19.45 | 24 | 2830 | 13119.4528 | 3845.0917 | 13119.4528 | 16399.316 | 3604.2453 | 1.0563
2009-10-29 | 5:00 | 4.8 | 2.8 | 87 | 22 | 15% | 19.42 | 24 | 2830 | 13205.9547 | 3870.4439 | 13205.9547 | 16507.4434 | 3628.0095 | 1.0633
2009-10-29 | 6:00 | 5.1 | 2.5 | 83 | 22 | 15% | 19.465 | 24 | 2830 | 13076.2019 | 3832.4156 | 13076.2019 | 16345.2524 | 3592.3632 | 1.0529
2009-10-29 | 7:00 | 5.1 | 3 | 86 | 22 | 15% | 19.465 | 24 | 2830 | 13076.2019 | 3832.4156 | 13076.2019 | 16345.2524 | 3592.3632 | 1.0529
2009-10-29 | 8:00 | 5.5 | 3.7 | 88 | 22 | 15% | 19.525 | 24 | 2830 | 12903.1981 | 3781.7111 | 12903.1981 | 16128.9976 | 3544.8346 | 1.0389
2009-10-29 | 9:00 | 5.7 | 3.8 | 88 | 22 | 15% | 19.555 | 24 | 2830 | 12816.6962 | 3756.3588 | 12816.6962 | 16020.8703 | 3521.0704 | 1.032
2009-10-29 | 10:00 | 6 | 4.2 | 88 | 22 | 15% | 19.6 | 24 | 2830 | 12686.9434 | 3718.3304 | 12686.9434 | 15858.6792 | 3485.424 | 1.0215
2009-10-29 | 11:00 | 6.5 | 4.8 | 89 | 22 | 15% | 19.675 | 24 | 2830 | 12470.6887 | 3654.9498 | 12470.6887 | 15588.3608 | 3426.0134 | 1.0041
2009-10-29 | 12:00 | 6.9 | 5.1 | 88 | 22 | 15% | 19.735 | 24 | 2830 | 12297.6849 | 3604.2453 | 12297.6849 | 15372.1061 | 3378.4849 | 0.99018
2009-10-29 | 13:00 | 6.9 | 5.1 | 88 | 22 | 15% | 19.735 | 24 | 2830 | 12297.6849 | 3604.2453 | 12297.6849 | 15372.1061 | 3378.4849 | 0.99018
2009-10-29 | 14:00 | 7.3 | 5.7 | 90 | 22 | 15% | 19.795 | 24 | 2830 | 12124.6811 | 3553.5408 | 12124.6811 | 15155.8514 | 3330.9564 | 0.97625
2009-10-29 | 15:00 | 7.3 | 5.6 | 89 | 22 | 15% | 19.795 | 24 | 2830 | 12124.6811 | 3553.5408 | 12124.6811 | 15155.8514 | 3330.9564 | 0.97625
2009-10-29 | 16:00 | 7.3 | 5.7 | 90 | 22 | 15% | 19.795 | 24 | 2830 | 12124.6811 | 3553.5408 | 12124.6811 | 15155.8514 | 3330.9564 | 0.97625
2009-10-29 | 17:00 | 7.4 | 5.8 | 90 | 22 | 15% | 19.81 | 24 | 2830 | 12081.4302 | 3540.8647 | 12081.4302 | 15101.7877 | 3319.0742 | 0.97277
2009-10-29 | 18:00 | 7.5 | 6 | 90 | 22 | 15% | 19.825 | 24 | 2830 | 12038.1792 | 3528.1885 | 12038.1792 | 15047.7241 | 3307.1921 | 0.96928
2009-10-29 | 19:00 | 7.7 | 6.2 | 90 | 22 | 15% | 19.855 | 24 | 2830 | 11951.6774 | 3502.8363 | 11951.6774 | 14939.5967 | 3283.4278 | 0.96232
2009-10-29 | 20:00 | 7.8 | 6.5 | 91 | 22 | 15% | 19.87 | 24 | 2830 | 11908.4264 | 3490.1601 | 11908.4264 | 14885.533 | 3271.5457 | 0.95884
2009-10-29 | 21:00 | 8.1 | 6.7 | 91 | 22 | 15% | 19.915 | 24 | 2830 | 11778.6736 | 3452.1318 | 11778.6736 | 14723.342 | 3235.8993 | 0.94839
2009-10-29 | 22:00 | 8.2 | 6.9 | 92 | 22 | 15% | 19.93 | 24 | 2830 | 11735.4226 | 3439.4556 | 11735.4226 | 14669.2783 | 3224.0172 | 0.94491
2009-10-29 | 23:00 | 8.4 | 7.1 | 92 | 22 | 15% | 19.96 | 24 | 2830 | 11648.9208 | 3414.1034 | 11648.9208 | 14561.1509 | 3200.253 | 0.93794
2009-10-29 | 24:00 | 8.6 | 7.5 | 93 | 22 | 15% | 19.99 | 24 | 2830 | 11562.4189 | 3388.7511 | 11562.4189 | 14453.0236 | 3176.4887 | 0.93098
2009-10-30 | 1:00 | 8.6 | 7.4 | 92 | 22 | 15% | 19.99 | 24 | 2830 | 11562.4189 | 3388.7511 | 11562.4189 | 14453.0236 | 3176.4887 | 0.93098
2009-10-30 | 2:00 | 8.7 | 7.5 | 92 | 22 | 15% | 20.005 | 24 | 2830 | 11519.1679 | 3376.075 | 11519.1679 | 14398.9599 | 3164.6066 | 0.92749
2009-10-30 | 3:00 | 9.1 | 8 | 93 | 22 | 15% | 20.065 | 24 | 2830 | 11346.1642 | 3325.3705 | 11346.1642 | 14182.7052 | 3117.0781 | 0.91356
2009-10-30 | 4:00 | 10 | 8.7 | 92 | 22 | 15% | 20.2 | 24 | 2830 | 10956.9057 | 3211.2854 | 10956.9057 | 13696.1321 | 3010.1389 | 0.88222
2009-10-30 | 5:00 | 10.2 | 8.8 | 91 | 22 | 15% | 20.23 | 24 | 2830 | 10870.4038 | 3185.9331 | 10870.4038 | 13588.0047 | 2986.3747 | 0.87526
2009-10-30 | 6:00 | 10.7 | 9.3 | 91 | 22 | 15% | 20.305 | 24 | 2830 | 10654.1491 | 3122.5525 | 10654.1491 | 13317.6863 | 2926.964 | 0.85784
2009-10-30 | 7:00 | 10.8 | 9.2 | 90 | 22 | 15% | 20.32 | 24 | 2830 | 10610.8981 | 3109.8764 | 10610.8981 | 13263.6226 | 2915.0819 | 0.85436
2009-10-30 | 8:00 | 11.5 | 9.8 | 89 | 22 | 15% | 20.425 | 24 | 2830 | 10308.1415 | 3021.1435 | 10308.1415 | 12885.1769 | 2831.907 | 0.82998
2009-10-30 | 9:00 | 12.1 | 10.4 | 89 | 22 | 15% | 20.515 | 24 | 2830 | 10048.6358 | 2945.0867 | 10048.6358 | 12560.7948 | 2760.6142 | 0.80909
2009-10-30 | 10:00 | 13.5 | 10.5 | 82 | 22 | 15% | 20.725 | 24 | 2830 | 9443.1226 | 2767.6209 | 9443.1226 | 11803.9033 | 2594.2645 | 0.76034
2009-10-30 | 11:00 | 14.9 | 10.6 | 75 | 22 | 15% | 20.935 | 24 | 2830 | 8837.6094 | 2590.1552 | 8837.6094 | 11047.0118 | 2427.9147 | 0.71158
2009-10-30 | 12:00 | 14.6 | 10.3 | 75 | 22 | 15% | 20.89 | 24 | 2830 | 8967.3623 | 2628.1835 | 8967.3623 | 11209.2028 | 2463.5611 | 0.72203
2009-10-30 | 13:00 | 14.4 | 10.4 | 77 | 22 | 15% | 20.86 | 24 | 2830 | 9053.8642 | 2653.5358 | 9053.8642 | 11317.3302 | 2487.3253 | 0.72899
2009-10-30 | 14:00 | 14.6 | 10.5 | 76 | 22 | 15% | 20.89 | 24 | 2830 | 8967.3623 | 2628.1835 | 8967.3623 | 11209.2028 | 2463.5611 | 0.72203
2009-10-30 | 15:00 | 13.5 | 10.7 | 83 | 22 | 15% | 20.725 | 24 | 2830 | 9443.1226 | 2767.6209 | 9443.1226 | 11803.9033 | 2594.2645 | 0.76034
2009-10-30 | 16:00 | 13.7 | 10.4 | 80 | 22 | 15% | 20.755 | 24 | 2830 | 9356.6208 | 2742.2687 | 9356.6208 | 11695.7759 | 2570.5002 | 0.75337
2009-10-30 | 17:00 | 13.8 | 10.3 | 79 | 22 | 15% | 20.77 | 24 | 2830 | 9313.3698 | 2729.5926 | 9313.3698 | 11641.7123 | 2558.6181 | 0.74989
2009-10-30 | 18:00 | 12.9 | 10.7 | 86 | 22 | 15% | 20.635 | 24 | 2830 | 9702.6283 | 2843.6777 | 9702.6283 | 12128.2854 | 2665.5572 | 0.78123
2009-10-30 | 19:00 | 12.4 | 10.2 | 86 | 22 | 15% | 20.56 | 24 | 2830 | 9918.883 | 2907.0583 | 9918.883 | 12398.6038 | 2724.9679 | 0.79864
2009-10-30 | 20:00 | 12 | 10.2 | 89 | 22 | 15% | 20.5 | 24 | 2830 | 10091.8868 | 2957.7628 | 10091.8868 | 12614.8585 | 2772.4964 | 0.81257
2009-10-30 | 21:00 | 12.3 | 10.2 | 87 | 22 | 15% | 20.545 | 24 | 2830 | 9962.134 | 2919.7345 | 9962.134 | 12452.6675 | 2736.85 | 0.80212
2009-10-30 | 22:00 | 12 | 10.1 | 88 | 22 | 15% | 20.5 | 24 | 2830 | 10091.8868 | 2957.7628 | 10091.8868 | 12614.8585 | 2772.4964 | 0.81257
2009-10-30 | 23:00 | 12.5 | 10.2 | 86 | 22 | 15% | 20.575 | 24 | 2830 | 9875.6321 | 2894.3822 | 9875.6321 | 12344.5401 | 2713.0857 | 0.79516
2009-10-30 | 24:00 | 12.4 | 10 | 85 | 22 | 15% | 20.56 | 24 | 2830 | 9918.883 | 2907.0583 | 9918.883 | 12398.6038 | 2724.9679 | 0.79864
2009-10-31 | 1:00 | 12.9 | 7.4 | 69 | 22 | 15% | 20.635 | 24 | 2830 | 9702.6283 | 2843.6777 | 9702.6283 | 12128.2854 | 2665.5572 | 0.78123
2009-10-31 | 2:00 | 12.6 | 7.4 | 71 | 22 | 15% | 20.59 | 24 | 2830 | 9832.3811 | 2881.7061 | 9832.3811 | 12290.4764 | 2701.2036 | 0.79168
2009-10-31 | 3:00 | 12.1 | 8.6 | 79 | 22 | 15% | 20.515 | 24 | 2830 | 10048.6358 | 2945.0867 | 10048.6358 | 12560.7948 | 2760.6142 | 0.80909
2009-10-31 | 4:00 | 12.3 | 9.1 | 81 | 22 | 15% | 20.545 | 24 | 2830 | 9962.134 | 2919.7345 | 9962.134 | 12452.6675 | 2736.85 | 0.80212
2009-10-31 | 5:00 | 12.1 | 8.1 | 77 | 22 | 15% | 20.515 | 24 | 2830 | 10048.6358 | 2945.0867 | 10048.6358 | 12560.7948 | 2760.6142 | 0.80909
2009-10-31 | 6:00 | 12.1 | 7.2 | 72 | 22 | 15% | 20.515 | 24 | 2830 | 10048.6358 | 2945.0867 | 10048.6358 | 12560.7948 | 2760.6142 | 0.80909
2009-10-31 | 7:00 | 11.4 | 6.2 | 70 | 22 | 15% | 20.41 | 24 | 2830 | 10351.3925 | 3033.8196 | 10351.3925 | 12939.2406 | 2843.7891 | 0.83347
2009-10-31 | 8:00 | 11.5 | 6.2 | 70 | 22 | 15% | 20.425 | 24 | 2830 | 10308.1415 | 3021.1435 | 10308.1415 | 12885.1769 | 2831.907 | 0.82998
2009-10-31 | 9:00 | 11.9 | 6.6 | 70 | 22 | 15% | 20.485 | 24 | 2830 | 10135.1377 | 2970.439 | 10135.1377 | 12668.9222 | 2784.3785 | 0.81605
2009-10-31 | 10:00 | 12.4 | 6.5 | 67 | 22 | 15% | 20.56 | 24 | 2830 | 9918.883 | 2907.0583 | 9918.883 | 12398.6038 | 2724.9679 | 0.79864
2009-10-31 | 11:00 | 13.8 | 6.1 | 60 | 22 | 15% | 20.77 | 24 | 2830 | 9313.3698 | 2729.5926 | 9313.3698 | 11641.7123 | 2558.6181 | 0.74989
2009-10-31 | 12:00 | 13.3 | 5.6 | 60 | 22 | 15% | 20.695 | 24 | 2830 | 9529.6245 | 2792.9732 | 9529.6245 | 11912.0307 | 2618.0287 | 0.7673
2009-10-31 | 13:00 | 13.5 | 4.5 | 54 | 22 | 15% | 20.725 | 24 | 2830 | 9443.1226 | 2767.6209 | 9443.1226 | 11803.9033 | 2594.2645 | 0.76034
2009-10-31 | 14:00 | 12.8 | 5.1 | 59 | 22 | 15% | 20.62 | 24 | 2830 | 9745.8792 | 2856.3538 | 9745.8792 | 12182.3491 | 2677.4394 | 0.78471
2009-10-31 | 15:00 | 11.5 | 5.3 | 66 | 22 | 15% | 20.425 | 24 | 2830 | 10308.1415 | 3021.1435 | 10308.1415 | 12885.1769 | 2831.907 | 0.82998
2009-10-31 | 16:00 | 10.7 | 4.9 | 67 | 22 | 15% | 20.305 | 24 | 2830 | 10654.1491 | 3122.5525 | 10654.1491 | 13317.6863 | 2926.964 | 0.85784
2009-10-31 | 17:00 | 10.2 | 4.6 | 68 | 22 | 15% | 20.23 | 24 | 2830 | 10870.4038 | 3185.9331 | 10870.4038 | 13588.0047 | 2986.3747 | 0.87526
2009-10-31 | 18:00 | 10 | 4.5 | 69 | 22 | 15% | 20.2 | 24 | 2830 | 10956.9057 | 3211.2854 | 10956.9057 | 13696.1321 | 3010.1389 | 0.88222
2009-10-31 | 19:00 | 9.2 | 3.9 | 69 | 22 | 15% | 20.08 | 24 | 2830 | 11302.9132 | 3312.6944 | 11302.9132 | 14128.6415 | 3105.1959 | 0.91008
2009-10-31 | 20:00 | 8.7 | 3.8 | 71 | 22 | 15% | 20.005 | 24 | 2830 | 11519.1679 | 3376.075 | 11519.1679 | 14398.9599 | 3164.6066 | 0.92749
2009-10-31 | 21:00 | 8.1 | 3.7 | 74 | 22 | 15% | 19.915 | 24 | 2830 | 11778.6736 | 3452.1318 | 11778.6736 | 14723.342 | 3235.8993 | 0.94839
2009-10-31 | 22:00 | 7.4 | 3.5 | 76 | 22 | 15% | 19.81 | 24 | 2830 | 12081.4302 | 3540.8647 | 12081.4302 | 15101.7877 | 3319.0742 | 0.97277
2009-10-31 | 23:00 | 6.8 | 3.4 | 79 | 22 | 15% | 19.72 | 24 | 2830 | 12340.9358 | 3616.9214 | 12340.9358 | 15426.1698 | 3390.367 | 0.99366
2009-10-31 | 24:00 | 6.4 | 3.3 | 81 | 22 | 15% | 19.66 | 24 | 2830 | 12513.9396 | 3667.6259 | 12513.9396 | 15642.4245 | 3437.8955 | 1.0076
2007-11-01 | 1:00 | 6.2 | 3.2 | 81 | 22 | 15% | 19.63 | 24 | 2830 | 12600.4415 | 3692.9782 | 12600.4415 | 15750.5519 | 3461.6598 | 1.0146
2007-11-01 | 2:00 | 6.1 | 3.1 | 81 | 22 | 15% | 19.615 | 24 | 2830 | 12643.6925 | 3705.6543 | 12643.6925 | 15804.6156 | 3473.5419 | 1.018
2007-11-01 | 3:00 | 6.2 | 3 | 80 | 22 | 15% | 19.63 | 24 | 2830 | 12600.4415 | 3692.9782 | 12600.4415 | 15750.5519 | 3461.6598 | 1.0146
2007-11-01 | 4:00 | 6.2 | 2.8 | 79 | 22 | 15% | 19.63 | 24 | 2830 | 12600.4415 | 3692.9782 | 12600.4415 | 15750.5519 | 3461.6598 | 1.0146
2007-11-01 | 5:00 | 6.2 | 2.6 | 78 | 22 | 15% | 19.63 | 24 | 2830 | 12600.4415 | 3692.9782 | 12600.4415 | 15750.5519 | 3461.6598 | 1.0146
2007-11-01 | 6:00 | 6.1 | 2.4 | 77 | 22 | 15% | 19.615 | 24 | 2830 | 12643.6925 | 3705.6543 | 12643.6925 | 15804.6156 | 3473.5419 | 1.018
2007-11-01 | 7:00 | 6.3 | 2.6 | 77 | 22 | 15% | 19.645 | 24 | 2830 | 12557.1906 | 3680.302 | 12557.1906 | 15696.4882 | 3449.7776 | 1.0111
2007-11-01 | 8:00 | 6.7 | 2.2 | 73 | 22 | 15% | 19.705 | 24 | 2830 | 12384.1868 | 3629.5975 | 12384.1868 | 15480.2335 | 3402.2491 | 0.99714
2007-11-01 | 9:00 | 7.5 | 3.1 | 74 | 22 | 15% | 19.825 | 24 | 2830 | 12038.1792 | 3528.1885 | 12038.1792 | 15047.7241 | 3307.1921 | 0.96928
2007-11-01 | 10:00 | 8.7 | 4.1 | 73 | 22 | 15% | 20.005 | 24 | 2830 | 11519.1679 | 3376.075 | 11519.1679 | 14398.9599 | 3164.6066 | 0.92749
2007-11-01 | 11:00 | 9.5 | 4.4 | 70 | 22 | 15% | 20.125 | 24 | 2830 | 11173.1604 | 3274.666 | 11173.1604 | 13966.4505 | 3069.5496 | 0.89963
2007-11-01 | 12:00 | 7.8 | 4.2 | 78 | 22 | 15% | 19.87 | 24 | 2830 | 11908.4264 | 3490.1601 | 11908.4264 | 14885.533 | 3271.5457 | 0.95884
2007-11-01 | 13:00 | 8.7 | 3.7 | 71 | 22 | 15% | 20.005 | 24 | 2830 | 11519.1679 | 3376.075 | 11519.1679 | 14398.9599 | 3164.6066 | 0.92749
2007-11-01 | 14:00 | 8.9 | 3.5 | 69 | 22 | 15% | 20.035 | 24 | 2830 | 11432.666 | 3350.7228 | 11432.666 | 14290.8325 | 3140.8423 | 0.92053
2007-11-01 | 15:00 | 8.8 | 3.3 | 68 | 22 | 15% | 20.02 | 24 | 2830 | 11475.917 | 3363.3989 | 11475.917 | 14344.8962 | 3152.7244 | 0.92401
2007-11-01 | 16:00 | 8.1 | 2.8 | 69 | 22 | 15% | 19.915 | 24 | 2830 | 11778.6736 | 3452.1318 | 11778.6736 | 14723.342 | 3235.8993 | 0.94839
2007-11-01 | 17:00 | 6.2 | 2.6 | 78 | 22 | 15% | 19.63 | 24 | 2830 | 12600.4415 | 3692.9782 | 12600.4415 | 15750.5519 | 3461.6598 | 1.0146
2007-11-01 | 18:00 | 6.3 | 2.5 | 77 | 22 | 15% | 19.645 | 24 | 2830 | 12557.1906 | 3680.302 | 12557.1906 | 15696.4882 | 3449.7776 | 1.0111
2007-11-01 | 19:00 | 5.6 | 2.3 | 79 | 22 | 15% | 19.54 | 24 | 2830 | 12859.9472 | 3769.0349 | 12859.9472 | 16074.934 | 3532.9525 | 1.0354
2007-11-01 | 20:00 | 5.4 | 2.6 | 82 | 22 | 15% | 19.51 | 24 | 2830 | 12946.4491 | 3794.3872 | 12946.4491 | 16183.0613 | 3556.7168 | 1.0424
2007-11-01 | 21:00 | 5 | 1.7 | 79 | 22 | 15% | 19.45 | 24 | 2830 | 13119.4528 | 3845.0917 | 13119.4528 | 16399.316 | 3604.2453 | 1.0563
2007-11-01 | 22:00 | 4.8 | 2.2 | 83 | 22 | 15% | 19.42 | 24 | 2830 | 13205.9547 | 3870.4439 | 13205.9547 | 16507.4434 | 3628.0095 | 1.0633
2007-11-01 | 23:00 | 4.1 | 1.7 | 84 | 22 | 15% | 19.315 | 24 | 2830 | 13508.7113 | 3959.1768 | 13508.7113 | 16885.8892 | 3711.1844 | 1.0877
2007-11-01 | 24:00 | 3.3 | 1.3 | 87 | 22 | 15% | 19.195 | 24 | 2830 | 13854.7189 | 4060.5858 | 13854.7189 | 17318.3986 | 3806.2414 | 1.1155
2007-11-02 | 1:00 | 3 | 0.7 | 85 | 22 | 15% | 19.15 | 24 | 2830 | 13984.4717 | 4098.6142 | 13984.4717 | 17480.5896 | 3841.8878 | 1.126
2007-11-02 | 2:00 | 3.6 | 1.3 | 85 | 22 | 15% | 19.24 | 24 | 2830 | 13724.966 | 4022.5575 | 13724.966 | 17156.2075 | 3770.5951 | 1.1051
2007-11-02 | 3:00 | 2.1 | -0.1 | 85 | 22 | 15% | 19.015 | 24 | 2830 | 14373.7302 | 4212.6994 | 14373.7302 | 17967.1627 | 3948.827 | 1.1573
2007-11-02 | 4:00 | 1.9 | -0.1 | 86 | 22 | 15% | 18.985 | 24 | 2830 | 14460.2321 | 4238.0516 | 14460.2321 | 18075.2901 | 3972.5912 | 1.1643
2007-11-02 | 5:00 | 1.5 | -0.3 | 88 | 22 | 15% | 18.925 | 24 | 2830 | 14633.2358 | 4288.7561 | 14633.2358 | 18291.5448 | 4020.1197 | 1.1782
2007-11-02 | 6:00 | 2.9 | 0.6 | 85 | 22 | 15% | 19.135 | 24 | 2830 | 14027.7226 | 4111.2903 | 14027.7226 | 17534.6533 | 3853.77 | 1.1295
2007-11-02 | 7:00 | 3.1 | 0.8 | 85 | 22 | 15% | 19.165 | 24 | 2830 | 13941.2208 | 4085.9381 | 13941.2208 | 17426.5259 | 3830.0057 | 1.1225
2007-11-02 | 8:00 | 2.7 | 0.4 | 85 | 22 | 15% | 19.105 | 24 | 2830 | 14114.2245 | 4136.6426 | 14114.2245 | 17642.7807 | 3877.5342 | 1.1364
2007-11-02 | 9:00 | 4.7 | 2 | 83 | 22 | 15% | 19.405 | 24 | 2830 | 13249.2057 | 3883.1201 | 13249.2057 | 16561.5071 | 3639.8917 | 1.0668
2007-11-02 | 10:00 | 5.4 | 2.4 | 81 | 22 | 15% | 19.51 | 24 | 2830 | 12946.4491 | 3794.3872 | 12946.4491 | 16183.0613 | 3556.7168 | 1.0424
2007-11-02 | 11:00 | 6.4 | 3.2 | 80 | 22 | 15% | 19.66 | 24 | 2830 | 12513.9396 | 3667.6259 | 12513.9396 | 15642.4245 | 3437.8955 | 1.0076
2007-11-02 | 12:00 | 7.5 | 3.4 | 75 | 22 | 15% | 19.825 | 24 | 2830 | 12038.1792 | 3528.1885 | 12038.1792 | 15047.7241 | 3307.1921 | 0.96928
2007-11-02 | 13:00 | 7.1 | 1.8 | 69 | 22 | 15% | 19.765 | 24 | 2830 | 12211.183 | 3578.893 | 12211.183 | 15263.9788 | 3354.7206 | 0.98321
2007-11-02 | 14:00 | 7.2 | 2.4 | 72 | 22 | 15% | 19.78 | 24 | 2830 | 12167.9321 | 3566.2169 | 12167.9321 | 15209.9151 | 3342.8385 | 0.97973
2007-11-02 | 15:00 | 7.4 | 2.9 | 73 | 22 | 15% | 19.81 | 24 | 2830 | 12081.4302 | 3540.8647 | 12081.4302 | 15101.7877 | 3319.0742 | 0.97277
2007-11-02 | 16:00 | 7.4 | 2.4 | 71 | 22 | 15% | 19.81 | 24 | 2830 | 12081.4302 | 3540.8647 | 12081.4302 | 15101.7877 | 3319.0742 | 0.97277
2007-11-02 | 17:00 | 7 | 2.2 | 71 | 22 | 15% | 19.75 | 24 | 2830 | 12254.434 | 3591.5692 | 12254.434 | 15318.0425 | 3366.6027 | 0.98669
2007-11-02 | 18:00 | 6.9 | 2.8 | 75 | 22 | 15% | 19.735 | 24 | 2830 | 12297.6849 | 3604.2453 | 12297.6849 | 15372.1061 | 3378.4849 | 0.99018
2007-11-02 | 19:00 | 6.9 | 3.1 | 77 | 22 | 15% | 19.735 | 24 | 2830 | 12297.6849 | 3604.2453 | 12297.6849 | 15372.1061 | 3378.4849 | 0.99018
2007-11-02 | 20:00 | 6.4 | 2.9 | 78 | 22 | 15% | 19.66 | 24 | 2830 | 12513.9396 | 3667.6259 | 12513.9396 | 15642.4245 | 3437.8955 | 1.0076
2007-11-02 | 21:00 | 5.8 | 3.1 | 83 | 22 | 15% | 19.57 | 24 | 2830 | 12773.4453 | 3743.6827 | 12773.4453 | 15966.8066 | 3509.1883 | 1.0285
2007-11-02 | 22:00 | 5.5 | 3.2 | 85 | 22 | 15% | 19.525 | 24 | 2830 | 12903.1981 | 3781.7111 | 12903.1981 | 16128.9976 | 3544.8346 | 1.0389
2007-11-02 | 23:00 | 5.3 | 3.2 | 86 | 22 | 15% | 19.495 | 24 | 2830 | 12989.7 | 3807.0633 | 12989.7 | 16237.125 | 3568.5989 | 1.0459
2007-11-02 | 24:00 | 5.4 | 3.4 | 87 | 22 | 15% | 19.51 | 24 | 2830 | 12946.4491 | 3794.3872 | 12946.4491 | 16183.0613 | 3556.7168 | 1.0424
2007-11-03 | 1:00 | 5.4 | 3.4 | 87 | 22 | 15% | 19.51 | 24 | 2830 | 12946.4491 | 3794.3872 | 12946.4491 | 16183.0613 | 3556.7168 | 1.0424
2007-11-03 | 2:00 | 5.6 | 3.7 | 88 | 22 | 15% | 19.54 | 24 | 2830 | 12859.9472 | 3769.0349 | 12859.9472 | 16074.934 | 3532.9525 | 1.0354
2007-11-03 | 3:00 | 5.8 | 3.9 | 88 | 22 | 15% | 19.57 | 24 | 2830 | 12773.4453 | 3743.6827 | 12773.4453 | 15966.8066 | 3509.1883 | 1.0285
2007-11-03 | 4:00 | 5.8 | 3.8 | 87 | 22 | 15% | 19.57 | 24 | 2830 | 12773.4453 | 3743.6827 | 12773.4453 | 15966.8066 | 3509.1883 | 1.0285
2007-11-03 | 5:00 | 5.9 | 3.8 | 86 | 22 | 15% | 19.585 | 24 | 2830 | 12730.1943 | 3731.0065 | 12730.1943 | 15912.7429 | 3497.3061 | 1.025
2007-11-03 | 6:00 | 5.9 | 3.6 | 85 | 22 | 15% | 19.585 | 24 | 2830 | 12730.1943 | 3731.0065 | 12730.1943 | 15912.7429 | 3497.3061 | 1.025
2007-11-03 | 7:00 | 6 | 4 | 87 | 22 | 15% | 19.6 | 24 | 2830 | 12686.9434 | 3718.3304 | 12686.9434 | 15858.6792 | 3485.424 | 1.0215
2007-11-03 | 8:00 | 6.3 | 4 | 85 | 22 | 15% | 19.645 | 24 | 2830 | 12557.1906 | 3680.302 | 12557.1906 | 15696.4882 | 3449.7776 | 1.0111
2007-11-03 | 9:00 | 6.5 | 4.5 | 87 | 22 | 15% | 19.675 | 24 | 2830 | 12470.6887 | 3654.9498 | 12470.6887 | 15588.3608 | 3426.0134 | 1.0041
2007-11-03 | 10:00 | 6.8 | 4.7 | 86 | 22 | 15% | 19.72 | 24 | 2830 | 12340.9358 | 3616.9214 | 12340.9358 | 15426.1698 | 3390.367 | 0.99366
2007-11-03 | 11:00 | 7.4 | 5.4 | 87 | 22 | 15% | 19.81 | 24 | 2830 | 12081.4302 | 3540.8647 | 12081.4302 | 15101.7877 | 3319.0742 | 0.97277
2007-11-03 | 12:00 | 7.9 | 5.9 | 87 | 22 | 15% | 19.885 | 24 | 2830 | 11865.1755 | 3477.484 | 11865.1755 | 14831.4693 | 3259.6636 | 0.95535
2007-11-03 | 13:00 | 8.4 | 6.2 | 86 | 22 | 15% | 19.96 | 24 | 2830 | 11648.9208 | 3414.1034 | 11648.9208 | 14561.1509 | 3200.253 | 0.93794
2007-11-03 | 14:00 | 8.7 | 6.5 | 86 | 22 | 15% | 20.005 | 24 | 2830 | 11519.1679 | 3376.075 | 11519.1679 | 14398.9599 | 3164.6066 | 0.92749
2007-11-03 | 15:00 | 9.4 | 7.2 | 86 | 22 | 15% | 20.11 | 24 | 2830 | 11216.4113 | 3287.3421 | 11216.4113 | 14020.5142 | 3081.4317 | 0.90312
2007-11-03 | 16:00 | 9.8 | 7.4 | 85 | 22 | 15% | 20.17 | 24 | 2830 | 11043.4075 | 3236.6376 | 11043.4075 | 13804.2594 | 3033.9032 | 0.88919
2007-11-03 | 17:00 | 9.6 | 7.2 | 85 | 22 | 15% | 20.14 | 24 | 2830 | 11129.9094 | 3261.9899 | 11129.9094 | 13912.3868 | 3057.6674 | 0.89615
2007-11-03 | 18:00 | 9.6 | 7.4 | 86 | 22 | 15% | 20.14 | 24 | 2830 | 11129.9094 | 3261.9899 | 11129.9094 | 13912.3868 | 3057.6674 | 0.89615
2007-11-03 | 19:00 | 10.6 | 8.1 | 85 | 22 | 15% | 20.29 | 24 | 2830 | 10697.4 | 3135.2286 | 10697.4 | 13371.75 | 2938.8462 | 0.86133
2007-11-03 | 20:00 | 10.9 | 8.3 | 84 | 22 | 15% | 20.335 | 24 | 2830 | 10567.6472 | 3097.2002 | 10567.6472 | 13209.559 | 2903.1998 | 0.85088
2007-11-03 | 21:00 | 12 | 8.5 | 79 | 22 | 15% | 20.5 | 24 | 2830 | 10091.8868 | 2957.7628 | 10091.8868 | 12614.8585 | 2772.4964 | 0.81257
2007-11-03 | 22:00 | 11.9 | 8.8 | 81 | 22 | 15% | 20.485 | 24 | 2830 | 10135.1377 | 2970.439 | 10135.1377 | 12668.9222 | 2784.3785 | 0.81605
2007-11-03 | 23:00 | 11.1 | 8.8 | 86 | 22 | 15% | 20.365 | 24 | 2830 | 10481.1453 | 3071.848 | 10481.1453 | 13101.4316 | 2879.4355 | 0.84391
2007-11-03 | 24:00 | 11.3 | 9.1 | 86 | 22 | 15% | 20.395 | 24 | 2830 | 10394.6434 | 3046.4957 | 10394.6434 | 12993.3042 | 2855.6713 | 0.83695
2007-11-04 | 1:00 | 11.2 | 9 | 86 | 22 | 15% | 20.38 | 24 | 2830 | 10437.8943 | 3059.1718 | 10437.8943 | 13047.3679 | 2867.5534 | 0.84043
2007-11-04 | 2:00 | 11.2 | 8.9 | 86 | 22 | 15% | 20.38 | 24 | 2830 | 10437.8943 | 3059.1718 | 10437.8943 | 13047.3679 | 2867.5534 | 0.84043
2007-11-04 | 3:00 | 11 | 8.8 | 86 | 22 | 15% | 20.35 | 24 | 2830 | 10524.3962 | 3084.5241 | 10524.3962 | 13155.4953 | 2891.3176 | 0.8474
2007-11-04 | 4:00 | 8.8 | 6.9 | 88 | 22 | 15% | 20.02 | 24 | 2830 | 11475.917 | 3363.3989 | 11475.917 | 14344.8962 | 3152.7244 | 0.92401
2007-11-04 | 5:00 | 8.9 | 6.5 | 85 | 22 | 15% | 20.035 | 24 | 2830 | 11432.666 | 3350.7228 | 11432.666 | 14290.8325 | 3140.8423 | 0.92053
2007-11-04 | 6:00 | 8.5 | 5.5 | 81 | 22 | 15% | 19.975 | 24 | 2830 | 11605.6698 | 3401.4273 | 11605.6698 | 14507.0873 | 3188.3708 | 0.93446
2007-11-04 | 7:00 | 8.2 | 4.8 | 79 | 22 | 15% | 19.93 | 24 | 2830 | 11735.4226 | 3439.4556 | 11735.4226 | 14669.2783 | 3224.0172 | 0.94491
2007-11-04 | 8:00 | 8.1 | 4.4 | 77 | 22 | 15% | 19.915 | 24 | 2830 | 11778.6736 | 3452.1318 | 11778.6736 | 14723.342 | 3235.8993 | 0.94839
2007-11-04 | 9:00 | 8.9 | 4.4 | 73 | 22 | 15% | 20.035 | 24 | 2830 | 11432.666 | 3350.7228 | 11432.666 | 14290.8325 | 3140.8423 | 0.92053
2007-11-04 | 10:00 | 9.3 | 4.7 | 73 | 22 | 15% | 20.095 | 24 | 2830 | 11259.6623 | 3300.0182 | 11259.6623 | 14074.5778 | 3093.3138 | 0.9066
2007-11-04 | 11:00 | 10 | 4.9 | 71 | 22 | 15% | 20.2 | 24 | 2830 | 10956.9057 | 3211.2854 | 10956.9057 | 13696.1321 | 3010.1389 | 0.88222
2007-11-04 | 12:00 | 9.6 | 5 | 73 | 22 | 15% | 20.14 | 24 | 2830 | 11129.9094 | 3261.9899 | 11129.9094 | 13912.3868 | 3057.6674 | 0.89615
2007-11-04 | 13:00 | 9.8 | 5.3 | 74 | 22 | 15% | 20.17 | 24 | 2830 | 11043.4075 | 3236.6376 | 11043.4075 | 13804.2594 | 3033.9032 | 0.88919
2007-11-04 | 14:00 | 9.8 | 5.8 | 76 | 22 | 15% | 20.17 | 24 | 2830 | 11043.4075 | 3236.6376 | 11043.4075 | 13804.2594 | 3033.9032 | 0.88919
2007-11-04 | 15:00 | 9.2 | 5.2 | 76 | 22 | 15% | 20.08 | 24 | 2830 | 11302.9132 | 3312.6944 | 11302.9132 | 14128.6415 | 3105.1959 | 0.91008
2007-11-04 | 16:00 | 8.5 | 4.6 | 76 | 22 | 15% | 19.975 | 24 | 2830 | 11605.6698 | 3401.4273 | 11605.6698 | 14507.0873 | 3188.3708 | 0.93446
2007-11-04 | 17:00 | 6 | 3.3 | 83 | 22 | 15% | 19.6 | 24 | 2830 | 12686.9434 | 3718.3304 | 12686.9434 | 15858.6792 | 3485.424 | 1.0215
2007-11-04 | 18:00 | 6.2 | 3.6 | 83 | 22 | 15% | 19.63 | 24 | 2830 | 12600.4415 | 3692.9782 | 12600.4415 | 15750.5519 | 3461.6598 | 1.0146
2007-11-04 | 19:00 | 6.6 | 4.1 | 84 | 22 | 15% | 19.69 | 24 | 2830 | 12427.4377 | 3642.2737 | 12427.4377 | 15534.2972 | 3414.1312 | 1.0006
2007-11-04 | 20:00 | 6.6 | 4.2 | 85 | 22 | 15% | 19.69 | 24 | 2830 | 12427.4377 | 3642.2737 | 12427.4377 | 15534.2972 | 3414.1312 | 1.0006
2007-11-04 | 21:00 | 5.9 | 3.2 | 83 | 22 | 15% | 19.585 | 24 | 2830 | 12730.1943 | 3731.0065 | 12730.1943 | 15912.7429 | 3497.3061 | 1.025
2007-11-04 | 22:00 | 5.7 | 4.2 | 90 | 22 | 15% | 19.555 | 24 | 2830 | 12816.6962 | 3756.3588 | 12816.6962 | 16020.8703 | 3521.0704 | 1.032
2007-11-04 | 23:00 | 5.1 | 3.2 | 88 | 22 | 15% | 19.465 | 24 | 2830 | 13076.2019 | 3832.4156 | 13076.2019 | 16345.2524 | 3592.3632 | 1.0529
2007-11-04 | 24:00 | 5.4 | 3.7 | 89 | 22 | 15% | 19.51 | 24 | 2830 | 12946.4491 | 3794.3872 | 12946.4491 | 16183.0613 | 3556.7168 | 1.0424
2007-11-05 | 1:00 | 4.6 | 2.8 | 88 | 22 | 15% | 19.39 | 24 | 2830 | 13292.4566 | 3895.7962 | 13292.4566 | 16615.5708 | 3651.7738 | 1.0703
2007-11-05 | 2:00 | 4.6 | 3.2 | 91 | 22 | 15% | 19.39 | 24 | 2830 | 13292.4566 | 3895.7962 | 13292.4566 | 16615.5708 | 3651.7738 | 1.0703
2007-11-05 | 3:00 | 3.6 | 2.3 | 91 | 22 | 15% | 19.24 | 24 | 2830 | 13724.966 | 4022.5575 | 13724.966 | 17156.2075 | 3770.5951 | 1.1051
2007-11-05 | 4:00 | 3.4 | 1.4 | 87 | 22 | 15% | 19.21 | 24 | 2830 | 13811.4679 | 4047.9097 | 13811.4679 | 17264.3349 | 3794.3593 | 1.1121
2007-11-05 | 5:00 | 2 | -0.1 | 86 | 22 | 15% | 19 | 24 | 2830 | 14416.9811 | 4225.3755 | 14416.9811 | 18021.2264 | 3960.7091 | 1.1608
2007-11-05 | 6:00 | 3.8 | 2.2 | 89 | 22 | 15% | 19.27 | 24 | 2830 | 13638.4642 | 3997.2052 | 13638.4642 | 17048.0802 | 3746.8308 | 1.0981
2007-11-05 | 7:00 | 1.8 | -0.1 | 87 | 22 | 15% | 18.97 | 24 | 2830 | 14503.483 | 4250.7277 | 14503.483 | 18129.3538 | 3984.4734 | 1.1678
2007-11-05 | 8:00 | 1.6 | -0.1 | 88 | 22 | 15% | 18.94 | 24 | 2830 | 14589.9849 | 4276.08 | 14589.9849 | 18237.4811 | 4008.2376 | 1.1747
2007-11-05 | 9:00 | 4.1 | 2.6 | 90 | 22 | 15% | 19.315 | 24 | 2830 | 13508.7113 | 3959.1768 | 13508.7113 | 16885.8892 | 3711.1844 | 1.0877
2007-11-05 | 10:00 | 7.7 | 5.9 | 88 | 22 | 15% | 19.855 | 24 | 2830 | 11951.6774 | 3502.8363 | 11951.6774 | 14939.5967 | 3283.4278 | 0.96232
2007-11-05 | 11:00 | 8.6 | 6.1 | 84 | 22 | 15% | 19.99 | 24 | 2830 | 11562.4189 | 3388.7511 | 11562.4189 | 14453.0236 | 3176.4887 | 0.93098
2007-11-05 | 12:00 | 8.8 | 6.2 | 84 | 22 | 15% | 20.02 | 24 | 2830 | 11475.917 | 3363.3989 | 11475.917 | 14344.8962 | 3152.7244 | 0.92401
2007-11-05 | 13:00 | 8.9 | 6.2 | 83 | 22 | 15% | 20.035 | 24 | 2830 | 11432.666 | 3350.7228 | 11432.666 | 14290.8325 | 3140.8423 | 0.92053
2007-11-05 | 14:00 | 8.6 | 6.1 | 84 | 22 | 15% | 19.99 | 24 | 2830 | 11562.4189 | 3388.7511 | 11562.4189 | 14453.0236 | 3176.4887 | 0.93098
2007-11-05 | 15:00 | 8.8 | 6 | 83 | 22 | 15% | 20.02 | 24 | 2830 | 11475.917 | 3363.3989 | 11475.917 | 14344.8962 | 3152.7244 | 0.92401
2007-11-05 | 16:00 | 7.8 | 5.6 | 86 | 22 | 15% | 19.87 | 24 | 2830 | 11908.4264 | 3490.1601 | 11908.4264 | 14885.533 | 3271.5457 | 0.95884
2007-11-05 | 17:00 | 6.6 | 5.2 | 91 | 22 | 15% | 19.69 | 24 | 2830 | 12427.4377 | 3642.2737 | 12427.4377 | 15534.2972 | 3414.1312 | 1.0006
2007-11-05 | 18:00 | 6.7 | 6.4 | 98 | 22 | 15% | 19.705 | 24 | 2830 | 12384.1868 | 3629.5975 | 12384.1868 | 15480.2335 | 3402.2491 | 0.99714
2007-11-05 | 19:00 | 7.2 | 6.9 | 98 | 22 | 15% | 19.78 | 24 | 2830 | 12167.9321 | 3566.2169 | 12167.9321 | 15209.9151 | 3342.8385 | 0.97973
2007-11-05 | 20:00 | 7 | 6.7 | 98 | 22 | 15% | 19.75 | 24 | 2830 | 12254.434 | 3591.5692 | 12254.434 | 15318.0425 | 3366.6027 | 0.98669
2007-11-05 | 21:00 | 6.6 | 6.2 | 97 | 22 | 15% | 19.69 | 24 | 2830 | 12427.4377 | 3642.2737 | 12427.4377 | 15534.2972 | 3414.1312 | 1.0006
2007-11-05 | 22:00 | 6.5 | 6.3 | 99 | 22 | 15% | 19.675 | 24 | 2830 | 12470.6887 | 3654.9498 | 12470.6887 | 15588.3608 | 3426.0134 | 1.0041
2007-11-05 | 23:00 | 5.8 | 5.7 | 99 | 22 | 15% | 19.57 | 24 | 2830 | 12773.4453 | 3743.6827 | 12773.4453 | 15966.8066 | 3509.1883 | 1.0285
2007-11-05 | 24:00 | 6.1 | 5.9 | 99 | 22 | 15% | 19.615 | 24 | 2830 | 12643.6925 | 3705.6543 | 12643.6925 | 15804.6156 | 3473.5419 | 1.018
2007-11-06 | 1:00 | 5.6 | 5.4 | 99 | 22 | 15% | 19.54 | 24 | 2830 | 12859.9472 | 3769.0349 | 12859.9472 | 16074.934 | 3532.9525 | 1.0354
2007-11-06 | 2:00 | 5.5 | 5.3 | 99 | 22 | 15% | 19.525 | 24 | 2830 | 12903.1981 | 3781.7111 | 12903.1981 | 16128.9976 | 3544.8346 | 1.0389
2007-11-06 | 3:00 | 5.8 | 5.5 | 98 | 22 | 15% | 19.57 | 24 | 2830 | 12773.4453 | 3743.6827 | 12773.4453 | 15966.8066 | 3509.1883 | 1.0285
2007-11-06 | 4:00 | 5.8 | 5.7 | 99 | 22 | 15% | 19.57 | 24 | 2830 | 12773.4453 | 3743.6827 | 12773.4453 | 15966.8066 | 3509.1883 | 1.0285
2007-11-06 | 5:00 | 5.4 | 5.4 | 100 | 22 | 15% | 19.51 | 24 | 2830 | 12946.4491 | 3794.3872 | 12946.4491 | 16183.0613 | 3556.7168 | 1.0424
2007-11-06 | 6:00 | 5.5 | 5.4 | 99 | 22 | 15% | 19.525 | 24 | 2830 | 12903.1981 | 3781.7111 | 12903.1981 | 16128.9976 | 3544.8346 | 1.0389
2007-11-06 | 7:00 | 5.6 | 5.4 | 99 | 22 | 15% | 19.54 | 24 | 2830 | 12859.9472 | 3769.0349 | 12859.9472 | 16074.934 | 3532.9525 | 1.0354
2007-11-06 | 8:00 | 5.4 | 5.2 | 99 | 22 | 15% | 19.51 | 24 | 2830 | 12946.4491 | 3794.3872 | 12946.4491 | 16183.0613 | 3556.7168 | 1.0424
2007-11-06 | 9:00 | 6.9 | 6.5 | 97 | 22 | 15% | 19.735 | 24 | 2830 | 12297.6849 | 3604.2453 | 12297.6849 | 15372.1061 | 3378.4849 | 0.99018
2007-11-06 | 10:00 | 7.4 | 7.3 | 99 | 22 | 15% | 19.81 | 24 | 2830 | 12081.4302 | 3540.8647 | 12081.4302 | 15101.7877 | 3319.0742 | 0.97277
2007-11-06 | 11:00 | 8.2 | 7.5 | 95 | 22 | 15% | 19.93 | 24 | 2830 | 11735.4226 | 3439.4556 | 11735.4226 | 14669.2783 | 3224.0172 | 0.94491
2007-11-06 | 12:00 | 8.4 | 7.3 | 93 | 22 | 15% | 19.96 | 24 | 2830 | 11648.9208 | 3414.1034 | 11648.9208 | 14561.1509 | 3200.253 | 0.93794
2007-11-06 | 13:00 | 9 | 7.5 | 90 | 22 | 15% | 20.05 | 24 | 2830 | 11389.4151 | 3338.0466 | 11389.4151 | 14236.7689 | 3128.9602 | 0.91705
2007-11-06 | 14:00 | 8.9 | 8.2 | 95 | 22 | 15% | 20.035 | 24 | 2830 | 11432.666 | 3350.7228 | 11432.666 | 14290.8325 | 3140.8423 | 0.92053
2007-11-06 | 15:00 | 9.1 | 8.2 | 94 | 22 | 15% | 20.065 | 24 | 2830 | 11346.1642 | 3325.3705 | 11346.1642 | 14182.7052 | 3117.0781 | 0.91356
2007-11-06 | 16:00 | 8.9 | 8.4 | 97 | 22 | 15% | 20.035 | 24 | 2830 | 11432.666 | 3350.7228 | 11432.666 | 14290.8325 | 3140.8423 | 0.92053
2007-11-06 | 17:00 | 8.8 | 8.5 | 98 | 22 | 15% | 20.02 | 24 | 2830 | 11475.917 | 3363.3989 | 11475.917 | 14344.8962 | 3152.7244 | 0.92401
2007-11-06 | 18:00 | 8.7 | 8.4 | 98 | 22 | 15% | 20.005 | 24 | 2830 | 11519.1679 | 3376.075 | 11519.1679 | 14398.9599 | 3164.6066 | 0.92749
2007-11-06 | 19:00 | 8.4 | 7.9 | 97 | 22 | 15% | 19.96 | 24 | 2830 | 11648.9208 | 3414.1034 | 11648.9208 | 14561.1509 | 3200.253 | 0.93794
2007-11-06 | 20:00 | 8.6 | 8.2 | 97 | 22 | 15% | 19.99 | 24 | 2830 | 11562.4189 | 3388.7511 | 11562.4189 | 14453.0236 | 3176.4887 | 0.93098
2007-11-06 | 21:00 | 8.4 | 8.2 | 99 | 22 | 15% | 19.96 | 24 | 2830 | 11648.9208 | 3414.1034 | 11648.9208 | 14561.1509 | 3200.253 | 0.93794
2007-11-06 | 22:00 | 8.4 | 8.2 | 99 | 22 | 15% | 19.96 | 24 | 2830 | 11648.9208 | 3414.1034 | 11648.9208 | 14561.1509 | 3200.253 | 0.93794
2007-11-06 | 23:00 | 8.7 | 8.4 | 98 | 22 | 15% | 20.005 | 24 | 2830 | 11519.1679 | 3376.075 | 11519.1679 | 14398.9599 | 3164.6066 | 0.92749
2007-11-06 | 24:00 | 8.8 | 8.5 | 98 | 22 | 15% | 20.02 | 24 | 2830 | 11475.917 | 3363.3989 | 11475.917 | 14344.8962 | 3152.7244 | 0.92401
2007-11-07 | 1:00 | 8.7 | 8.5 | 99 | 22 | 15% | 20.005 | 24 | 2830 | 11519.1679 | 3376.075 | 11519.1679 | 14398.9599 | 3164.6066 | 0.92749
2007-11-07 | 2:00 | 8.7 | 8.5 | 99 | 22 | 15% | 20.005 | 24 | 2830 | 11519.1679 | 3376.075 | 11519.1679 | 14398.9599 | 3164.6066 | 0.92749
2007-11-07 | 3:00 | 8.5 | 8.4 | 99 | 22 | 15% | 19.975 | 24 | 2830 | 11605.6698 | 3401.4273 | 11605.6698 | 14507.0873 | 3188.3708 | 0.93446
2007-11-07 | 4:00 | 8.7 | 8.5 | 99 | 22 | 15% | 20.005 | 24 | 2830 | 11519.1679 | 3376.075 | 11519.1679 | 14398.9599 | 3164.6066 | 0.92749
2007-11-07 | 5:00 | 8.7 | 8.5 | 99 | 22 | 15% | 20.005 | 24 | 2830 | 11519.1679 | 3376.075 | 11519.1679 | 14398.9599 | 3164.6066 | 0.92749
2007-11-07 | 6:00 | 9.1 | 8.8 | 98 | 22 | 15% | 20.065 | 24 | 2830 | 11346.1642 | 3325.3705 | 11346.1642 | 14182.7052 | 3117.0781 | 0.91356
2007-11-07 | 7:00 | 9.2 | 8.8 | 97 | 22 | 15% | 20.08 | 24 | 2830 | 11302.9132 | 3312.6944 | 11302.9132 | 14128.6415 | 3105.1959 | 0.91008
2007-11-07 | 8:00 | 9.5 | 9 | 97 | 22 | 15% | 20.125 | 24 | 2830 | 11173.1604 | 3274.666 | 11173.1604 | 13966.4505 | 3069.5496 | 0.89963
2007-11-07 | 9:00 | 10 | 9.4 | 96 | 22 | 15% | 20.2 | 24 | 2830 | 10956.9057 | 3211.2854 | 10956.9057 | 13696.1321 | 3010.1389 | 0.88222
2007-11-07 | 10:00 | 10.1 | 9 | 93 | 22 | 15% | 20.215 | 24 | 2830 | 10913.6547 | 3198.6092 | 10913.6547 | 13642.0684 | 2998.2568 | 0.87874
2007-11-07 | 11:00 | 10.4 | 9.3 | 93 | 22 | 15% | 20.26 | 24 | 2830 | 10783.9019 | 3160.5809 | 10783.9019 | 13479.8774 | 2962.6104 | 0.86829
2007-11-07 | 12:00 | 10.9 | 9.4 | 90 | 22 | 15% | 20.335 | 24 | 2830 | 10567.6472 | 3097.2002 | 10567.6472 | 13209.559 | 2903.1998 | 0.85088
2007-11-07 | 13:00 | 10.9 | 9.3 | 90 | 22 | 15% | 20.335 | 24 | 2830 | 10567.6472 | 3097.2002 | 10567.6472 | 13209.559 | 2903.1998 | 0.85088
2007-11-07 | 14:00 | 11.3 | 9.5 | 89 | 22 | 15% | 20.395 | 24 | 2830 | 10394.6434 | 3046.4957 | 10394.6434 | 12993.3042 | 2855.6713 | 0.83695
2007-11-07 | 15:00 | 11.1 | 9.2 | 88 | 22 | 15% | 20.365 | 24 | 2830 | 10481.1453 | 3071.848 | 10481.1453 | 13101.4316 | 2879.4355 | 0.84391
2007-11-07 | 16:00 | 10.6 | 9.4 | 92 | 22 | 15% | 20.29 | 24 | 2830 | 10697.4 | 3135.2286 | 10697.4 | 13371.75 | 2938.8462 | 0.86133
2007-11-07 | 17:00 | 10.4 | 9.3 | 93 | 22 | 15% | 20.26 | 24 | 2830 | 10783.9019 | 3160.5809 | 10783.9019 | 13479.8774 | 2962.6104 | 0.86829
2007-11-07 | 18:00 | 9.9 | 9.3 | 96 | 22 | 15% | 20.185 | 24 | 2830 | 11000.1566 | 3223.9615 | 11000.1566 | 13750.1958 | 3022.021 | 0.8857
2007-11-07 | 19:00 | 10.2 | 9.6 | 96 | 22 | 15% | 20.23 | 24 | 2830 | 10870.4038 | 3185.9331 | 10870.4038 | 13588.0047 | 2986.3747 | 0.87526
2007-11-07 | 20:00 | 10.5 | 9.6 | 94 | 22 | 15% | 20.275 | 24 | 2830 | 10740.6509 | 3147.9047 | 10740.6509 | 13425.8137 | 2950.7283 | 0.86481
2007-11-07 | 21:00 | 10.6 | 9.8 | 95 | 22 | 15% | 20.29 | 24 | 2830 | 10697.4 | 3135.2286 | 10697.4 | 13371.75 | 2938.8462 | 0.86133
2007-11-07 | 22:00 | 10.7 | 9.9 | 95 | 22 | 15% | 20.305 | 24 | 2830 | 10654.1491 | 3122.5525 | 10654.1491 | 13317.6863 | 2926.964 | 0.85784
2007-11-07 | 23:00 | 9.5 | 9.2 | 98 | 22 | 15% | 20.125 | 24 | 2830 | 11173.1604 | 3274.666 | 11173.1604 | 13966.4505 | 3069.5496 | 0.89963
2007-11-07 | 24:00 | 9.5 | 9.3 | 99 | 22 | 15% | 20.125 | 24 | 2830 | 11173.1604 | 3274.666 | 11173.1604 | 13966.4505 | 3069.5496 | 0.89963
2007-11-08 | 1:00 | 9.8 | 9.6 | 99 | 22 | 15% | 20.17 | 24 | 2830 | 11043.4075 | 3236.6376 | 11043.4075 | 13804.2594 | 3033.9032 | 0.88919
2007-11-08 | 2:00 | 9.9 | 9.7 | 99 | 22 | 15% | 20.185 | 24 | 2830 | 11000.1566 | 3223.9615 | 11000.1566 | 13750.1958 | 3022.021 | 0.8857
2007-11-08 | 3:00 | 9.9 | 9.6 | 98 | 22 | 15% | 20.185 | 24 | 2830 | 11000.1566 | 3223.9615 | 11000.1566 | 13750.1958 | 3022.021 | 0.8857
2007-11-08 | 4:00 | 9.7 | 9.5 | 99 | 22 | 15% | 20.155 | 24 | 2830 | 11086.6585 | 3249.3137 | 11086.6585 | 13858.3231 | 3045.7853 | 0.89267
2007-11-08 | 5:00 | 9.3 | 9.2 | 99 | 22 | 15% | 20.095 | 24 | 2830 | 11259.6623 | 3300.0182 | 11259.6623 | 14074.5778 | 3093.3138 | 0.9066
2007-11-08 | 6:00 | 9.3 | 9.1 | 99 | 22 | 15% | 20.095 | 24 | 2830 | 11259.6623 | 3300.0182 | 11259.6623 | 14074.5778 | 3093.3138 | 0.9066
2007-11-08 | 7:00 | 9.4 | 9.3 | 99 | 22 | 15% | 20.11 | 24 | 2830 | 11216.4113 | 3287.3421 | 11216.4113 | 14020.5142 | 3081.4317 | 0.90312
2007-11-08 | 8:00 | 9.5 | 9.3 | 99 | 22 | 15% | 20.125 | 24 | 2830 | 11173.1604 | 3274.666 | 11173.1604 | 13966.4505 | 3069.5496 | 0.89963
2007-11-08 | 9:00 | 10 | 9.7 | 98 | 22 | 15% | 20.2 | 24 | 2830 | 10956.9057 | 3211.2854 | 10956.9057 | 13696.1321 | 3010.1389 | 0.88222
2007-11-08 | 10:00 | 10.5 | 10 | 97 | 22 | 15% | 20.275 | 24 | 2830 | 10740.6509 | 3147.9047 | 10740.6509 | 13425.8137 | 2950.7283 | 0.86481
2007-11-08 | 11:00 | 10.8 | 10.2 | 96 | 22 | 15% | 20.32 | 24 | 2830 | 10610.8981 | 3109.8764 | 10610.8981 | 13263.6226 | 2915.0819 | 0.85436
2007-11-08 | 12:00 | 10.9 | 10.1 | 95 | 22 | 15% | 20.335 | 24 | 2830 | 10567.6472 | 3097.2002 | 10567.6472 | 13209.559 | 2903.1998 | 0.85088
2007-11-08 | 13:00 | 11.3 | 10.2 | 93 | 22 | 15% | 20.395 | 24 | 2830 | 10394.6434 | 3046.4957 | 10394.6434 | 12993.3042 | 2855.6713 | 0.83695
2007-11-08 | 14:00 | 11.2 | 10.3 | 94 | 22 | 15% | 20.38 | 24 | 2830 | 10437.8943 | 3059.1718 | 10437.8943 | 13047.3679 | 2867.5534 | 0.84043
2007-11-08 | 15:00 | 11.1 | 10.1 | 94 | 22 | 15% | 20.365 | 24 | 2830 | 10481.1453 | 3071.848 | 10481.1453 | 13101.4316 | 2879.4355 | 0.84391
2007-11-08 | 16:00 | 11.3 | 10.1 | 92 | 22 | 15% | 20.395 | 24 | 2830 | 10394.6434 | 3046.4957 | 10394.6434 | 12993.3042 | 2855.6713 | 0.83695
2007-11-08 | 17:00 | 11.3 | 9.9 | 91 | 22 | 15% | 20.395 | 24 | 2830 | 10394.6434 | 3046.4957 | 10394.6434 | 12993.3042 | 2855.6713 | 0.83695
2007-11-08 | 18:00 | 11.3 | 9.7 | 90 | 22 | 15% | 20.395 | 24 | 2830 | 10394.6434 | 3046.4957 | 10394.6434 | 12993.3042 | 2855.6713 | 0.83695
2007-11-08 | 19:00 | 11.2 | 9.6 | 90 | 22 | 15% | 20.38 | 24 | 2830 | 10437.8943 | 3059.1718 | 10437.8943 | 13047.3679 | 2867.5534 | 0.84043
2007-11-08 | 20:00 | 11.2 | 9.6 | 90 | 22 | 15% | 20.38 | 24 | 2830 | 10437.8943 | 3059.1718 | 10437.8943 | 13047.3679 | 2867.5534 | 0.84043
2007-11-08 | 21:00 | 11.3 | 9.7 | 90 | 22 | 15% | 20.395 | 24 | 2830 | 10394.6434 | 3046.4957 | 10394.6434 | 12993.3042 | 2855.6713 | 0.83695
2007-11-08 | 22:00 | 11.5 | 9.5 | 88 | 22 | 15% | 20.425 | 24 | 2830 | 10308.1415 | 3021.1435 | 10308.1415 | 12885.1769 | 2831.907 | 0.82998
2007-11-08 | 23:00 | 11.5 | 9.6 | 88 | 22 | 15% | 20.425 | 24 | 2830 | 10308.1415 | 3021.1435 | 10308.1415 | 12885.1769 | 2831.907 | 0.82998
2007-11-08 | 24:00 | 11.2 | 9.9 | 92 | 22 | 15% | 20.38 | 24 | 2830 | 10437.8943 | 3059.1718 | 10437.8943 | 13047.3679 | 2867.5534 | 0.84043
2007-11-09 | 1:00 | 10.9 | 10.4 | 97 | 22 | 15% | 20.335 | 24 | 2830 | 10567.6472 | 3097.2002 | 10567.6472 | 13209.559 | 2903.1998 | 0.85088
2007-11-09 | 2:00 | 11.2 | 9.8 | 91 | 22 | 15% | 20.38 | 24 | 2830 | 10437.8943 | 3059.1718 | 10437.8943 | 13047.3679 | 2867.5534 | 0.84043
2007-11-09 | 3:00 | 10.9 | 10.3 | 96 | 22 | 15% | 20.335 | 24 | 2830 | 10567.6472 | 3097.2002 | 10567.6472 | 13209.559 | 2903.1998 | 0.85088
2007-11-09 | 4:00 | 11.1 | 10.2 | 94 | 22 | 15% | 20.365 | 24 | 2830 | 10481.1453 | 3071.848 | 10481.1453 | 13101.4316 | 2879.4355 | 0.84391
2007-11-09 | 5:00 | 10.9 | 9.7 | 92 | 22 | 15% | 20.335 | 24 | 2830 | 10567.6472 | 3097.2002 | 10567.6472 | 13209.559 | 2903.1998 | 0.85088
2007-11-09 | 6:00 | 11.1 | 9.4 | 89 | 22 | 15% | 20.365 | 24 | 2830 | 10481.1453 | 3071.848 | 10481.1453 | 13101.4316 | 2879.4355 | 0.84391
2007-11-09 | 7:00 | 11.4 | 8 | 80 | 22 | 15% | 20.41 | 24 | 2830 | 10351.3925 | 3033.8196 | 10351.3925 | 12939.2406 | 2843.7891 | 0.83347
2007-11-09 | 8:00 | 11.5 | 7.8 | 78 | 22 | 15% | 20.425 | 24 | 2830 | 10308.1415 | 3021.1435 | 10308.1415 | 12885.1769 | 2831.907 | 0.82998
2007-11-09 | 9:00 | 11.4 | 7.4 | 76 | 22 | 15% | 20.41 | 24 | 2830 | 10351.3925 | 3033.8196 | 10351.3925 | 12939.2406 | 2843.7891 | 0.83347
2007-11-09 | 10:00 | 11.7 | 7.7 | 76 | 22 | 15% | 20.455 | 24 | 2830 | 10221.6396 | 2995.7912 | 10221.6396 | 12777.0495 | 2808.1428 | 0.82302
2007-11-09 | 11:00 | 11.9 | 7.6 | 75 | 22 | 15% | 20.485 | 24 | 2830 | 10135.1377 | 2970.439 | 10135.1377 | 12668.9222 | 2784.3785 | 0.81605
2007-11-09 | 12:00 | 12 | 7.6 | 74 | 22 | 15% | 20.5 | 24 | 2830 | 10091.8868 | 2957.7628 | 10091.8868 | 12614.8585 | 2772.4964 | 0.81257
2007-11-09 | 13:00 | 12.3 | 8.9 | 80 | 22 | 15% | 20.545 | 24 | 2830 | 9962.134 | 2919.7345 | 9962.134 | 12452.6675 | 2736.85 | 0.80212
2007-11-09 | 14:00 | 12.2 | 8.3 | 77 | 22 | 15% | 20.53 | 24 | 2830 | 10005.3849 | 2932.4106 | 10005.3849 | 12506.7311 | 2748.7321 | 0.80561
2007-11-09 | 15:00 | 11.7 | 8.6 | 81 | 22 | 15% | 20.455 | 24 | 2830 | 10221.6396 | 2995.7912 | 10221.6396 | 12777.0495 | 2808.1428 | 0.82302
2007-11-09 | 16:00 | 11.1 | 8.4 | 83 | 22 | 15% | 20.365 | 24 | 2830 | 10481.1453 | 3071.848 | 10481.1453 | 13101.4316 | 2879.4355 | 0.84391
2007-11-09 | 17:00 | 10.9 | 8.1 | 83 | 22 | 15% | 20.335 | 24 | 2830 | 10567.6472 | 3097.2002 | 10567.6472 | 13209.559 | 2903.1998 | 0.85088
2007-11-09 | 18:00 | 10.6 | 8.1 | 85 | 22 | 15% | 20.29 | 24 | 2830 | 10697.4 | 3135.2286 | 10697.4 | 13371.75 | 2938.8462 | 0.86133
2007-11-09 | 19:00 | 10.8 | 8.1 | 83 | 22 | 15% | 20.32 | 24 | 2830 | 10610.8981 | 3109.8764 | 10610.8981 | 13263.6226 | 2915.0819 | 0.85436
2007-11-09 | 20:00 | 10.8 | 8 | 83 | 22 | 15% | 20.32 | 24 | 2830 | 10610.8981 | 3109.8764 | 10610.8981 | 13263.6226 | 2915.0819 | 0.85436
2007-11-09 | 21:00 | 11 | 8.4 | 84 | 22 | 15% | 20.35 | 24 | 2830 | 10524.3962 | 3084.5241 | 10524.3962 | 13155.4953 | 2891.3176 | 0.8474
2007-11-09 | 22:00 | 11.5 | 8.6 | 82 | 22 | 15% | 20.425 | 24 | 2830 | 10308.1415 | 3021.1435 | 10308.1415 | 12885.1769 | 2831.907 | 0.82998
2007-11-09 | 23:00 | 10.8 | 8.7 | 87 | 22 | 15% | 20.32 | 24 | 2830 | 10610.8981 | 3109.8764 | 10610.8981 | 13263.6226 | 2915.0819 | 0.85436
2007-11-09 | 24:00 | 11.2 | 9.7 | 90 | 22 | 15% | 20.38 | 24 | 2830 | 10437.8943 | 3059.1718 | 10437.8943 | 13047.3679 | 2867.5534 | 0.84043
2007-11-10 | 1:00 | 10.6 | 9.6 | 94 | 22 | 15% | 20.29 | 24 | 2830 | 10697.4 | 3135.2286 | 10697.4 | 13371.75 | 2938.8462 | 0.86133
2007-11-10 | 2:00 | 10.8 | 9.8 | 94 | 22 | 15% | 20.32 | 24 | 2830 | 10610.8981 | 3109.8764 | 10610.8981 | 13263.6226 | 2915.0819 | 0.85436
2007-11-10 | 3:00 | 10.8 | 9.8 | 94 | 22 | 15% | 20.32 | 24 | 2830 | 10610.8981 | 3109.8764 | 10610.8981 | 13263.6226 | 2915.0819 | 0.85436
2007-11-10 | 4:00 | 10.6 | 9.2 | 91 | 22 | 15% | 20.29 | 24 | 2830 | 10697.4 | 3135.2286 | 10697.4 | 13371.75 | 2938.8462 | 0.86133
2007-11-10 | 5:00 | 9.7 | 3 | 63 | 22 | 15% | 20.155 | 24 | 2830 | 11086.6585 | 3249.3137 | 11086.6585 | 13858.3231 | 3045.7853 | 0.89267
2007-11-10 | 6:00 | 9.7 | 3.4 | 65 | 22 | 15% | 20.155 | 24 | 2830 | 11086.6585 | 3249.3137 | 11086.6585 | 13858.3231 | 3045.7853 | 0.89267
2007-11-10 | 7:00 | 8.6 | 4.1 | 73 | 22 | 15% | 19.99 | 24 | 2830 | 11562.4189 | 3388.7511 | 11562.4189 | 14453.0236 | 3176.4887 | 0.93098
2007-11-10 | 8:00 | 9.6 | 2.8 | 63 | 22 | 15% | 20.14 | 24 | 2830 | 11129.9094 | 3261.9899 | 11129.9094 | 13912.3868 | 3057.6674 | 0.89615
2007-11-10 | 9:00 | 9.2 | 4.7 | 73 | 22 | 15% | 20.08 | 24 | 2830 | 11302.9132 | 3312.6944 | 11302.9132 | 14128.6415 | 3105.1959 | 0.91008
2007-11-10 | 10:00 | 11.4 | 4.5 | 62 | 22 | 15% | 20.41 | 24 | 2830 | 10351.3925 | 3033.8196 | 10351.3925 | 12939.2406 | 2843.7891 | 0.83347
2007-11-10 | 11:00 | 11.6 | 2.5 | 54 | 22 | 15% | 20.44 | 24 | 2830 | 10264.8906 | 3008.4673 | 10264.8906 | 12831.1132 | 2820.0249 | 0.8265
2007-11-10 | 12:00 | 11.3 | 3.1 | 57 | 22 | 15% | 20.395 | 24 | 2830 | 10394.6434 | 3046.4957 | 10394.6434 | 12993.3042 | 2855.6713 | 0.83695
2007-11-10 | 13:00 | 11.7 | 2.1 | 52 | 22 | 15% | 20.455 | 24 | 2830 | 10221.6396 | 2995.7912 | 10221.6396 | 12777.0495 | 2808.1428 | 0.82302
2007-11-10 | 14:00 | 12.1 | 1.7 | 49 | 22 | 15% | 20.515 | 24 | 2830 | 10048.6358 | 2945.0867 | 10048.6358 | 12560.7948 | 2760.6142 | 0.80909
2007-11-10 | 15:00 | 10.6 | 3.5 | 61 | 22 | 15% | 20.29 | 24 | 2830 | 10697.4 | 3135.2286 | 10697.4 | 13371.75 | 2938.8462 | 0.86133
2007-11-10 | 16:00 | 10.6 | 3.8 | 63 | 22 | 15% | 20.29 | 24 | 2830 | 10697.4 | 3135.2286 | 10697.4 | 13371.75 | 2938.8462 | 0.86133
2007-11-10 | 17:00 | 10.1 | 4.2 | 67 | 22 | 15% | 20.215 | 24 | 2830 | 10913.6547 | 3198.6092 | 10913.6547 | 13642.0684 | 2998.2568 | 0.87874
2007-11-10 | 18:00 | 9.2 | 5.6 | 78 | 22 | 15% | 20.08 | 24 | 2830 | 11302.9132 | 3312.6944 | 11302.9132 | 14128.6415 | 3105.1959 | 0.91008
2007-11-10 | 19:00 | 8.5 | 4.9 | 78 | 22 | 15% | 19.975 | 24 | 2830 | 11605.6698 | 3401.4273 | 11605.6698 | 14507.0873 | 3188.3708 | 0.93446
2007-11-10 | 20:00 | 7.9 | 4.7 | 80 | 22 | 15% | 19.885 | 24 | 2830 | 11865.1755 | 3477.484 | 11865.1755 | 14831.4693 | 3259.6636 | 0.95535
2007-11-10 | 21:00 | 8.1 | 4.3 | 77 | 22 | 15% | 19.915 | 24 | 2830 | 11778.6736 | 3452.1318 | 11778.6736 | 14723.342 | 3235.8993 | 0.94839
2007-11-10 | 22:00 | 8 | 4.2 | 77 | 22 | 15% | 19.9 | 24 | 2830 | 11821.9245 | 3464.8079 | 11821.9245 | 14777.4057 | 3247.7815 | 0.95187
2007-11-10 | 23:00 | 8.1 | 4.1 | 76 | 22 | 15% | 19.915 | 24 | 2830 | 11778.6736 | 3452.1318 | 11778.6736 | 14723.342 | 3235.8993 | 0.94839
2007-11-10 | 24:00 | 7.7 | 4.2 | 78 | 22 | 15% | 19.855 | 24 | 2830 | 11951.6774 | 3502.8363 | 11951.6774 | 14939.5967 | 3283.4278 | 0.96232
2007-11-11 | 1:00 | 7.6 | 4.1 | 78 | 22 | 15% | 19.84 | 24 | 2830 | 11994.9283 | 3515.5124 | 11994.9283 | 14993.6604 | 3295.31 | 0.9658
2007-11-11 | 2:00 | 7.5 | 4 | 78 | 22 | 15% | 19.825 | 24 | 2830 | 12038.1792 | 3528.1885 | 12038.1792 | 15047.7241 | 3307.1921 | 0.96928
2007-11-11 | 3:00 | 7.7 | 4.4 | 80 | 22 | 15% | 19.855 | 24 | 2830 | 11951.6774 | 3502.8363 | 11951.6774 | 14939.5967 | 3283.4278 | 0.96232
2007-11-11 | 4:00 | 7 | 5.5 | 90 | 22 | 15% | 19.75 | 24 | 2830 | 12254.434 | 3591.5692 | 12254.434 | 15318.0425 | 3366.6027 | 0.98669
2007-11-11 | 5:00 | 6.3 | 5.1 | 92 | 22 | 15% | 19.645 | 24 | 2830 | 12557.1906 | 3680.302 | 12557.1906 | 15696.4882 | 3449.7776 | 1.0111
2007-11-11 | 6:00 | 6.1 | 5.1 | 93 | 22 | 15% | 19.615 | 24 | 2830 | 12643.6925 | 3705.6543 | 12643.6925 | 15804.6156 | 3473.5419 | 1.018
2007-11-11 | 7:00 | 6.5 | 5.2 | 91 | 22 | 15% | 19.675 | 24 | 2830 | 12470.6887 | 3654.9498 | 12470.6887 | 15588.3608 | 3426.0134 | 1.0041
2007-11-11 | 8:00 | 5.9 | 4.6 | 91 | 22 | 15% | 19.585 | 24 | 2830 | 12730.1943 | 3731.0065 | 12730.1943 | 15912.7429 | 3497.3061 | 1.025
2007-11-11 | 9:00 | 8 | 5.4 | 84 | 22 | 15% | 19.9 | 24 | 2830 | 11821.9245 | 3464.8079 | 11821.9245 | 14777.4057 | 3247.7815 | 0.95187
2007-11-11 | 10:00 | 8.7 | 5.5 | 80 | 22 | 15% | 20.005 | 24 | 2830 | 11519.1679 | 3376.075 | 11519.1679 | 14398.9599 | 3164.6066 | 0.92749
2007-11-11 | 11:00 | 8.3 | 6.2 | 87 | 22 | 15% | 19.945 | 24 | 2830 | 11692.1717 | 3426.7795 | 11692.1717 | 14615.2146 | 3212.1351 | 0.94142
2007-11-11 | 12:00 | 8.5 | 5.9 | 84 | 22 | 15% | 19.975 | 24 | 2830 | 11605.6698 | 3401.4273 | 11605.6698 | 14507.0873 | 3188.3708 | 0.93446
2007-11-11 | 13:00 | 8.8 | 6.3 | 84 | 22 | 15% | 20.02 | 24 | 2830 | 11475.917 | 3363.3989 | 11475.917 | 14344.8962 | 3152.7244 | 0.92401
2007-11-11 | 14:00 | 9.4 | 5.8 | 78 | 22 | 15% | 20.11 | 24 | 2830 | 11216.4113 | 3287.3421 | 11216.4113 | 14020.5142 | 3081.4317 | 0.90312
2007-11-11 | 15:00 | 9.6 | 6.2 | 79 | 22 | 15% | 20.14 | 24 | 2830 | 11129.9094 | 3261.9899 | 11129.9094 | 13912.3868 | 3057.6674 | 0.89615
2007-11-11 | 16:00 | 9.9 | 5.8 | 76 | 22 | 15% | 20.185 | 24 | 2830 | 11000.1566 | 3223.9615 | 11000.1566 | 13750.1958 | 3022.021 | 0.8857
2007-11-11 | 17:00 | 10 | 5.8 | 75 | 22 | 15% | 20.2 | 24 | 2830 | 10956.9057 | 3211.2854 | 10956.9057 | 13696.1321 | 3010.1389 | 0.88222
2007-11-11 | 18:00 | 10.3 | 5.5 | 72 | 22 | 15% | 20.245 | 24 | 2830 | 10827.1528 | 3173.257 | 10827.1528 | 13533.941 | 2974.4925 | 0.87177
2007-11-11 | 19:00 | 10.2 | 5.5 | 73 | 22 | 15% | 20.23 | 24 | 2830 | 10870.4038 | 3185.9331 | 10870.4038 | 13588.0047 | 2986.3747 | 0.87526
2007-11-11 | 20:00 | 10.3 | 5.4 | 72 | 22 | 15% | 20.245 | 24 | 2830 | 10827.1528 | 3173.257 | 10827.1528 | 13533.941 | 2974.4925 | 0.87177
2007-11-11 | 21:00 | 9.5 | 6.2 | 80 | 22 | 15% | 20.125 | 24 | 2830 | 11173.1604 | 3274.666 | 11173.1604 | 13966.4505 | 3069.5496 | 0.89963
2007-11-11 | 22:00 | 10.4 | 5.2 | 70 | 22 | 15% | 20.26 | 24 | 2830 | 10783.9019 | 3160.5809 | 10783.9019 | 13479.8774 | 2962.6104 | 0.86829
2007-11-11 | 23:00 | 10.5 | 4.8 | 68 | 22 | 15% | 20.275 | 24 | 2830 | 10740.6509 | 3147.9047 | 10740.6509 | 13425.8137 | 2950.7283 | 0.86481
2007-11-11 | 24:00 | 10.4 | 4.3 | 66 | 22 | 15% | 20.26 | 24 | 2830 | 10783.9019 | 3160.5809 | 10783.9019 | 13479.8774 | 2962.6104 | 0.86829
2007-11-12 | 1:00 | 10.5 | 3.6 | 62 | 22 | 15% | 20.275 | 24 | 2830 | 10740.6509 | 3147.9047 | 10740.6509 | 13425.8137 | 2950.7283 | 0.86481
2007-11-12 | 2:00 | 10.7 | 3.6 | 61 | 22 | 15% | 20.305 | 24 | 2830 | 10654.1491 | 3122.5525 | 10654.1491 | 13317.6863 | 2926.964 | 0.85784
2007-11-12 | 3:00 | 10.7 | 3.6 | 61 | 22 | 15% | 20.305 | 24 | 2830 | 10654.1491 | 3122.5525 | 10654.1491 | 13317.6863 | 2926.964 | 0.85784
2007-11-12 | 4:00 | 10.6 | 3.3 | 61 | 22 | 15% | 20.29 | 24 | 2830 | 10697.4 | 3135.2286 | 10697.4 | 13371.75 | 2938.8462 | 0.86133
2007-11-12 | 5:00 | 9.6 | 3.5 | 66 | 22 | 15% | 20.14 | 24 | 2830 | 11129.9094 | 3261.9899 | 11129.9094 | 13912.3868 | 3057.6674 | 0.89615
2007-11-12 | 6:00 | 8 | 5.9 | 87 | 22 | 15% | 19.9 | 24 | 2830 | 11821.9245 | 3464.8079 | 11821.9245 | 14777.4057 | 3247.7815 | 0.95187
2007-11-12 | 7:00 | 7.8 | 6.1 | 89 | 22 | 15% | 19.87 | 24 | 2830 | 11908.4264 | 3490.1601 | 11908.4264 | 14885.533 | 3271.5457 | 0.95884
2007-11-12 | 8:00 | 8.1 | 5.9 | 86 | 22 | 15% | 19.915 | 24 | 2830 | 11778.6736 | 3452.1318 | 11778.6736 | 14723.342 | 3235.8993 | 0.94839
2007-11-12 | 9:00 | 9.2 | 6.4 | 83 | 22 | 15% | 20.08 | 24 | 2830 | 11302.9132 | 3312.6944 | 11302.9132 | 14128.6415 | 3105.1959 | 0.91008
2007-11-12 | 10:00 | 9.2 | 7.2 | 87 | 22 | 15% | 20.08 | 24 | 2830 | 11302.9132 | 3312.6944 | 11302.9132 | 14128.6415 | 3105.1959 | 0.91008
2007-11-12 | 11:00 | 9.2 | 7.7 | 90 | 22 | 15% | 20.08 | 24 | 2830 | 11302.9132 | 3312.6944 | 11302.9132 | 14128.6415 | 3105.1959 | 0.91008
2007-11-12 | 12:00 | 10.6 | 8.1 | 85 | 22 | 15% | 20.29 | 24 | 2830 | 10697.4 | 3135.2286 | 10697.4 | 13371.75 | 2938.8462 | 0.86133
2007-11-12 | 13:00 | 11 | 5 | 66 | 22 | 15% | 20.35 | 24 | 2830 | 10524.3962 | 3084.5241 | 10524.3962 | 13155.4953 | 2891.3176 | 0.8474
2007-11-12 | 14:00 | 10.4 | 4 | 64 | 22 | 15% | 20.26 | 24 | 2830 | 10783.9019 | 3160.5809 | 10783.9019 | 13479.8774 | 2962.6104 | 0.86829
2007-11-12 | 15:00 | 9.7 | 3.9 | 67 | 22 | 15% | 20.155 | 24 | 2830 | 11086.6585 | 3249.3137 | 11086.6585 | 13858.3231 | 3045.7853 | 0.89267
2007-11-12 | 16:00 | 9.6 | 3 | 63 | 22 | 15% | 20.14 | 24 | 2830 | 11129.9094 | 3261.9899 | 11129.9094 | 13912.3868 | 3057.6674 | 0.89615
2007-11-12 | 17:00 | 8.9 | 2.4 | 64 | 22 | 15% | 20.035 | 24 | 2830 | 11432.666 | 3350.7228 | 11432.666 | 14290.8325 | 3140.8423 | 0.92053
2007-11-12 | 18:00 | 8.8 | 2.2 | 63 | 22 | 15% | 20.02 | 24 | 2830 | 11475.917 | 3363.3989 | 11475.917 | 14344.8962 | 3152.7244 | 0.92401
2007-11-12 | 19:00 | 8.6 | 2.8 | 67 | 22 | 15% | 19.99 | 24 | 2830 | 11562.4189 | 3388.7511 | 11562.4189 | 14453.0236 | 3176.4887 | 0.93098
2007-11-12 | 20:00 | 8.4 | 3.3 | 70 | 22 | 15% | 19.96 | 24 | 2830 | 11648.9208 | 3414.1034 | 11648.9208 | 14561.1509 | 3200.253 | 0.93794
2007-11-12 | 21:00 | 8 | 3.5 | 73 | 22 | 15% | 19.9 | 24 | 2830 | 11821.9245 | 3464.8079 | 11821.9245 | 14777.4057 | 3247.7815 | 0.95187
2007-11-12 | 22:00 | 8 | 3 | 71 | 22 | 15% | 19.9 | 24 | 2830 | 11821.9245 | 3464.8079 | 11821.9245 | 14777.4057 | 3247.7815 | 0.95187
2007-11-12 | 23:00 | 8.1 | 1.8 | 64 | 22 | 15% | 19.915 | 24 | 2830 | 11778.6736 | 3452.1318 | 11778.6736 | 14723.342 | 3235.8993 | 0.94839
2007-11-12 | 24:00 | 7.7 | 1.8 | 66 | 22 | 15% | 19.855 | 24 | 2830 | 11951.6774 | 3502.8363 | 11951.6774 | 14939.5967 | 3283.4278 | 0.96232
2007-11-13 | 1:00 | 7.3 | 2.4 | 71 | 22 | 15% | 19.795 | 24 | 2830 | 12124.6811 | 3553.5408 | 12124.6811 | 15155.8514 | 3330.9564 | 0.97625
2007-11-13 | 2:00 | 7.2 | 2.4 | 72 | 22 | 15% | 19.78 | 24 | 2830 | 12167.9321 | 3566.2169 | 12167.9321 | 15209.9151 | 3342.8385 | 0.97973
2007-11-13 | 3:00 | 7.3 | 2.6 | 72 | 22 | 15% | 19.795 | 24 | 2830 | 12124.6811 | 3553.5408 | 12124.6811 | 15155.8514 | 3330.9564 | 0.97625
2007-11-13 | 4:00 | 6.6 | 3.3 | 79 | 22 | 15% | 19.69 | 24 | 2830 | 12427.4377 | 3642.2737 | 12427.4377 | 15534.2972 | 3414.1312 | 1.0006
2007-11-13 | 5:00 | 5.9 | 2.6 | 79 | 22 | 15% | 19.585 | 24 | 2830 | 12730.1943 | 3731.0065 | 12730.1943 | 15912.7429 | 3497.3061 | 1.025
2007-11-13 | 6:00 | 4 | 2.1 | 87 | 22 | 15% | 19.3 | 24 | 2830 | 13551.9623 | 3971.8529 | 13551.9623 | 16939.9528 | 3723.0666 | 1.0912
2007-11-13 | 7:00 | 4.3 | 2.1 | 86 | 22 | 15% | 19.345 | 24 | 2830 | 13422.2094 | 3933.8246 | 13422.2094 | 16777.7618 | 3687.4202 | 1.0807
2007-11-13 | 8:00 | 4 | 2 | 87 | 22 | 15% | 19.3 | 24 | 2830 | 13551.9623 | 3971.8529 | 13551.9623 | 16939.9528 | 3723.0666 | 1.0912
2007-11-13 | 9:00 | 6 | 3.7 | 85 | 22 | 15% | 19.6 | 24 | 2830 | 12686.9434 | 3718.3304 | 12686.9434 | 15858.6792 | 3485.424 | 1.0215
2007-11-13 | 10:00 | 7.8 | 4.4 | 79 | 22 | 15% | 19.87 | 24 | 2830 | 11908.4264 | 3490.1601 | 11908.4264 | 14885.533 | 3271.5457 | 0.95884
2007-11-13 | 11:00 | 10.2 | 3.8 | 64 | 22 | 15% | 20.23 | 24 | 2830 | 10870.4038 | 3185.9331 | 10870.4038 | 13588.0047 | 2986.3747 | 0.87526
2007-11-13 | 12:00 | 10.5 | 1.6 | 54 | 22 | 15% | 20.275 | 24 | 2830 | 10740.6509 | 3147.9047 | 10740.6509 | 13425.8137 | 2950.7283 | 0.86481
2007-11-13 | 13:00 | 10.8 | 2.4 | 56 | 22 | 15% | 20.32 | 24 | 2830 | 10610.8981 | 3109.8764 | 10610.8981 | 13263.6226 | 2915.0819 | 0.85436
2007-11-13 | 14:00 | 10.8 | 3.1 | 59 | 22 | 15% | 20.32 | 24 | 2830 | 10610.8981 | 3109.8764 | 10610.8981 | 13263.6226 | 2915.0819 | 0.85436
2007-11-13 | 15:00 | 10.2 | 2.4 | 58 | 22 | 15% | 20.23 | 24 | 2830 | 10870.4038 | 3185.9331 | 10870.4038 | 13588.0047 | 2986.3747 | 0.87526
2007-11-13 | 16:00 | 9 | 3.1 | 66 | 22 | 15% | 20.05 | 24 | 2830 | 11389.4151 | 3338.0466 | 11389.4151 | 14236.7689 | 3128.9602 | 0.91705
2007-11-13 | 17:00 | 7.1 | 2.4 | 72 | 22 | 15% | 19.765 | 24 | 2830 | 12211.183 | 3578.893 | 12211.183 | 15263.9788 | 3354.7206 | 0.98321
2007-11-13 | 18:00 | 6.8 | 2.3 | 73 | 22 | 15% | 19.72 | 24 | 2830 | 12340.9358 | 3616.9214 | 12340.9358 | 15426.1698 | 3390.367 | 0.99366
2007-11-13 | 19:00 | 5.2 | 3.5 | 89 | 22 | 15% | 19.48 | 24 | 2830 | 13032.9509 | 3819.7394 | 13032.9509 | 16291.1887 | 3580.481 | 1.0494
2007-11-13 | 20:00 | 4.6 | 3.1 | 90 | 22 | 15% | 19.39 | 24 | 2830 | 13292.4566 | 3895.7962 | 13292.4566 | 16615.5708 | 3651.7738 | 1.0703
2007-11-13 | 21:00 | 4.5 | 2.9 | 89 | 22 | 15% | 19.375 | 24 | 2830 | 13335.7075 | 3908.4723 | 13335.7075 | 16669.6344 | 3663.6559 | 1.0738
2007-11-13 | 22:00 | 3.5 | 2.1 | 91 | 22 | 15% | 19.225 | 24 | 2830 | 13768.217 | 4035.2336 | 13768.217 | 17210.2712 | 3782.4772 | 1.1086
2007-11-13 | 23:00 | 3.7 | 2.6 | 93 | 22 | 15% | 19.255 | 24 | 2830 | 13681.7151 | 4009.8813 | 13681.7151 | 17102.1439 | 3758.7129 | 1.1016
2007-11-13 | 24:00 | 2.4 | 1.5 | 94 | 22 | 15% | 19.06 | 24 | 2830 | 14243.9774 | 4174.671 | 14243.9774 | 17804.9717 | 3913.1806 | 1.1469
2007-11-14 | 1:00 | 2.3 | 0.8 | 90 | 22 | 15% | 19.045 | 24 | 2830 | 14287.2283 | 4187.3471 | 14287.2283 | 17859.0354 | 3925.0627 | 1.1504
2007-11-14 | 2:00 | 2.3 | 0.6 | 89 | 22 | 15% | 19.045 | 24 | 2830 | 14287.2283 | 4187.3471 | 14287.2283 | 17859.0354 | 3925.0627 | 1.1504
2007-11-14 | 3:00 | 1.6 | 0.1 | 90 | 22 | 15% | 18.94 | 24 | 2830 | 14589.9849 | 4276.08 | 14589.9849 | 18237.4811 | 4008.2376 | 1.1747
2007-11-14 | 4:00 | 2.7 | 0.9 | 88 | 22 | 15% | 19.105 | 24 | 2830 | 14114.2245 | 4136.6426 | 14114.2245 | 17642.7807 | 3877.5342 | 1.1364
2007-11-14 | 5:00 | 2.9 | 1 | 87 | 22 | 15% | 19.135 | 24 | 2830 | 14027.7226 | 4111.2903 | 14027.7226 | 17534.6533 | 3853.77 | 1.1295
2007-11-14 | 6:00 | 2.5 | 0.7 | 88 | 22 | 15% | 19.075 | 24 | 2830 | 14200.7264 | 4161.9948 | 14200.7264 | 17750.908 | 3901.2985 | 1.1434
2007-11-14 | 7:00 | 3.4 | 0.4 | 81 | 22 | 15% | 19.21 | 24 | 2830 | 13811.4679 | 4047.9097 | 13811.4679 | 17264.3349 | 3794.3593 | 1.1121
2007-11-14 | 8:00 | 3.4 | 0.3 | 80 | 22 | 15% | 19.21 | 24 | 2830 | 13811.4679 | 4047.9097 | 13811.4679 | 17264.3349 | 3794.3593 | 1.1121
2007-11-14 | 9:00 | 4.3 | 1.2 | 80 | 22 | 15% | 19.345 | 24 | 2830 | 13422.2094 | 3933.8246 | 13422.2094 | 16777.7618 | 3687.4202 | 1.0807
2007-11-14 | 10:00 | 5.6 | 0.8 | 71 | 22 | 15% | 19.54 | 24 | 2830 | 12859.9472 | 3769.0349 | 12859.9472 | 16074.934 | 3532.9525 | 1.0354
2007-11-14 | 11:00 | 5.8 | 0.8 | 70 | 22 | 15% | 19.57 | 24 | 2830 | 12773.4453 | 3743.6827 | 12773.4453 | 15966.8066 | 3509.1883 | 1.0285
2007-11-14 | 12:00 | 6.5 | 0.4 | 65 | 22 | 15% | 19.675 | 24 | 2830 | 12470.6887 | 3654.9498 | 12470.6887 | 15588.3608 | 3426.0134 | 1.0041
2007-11-14 | 13:00 | 6.6 | 0.1 | 63 | 22 | 15% | 19.69 | 24 | 2830 | 12427.4377 | 3642.2737 | 12427.4377 | 15534.2972 | 3414.1312 | 1.0006
2007-11-14 | 14:00 | 6.7 | 0.8 | 66 | 22 | 15% | 19.705 | 24 | 2830 | 12384.1868 | 3629.5975 | 12384.1868 | 15480.2335 | 3402.2491 | 0.99714
2007-11-14 | 15:00 | 7.3 | 0.6 | 62 | 22 | 15% | 19.795 | 24 | 2830 | 12124.6811 | 3553.5408 | 12124.6811 | 15155.8514 | 3330.9564 | 0.97625
2007-11-14 | 16:00 | 7.4 | 0.3 | 61 | 22 | 15% | 19.81 | 24 | 2830 | 12081.4302 | 3540.8647 | 12081.4302 | 15101.7877 | 3319.0742 | 0.97277
2007-11-14 | 17:00 | 7.4 | 0.9 | 63 | 22 | 15% | 19.81 | 24 | 2830 | 12081.4302 | 3540.8647 | 12081.4302 | 15101.7877 | 3319.0742 | 0.97277
2007-11-14 | 18:00 | 7.9 | 1.1 | 62 | 22 | 15% | 19.885 | 24 | 2830 | 11865.1755 | 3477.484 | 11865.1755 | 14831.4693 | 3259.6636 | 0.95535
2007-11-14 | 19:00 | 7.4 | 2.7 | 72 | 22 | 15% | 19.81 | 24 | 2830 | 12081.4302 | 3540.8647 | 12081.4302 | 15101.7877 | 3319.0742 | 0.97277
2007-11-14 | 20:00 | 7.9 | 2.5 | 69 | 22 | 15% | 19.885 | 24 | 2830 | 11865.1755 | 3477.484 | 11865.1755 | 14831.4693 | 3259.6636 | 0.95535
2007-11-14 | 21:00 | 7.1 | 3.8 | 80 | 22 | 15% | 19.765 | 24 | 2830 | 12211.183 | 3578.893 | 12211.183 | 15263.9788 | 3354.7206 | 0.98321
2007-11-14 | 22:00 | 7 | 4.6 | 85 | 22 | 15% | 19.75 | 24 | 2830 | 12254.434 | 3591.5692 | 12254.434 | 15318.0425 | 3366.6027 | 0.98669
2007-11-14 | 23:00 | 7.3 | 6.1 | 92 | 22 | 15% | 19.795 | 24 | 2830 | 12124.6811 | 3553.5408 | 12124.6811 | 15155.8514 | 3330.9564 | 0.97625
2007-11-14 | 24:00 | 7.7 | 6.1 | 90 | 22 | 15% | 19.855 | 24 | 2830 | 11951.6774 | 3502.8363 | 11951.6774 | 14939.5967 | 3283.4278 | 0.96232
2007-11-15 | 1:00 | 8.8 | 6.6 | 86 | 22 | 15% | 20.02 | 24 | 2830 | 11475.917 | 3363.3989 | 11475.917 | 14344.8962 | 3152.7244 | 0.92401
2007-11-15 | 2:00 | 8.8 | 7.4 | 91 | 22 | 15% | 20.02 | 24 | 2830 | 11475.917 | 3363.3989 | 11475.917 | 14344.8962 | 3152.7244 | 0.92401
2007-11-15 | 3:00 | 10.4 | 8.3 | 87 | 22 | 15% | 20.26 | 24 | 2830 | 10783.9019 | 3160.5809 | 10783.9019 | 13479.8774 | 2962.6104 | 0.86829
2007-11-15 | 4:00 | 10.8 | 8.5 | 86 | 22 | 15% | 20.32 | 24 | 2830 | 10610.8981 | 3109.8764 | 10610.8981 | 13263.6226 | 2915.0819 | 0.85436
2007-11-15 | 5:00 | 10.8 | 8.5 | 86 | 22 | 15% | 20.32 | 24 | 2830 | 10610.8981 | 3109.8764 | 10610.8981 | 13263.6226 | 2915.0819 | 0.85436
2007-11-15 | 6:00 | 10.6 | 8.4 | 86 | 22 | 15% | 20.29 | 24 | 2830 | 10697.4 | 3135.2286 | 10697.4 | 13371.75 | 2938.8462 | 0.86133
2007-11-15 | 7:00 | 10.1 | 8.2 | 88 | 22 | 15% | 20.215 | 24 | 2830 | 10913.6547 | 3198.6092 | 10913.6547 | 13642.0684 | 2998.2568 | 0.87874
2007-11-15 | 8:00 | 10.1 | 8.7 | 91 | 22 | 15% | 20.215 | 24 | 2830 | 10913.6547 | 3198.6092 | 10913.6547 | 13642.0684 | 2998.2568 | 0.87874
2007-11-15 | 9:00 | 10.8 | 9.2 | 90 | 22 | 15% | 20.32 | 24 | 2830 | 10610.8981 | 3109.8764 | 10610.8981 | 13263.6226 | 2915.0819 | 0.85436
2007-11-15 | 10:00 | 11 | 9.2 | 89 | 22 | 15% | 20.35 | 24 | 2830 | 10524.3962 | 3084.5241 | 10524.3962 | 13155.4953 | 2891.3176 | 0.8474
2007-11-15 | 11:00 | 11.7 | 9.4 | 86 | 22 | 15% | 20.455 | 24 | 2830 | 10221.6396 | 2995.7912 | 10221.6396 | 12777.0495 | 2808.1428 | 0.82302
2007-11-15 | 12:00 | 11.4 | 9.2 | 86 | 22 | 15% | 20.41 | 24 | 2830 | 10351.3925 | 3033.8196 | 10351.3925 | 12939.2406 | 2843.7891 | 0.83347
2007-11-15 | 13:00 | 11.3 | 9.1 | 86 | 22 | 15% | 20.395 | 24 | 2830 | 10394.6434 | 3046.4957 | 10394.6434 | 12993.3042 | 2855.6713 | 0.83695
2007-11-15 | 14:00 | 10.7 | 9.1 | 90 | 22 | 15% | 20.305 | 24 | 2830 | 10654.1491 | 3122.5525 | 10654.1491 | 13317.6863 | 2926.964 | 0.85784
2007-11-15 | 15:00 | 10.2 | 9.4 | 95 | 22 | 15% | 20.23 | 24 | 2830 | 10870.4038 | 3185.9331 | 10870.4038 | 13588.0047 | 2986.3747 | 0.87526
2007-11-15 | 16:00 | 10.2 | 9.5 | 95 | 22 | 15% | 20.23 | 24 | 2830 | 10870.4038 | 3185.9331 | 10870.4038 | 13588.0047 | 2986.3747 | 0.87526
2007-11-15 | 17:00 | 10.1 | 9.2 | 94 | 22 | 15% | 20.215 | 24 | 2830 | 10913.6547 | 3198.6092 | 10913.6547 | 13642.0684 | 2998.2568 | 0.87874
2007-11-15 | 18:00 | 10 | 9 | 93 | 22 | 15% | 20.2 | 24 | 2830 | 10956.9057 | 3211.2854 | 10956.9057 | 13696.1321 | 3010.1389 | 0.88222
2007-11-15 | 19:00 | 9.7 | 8.8 | 94 | 22 | 15% | 20.155 | 24 | 2830 | 11086.6585 | 3249.3137 | 11086.6585 | 13858.3231 | 3045.7853 | 0.89267
2007-11-15 | 20:00 | 9.7 | 9.1 | 96 | 22 | 15% | 20.155 | 24 | 2830 | 11086.6585 | 3249.3137 | 11086.6585 | 13858.3231 | 3045.7853 | 0.89267
2007-11-15 | 21:00 | 9.6 | 9.1 | 97 | 22 | 15% | 20.14 | 24 | 2830 | 11129.9094 | 3261.9899 | 11129.9094 | 13912.3868 | 3057.6674 | 0.89615
2007-11-15 | 22:00 | 10.3 | 9.7 | 96 | 22 | 15% | 20.245 | 24 | 2830 | 10827.1528 | 3173.257 | 10827.1528 | 13533.941 | 2974.4925 | 0.87177
2007-11-15 | 23:00 | 10.4 | 9.4 | 94 | 22 | 15% | 20.26 | 24 | 2830 | 10783.9019 | 3160.5809 | 10783.9019 | 13479.8774 | 2962.6104 | 0.86829
2007-11-15 | 24:00 | 10.6 | 9 | 90 | 22 | 15% | 20.29 | 24 | 2830 | 10697.4 | 3135.2286 | 10697.4 | 13371.75 | 2938.8462 | 0.86133
2007-11-16 | 1:00 | 10.5 | 9.5 | 94 | 22 | 15% | 20.275 | 24 | 2830 | 10740.6509 | 3147.9047 | 10740.6509 | 13425.8137 | 2950.7283 | 0.86481
2007-11-16 | 2:00 | 10.4 | 9.4 | 94 | 22 | 15% | 20.26 | 24 | 2830 | 10783.9019 | 3160.5809 | 10783.9019 | 13479.8774 | 2962.6104 | 0.86829
2007-11-16 | 3:00 | 10.4 | 9 | 91 | 22 | 15% | 20.26 | 24 | 2830 | 10783.9019 | 3160.5809 | 10783.9019 | 13479.8774 | 2962.6104 | 0.86829
2007-11-16 | 4:00 | 10.6 | 7.9 | 83 | 22 | 15% | 20.29 | 24 | 2830 | 10697.4 | 3135.2286 | 10697.4 | 13371.75 | 2938.8462 | 0.86133
2007-11-16 | 5:00 | 10.7 | 6.6 | 76 | 22 | 15% | 20.305 | 24 | 2830 | 10654.1491 | 3122.5525 | 10654.1491 | 13317.6863 | 2926.964 | 0.85784
2007-11-16 | 6:00 | 10.6 | 6 | 73 | 22 | 15% | 20.29 | 24 | 2830 | 10697.4 | 3135.2286 | 10697.4 | 13371.75 | 2938.8462 | 0.86133
2007-11-16 | 7:00 | 10.6 | 4.7 | 67 | 22 | 15% | 20.29 | 24 | 2830 | 10697.4 | 3135.2286 | 10697.4 | 13371.75 | 2938.8462 | 0.86133
2007-11-16 | 8:00 | 10.2 | 4.5 | 68 | 22 | 15% | 20.23 | 24 | 2830 | 10870.4038 | 3185.9331 | 10870.4038 | 13588.0047 | 2986.3747 | 0.87526
2007-11-16 | 9:00 | 10 | 5.3 | 73 | 22 | 15% | 20.2 | 24 | 2830 | 10956.9057 | 3211.2854 | 10956.9057 | 13696.1321 | 3010.1389 | 0.88222
2007-11-16 | 10:00 | 11 | 5.2 | 67 | 22 | 15% | 20.35 | 24 | 2830 | 10524.3962 | 3084.5241 | 10524.3962 | 13155.4953 | 2891.3176 | 0.8474
2007-11-16 | 11:00 | 11.2 | 7.4 | 77 | 22 | 15% | 20.38 | 24 | 2830 | 10437.8943 | 3059.1718 | 10437.8943 | 13047.3679 | 2867.5534 | 0.84043
2007-11-16 | 12:00 | 11.5 | 6.5 | 71 | 22 | 15% | 20.425 | 24 | 2830 | 10308.1415 | 3021.1435 | 10308.1415 | 12885.1769 | 2831.907 | 0.82998
2007-11-16 | 13:00 | 11.7 | 5.4 | 65 | 22 | 15% | 20.455 | 24 | 2830 | 10221.6396 | 2995.7912 | 10221.6396 | 12777.0495 | 2808.1428 | 0.82302
2007-11-16 | 14:00 | 12 | 4.5 | 60 | 22 | 15% | 20.5 | 24 | 2830 | 10091.8868 | 2957.7628 | 10091.8868 | 12614.8585 | 2772.4964 | 0.81257
2007-11-16 | 15:00 | 12.2 | 3.8 | 56 | 22 | 15% | 20.53 | 24 | 2830 | 10005.3849 | 2932.4106 | 10005.3849 | 12506.7311 | 2748.7321 | 0.80561
2007-11-16 | 16:00 | 11.3 | 3.7 | 59 | 22 | 15% | 20.395 | 24 | 2830 | 10394.6434 | 3046.4957 | 10394.6434 | 12993.3042 | 2855.6713 | 0.83695
2007-11-16 | 17:00 | 10.2 | 5.7 | 74 | 22 | 15% | 20.23 | 24 | 2830 | 10870.4038 | 3185.9331 | 10870.4038 | 13588.0047 | 2986.3747 | 0.87526
2007-11-16 | 18:00 | 9.8 | 6.2 | 78 | 22 | 15% | 20.17 | 24 | 2830 | 11043.4075 | 3236.6376 | 11043.4075 | 13804.2594 | 3033.9032 | 0.88919
2007-11-16 | 19:00 | 8.9 | 7.6 | 92 | 22 | 15% | 20.035 | 24 | 2830 | 11432.666 | 3350.7228 | 11432.666 | 14290.8325 | 3140.8423 | 0.92053
2007-11-16 | 20:00 | 8.8 | 7.5 | 92 | 22 | 15% | 20.02 | 24 | 2830 | 11475.917 | 3363.3989 | 11475.917 | 14344.8962 | 3152.7244 | 0.92401
2007-11-16 | 21:00 | 8.5 | 7.5 | 93 | 22 | 15% | 19.975 | 24 | 2830 | 11605.6698 | 3401.4273 | 11605.6698 | 14507.0873 | 3188.3708 | 0.93446
2007-11-16 | 22:00 | 8.7 | 7.4 | 92 | 22 | 15% | 20.005 | 24 | 2830 | 11519.1679 | 3376.075 | 11519.1679 | 14398.9599 | 3164.6066 | 0.92749
2007-11-16 | 23:00 | 8.2 | 7.4 | 95 | 22 | 15% | 19.93 | 24 | 2830 | 11735.4226 | 3439.4556 | 11735.4226 | 14669.2783 | 3224.0172 | 0.94491
2007-11-16 | 24:00 | 7.9 | 7.1 | 95 | 22 | 15% | 19.885 | 24 | 2830 | 11865.1755 | 3477.484 | 11865.1755 | 14831.4693 | 3259.6636 | 0.95535
2007-11-17 | 1:00 | 8 | 7 | 93 | 22 | 15% | 19.9 | 24 | 2830 | 11821.9245 | 3464.8079 | 11821.9245 | 14777.4057 | 3247.7815 | 0.95187
2007-11-17 | 2:00 | 7.7 | 6.9 | 95 | 22 | 15% | 19.855 | 24 | 2830 | 11951.6774 | 3502.8363 | 11951.6774 | 14939.5967 | 3283.4278 | 0.96232
2007-11-17 | 3:00 | 7.5 | 6.6 | 94 | 22 | 15% | 19.825 | 24 | 2830 | 12038.1792 | 3528.1885 | 12038.1792 | 15047.7241 | 3307.1921 | 0.96928
2007-11-17 | 4:00 | 6.7 | 6 | 95 | 22 | 15% | 19.705 | 24 | 2830 | 12384.1868 | 3629.5975 | 12384.1868 | 15480.2335 | 3402.2491 | 0.99714
2007-11-17 | 5:00 | 6.2 | 5.5 | 95 | 22 | 15% | 19.63 | 24 | 2830 | 12600.4415 | 3692.9782 | 12600.4415 | 15750.5519 | 3461.6598 | 1.0146
2007-11-17 | 6:00 | 6.3 | 5.9 | 97 | 22 | 15% | 19.645 | 24 | 2830 | 12557.1906 | 3680.302 | 12557.1906 | 15696.4882 | 3449.7776 | 1.0111
2007-11-17 | 7:00 | 5.4 | 4.7 | 95 | 22 | 15% | 19.51 | 24 | 2830 | 12946.4491 | 3794.3872 | 12946.4491 | 16183.0613 | 3556.7168 | 1.0424
2007-11-17 | 8:00 | 5.3 | 4.8 | 97 | 22 | 15% | 19.495 | 24 | 2830 | 12989.7 | 3807.0633 | 12989.7 | 16237.125 | 3568.5989 | 1.0459
2007-11-17 | 9:00 | 6.8 | 6 | 95 | 22 | 15% | 19.72 | 24 | 2830 | 12340.9358 | 3616.9214 | 12340.9358 | 15426.1698 | 3390.367 | 0.99366
2007-11-17 | 10:00 | 7.6 | 5.9 | 89 | 22 | 15% | 19.84 | 24 | 2830 | 11994.9283 | 3515.5124 | 11994.9283 | 14993.6604 | 3295.31 | 0.9658
2007-11-17 | 11:00 | 7.4 | 6.2 | 92 | 22 | 15% | 19.81 | 24 | 2830 | 12081.4302 | 3540.8647 | 12081.4302 | 15101.7877 | 3319.0742 | 0.97277
2007-11-17 | 12:00 | 7.3 | 6.5 | 95 | 22 | 15% | 19.795 | 24 | 2830 | 12124.6811 | 3553.5408 | 12124.6811 | 15155.8514 | 3330.9564 | 0.97625
2007-11-17 | 13:00 | 7.7 | 7.1 | 96 | 22 | 15% | 19.855 | 24 | 2830 | 11951.6774 | 3502.8363 | 11951.6774 | 14939.5967 | 3283.4278 | 0.96232
2007-11-17 | 14:00 | 7.7 | 7.1 | 96 | 22 | 15% | 19.855 | 24 | 2830 | 11951.6774 | 3502.8363 | 11951.6774 | 14939.5967 | 3283.4278 | 0.96232
2007-11-17 | 15:00 | 7.3 | 6.8 | 97 | 22 | 15% | 19.795 | 24 | 2830 | 12124.6811 | 3553.5408 | 12124.6811 | 15155.8514 | 3330.9564 | 0.97625
2007-11-17 | 16:00 | 7.2 | 6.8 | 97 | 22 | 15% | 19.78 | 24 | 2830 | 12167.9321 | 3566.2169 | 12167.9321 | 15209.9151 | 3342.8385 | 0.97973
2007-11-17 | 17:00 | 7.2 | 6.8 | 97 | 22 | 15% | 19.78 | 24 | 2830 | 12167.9321 | 3566.2169 | 12167.9321 | 15209.9151 | 3342.8385 | 0.97973
2007-11-17 | 18:00 | 7.3 | 5.7 | 90 | 22 | 15% | 19.795 | 24 | 2830 | 12124.6811 | 3553.5408 | 12124.6811 | 15155.8514 | 3330.9564 | 0.97625
2007-11-17 | 19:00 | 6.9 | 3.9 | 81 | 22 | 15% | 19.735 | 24 | 2830 | 12297.6849 | 3604.2453 | 12297.6849 | 15372.1061 | 3378.4849 | 0.99018
2007-11-17 | 20:00 | 6.9 | 2.6 | 74 | 22 | 15% | 19.735 | 24 | 2830 | 12297.6849 | 3604.2453 | 12297.6849 | 15372.1061 | 3378.4849 | 0.99018
2007-11-17 | 21:00 | 7 | 1.3 | 67 | 22 | 15% | 19.75 | 24 | 2830 | 12254.434 | 3591.5692 | 12254.434 | 15318.0425 | 3366.6027 | 0.98669
2007-11-17 | 22:00 | 5.8 | 1.7 | 75 | 22 | 15% | 19.57 | 24 | 2830 | 12773.4453 | 3743.6827 | 12773.4453 | 15966.8066 | 3509.1883 | 1.0285
2007-11-17 | 23:00 | 6.3 | 2.2 | 75 | 22 | 15% | 19.645 | 24 | 2830 | 12557.1906 | 3680.302 | 12557.1906 | 15696.4882 | 3449.7776 | 1.0111
2007-11-17 | 24:00 | 4.9 | 1.7 | 80 | 22 | 15% | 19.435 | 24 | 2830 | 13162.7038 | 3857.7678 | 13162.7038 | 16453.3797 | 3616.1274 | 1.0598
2007-11-18 | 1:00 | 2.6 | 1 | 89 | 22 | 15% | 19.09 | 24 | 2830 | 14157.4755 | 4149.3187 | 14157.4755 | 17696.8443 | 3889.4163 | 1.1399
2007-11-18 | 2:00 | 3.4 | 1.6 | 88 | 22 | 15% | 19.21 | 24 | 2830 | 13811.4679 | 4047.9097 | 13811.4679 | 17264.3349 | 3794.3593 | 1.1121
2007-11-18 | 3:00 | 2.3 | 1.1 | 92 | 22 | 15% | 19.045 | 24 | 2830 | 14287.2283 | 4187.3471 | 14287.2283 | 17859.0354 | 3925.0627 | 1.1504
2007-11-18 | 4:00 | 2.4 | 1.6 | 94 | 22 | 15% | 19.06 | 24 | 2830 | 14243.9774 | 4174.671 | 14243.9774 | 17804.9717 | 3913.1806 | 1.1469
2007-11-18 | 5:00 | 2.6 | 1.8 | 94 | 22 | 15% | 19.09 | 24 | 2830 | 14157.4755 | 4149.3187 | 14157.4755 | 17696.8443 | 3889.4163 | 1.1399
2007-11-18 | 6:00 | 3.3 | 2.4 | 94 | 22 | 15% | 19.195 | 24 | 2830 | 13854.7189 | 4060.5858 | 13854.7189 | 17318.3986 | 3806.2414 | 1.1155
2007-11-18 | 7:00 | 3.8 | 2.8 | 93 | 22 | 15% | 19.27 | 24 | 2830 | 13638.4642 | 3997.2052 | 13638.4642 | 17048.0802 | 3746.8308 | 1.0981
2007-11-18 | 8:00 | 4.7 | 3.1 | 89 | 22 | 15% | 19.405 | 24 | 2830 | 13249.2057 | 3883.1201 | 13249.2057 | 16561.5071 | 3639.8917 | 1.0668
2007-11-18 | 9:00 | 5.2 | 3.4 | 88 | 22 | 15% | 19.48 | 24 | 2830 | 13032.9509 | 3819.7394 | 13032.9509 | 16291.1887 | 3580.481 | 1.0494
2007-11-18 | 10:00 | 6.4 | 3.3 | 81 | 22 | 15% | 19.66 | 24 | 2830 | 12513.9396 | 3667.6259 | 12513.9396 | 15642.4245 | 3437.8955 | 1.0076
2007-11-18 | 11:00 | 7.4 | 3.7 | 77 | 22 | 15% | 19.81 | 24 | 2830 | 12081.4302 | 3540.8647 | 12081.4302 | 15101.7877 | 3319.0742 | 0.97277
2007-11-18 | 12:00 | 7.9 | 4.1 | 77 | 22 | 15% | 19.885 | 24 | 2830 | 11865.1755 | 3477.484 | 11865.1755 | 14831.4693 | 3259.6636 | 0.95535
2007-11-18 | 13:00 | 7.5 | 3.2 | 74 | 22 | 15% | 19.825 | 24 | 2830 | 12038.1792 | 3528.1885 | 12038.1792 | 15047.7241 | 3307.1921 | 0.96928
2007-11-18 | 14:00 | 8.6 | 1.1 | 59 | 22 | 15% | 19.99 | 24 | 2830 | 11562.4189 | 3388.7511 | 11562.4189 | 14453.0236 | 3176.4887 | 0.93098
2007-11-18 | 15:00 | 7.6 | 3 | 73 | 22 | 15% | 19.84 | 24 | 2830 | 11994.9283 | 3515.5124 | 11994.9283 | 14993.6604 | 3295.31 | 0.9658
2007-11-18 | 16:00 | 5.1 | 2.2 | 82 | 22 | 15% | 19.465 | 24 | 2830 | 13076.2019 | 3832.4156 | 13076.2019 | 16345.2524 | 3592.3632 | 1.0529
2007-11-18 | 17:00 | 5.5 | 3.5 | 87 | 22 | 15% | 19.525 | 24 | 2830 | 12903.1981 | 3781.7111 | 12903.1981 | 16128.9976 | 3544.8346 | 1.0389
2007-11-18 | 18:00 | 4.9 | 3.5 | 91 | 22 | 15% | 19.435 | 24 | 2830 | 13162.7038 | 3857.7678 | 13162.7038 | 16453.3797 | 3616.1274 | 1.0598
2007-11-18 | 19:00 | 4.4 | 2.1 | 85 | 22 | 15% | 19.36 | 24 | 2830 | 13378.9585 | 3921.1484 | 13378.9585 | 16723.6981 | 3675.538 | 1.0772
2007-11-18 | 20:00 | 4.2 | 1.8 | 84 | 22 | 15% | 19.33 | 24 | 2830 | 13465.4604 | 3946.5007 | 13465.4604 | 16831.8255 | 3699.3023 | 1.0842
2007-11-18 | 21:00 | 4.1 | 1.8 | 85 | 22 | 15% | 19.315 | 24 | 2830 | 13508.7113 | 3959.1768 | 13508.7113 | 16885.8892 | 3711.1844 | 1.0877
2007-11-18 | 22:00 | 2.7 | 0.9 | 88 | 22 | 15% | 19.105 | 24 | 2830 | 14114.2245 | 4136.6426 | 14114.2245 | 17642.7807 | 3877.5342 | 1.1364
2007-11-18 | 23:00 | 2.4 | 0.7 | 89 | 22 | 15% | 19.06 | 24 | 2830 | 14243.9774 | 4174.671 | 14243.9774 | 17804.9717 | 3913.1806 | 1.1469
2007-11-18 | 24:00 | 2 | 0.8 | 92 | 22 | 15% | 19 | 24 | 2830 | 14416.9811 | 4225.3755 | 14416.9811 | 18021.2264 | 3960.7091 | 1.1608
2007-11-19 | 1:00 | 0.8 | -0.4 | 91 | 22 | 15% | 18.82 | 24 | 2830 | 14935.9925 | 4377.489 | 14935.9925 | 18669.9906 | 4103.2946 | 1.2026
2007-11-19 | 2:00 | 1 | 0.1 | 94 | 22 | 15% | 18.85 | 24 | 2830 | 14849.4906 | 4352.1367 | 14849.4906 | 18561.8632 | 4079.5304 | 1.1956
2007-11-19 | 3:00 | 1.1 | 0.5 | 96 | 22 | 15% | 18.865 | 24 | 2830 | 14806.2396 | 4339.4606 | 14806.2396 | 18507.7995 | 4067.6482 | 1.1922
2007-11-19 | 4:00 | 1 | -0.2 | 91 | 22 | 15% | 18.85 | 24 | 2830 | 14849.4906 | 4352.1367 | 14849.4906 | 18561.8632 | 4079.5304 | 1.1956
2007-11-19 | 5:00 | 1.6 | 0.5 | 92 | 22 | 15% | 18.94 | 24 | 2830 | 14589.9849 | 4276.08 | 14589.9849 | 18237.4811 | 4008.2376 | 1.1747
2007-11-19 | 6:00 | 2 | 0.6 | 90 | 22 | 15% | 19 | 24 | 2830 | 14416.9811 | 4225.3755 | 14416.9811 | 18021.2264 | 3960.7091 | 1.1608
2007-11-19 | 7:00 | 3.1 | 0.5 | 83 | 22 | 15% | 19.165 | 24 | 2830 | 13941.2208 | 4085.9381 | 13941.2208 | 17426.5259 | 3830.0057 | 1.1225
2007-11-19 | 8:00 | 2.9 | 1.5 | 90 | 22 | 15% | 19.135 | 24 | 2830 | 14027.7226 | 4111.2903 | 14027.7226 | 17534.6533 | 3853.77 | 1.1295
2007-11-19 | 9:00 | 3.1 | 1.8 | 91 | 22 | 15% | 19.165 | 24 | 2830 | 13941.2208 | 4085.9381 | 13941.2208 | 17426.5259 | 3830.0057 | 1.1225
2007-11-19 | 10:00 | 3.2 | 2.1 | 92 | 22 | 15% | 19.18 | 24 | 2830 | 13897.9698 | 4073.262 | 13897.9698 | 17372.4623 | 3818.1236 | 1.119
2007-11-19 | 11:00 | 3.5 | 2.7 | 94 | 22 | 15% | 19.225 | 24 | 2830 | 13768.217 | 4035.2336 | 13768.217 | 17210.2712 | 3782.4772 | 1.1086
2007-11-19 | 12:00 | 3.8 | 2.8 | 93 | 22 | 15% | 19.27 | 24 | 2830 | 13638.4642 | 3997.2052 | 13638.4642 | 17048.0802 | 3746.8308 | 1.0981
2007-11-19 | 13:00 | 4.2 | 3.1 | 93 | 22 | 15% | 19.33 | 24 | 2830 | 13465.4604 | 3946.5007 | 13465.4604 | 16831.8255 | 3699.3023 | 1.0842
2007-11-19 | 14:00 | 4.4 | 3.2 | 92 | 22 | 15% | 19.36 | 24 | 2830 | 13378.9585 | 3921.1484 | 13378.9585 | 16723.6981 | 3675.538 | 1.0772
2007-11-19 | 15:00 | 4.5 | 3.2 | 91 | 22 | 15% | 19.375 | 24 | 2830 | 13335.7075 | 3908.4723 | 13335.7075 | 16669.6344 | 3663.6559 | 1.0738
2007-11-19 | 16:00 | 4.6 | 3 | 89 | 22 | 15% | 19.39 | 24 | 2830 | 13292.4566 | 3895.7962 | 13292.4566 | 16615.5708 | 3651.7738 | 1.0703
2007-11-19 | 17:00 | 4.4 | 3.1 | 91 | 22 | 15% | 19.36 | 24 | 2830 | 13378.9585 | 3921.1484 | 13378.9585 | 16723.6981 | 3675.538 | 1.0772
2007-11-19 | 18:00 | 4.5 | 3.4 | 93 | 22 | 15% | 19.375 | 24 | 2830 | 13335.7075 | 3908.4723 | 13335.7075 | 16669.6344 | 3663.6559 | 1.0738
2007-11-19 | 19:00 | 4.3 | 2.9 | 91 | 22 | 15% | 19.345 | 24 | 2830 | 13422.2094 | 3933.8246 | 13422.2094 | 16777.7618 | 3687.4202 | 1.0807
2007-11-19 | 20:00 | 4.2 | 3.1 | 93 | 22 | 15% | 19.33 | 24 | 2830 | 13465.4604 | 3946.5007 | 13465.4604 | 16831.8255 | 3699.3023 | 1.0842
2007-11-19 | 21:00 | 4.4 | 3.5 | 94 | 22 | 15% | 19.36 | 24 | 2830 | 13378.9585 | 3921.1484 | 13378.9585 | 16723.6981 | 3675.538 | 1.0772
2007-11-19 | 22:00 | 5 | 3.5 | 90 | 22 | 15% | 19.45 | 24 | 2830 | 13119.4528 | 3845.0917 | 13119.4528 | 16399.316 | 3604.2453 | 1.0563
2007-11-19 | 23:00 | 4.7 | 3.5 | 92 | 22 | 15% | 19.405 | 24 | 2830 | 13249.2057 | 3883.1201 | 13249.2057 | 16561.5071 | 3639.8917 | 1.0668
2007-11-19 | 24:00 | 2.8 | 2.1 | 95 | 22 | 15% | 19.12 | 24 | 2830 | 14070.9736 | 4123.9665 | 14070.9736 | 17588.717 | 3865.6521 | 1.133
2007-11-20 | 1:00 | 1.2 | 1.2 | 100 | 22 | 15% | 18.88 | 24 | 2830 | 14762.9887 | 4326.7845 | 14762.9887 | 18453.7358 | 4055.7661 | 1.1887
2007-11-20 | 2:00 | 1 | 0.9 | 99 | 22 | 15% | 18.85 | 24 | 2830 | 14849.4906 | 4352.1367 | 14849.4906 | 18561.8632 | 4079.5304 | 1.1956
2007-11-20 | 3:00 | 1.4 | 1.3 | 99 | 22 | 15% | 18.91 | 24 | 2830 | 14676.4868 | 4301.4322 | 14676.4868 | 18345.6085 | 4032.0019 | 1.1817
2007-11-20 | 4:00 | 1.1 | 1 | 99 | 22 | 15% | 18.865 | 24 | 2830 | 14806.2396 | 4339.4606 | 14806.2396 | 18507.7995 | 4067.6482 | 1.1922
2007-11-20 | 5:00 | 1.4 | 1.3 | 99 | 22 | 15% | 18.91 | 24 | 2830 | 14676.4868 | 4301.4322 | 14676.4868 | 18345.6085 | 4032.0019 | 1.1817
2007-11-20 | 6:00 | 0.6 | 0.6 | 100 | 22 | 15% | 18.79 | 24 | 2830 | 15022.4943 | 4402.8412 | 15022.4943 | 18778.1179 | 4127.0589 | 1.2096
2007-11-20 | 7:00 | 0.7 | 0.6 | 99 | 22 | 15% | 18.805 | 24 | 2830 | 14979.2434 | 4390.1651 | 14979.2434 | 18724.0542 | 4115.1768 | 1.2061
2007-11-20 | 8:00 | 1.6 | 1.4 | 99 | 22 | 15% | 18.94 | 24 | 2830 | 14589.9849 | 4276.08 | 14589.9849 | 18237.4811 | 4008.2376 | 1.1747
2007-11-20 | 9:00 | 2.3 | 2 | 98 | 22 | 15% | 19.045 | 24 | 2830 | 14287.2283 | 4187.3471 | 14287.2283 | 17859.0354 | 3925.0627 | 1.1504
2007-11-20 | 10:00 | 4.7 | 3.2 | 90 | 22 | 15% | 19.405 | 24 | 2830 | 13249.2057 | 3883.1201 | 13249.2057 | 16561.5071 | 3639.8917 | 1.0668
2007-11-20 | 11:00 | 5.4 | 3.1 | 85 | 22 | 15% | 19.51 | 24 | 2830 | 12946.4491 | 3794.3872 | 12946.4491 | 16183.0613 | 3556.7168 | 1.0424
2007-11-20 | 12:00 | 6.6 | 2.2 | 73 | 22 | 15% | 19.69 | 24 | 2830 | 12427.4377 | 3642.2737 | 12427.4377 | 15534.2972 | 3414.1312 | 1.0006
2007-11-20 | 13:00 | 5.9 | 2.5 | 79 | 22 | 15% | 19.585 | 24 | 2830 | 12730.1943 | 3731.0065 | 12730.1943 | 15912.7429 | 3497.3061 | 1.025
2007-11-20 | 14:00 | 5.8 | 3.7 | 86 | 22 | 15% | 19.57 | 24 | 2830 | 12773.4453 | 3743.6827 | 12773.4453 | 15966.8066 | 3509.1883 | 1.0285
2007-11-20 | 15:00 | 5.1 | 2.7 | 84 | 22 | 15% | 19.465 | 24 | 2830 | 13076.2019 | 3832.4156 | 13076.2019 | 16345.2524 | 3592.3632 | 1.0529
2007-11-20 | 16:00 | 3.7 | 1.3 | 84 | 22 | 15% | 19.255 | 24 | 2830 | 13681.7151 | 4009.8813 | 13681.7151 | 17102.1439 | 3758.7129 | 1.1016
2007-11-20 | 17:00 | 3.5 | 1.6 | 87 | 22 | 15% | 19.225 | 24 | 2830 | 13768.217 | 4035.2336 | 13768.217 | 17210.2712 | 3782.4772 | 1.1086
2007-11-20 | 18:00 | 3.9 | 1.8 | 86 | 22 | 15% | 19.285 | 24 | 2830 | 13595.2132 | 3984.5291 | 13595.2132 | 16994.0165 | 3734.9487 | 1.0947
2007-11-20 | 19:00 | 3.2 | 1.5 | 89 | 22 | 15% | 19.18 | 24 | 2830 | 13897.9698 | 4073.262 | 13897.9698 | 17372.4623 | 3818.1236 | 1.119
2007-11-20 | 20:00 | 2.5 | 0.9 | 89 | 22 | 15% | 19.075 | 24 | 2830 | 14200.7264 | 4161.9948 | 14200.7264 | 17750.908 | 3901.2985 | 1.1434
2007-11-20 | 21:00 | 2.9 | 1.8 | 92 | 22 | 15% | 19.135 | 24 | 2830 | 14027.7226 | 4111.2903 | 14027.7226 | 17534.6533 | 3853.77 | 1.1295
2007-11-20 | 22:00 | 1.8 | 0.9 | 94 | 22 | 15% | 18.97 | 24 | 2830 | 14503.483 | 4250.7277 | 14503.483 | 18129.3538 | 3984.4734 | 1.1678
2007-11-20 | 23:00 | 1.7 | 1.1 | 96 | 22 | 15% | 18.955 | 24 | 2830 | 14546.734 | 4263.4039 | 14546.734 | 18183.4175 | 3996.3555 | 1.1713
2007-11-20 | 24:00 | 1.7 | 0.6 | 92 | 22 | 15% | 18.955 | 24 | 2830 | 14546.734 | 4263.4039 | 14546.734 | 18183.4175 | 3996.3555 | 1.1713
2007-11-21 | 1:00 | 0.8 | -0.1 | 94 | 22 | 15% | 18.82 | 24 | 2830 | 14935.9925 | 4377.489 | 14935.9925 | 18669.9906 | 4103.2946 | 1.2026
2007-11-21 | 2:00 | 0.1 | -1.1 | 91 | 22 | 15% | 18.715 | 24 | 2830 | 15238.7491 | 4466.2219 | 15238.7491 | 19048.4363 | 4186.4695 | 1.227
2007-11-21 | 3:00 | 1.8 | 0.9 | 94 | 22 | 15% | 18.97 | 24 | 2830 | 14503.483 | 4250.7277 | 14503.483 | 18129.3538 | 3984.4734 | 1.1678
2007-11-21 | 4:00 | 2 | 1.3 | 95 | 22 | 15% | 19 | 24 | 2830 | 14416.9811 | 4225.3755 | 14416.9811 | 18021.2264 | 3960.7091 | 1.1608
2007-11-21 | 5:00 | 0.3 | -0.2 | 96 | 22 | 15% | 18.745 | 24 | 2830 | 15152.2472 | 4440.8696 | 15152.2472 | 18940.309 | 4162.7053 | 1.22
2007-11-21 | 6:00 | -0.2 | -0.6 | 97 | 22 | 15% | 18.67 | 24 | 2830 | 15368.5019 | 4504.2503 | 15368.5019 | 19210.6274 | 4222.1159 | 1.2374
2007-11-21 | 7:00 | 0.5 | 0.5 | 100 | 22 | 15% | 18.775 | 24 | 2830 | 15065.7453 | 4415.5174 | 15065.7453 | 18832.1816 | 4138.941 | 1.2131
2007-11-21 | 8:00 | 0.6 | 0.5 | 99 | 22 | 15% | 18.79 | 24 | 2830 | 15022.4943 | 4402.8412 | 15022.4943 | 18778.1179 | 4127.0589 | 1.2096
2007-11-21 | 9:00 | 1.5 | 1.2 | 98 | 22 | 15% | 18.925 | 24 | 2830 | 14633.2358 | 4288.7561 | 14633.2358 | 18291.5448 | 4020.1197 | 1.1782
2007-11-21 | 10:00 | 3.1 | 1.7 | 91 | 22 | 15% | 19.165 | 24 | 2830 | 13941.2208 | 4085.9381 | 13941.2208 | 17426.5259 | 3830.0057 | 1.1225
2007-11-21 | 11:00 | 5.4 | 1.2 | 74 | 22 | 15% | 19.51 | 24 | 2830 | 12946.4491 | 3794.3872 | 12946.4491 | 16183.0613 | 3556.7168 | 1.0424
2007-11-21 | 12:00 | 5.9 | 1.2 | 72 | 22 | 15% | 19.585 | 24 | 2830 | 12730.1943 | 3731.0065 | 12730.1943 | 15912.7429 | 3497.3061 | 1.025
2007-11-21 | 13:00 | 5.8 | 1.6 | 74 | 22 | 15% | 19.57 | 24 | 2830 | 12773.4453 | 3743.6827 | 12773.4453 | 15966.8066 | 3509.1883 | 1.0285
2007-11-21 | 14:00 | 5.6 | 1.9 | 77 | 22 | 15% | 19.54 | 24 | 2830 | 12859.9472 | 3769.0349 | 12859.9472 | 16074.934 | 3532.9525 | 1.0354
2007-11-21 | 15:00 | 5.5 | 2.3 | 80 | 22 | 15% | 19.525 | 24 | 2830 | 12903.1981 | 3781.7111 | 12903.1981 | 16128.9976 | 3544.8346 | 1.0389
2007-11-21 | 16:00 | 4.2 | 2.3 | 87 | 22 | 15% | 19.33 | 24 | 2830 | 13465.4604 | 3946.5007 | 13465.4604 | 16831.8255 | 3699.3023 | 1.0842
2007-11-21 | 17:00 | 3.8 | 2.2 | 89 | 22 | 15% | 19.27 | 24 | 2830 | 13638.4642 | 3997.2052 | 13638.4642 | 17048.0802 | 3746.8308 | 1.0981
2007-11-21 | 18:00 | 3.2 | 1.5 | 89 | 22 | 15% | 19.18 | 24 | 2830 | 13897.9698 | 4073.262 | 13897.9698 | 17372.4623 | 3818.1236 | 1.119
2007-11-21 | 19:00 | 3.9 | -0.2 | 74 | 22 | 15% | 19.285 | 24 | 2830 | 13595.2132 | 3984.5291 | 13595.2132 | 16994.0165 | 3734.9487 | 1.0947
2007-11-21 | 20:00 | 3.1 | -0.2 | 79 | 22 | 15% | 19.165 | 24 | 2830 | 13941.2208 | 4085.9381 | 13941.2208 | 17426.5259 | 3830.0057 | 1.1225
2007-11-21 | 21:00 | 1.4 | 0.1 | 91 | 22 | 15% | 18.91 | 24 | 2830 | 14676.4868 | 4301.4322 | 14676.4868 | 18345.6085 | 4032.0019 | 1.1817
2007-11-21 | 22:00 | 0.4 | -0.4 | 94 | 22 | 15% | 18.76 | 24 | 2830 | 15108.9962 | 4428.1935 | 15108.9962 | 18886.2453 | 4150.8231 | 1.2165
2007-11-21 | 23:00 | -0.2 | -1 | 94 | 22 | 15% | 18.67 | 24 | 2830 | 15368.5019 | 4504.2503 | 15368.5019 | 19210.6274 | 4222.1159 | 1.2374
2007-11-21 | 24:00 | -0.7 | -0.9 | 98 | 22 | 15% | 18.595 | 24 | 2830 | 15584.7566 | 4567.6309 | 15584.7566 | 19480.9458 | 4281.5265 | 1.2548
2007-11-22 | 1:00 | 0.4 | -0.6 | 92 | 22 | 15% | 18.76 | 24 | 2830 | 15108.9962 | 4428.1935 | 15108.9962 | 18886.2453 | 4150.8231 | 1.2165
2007-11-22 | 2:00 | -1.9 | -2.7 | 94 | 22 | 15% | 18.415 | 24 | 2830 | 16103.7679 | 4719.7444 | 16103.7679 | 20129.7099 | 4424.1121 | 1.2966
2007-11-22 | 3:00 | -1.8 | -2.1 | 98 | 22 | 15% | 18.43 | 24 | 2830 | 16060.517 | 4707.0683 | 16060.517 | 20075.6462 | 4412.2299 | 1.2932
2007-11-22 | 4:00 | -0.5 | -0.8 | 98 | 22 | 15% | 18.625 | 24 | 2830 | 15498.2547 | 4542.2786 | 15498.2547 | 19372.8184 | 4257.7623 | 1.2479
2007-11-22 | 5:00 | -1.8 | -2.4 | 95 | 22 | 15% | 18.43 | 24 | 2830 | 16060.517 | 4707.0683 | 16060.517 | 20075.6462 | 4412.2299 | 1.2932
2007-11-22 | 6:00 | -1.5 | -1.8 | 98 | 22 | 15% | 18.475 | 24 | 2830 | 15930.7642 | 4669.0399 | 15930.7642 | 19913.4552 | 4376.5836 | 1.2827
2007-11-22 | 7:00 | -2.7 | -2.7 | 100 | 22 | 15% | 18.295 | 24 | 2830 | 16449.7755 | 4821.1534 | 16449.7755 | 20562.2193 | 4519.1691 | 1.3245
2007-11-22 | 8:00 | -1.3 | -1.3 | 100 | 22 | 15% | 18.505 | 24 | 2830 | 15844.2623 | 4643.6877 | 15844.2623 | 19805.3278 | 4352.8193 | 1.2757
2007-11-22 | 9:00 | 0.8 | -0.7 | 89 | 22 | 15% | 18.82 | 24 | 2830 | 14935.9925 | 4377.489 | 14935.9925 | 18669.9906 | 4103.2946 | 1.2026
2007-11-22 | 10:00 | 3 | 0.3 | 82 | 22 | 15% | 19.15 | 24 | 2830 | 13984.4717 | 4098.6142 | 13984.4717 | 17480.5896 | 3841.8878 | 1.126
2007-11-22 | 11:00 | 4.8 | 0.3 | 73 | 22 | 15% | 19.42 | 24 | 2830 | 13205.9547 | 3870.4439 | 13205.9547 | 16507.4434 | 3628.0095 | 1.0633
2007-11-22 | 12:00 | 5 | 1.2 | 76 | 22 | 15% | 19.45 | 24 | 2830 | 13119.4528 | 3845.0917 | 13119.4528 | 16399.316 | 3604.2453 | 1.0563
2007-11-22 | 13:00 | 5.7 | 1.4 | 74 | 22 | 15% | 19.555 | 24 | 2830 | 12816.6962 | 3756.3588 | 12816.6962 | 16020.8703 | 3521.0704 | 1.032
2007-11-22 | 14:00 | 6.2 | 2.5 | 77 | 22 | 15% | 19.63 | 24 | 2830 | 12600.4415 | 3692.9782 | 12600.4415 | 15750.5519 | 3461.6598 | 1.0146
2007-11-22 | 15:00 | 5.8 | 2.7 | 80 | 22 | 15% | 19.57 | 24 | 2830 | 12773.4453 | 3743.6827 | 12773.4453 | 15966.8066 | 3509.1883 | 1.0285
2007-11-22 | 16:00 | 4.1 | 1.8 | 85 | 22 | 15% | 19.315 | 24 | 2830 | 13508.7113 | 3959.1768 | 13508.7113 | 16885.8892 | 3711.1844 | 1.0877
2007-11-22 | 17:00 | 3 | 1.3 | 89 | 22 | 15% | 19.15 | 24 | 2830 | 13984.4717 | 4098.6142 | 13984.4717 | 17480.5896 | 3841.8878 | 1.126
2007-11-22 | 18:00 | 3.4 | 1.8 | 89 | 22 | 15% | 19.21 | 24 | 2830 | 13811.4679 | 4047.9097 | 13811.4679 | 17264.3349 | 3794.3593 | 1.1121
2007-11-22 | 19:00 | 2.2 | 1.1 | 92 | 22 | 15% | 19.03 | 24 | 2830 | 14330.4792 | 4200.0232 | 14330.4792 | 17913.0991 | 3936.9448 | 1.1539
2007-11-22 | 20:00 | 2.5 | 1.4 | 92 | 22 | 15% | 19.075 | 24 | 2830 | 14200.7264 | 4161.9948 | 14200.7264 | 17750.908 | 3901.2985 | 1.1434
2007-11-22 | 21:00 | 1.1 | 0.5 | 96 | 22 | 15% | 18.865 | 24 | 2830 | 14806.2396 | 4339.4606 | 14806.2396 | 18507.7995 | 4067.6482 | 1.1922
2007-11-22 | 22:00 | 1.5 | 0.4 | 92 | 22 | 15% | 18.925 | 24 | 2830 | 14633.2358 | 4288.7561 | 14633.2358 | 18291.5448 | 4020.1197 | 1.1782
2007-11-22 | 23:00 | -0.5 | -1.3 | 94 | 22 | 15% | 18.625 | 24 | 2830 | 15498.2547 | 4542.2786 | 15498.2547 | 19372.8184 | 4257.7623 | 1.2479
2007-11-22 | 24:00 | -0.3 | -1.1 | 94 | 22 | 15% | 18.655 | 24 | 2830 | 15411.7528 | 4516.9264 | 15411.7528 | 19264.691 | 4233.998 | 1.2409
2007-11-23 | 1:00 | -0.3 | -0.7 | 97 | 22 | 15% | 18.655 | 24 | 2830 | 15411.7528 | 4516.9264 | 15411.7528 | 19264.691 | 4233.998 | 1.2409
2007-11-23 | 2:00 | -0.8 | -1.3 | 96 | 22 | 15% | 18.58 | 24 | 2830 | 15628.0075 | 4580.307 | 15628.0075 | 19535.0094 | 4293.4087 | 1.2583
2007-11-23 | 3:00 | -2 | -2.3 | 98 | 22 | 15% | 18.4 | 24 | 2830 | 16147.0189 | 4732.4205 | 16147.0189 | 20183.7736 | 4435.9942 | 1.3001
2007-11-23 | 4:00 | -1.2 | -1.4 | 98 | 22 | 15% | 18.52 | 24 | 2830 | 15801.0113 | 4631.0115 | 15801.0113 | 19751.2642 | 4340.9372 | 1.2723
2007-11-23 | 5:00 | -2 | -2.2 | 98 | 22 | 15% | 18.4 | 24 | 2830 | 16147.0189 | 4732.4205 | 16147.0189 | 20183.7736 | 4435.9942 | 1.3001
2007-11-23 | 6:00 | -1 | -1.2 | 98 | 22 | 15% | 18.55 | 24 | 2830 | 15714.5094 | 4605.6593 | 15714.5094 | 19643.1368 | 4317.1729 | 1.2653
2007-11-23 | 7:00 | -1.5 | -1.8 | 98 | 22 | 15% | 18.475 | 24 | 2830 | 15930.7642 | 4669.0399 | 15930.7642 | 19913.4552 | 4376.5836 | 1.2827
2007-11-23 | 8:00 | -0.9 | -1.3 | 97 | 22 | 15% | 18.565 | 24 | 2830 | 15671.2585 | 4592.9831 | 15671.2585 | 19589.0731 | 4305.2908 | 1.2618
2007-11-23 | 9:00 | 1.2 | 0.3 | 94 | 22 | 15% | 18.88 | 24 | 2830 | 14762.9887 | 4326.7845 | 14762.9887 | 18453.7358 | 4055.7661 | 1.1887
2007-11-23 | 10:00 | 3.4 | 1.2 | 85 | 22 | 15% | 19.21 | 24 | 2830 | 13811.4679 | 4047.9097 | 13811.4679 | 17264.3349 | 3794.3593 | 1.1121
2007-11-23 | 11:00 | 5.5 | 2 | 78 | 22 | 15% | 19.525 | 24 | 2830 | 12903.1981 | 3781.7111 | 12903.1981 | 16128.9976 | 3544.8346 | 1.0389
2007-11-23 | 12:00 | 6.6 | 2.2 | 73 | 22 | 15% | 19.69 | 24 | 2830 | 12427.4377 | 3642.2737 | 12427.4377 | 15534.2972 | 3414.1312 | 1.0006
2007-11-23 | 13:00 | 5.5 | 2.2 | 79 | 22 | 15% | 19.525 | 24 | 2830 | 12903.1981 | 3781.7111 | 12903.1981 | 16128.9976 | 3544.8346 | 1.0389
2007-11-23 | 14:00 | 5.1 | 2.1 | 81 | 22 | 15% | 19.465 | 24 | 2830 | 13076.2019 | 3832.4156 | 13076.2019 | 16345.2524 | 3592.3632 | 1.0529
2007-11-23 | 15:00 | 4.7 | 1.9 | 82 | 22 | 15% | 19.405 | 24 | 2830 | 13249.2057 | 3883.1201 | 13249.2057 | 16561.5071 | 3639.8917 | 1.0668
2007-11-23 | 16:00 | 3.7 | 1.4 | 85 | 22 | 15% | 19.255 | 24 | 2830 | 13681.7151 | 4009.8813 | 13681.7151 | 17102.1439 | 3758.7129 | 1.1016
2007-11-23 | 17:00 | 2.8 | 1.4 | 90 | 22 | 15% | 19.12 | 24 | 2830 | 14070.9736 | 4123.9665 | 14070.9736 | 17588.717 | 3865.6521 | 1.133
2007-11-23 | 18:00 | 2.7 | 1.6 | 92 | 22 | 15% | 19.105 | 24 | 2830 | 14114.2245 | 4136.6426 | 14114.2245 | 17642.7807 | 3877.5342 | 1.1364
2007-11-23 | 19:00 | 2.4 | 1.2 | 92 | 22 | 15% | 19.06 | 24 | 2830 | 14243.9774 | 4174.671 | 14243.9774 | 17804.9717 | 3913.1806 | 1.1469
2007-11-23 | 20:00 | 2.3 | 1.2 | 92 | 22 | 15% | 19.045 | 24 | 2830 | 14287.2283 | 4187.3471 | 14287.2283 | 17859.0354 | 3925.0627 | 1.1504
2007-11-23 | 21:00 | 1.4 | 0.7 | 95 | 22 | 15% | 18.91 | 24 | 2830 | 14676.4868 | 4301.4322 | 14676.4868 | 18345.6085 | 4032.0019 | 1.1817
2007-11-23 | 22:00 | 0.6 | 0 | 96 | 22 | 15% | 18.79 | 24 | 2830 | 15022.4943 | 4402.8412 | 15022.4943 | 18778.1179 | 4127.0589 | 1.2096
2007-11-23 | 23:00 | 0.6 | 0.1 | 96 | 22 | 15% | 18.79 | 24 | 2830 | 15022.4943 | 4402.8412 | 15022.4943 | 18778.1179 | 4127.0589 | 1.2096
2007-11-23 | 24:00 | 1.1 | 0.7 | 97 | 22 | 15% | 18.865 | 24 | 2830 | 14806.2396 | 4339.4606 | 14806.2396 | 18507.7995 | 4067.6482 | 1.1922
2007-11-24 | 1:00 | 0.2 | -0.4 | 95 | 22 | 15% | 18.73 | 24 | 2830 | 15195.4981 | 4453.5458 | 15195.4981 | 18994.3726 | 4174.5874 | 1.2235
2007-11-24 | 2:00 | -0.6 | -1.3 | 94 | 22 | 15% | 18.61 | 24 | 2830 | 15541.5057 | 4554.9548 | 15541.5057 | 19426.8821 | 4269.6444 | 1.2514
2007-11-24 | 3:00 | 0.4 | -0.5 | 93 | 22 | 15% | 18.76 | 24 | 2830 | 15108.9962 | 4428.1935 | 15108.9962 | 18886.2453 | 4150.8231 | 1.2165
2007-11-24 | 4:00 | 1.1 | 0.5 | 96 | 22 | 15% | 18.865 | 24 | 2830 | 14806.2396 | 4339.4606 | 14806.2396 | 18507.7995 | 4067.6482 | 1.1922
2007-11-24 | 5:00 | 1.1 | 0.4 | 95 | 22 | 15% | 18.865 | 24 | 2830 | 14806.2396 | 4339.4606 | 14806.2396 | 18507.7995 | 4067.6482 | 1.1922
2007-11-24 | 6:00 | 1.7 | 0.7 | 93 | 22 | 15% | 18.955 | 24 | 2830 | 14546.734 | 4263.4039 | 14546.734 | 18183.4175 | 3996.3555 | 1.1713
2007-11-24 | 7:00 | 2.2 | 0.9 | 91 | 22 | 15% | 19.03 | 24 | 2830 | 14330.4792 | 4200.0232 | 14330.4792 | 17913.0991 | 3936.9448 | 1.1539
2007-11-24 | 8:00 | 1.9 | 0.7 | 92 | 22 | 15% | 18.985 | 24 | 2830 | 14460.2321 | 4238.0516 | 14460.2321 | 18075.2901 | 3972.5912 | 1.1643
2007-11-24 | 9:00 | 2.5 | 1.1 | 90 | 22 | 15% | 19.075 | 24 | 2830 | 14200.7264 | 4161.9948 | 14200.7264 | 17750.908 | 3901.2985 | 1.1434
2007-11-24 | 10:00 | 3.6 | 1.8 | 88 | 22 | 15% | 19.24 | 24 | 2830 | 13724.966 | 4022.5575 | 13724.966 | 17156.2075 | 3770.5951 | 1.1051
2007-11-24 | 11:00 | 5.5 | 1.3 | 74 | 22 | 15% | 19.525 | 24 | 2830 | 12903.1981 | 3781.7111 | 12903.1981 | 16128.9976 | 3544.8346 | 1.0389
2007-11-24 | 12:00 | 5.8 | 0.8 | 70 | 22 | 15% | 19.57 | 24 | 2830 | 12773.4453 | 3743.6827 | 12773.4453 | 15966.8066 | 3509.1883 | 1.0285
2007-11-24 | 13:00 | 6.5 | 1.7 | 71 | 22 | 15% | 19.675 | 24 | 2830 | 12470.6887 | 3654.9498 | 12470.6887 | 15588.3608 | 3426.0134 | 1.0041
2007-11-24 | 14:00 | 6.1 | 2.3 | 77 | 22 | 15% | 19.615 | 24 | 2830 | 12643.6925 | 3705.6543 | 12643.6925 | 15804.6156 | 3473.5419 | 1.018
2007-11-24 | 15:00 | 5.6 | 2.3 | 79 | 22 | 15% | 19.54 | 24 | 2830 | 12859.9472 | 3769.0349 | 12859.9472 | 16074.934 | 3532.9525 | 1.0354
2007-11-24 | 16:00 | 4 | 1.3 | 83 | 22 | 15% | 19.3 | 24 | 2830 | 13551.9623 | 3971.8529 | 13551.9623 | 16939.9528 | 3723.0666 | 1.0912
2007-11-24 | 17:00 | 4.5 | 2.3 | 86 | 22 | 15% | 19.375 | 24 | 2830 | 13335.7075 | 3908.4723 | 13335.7075 | 16669.6344 | 3663.6559 | 1.0738
2007-11-24 | 18:00 | 3 | 1.5 | 90 | 22 | 15% | 19.15 | 24 | 2830 | 13984.4717 | 4098.6142 | 13984.4717 | 17480.5896 | 3841.8878 | 1.126
2007-11-24 | 19:00 | 4.5 | 2.4 | 86 | 22 | 15% | 19.375 | 24 | 2830 | 13335.7075 | 3908.4723 | 13335.7075 | 16669.6344 | 3663.6559 | 1.0738
2007-11-24 | 20:00 | 4.8 | 2.5 | 85 | 22 | 15% | 19.42 | 24 | 2830 | 13205.9547 | 3870.4439 | 13205.9547 | 16507.4434 | 3628.0095 | 1.0633
2007-11-24 | 21:00 | 3.9 | 2.3 | 89 | 22 | 15% | 19.285 | 24 | 2830 | 13595.2132 | 3984.5291 | 13595.2132 | 16994.0165 | 3734.9487 | 1.0947
2007-11-24 | 22:00 | 3.9 | 2.1 | 88 | 22 | 15% | 19.285 | 24 | 2830 | 13595.2132 | 3984.5291 | 13595.2132 | 16994.0165 | 3734.9487 | 1.0947
2007-11-24 | 23:00 | 3.7 | 1.8 | 87 | 22 | 15% | 19.255 | 24 | 2830 | 13681.7151 | 4009.8813 | 13681.7151 | 17102.1439 | 3758.7129 | 1.1016
2007-11-24 | 24:00 | 3.9 | 1.7 | 86 | 22 | 15% | 19.285 | 24 | 2830 | 13595.2132 | 3984.5291 | 13595.2132 | 16994.0165 | 3734.9487 | 1.0947
2007-11-25 | 1:00 | 3.7 | 1.5 | 86 | 22 | 15% | 19.255 | 24 | 2830 | 13681.7151 | 4009.8813 | 13681.7151 | 17102.1439 | 3758.7129 | 1.1016
2007-11-25 | 2:00 | 3.4 | 1.7 | 89 | 22 | 15% | 19.21 | 24 | 2830 | 13811.4679 | 4047.9097 | 13811.4679 | 17264.3349 | 3794.3593 | 1.1121
2007-11-25 | 3:00 | 3.8 | 1.8 | 87 | 22 | 15% | 19.27 | 24 | 2830 | 13638.4642 | 3997.2052 | 13638.4642 | 17048.0802 | 3746.8308 | 1.0981
2007-11-25 | 4:00 | 4 | 1.5 | 84 | 22 | 15% | 19.3 | 24 | 2830 | 13551.9623 | 3971.8529 | 13551.9623 | 16939.9528 | 3723.0666 | 1.0912
2007-11-25 | 5:00 | 3.4 | 1.6 | 88 | 22 | 15% | 19.21 | 24 | 2830 | 13811.4679 | 4047.9097 | 13811.4679 | 17264.3349 | 3794.3593 | 1.1121
2007-11-25 | 6:00 | 4 | 1.9 | 86 | 22 | 15% | 19.3 | 24 | 2830 | 13551.9623 | 3971.8529 | 13551.9623 | 16939.9528 | 3723.0666 | 1.0912
2007-11-25 | 7:00 | 3.2 | 1.6 | 89 | 22 | 15% | 19.18 | 24 | 2830 | 13897.9698 | 4073.262 | 13897.9698 | 17372.4623 | 3818.1236 | 1.119
2007-11-25 | 8:00 | 3.4 | 1.6 | 88 | 22 | 15% | 19.21 | 24 | 2830 | 13811.4679 | 4047.9097 | 13811.4679 | 17264.3349 | 3794.3593 | 1.1121
2007-11-25 | 9:00 | 4.6 | 0.3 | 74 | 22 | 15% | 19.39 | 24 | 2830 | 13292.4566 | 3895.7962 | 13292.4566 | 16615.5708 | 3651.7738 | 1.0703
2007-11-25 | 10:00 | 5.3 | 1.4 | 76 | 22 | 15% | 19.495 | 24 | 2830 | 12989.7 | 3807.0633 | 12989.7 | 16237.125 | 3568.5989 | 1.0459
2007-11-25 | 11:00 | 5.7 | 2 | 77 | 22 | 15% | 19.555 | 24 | 2830 | 12816.6962 | 3756.3588 | 12816.6962 | 16020.8703 | 3521.0704 | 1.032
2007-11-25 | 12:00 | 6.1 | 1.7 | 73 | 22 | 15% | 19.615 | 24 | 2830 | 12643.6925 | 3705.6543 | 12643.6925 | 15804.6156 | 3473.5419 | 1.018
2007-11-25 | 13:00 | 5.9 | 1.6 | 74 | 22 | 15% | 19.585 | 24 | 2830 | 12730.1943 | 3731.0065 | 12730.1943 | 15912.7429 | 3497.3061 | 1.025
2007-11-25 | 14:00 | 6.6 | 0.7 | 66 | 22 | 15% | 19.69 | 24 | 2830 | 12427.4377 | 3642.2737 | 12427.4377 | 15534.2972 | 3414.1312 | 1.0006
2007-11-25 | 15:00 | 6.4 | 0.8 | 67 | 22 | 15% | 19.66 | 24 | 2830 | 12513.9396 | 3667.6259 | 12513.9396 | 15642.4245 | 3437.8955 | 1.0076
2007-11-25 | 16:00 | 4.8 | 0.3 | 73 | 22 | 15% | 19.42 | 24 | 2830 | 13205.9547 | 3870.4439 | 13205.9547 | 16507.4434 | 3628.0095 | 1.0633
2007-11-25 | 17:00 | 3 | -0.2 | 79 | 22 | 15% | 19.15 | 24 | 2830 | 13984.4717 | 4098.6142 | 13984.4717 | 17480.5896 | 3841.8878 | 1.126
2007-11-25 | 18:00 | 3.6 | 0.1 | 78 | 22 | 15% | 19.24 | 24 | 2830 | 13724.966 | 4022.5575 | 13724.966 | 17156.2075 | 3770.5951 | 1.1051
2007-11-25 | 19:00 | 1.8 | -1.4 | 78 | 22 | 15% | 18.97 | 24 | 2830 | 14503.483 | 4250.7277 | 14503.483 | 18129.3538 | 3984.4734 | 1.1678
2007-11-25 | 20:00 | 2.6 | -0.4 | 80 | 22 | 15% | 19.09 | 24 | 2830 | 14157.4755 | 4149.3187 | 14157.4755 | 17696.8443 | 3889.4163 | 1.1399
2007-11-25 | 21:00 | 1.8 | -0.4 | 85 | 22 | 15% | 18.97 | 24 | 2830 | 14503.483 | 4250.7277 | 14503.483 | 18129.3538 | 3984.4734 | 1.1678
2007-11-25 | 22:00 | 0.8 | -1 | 87 | 22 | 15% | 18.82 | 24 | 2830 | 14935.9925 | 4377.489 | 14935.9925 | 18669.9906 | 4103.2946 | 1.2026
2007-11-25 | 23:00 | 1.3 | -0.5 | 87 | 22 | 15% | 18.895 | 24 | 2830 | 14719.7377 | 4314.1084 | 14719.7377 | 18399.6722 | 4043.884 | 1.1852
2007-11-25 | 24:00 | 1.3 | -0.9 | 85 | 22 | 15% | 18.895 | 24 | 2830 | 14719.7377 | 4314.1084 | 14719.7377 | 18399.6722 | 4043.884 | 1.1852
2007-11-26 | 1:00 | 1.2 | -0.7 | 87 | 22 | 15% | 18.88 | 24 | 2830 | 14762.9887 | 4326.7845 | 14762.9887 | 18453.7358 | 4055.7661 | 1.1887
2007-11-26 | 2:00 | 0.8 | -1.1 | 86 | 22 | 15% | 18.82 | 24 | 2830 | 14935.9925 | 4377.489 | 14935.9925 | 18669.9906 | 4103.2946 | 1.2026
2007-11-26 | 3:00 | 1.1 | -0.7 | 87 | 22 | 15% | 18.865 | 24 | 2830 | 14806.2396 | 4339.4606 | 14806.2396 | 18507.7995 | 4067.6482 | 1.1922
2007-11-26 | 4:00 | 1.2 | -0.7 | 87 | 22 | 15% | 18.88 | 24 | 2830 | 14762.9887 | 4326.7845 | 14762.9887 | 18453.7358 | 4055.7661 | 1.1887
2007-11-26 | 5:00 | 1 | -1 | 86 | 22 | 15% | 18.85 | 24 | 2830 | 14849.4906 | 4352.1367 | 14849.4906 | 18561.8632 | 4079.5304 | 1.1956
2007-11-26 | 6:00 | 1.5 | -0.5 | 86 | 22 | 15% | 18.925 | 24 | 2830 | 14633.2358 | 4288.7561 | 14633.2358 | 18291.5448 | 4020.1197 | 1.1782
2007-11-26 | 7:00 | 1.7 | -0.3 | 86 | 22 | 15% | 18.955 | 24 | 2830 | 14546.734 | 4263.4039 | 14546.734 | 18183.4175 | 3996.3555 | 1.1713
2007-11-26 | 8:00 | 1.6 | -0.9 | 83 | 22 | 15% | 18.94 | 24 | 2830 | 14589.9849 | 4276.08 | 14589.9849 | 18237.4811 | 4008.2376 | 1.1747
2007-11-26 | 9:00 | 1.8 | -0.7 | 83 | 22 | 15% | 18.97 | 24 | 2830 | 14503.483 | 4250.7277 | 14503.483 | 18129.3538 | 3984.4734 | 1.1678
2007-11-26 | 10:00 | 2.8 | -0.2 | 80 | 22 | 15% | 19.12 | 24 | 2830 | 14070.9736 | 4123.9665 | 14070.9736 | 17588.717 | 3865.6521 | 1.133
2007-11-26 | 11:00 | 3.2 | -0.8 | 74 | 22 | 15% | 19.18 | 24 | 2830 | 13897.9698 | 4073.262 | 13897.9698 | 17372.4623 | 3818.1236 | 1.119
2007-11-26 | 12:00 | 3.2 | -0.2 | 78 | 22 | 15% | 19.18 | 24 | 2830 | 13897.9698 | 4073.262 | 13897.9698 | 17372.4623 | 3818.1236 | 1.119
2007-11-26 | 13:00 | 3.3 | 0.5 | 82 | 22 | 15% | 19.195 | 24 | 2830 | 13854.7189 | 4060.5858 | 13854.7189 | 17318.3986 | 3806.2414 | 1.1155
2007-11-26 | 14:00 | 4 | 0.5 | 78 | 22 | 15% | 19.3 | 24 | 2830 | 13551.9623 | 3971.8529 | 13551.9623 | 16939.9528 | 3723.0666 | 1.0912
2007-11-26 | 15:00 | 3.2 | 1.3 | 87 | 22 | 15% | 19.18 | 24 | 2830 | 13897.9698 | 4073.262 | 13897.9698 | 17372.4623 | 3818.1236 | 1.119
2007-11-26 | 16:00 | 2.6 | 1.5 | 92 | 22 | 15% | 19.09 | 24 | 2830 | 14157.4755 | 4149.3187 | 14157.4755 | 17696.8443 | 3889.4163 | 1.1399
2007-11-26 | 17:00 | 1.3 | 0.6 | 95 | 22 | 15% | 18.895 | 24 | 2830 | 14719.7377 | 4314.1084 | 14719.7377 | 18399.6722 | 4043.884 | 1.1852
2007-11-26 | 18:00 | 1.5 | 0.8 | 95 | 22 | 15% | 18.925 | 24 | 2830 | 14633.2358 | 4288.7561 | 14633.2358 | 18291.5448 | 4020.1197 | 1.1782
2007-11-26 | 19:00 | 1.3 | 0.8 | 96 | 22 | 15% | 18.895 | 24 | 2830 | 14719.7377 | 4314.1084 | 14719.7377 | 18399.6722 | 4043.884 | 1.1852
2007-11-26 | 20:00 | 1.5 | 0.9 | 96 | 22 | 15% | 18.925 | 24 | 2830 | 14633.2358 | 4288.7561 | 14633.2358 | 18291.5448 | 4020.1197 | 1.1782
2007-11-26 | 21:00 | 3 | 2.1 | 94 | 22 | 15% | 19.15 | 24 | 2830 | 13984.4717 | 4098.6142 | 13984.4717 | 17480.5896 | 3841.8878 | 1.126
2007-11-26 | 22:00 | 3.5 | 2.1 | 91 | 22 | 15% | 19.225 | 24 | 2830 | 13768.217 | 4035.2336 | 13768.217 | 17210.2712 | 3782.4772 | 1.1086
2007-11-26 | 23:00 | 4 | 2.4 | 89 | 22 | 15% | 19.3 | 24 | 2830 | 13551.9623 | 3971.8529 | 13551.9623 | 16939.9528 | 3723.0666 | 1.0912
2007-11-26 | 24:00 | 4.2 | 2.3 | 87 | 22 | 15% | 19.33 | 24 | 2830 | 13465.4604 | 3946.5007 | 13465.4604 | 16831.8255 | 3699.3023 | 1.0842
2007-11-27 | 1:00 | 4 | 2.4 | 89 | 22 | 15% | 19.3 | 24 | 2830 | 13551.9623 | 3971.8529 | 13551.9623 | 16939.9528 | 3723.0666 | 1.0912
2007-11-27 | 2:00 | 4.7 | 2.4 | 85 | 22 | 15% | 19.405 | 24 | 2830 | 13249.2057 | 3883.1201 | 13249.2057 | 16561.5071 | 3639.8917 | 1.0668
2007-11-27 | 3:00 | 4.4 | 1.9 | 84 | 22 | 15% | 19.36 | 24 | 2830 | 13378.9585 | 3921.1484 | 13378.9585 | 16723.6981 | 3675.538 | 1.0772
2007-11-27 | 4:00 | 4.1 | 1.8 | 85 | 22 | 15% | 19.315 | 24 | 2830 | 13508.7113 | 3959.1768 | 13508.7113 | 16885.8892 | 3711.1844 | 1.0877
2007-11-27 | 5:00 | 1.8 | 0.3 | 90 | 22 | 15% | 18.97 | 24 | 2830 | 14503.483 | 4250.7277 | 14503.483 | 18129.3538 | 3984.4734 | 1.1678
2007-11-27 | 6:00 | 2.4 | 1.2 | 92 | 22 | 15% | 19.06 | 24 | 2830 | 14243.9774 | 4174.671 | 14243.9774 | 17804.9717 | 3913.1806 | 1.1469
2007-11-27 | 7:00 | 1.6 | 0.2 | 90 | 22 | 15% | 18.94 | 24 | 2830 | 14589.9849 | 4276.08 | 14589.9849 | 18237.4811 | 4008.2376 | 1.1747
2007-11-27 | 8:00 | 1.2 | 0.4 | 94 | 22 | 15% | 18.88 | 24 | 2830 | 14762.9887 | 4326.7845 | 14762.9887 | 18453.7358 | 4055.7661 | 1.1887
2007-11-27 | 9:00 | 3.5 | 1.9 | 89 | 22 | 15% | 19.225 | 24 | 2830 | 13768.217 | 4035.2336 | 13768.217 | 17210.2712 | 3782.4772 | 1.1086
2007-11-27 | 10:00 | 5.2 | 2.2 | 81 | 22 | 15% | 19.48 | 24 | 2830 | 13032.9509 | 3819.7394 | 13032.9509 | 16291.1887 | 3580.481 | 1.0494
2007-11-27 | 11:00 | 6.2 | 2.3 | 76 | 22 | 15% | 19.63 | 24 | 2830 | 12600.4415 | 3692.9782 | 12600.4415 | 15750.5519 | 3461.6598 | 1.0146
2007-11-27 | 12:00 | 5.9 | 1.8 | 75 | 22 | 15% | 19.585 | 24 | 2830 | 12730.1943 | 3731.0065 | 12730.1943 | 15912.7429 | 3497.3061 | 1.025
2007-11-27 | 13:00 | 6.2 | 2.2 | 76 | 22 | 15% | 19.63 | 24 | 2830 | 12600.4415 | 3692.9782 | 12600.4415 | 15750.5519 | 3461.6598 | 1.0146
2007-11-27 | 14:00 | 6.2 | 1.4 | 71 | 22 | 15% | 19.63 | 24 | 2830 | 12600.4415 | 3692.9782 | 12600.4415 | 15750.5519 | 3461.6598 | 1.0146
2007-11-27 | 15:00 | 6.2 | 2 | 74 | 22 | 15% | 19.63 | 24 | 2830 | 12600.4415 | 3692.9782 | 12600.4415 | 15750.5519 | 3461.6598 | 1.0146
2007-11-27 | 16:00 | 4.3 | 1 | 79 | 22 | 15% | 19.345 | 24 | 2830 | 13422.2094 | 3933.8246 | 13422.2094 | 16777.7618 | 3687.4202 | 1.0807
2007-11-27 | 17:00 | 4.1 | 1.1 | 81 | 22 | 15% | 19.315 | 24 | 2830 | 13508.7113 | 3959.1768 | 13508.7113 | 16885.8892 | 3711.1844 | 1.0877
2007-11-27 | 18:00 | 4.4 | 1.4 | 81 | 22 | 15% | 19.36 | 24 | 2830 | 13378.9585 | 3921.1484 | 13378.9585 | 16723.6981 | 3675.538 | 1.0772
2007-11-27 | 19:00 | 4.6 | 2.4 | 86 | 22 | 15% | 19.39 | 24 | 2830 | 13292.4566 | 3895.7962 | 13292.4566 | 16615.5708 | 3651.7738 | 1.0703
2007-11-27 | 20:00 | 4.3 | 2.9 | 91 | 22 | 15% | 19.345 | 24 | 2830 | 13422.2094 | 3933.8246 | 13422.2094 | 16777.7618 | 3687.4202 | 1.0807
2007-11-27 | 21:00 | 4 | 2.4 | 89 | 22 | 15% | 19.3 | 24 | 2830 | 13551.9623 | 3971.8529 | 13551.9623 | 16939.9528 | 3723.0666 | 1.0912
2007-11-27 | 22:00 | 3.6 | 2.1 | 90 | 22 | 15% | 19.24 | 24 | 2830 | 13724.966 | 4022.5575 | 13724.966 | 17156.2075 | 3770.5951 | 1.1051
2007-11-27 | 23:00 | 3.1 | 1.9 | 92 | 22 | 15% | 19.165 | 24 | 2830 | 13941.2208 | 4085.9381 | 13941.2208 | 17426.5259 | 3830.0057 | 1.1225
2007-11-27 | 24:00 | 3 | 1.6 | 91 | 22 | 15% | 19.15 | 24 | 2830 | 13984.4717 | 4098.6142 | 13984.4717 | 17480.5896 | 3841.8878 | 1.126
2007-11-28 | 1:00 | 3.5 | 1.2 | 85 | 22 | 15% | 19.225 | 24 | 2830 | 13768.217 | 4035.2336 | 13768.217 | 17210.2712 | 3782.4772 | 1.1086
2007-11-28 | 2:00 | 3.3 | 0.9 | 84 | 22 | 15% | 19.195 | 24 | 2830 | 13854.7189 | 4060.5858 | 13854.7189 | 17318.3986 | 3806.2414 | 1.1155
2007-11-28 | 3:00 | 1.9 | -0.2 | 86 | 22 | 15% | 18.985 | 24 | 2830 | 14460.2321 | 4238.0516 | 14460.2321 | 18075.2901 | 3972.5912 | 1.1643
2007-11-28 | 4:00 | 2 | 0.4 | 89 | 22 | 15% | 19 | 24 | 2830 | 14416.9811 | 4225.3755 | 14416.9811 | 18021.2264 | 3960.7091 | 1.1608
2007-11-28 | 5:00 | 2.3 | 0.5 | 88 | 22 | 15% | 19.045 | 24 | 2830 | 14287.2283 | 4187.3471 | 14287.2283 | 17859.0354 | 3925.0627 | 1.1504
2007-11-28 | 6:00 | 3 | 0.7 | 85 | 22 | 15% | 19.15 | 24 | 2830 | 13984.4717 | 4098.6142 | 13984.4717 | 17480.5896 | 3841.8878 | 1.126
2007-11-28 | 7:00 | 3.1 | 1 | 86 | 22 | 15% | 19.165 | 24 | 2830 | 13941.2208 | 4085.9381 | 13941.2208 | 17426.5259 | 3830.0057 | 1.1225
2007-11-28 | 8:00 | 3 | 1 | 87 | 22 | 15% | 19.15 | 24 | 2830 | 13984.4717 | 4098.6142 | 13984.4717 | 17480.5896 | 3841.8878 | 1.126
2007-11-28 | 9:00 | 3.2 | 1.6 | 89 | 22 | 15% | 19.18 | 24 | 2830 | 13897.9698 | 4073.262 | 13897.9698 | 17372.4623 | 3818.1236 | 1.119
2007-11-28 | 10:00 | 3 | 1.9 | 92 | 22 | 15% | 19.15 | 24 | 2830 | 13984.4717 | 4098.6142 | 13984.4717 | 17480.5896 | 3841.8878 | 1.126
2007-11-28 | 11:00 | 3.1 | 2.4 | 95 | 22 | 15% | 19.165 | 24 | 2830 | 13941.2208 | 4085.9381 | 13941.2208 | 17426.5259 | 3830.0057 | 1.1225
2007-11-28 | 12:00 | 3.2 | 2.4 | 94 | 22 | 15% | 19.18 | 24 | 2830 | 13897.9698 | 4073.262 | 13897.9698 | 17372.4623 | 3818.1236 | 1.119
2007-11-28 | 13:00 | 3.6 | 2.9 | 95 | 22 | 15% | 19.24 | 24 | 2830 | 13724.966 | 4022.5575 | 13724.966 | 17156.2075 | 3770.5951 | 1.1051
2007-11-28 | 14:00 | 3.8 | 3.1 | 95 | 22 | 15% | 19.27 | 24 | 2830 | 13638.4642 | 3997.2052 | 13638.4642 | 17048.0802 | 3746.8308 | 1.0981
2007-11-28 | 15:00 | 3.9 | 3 | 94 | 22 | 15% | 19.285 | 24 | 2830 | 13595.2132 | 3984.5291 | 13595.2132 | 16994.0165 | 3734.9487 | 1.0947
2007-11-28 | 16:00 | 3.3 | 2.5 | 94 | 22 | 15% | 19.195 | 24 | 2830 | 13854.7189 | 4060.5858 | 13854.7189 | 17318.3986 | 3806.2414 | 1.1155
2007-11-28 | 17:00 | 3.2 | 2.4 | 94 | 22 | 15% | 19.18 | 24 | 2830 | 13897.9698 | 4073.262 | 13897.9698 | 17372.4623 | 3818.1236 | 1.119
2007-11-28 | 18:00 | 3.2 | 2.4 | 94 | 22 | 15% | 19.18 | 24 | 2830 | 13897.9698 | 4073.262 | 13897.9698 | 17372.4623 | 3818.1236 | 1.119
2007-11-28 | 19:00 | 3.5 | 2.7 | 94 | 22 | 15% | 19.225 | 24 | 2830 | 13768.217 | 4035.2336 | 13768.217 | 17210.2712 | 3782.4772 | 1.1086
2007-11-28 | 20:00 | 3.8 | 2.9 | 94 | 22 | 15% | 19.27 | 24 | 2830 | 13638.4642 | 3997.2052 | 13638.4642 | 17048.0802 | 3746.8308 | 1.0981
2007-11-28 | 21:00 | 3.7 | 2.9 | 95 | 22 | 15% | 19.255 | 24 | 2830 | 13681.7151 | 4009.8813 | 13681.7151 | 17102.1439 | 3758.7129 | 1.1016
2007-11-28 | 22:00 | 3.8 | 3.1 | 95 | 22 | 15% | 19.27 | 24 | 2830 | 13638.4642 | 3997.2052 | 13638.4642 | 17048.0802 | 3746.8308 | 1.0981
2007-11-28 | 23:00 | 3.7 | 1.9 | 88 | 22 | 15% | 19.255 | 24 | 2830 | 13681.7151 | 4009.8813 | 13681.7151 | 17102.1439 | 3758.7129 | 1.1016
2007-11-28 | 24:00 | 2.9 | 1.7 | 92 | 22 | 15% | 19.135 | 24 | 2830 | 14027.7226 | 4111.2903 | 14027.7226 | 17534.6533 | 3853.77 | 1.1295
2007-11-29 | 1:00 | 2.4 | 1.8 | 96 | 22 | 15% | 19.06 | 24 | 2830 | 14243.9774 | 4174.671 | 14243.9774 | 17804.9717 | 3913.1806 | 1.1469
2007-11-29 | 2:00 | 2.2 | 1.7 | 96 | 22 | 15% | 19.03 | 24 | 2830 | 14330.4792 | 4200.0232 | 14330.4792 | 17913.0991 | 3936.9448 | 1.1539
2007-11-29 | 3:00 | 1.3 | 0.9 | 97 | 22 | 15% | 18.895 | 24 | 2830 | 14719.7377 | 4314.1084 | 14719.7377 | 18399.6722 | 4043.884 | 1.1852
2007-11-29 | 4:00 | 1.2 | 1 | 99 | 22 | 15% | 18.88 | 24 | 2830 | 14762.9887 | 4326.7845 | 14762.9887 | 18453.7358 | 4055.7661 | 1.1887
2007-11-29 | 5:00 | 1.7 | 1.4 | 98 | 22 | 15% | 18.955 | 24 | 2830 | 14546.734 | 4263.4039 | 14546.734 | 18183.4175 | 3996.3555 | 1.1713
2007-11-29 | 6:00 | 1.6 | 1.2 | 97 | 22 | 15% | 18.94 | 24 | 2830 | 14589.9849 | 4276.08 | 14589.9849 | 18237.4811 | 4008.2376 | 1.1747
2007-11-29 | 7:00 | 1.7 | 1.3 | 97 | 22 | 15% | 18.955 | 24 | 2830 | 14546.734 | 4263.4039 | 14546.734 | 18183.4175 | 3996.3555 | 1.1713
2007-11-29 | 8:00 | 0.4 | -0.4 | 94 | 22 | 15% | 18.76 | 24 | 2830 | 15108.9962 | 4428.1935 | 15108.9962 | 18886.2453 | 4150.8231 | 1.2165
2007-11-29 | 9:00 | 2 | 1.4 | 96 | 22 | 15% | 19 | 24 | 2830 | 14416.9811 | 4225.3755 | 14416.9811 | 18021.2264 | 3960.7091 | 1.1608
2007-11-29 | 10:00 | 4.1 | 3 | 93 | 22 | 15% | 19.315 | 24 | 2830 | 13508.7113 | 3959.1768 | 13508.7113 | 16885.8892 | 3711.1844 | 1.0877
2007-11-29 | 11:00 | 5.7 | 3 | 83 | 22 | 15% | 19.555 | 24 | 2830 | 12816.6962 | 3756.3588 | 12816.6962 | 16020.8703 | 3521.0704 | 1.032
2007-11-29 | 12:00 | 6.3 | 2.5 | 77 | 22 | 15% | 19.645 | 24 | 2830 | 12557.1906 | 3680.302 | 12557.1906 | 15696.4882 | 3449.7776 | 1.0111
2007-11-29 | 13:00 | 6.9 | 1.7 | 69 | 22 | 15% | 19.735 | 24 | 2830 | 12297.6849 | 3604.2453 | 12297.6849 | 15372.1061 | 3378.4849 | 0.99018
2007-11-29 | 14:00 | 7.7 | 1.1 | 63 | 22 | 15% | 19.855 | 24 | 2830 | 11951.6774 | 3502.8363 | 11951.6774 | 14939.5967 | 3283.4278 | 0.96232
2007-11-29 | 15:00 | 6.7 | 1.8 | 71 | 22 | 15% | 19.705 | 24 | 2830 | 12384.1868 | 3629.5975 | 12384.1868 | 15480.2335 | 3402.2491 | 0.99714
2007-11-29 | 16:00 | 5.7 | -0.4 | 65 | 22 | 15% | 19.555 | 24 | 2830 | 12816.6962 | 3756.3588 | 12816.6962 | 16020.8703 | 3521.0704 | 1.032
2007-11-29 | 17:00 | 5.5 | -1.3 | 61 | 22 | 15% | 19.525 | 24 | 2830 | 12903.1981 | 3781.7111 | 12903.1981 | 16128.9976 | 3544.8346 | 1.0389
2007-11-29 | 18:00 | 1.9 | -2.3 | 72 | 22 | 15% | 18.985 | 24 | 2830 | 14460.2321 | 4238.0516 | 14460.2321 | 18075.2901 | 3972.5912 | 1.1643
2007-11-29 | 19:00 | 1.9 | -3.3 | 66 | 22 | 15% | 18.985 | 24 | 2830 | 14460.2321 | 4238.0516 | 14460.2321 | 18075.2901 | 3972.5912 | 1.1643
2007-11-29 | 20:00 | 3.2 | -3.6 | 59 | 22 | 15% | 19.18 | 24 | 2830 | 13897.9698 | 4073.262 | 13897.9698 | 17372.4623 | 3818.1236 | 1.119
2007-11-29 | 21:00 | 1 | -4 | 67 | 22 | 15% | 18.85 | 24 | 2830 | 14849.4906 | 4352.1367 | 14849.4906 | 18561.8632 | 4079.5304 | 1.1956
2007-11-29 | 22:00 | -0.6 | -3.2 | 80 | 22 | 15% | 18.61 | 24 | 2830 | 15541.5057 | 4554.9548 | 15541.5057 | 19426.8821 | 4269.6444 | 1.2514
2007-11-29 | 23:00 | -0.3 | -3.7 | 75 | 22 | 15% | 18.655 | 24 | 2830 | 15411.7528 | 4516.9264 | 15411.7528 | 19264.691 | 4233.998 | 1.2409
2007-11-29 | 24:00 | 0.4 | -3.9 | 70 | 22 | 15% | 18.76 | 24 | 2830 | 15108.9962 | 4428.1935 | 15108.9962 | 18886.2453 | 4150.8231 | 1.2165
2007-11-30 | 1:00 | -1 | -4.2 | 76 | 22 | 15% | 18.55 | 24 | 2830 | 15714.5094 | 4605.6593 | 15714.5094 | 19643.1368 | 4317.1729 | 1.2653
2007-11-30 | 2:00 | -0.7 | -4.8 | 71 | 22 | 15% | 18.595 | 24 | 2830 | 15584.7566 | 4567.6309 | 15584.7566 | 19480.9458 | 4281.5265 | 1.2548
2007-11-30 | 3:00 | -1 | -4.5 | 75 | 22 | 15% | 18.55 | 24 | 2830 | 15714.5094 | 4605.6593 | 15714.5094 | 19643.1368 | 4317.1729 | 1.2653
2007-11-30 | 4:00 | -2.7 | -5.1 | 82 | 22 | 15% | 18.295 | 24 | 2830 | 16449.7755 | 4821.1534 | 16449.7755 | 20562.2193 | 4519.1691 | 1.3245
2007-11-30 | 5:00 | -2.1 | -4.2 | 84 | 22 | 15% | 18.385 | 24 | 2830 | 16190.2698 | 4745.0967 | 16190.2698 | 20237.8373 | 4447.8763 | 1.3036
2007-11-30 | 6:00 | -2.5 | -4.9 | 82 | 22 | 15% | 18.325 | 24 | 2830 | 16363.2736 | 4795.8012 | 16363.2736 | 20454.092 | 4495.4048 | 1.3175
2007-11-30 | 7:00 | -1.8 | -5.7 | 72 | 22 | 15% | 18.43 | 24 | 2830 | 16060.517 | 4707.0683 | 16060.517 | 20075.6462 | 4412.2299 | 1.2932
2007-11-30 | 8:00 | -1.7 | -5.5 | 73 | 22 | 15% | 18.445 | 24 | 2830 | 16017.266 | 4694.3922 | 16017.266 | 20021.5825 | 4400.3478 | 1.2897
2007-11-30 | 9:00 | 0 | -5.3 | 64 | 22 | 15% | 18.7 | 24 | 2830 | 15282 | 4478.898 | 15282 | 19102.5 | 4198.3516 | 1.2305
2007-11-30 | 10:00 | 1.7 | -4 | 63 | 22 | 15% | 18.955 | 24 | 2830 | 14546.734 | 4263.4039 | 14546.734 | 18183.4175 | 3996.3555 | 1.1713
2007-11-30 | 11:00 | 3.7 | -5.8 | 47 | 22 | 15% | 19.255 | 24 | 2830 | 13681.7151 | 4009.8813 | 13681.7151 | 17102.1439 | 3758.7129 | 1.1016
2007-11-30 | 12:00 | 3.2 | -3.6 | 59 | 22 | 15% | 19.18 | 24 | 2830 | 13897.9698 | 4073.262 | 13897.9698 | 17372.4623 | 3818.1236 | 1.119
2007-11-30 | 13:00 | 3.7 | -5.4 | 49 | 22 | 15% | 19.255 | 24 | 2830 | 13681.7151 | 4009.8813 | 13681.7151 | 17102.1439 | 3758.7129 | 1.1016
2007-11-30 | 14:00 | 3.7 | -5.6 | 48 | 22 | 15% | 19.255 | 24 | 2830 | 13681.7151 | 4009.8813 | 13681.7151 | 17102.1439 | 3758.7129 | 1.1016
2007-11-30 | 15:00 | 3.7 | -5.8 | 47 | 22 | 15% | 19.255 | 24 | 2830 | 13681.7151 | 4009.8813 | 13681.7151 | 17102.1439 | 3758.7129 | 1.1016
2007-11-30 | 16:00 | 2.7 | -6.7 | 47 | 22 | 15% | 19.105 | 24 | 2830 | 14114.2245 | 4136.6426 | 14114.2245 | 17642.7807 | 3877.5342 | 1.1364
2007-11-30 | 17:00 | 2.2 | -6.3 | 50 | 22 | 15% | 19.03 | 24 | 2830 | 14330.4792 | 4200.0232 | 14330.4792 | 17913.0991 | 3936.9448 | 1.1539
2007-11-30 | 18:00 | 0.8 | -6.3 | 55 | 22 | 15% | 18.82 | 24 | 2830 | 14935.9925 | 4377.489 | 14935.9925 | 18669.9906 | 4103.2946 | 1.2026
2007-11-30 | 19:00 | 0.7 | -5.2 | 61 | 22 | 15% | 18.805 | 24 | 2830 | 14979.2434 | 4390.1651 | 14979.2434 | 18724.0542 | 4115.1768 | 1.2061
2007-11-30 | 20:00 | 0.5 | -4.8 | 64 | 22 | 15% | 18.775 | 24 | 2830 | 15065.7453 | 4415.5174 | 15065.7453 | 18832.1816 | 4138.941 | 1.2131
2007-11-30 | 21:00 | 0.3 | -4.4 | 68 | 22 | 15% | 18.745 | 24 | 2830 | 15152.2472 | 4440.8696 | 15152.2472 | 18940.309 | 4162.7053 | 1.22
2007-11-30 | 22:00 | 0.1 | -4.1 | 70 | 22 | 15% | 18.715 | 24 | 2830 | 15238.7491 | 4466.2219 | 15238.7491 | 19048.4363 | 4186.4695 | 1.227
2007-11-30 | 23:00 | 0 | -3.6 | 74 | 22 | 15% | 18.7 | 24 | 2830 | 15282 | 4478.898 | 15282 | 19102.5 | 4198.3516 | 1.2305
2007-11-30 | 24:00 | 0 | -3 | 78 | 22 | 15% | 18.7 | 24 | 2830 | 15282 | 4478.898 | 15282 | 19102.5 | 4198.3516 | 1.2305
2011-12-01 | 1:00 | -0.1 | -2.2 | 84 | 22 | 15% | 18.685 | 24 | 2830 | 15325.2509 | 4491.5741 | 15325.2509 | 19156.5637 | 4210.2338 | 1.2339
2011-12-01 | 2:00 | 0 | -1.5 | 88 | 22 | 15% | 18.7 | 24 | 2830 | 15282 | 4478.898 | 15282 | 19102.5 | 4198.3516 | 1.2305
2011-12-01 | 3:00 | 0 | -0.9 | 93 | 22 | 15% | 18.7 | 24 | 2830 | 15282 | 4478.898 | 15282 | 19102.5 | 4198.3516 | 1.2305
2011-12-01 | 4:00 | 0.2 | -0.4 | 95 | 22 | 15% | 18.73 | 24 | 2830 | 15195.4981 | 4453.5458 | 15195.4981 | 18994.3726 | 4174.5874 | 1.2235
2011-12-01 | 5:00 | 0.4 | 0 | 97 | 22 | 15% | 18.76 | 24 | 2830 | 15108.9962 | 4428.1935 | 15108.9962 | 18886.2453 | 4150.8231 | 1.2165
2011-12-01 | 6:00 | 0.6 | 0.3 | 98 | 22 | 15% | 18.79 | 24 | 2830 | 15022.4943 | 4402.8412 | 15022.4943 | 18778.1179 | 4127.0589 | 1.2096
2011-12-01 | 7:00 | 0.8 | 0.1 | 95 | 22 | 15% | 18.82 | 24 | 2830 | 14935.9925 | 4377.489 | 14935.9925 | 18669.9906 | 4103.2946 | 1.2026
2011-12-01 | 8:00 | 1 | 0.3 | 95 | 22 | 15% | 18.85 | 24 | 2830 | 14849.4906 | 4352.1367 | 14849.4906 | 18561.8632 | 4079.5304 | 1.1956
2011-12-01 | 9:00 | 1.4 | 0.4 | 93 | 22 | 15% | 18.91 | 24 | 2830 | 14676.4868 | 4301.4322 | 14676.4868 | 18345.6085 | 4032.0019 | 1.1817
2011-12-01 | 10:00 | 1.7 | 0.6 | 92 | 22 | 15% | 18.955 | 24 | 2830 | 14546.734 | 4263.4039 | 14546.734 | 18183.4175 | 3996.3555 | 1.1713
2011-12-01 | 11:00 | 2.8 | 1.6 | 92 | 22 | 15% | 19.12 | 24 | 2830 | 14070.9736 | 4123.9665 | 14070.9736 | 17588.717 | 3865.6521 | 1.133
2011-12-01 | 12:00 | 3.6 | 1.4 | 86 | 22 | 15% | 19.24 | 24 | 2830 | 13724.966 | 4022.5575 | 13724.966 | 17156.2075 | 3770.5951 | 1.1051
2011-12-01 | 13:00 | 4.7 | 2.1 | 83 | 22 | 15% | 19.405 | 24 | 2830 | 13249.2057 | 3883.1201 | 13249.2057 | 16561.5071 | 3639.8917 | 1.0668
2011-12-01 | 14:00 | 4.9 | 1.7 | 80 | 22 | 15% | 19.435 | 24 | 2830 | 13162.7038 | 3857.7678 | 13162.7038 | 16453.3797 | 3616.1274 | 1.0598
2011-12-01 | 15:00 | 4.6 | 1.6 | 81 | 22 | 15% | 19.39 | 24 | 2830 | 13292.4566 | 3895.7962 | 13292.4566 | 16615.5708 | 3651.7738 | 1.0703
2011-12-01 | 16:00 | 4.2 | -0.1 | 73 | 22 | 15% | 19.33 | 24 | 2830 | 13465.4604 | 3946.5007 | 13465.4604 | 16831.8255 | 3699.3023 | 1.0842
2011-12-01 | 17:00 | 3.1 | 0.7 | 84 | 22 | 15% | 19.165 | 24 | 2830 | 13941.2208 | 4085.9381 | 13941.2208 | 17426.5259 | 3830.0057 | 1.1225
2011-12-01 | 18:00 | 4.1 | 1 | 80 | 22 | 15% | 19.315 | 24 | 2830 | 13508.7113 | 3959.1768 | 13508.7113 | 16885.8892 | 3711.1844 | 1.0877
2011-12-01 | 19:00 | 3.9 | 1.2 | 83 | 22 | 15% | 19.285 | 24 | 2830 | 13595.2132 | 3984.5291 | 13595.2132 | 16994.0165 | 3734.9487 | 1.0947
2011-12-01 | 20:00 | 3.5 | 1.2 | 85 | 22 | 15% | 19.225 | 24 | 2830 | 13768.217 | 4035.2336 | 13768.217 | 17210.2712 | 3782.4772 | 1.1086
2011-12-01 | 21:00 | 3.9 | 1.3 | 83 | 22 | 15% | 19.285 | 24 | 2830 | 13595.2132 | 3984.5291 | 13595.2132 | 16994.0165 | 3734.9487 | 1.0947
2011-12-01 | 22:00 | 3.7 | 1.3 | 84 | 22 | 15% | 19.255 | 24 | 2830 | 13681.7151 | 4009.8813 | 13681.7151 | 17102.1439 | 3758.7129 | 1.1016
2011-12-01 | 23:00 | 3 | 1.2 | 88 | 22 | 15% | 19.15 | 24 | 2830 | 13984.4717 | 4098.6142 | 13984.4717 | 17480.5896 | 3841.8878 | 1.126
2011-12-01 | 24:00 | 4.7 | 3.3 | 91 | 22 | 15% | 19.405 | 24 | 2830 | 13249.2057 | 3883.1201 | 13249.2057 | 16561.5071 | 3639.8917 | 1.0668
2011-12-02 | 1:00 | 5.4 | 3.8 | 89 | 22 | 15% | 19.51 | 24 | 2830 | 12946.4491 | 3794.3872 | 12946.4491 | 16183.0613 | 3556.7168 | 1.0424
2011-12-02 | 2:00 | 3.9 | 1.8 | 86 | 22 | 15% | 19.285 | 24 | 2830 | 13595.2132 | 3984.5291 | 13595.2132 | 16994.0165 | 3734.9487 | 1.0947
2011-12-02 | 3:00 | 3 | 1.6 | 91 | 22 | 15% | 19.15 | 24 | 2830 | 13984.4717 | 4098.6142 | 13984.4717 | 17480.5896 | 3841.8878 | 1.126
2011-12-02 | 4:00 | 1.8 | 0.9 | 94 | 22 | 15% | 18.97 | 24 | 2830 | 14503.483 | 4250.7277 | 14503.483 | 18129.3538 | 3984.4734 | 1.1678
2011-12-02 | 5:00 | 1.9 | 0.8 | 92 | 22 | 15% | 18.985 | 24 | 2830 | 14460.2321 | 4238.0516 | 14460.2321 | 18075.2901 | 3972.5912 | 1.1643
2011-12-02 | 6:00 | 2 | 1 | 93 | 22 | 15% | 19 | 24 | 2830 | 14416.9811 | 4225.3755 | 14416.9811 | 18021.2264 | 3960.7091 | 1.1608
2011-12-02 | 7:00 | 2.1 | 1 | 92 | 22 | 15% | 19.015 | 24 | 2830 | 14373.7302 | 4212.6994 | 14373.7302 | 17967.1627 | 3948.827 | 1.1573
2011-12-02 | 8:00 | 1.2 | 0.3 | 94 | 22 | 15% | 18.88 | 24 | 2830 | 14762.9887 | 4326.7845 | 14762.9887 | 18453.7358 | 4055.7661 | 1.1887
2011-12-02 | 9:00 | 2.5 | 0.7 | 88 | 22 | 15% | 19.075 | 24 | 2830 | 14200.7264 | 4161.9948 | 14200.7264 | 17750.908 | 3901.2985 | 1.1434
2011-12-02 | 10:00 | 4 | 1.9 | 86 | 22 | 15% | 19.3 | 24 | 2830 | 13551.9623 | 3971.8529 | 13551.9623 | 16939.9528 | 3723.0666 | 1.0912
2011-12-02 | 11:00 | 5.3 | 2.7 | 83 | 22 | 15% | 19.495 | 24 | 2830 | 12989.7 | 3807.0633 | 12989.7 | 16237.125 | 3568.5989 | 1.0459
2011-12-02 | 12:00 | 6.1 | 2.4 | 77 | 22 | 15% | 19.615 | 24 | 2830 | 12643.6925 | 3705.6543 | 12643.6925 | 15804.6156 | 3473.5419 | 1.018
2011-12-02 | 13:00 | 6.2 | 2 | 74 | 22 | 15% | 19.63 | 24 | 2830 | 12600.4415 | 3692.9782 | 12600.4415 | 15750.5519 | 3461.6598 | 1.0146
2011-12-02 | 14:00 | 6.2 | 1.7 | 73 | 22 | 15% | 19.63 | 24 | 2830 | 12600.4415 | 3692.9782 | 12600.4415 | 15750.5519 | 3461.6598 | 1.0146
2011-12-02 | 15:00 | 5.5 | 1.7 | 76 | 22 | 15% | 19.525 | 24 | 2830 | 12903.1981 | 3781.7111 | 12903.1981 | 16128.9976 | 3544.8346 | 1.0389
2011-12-02 | 16:00 | 4.8 | 1 | 76 | 22 | 15% | 19.42 | 24 | 2830 | 13205.9547 | 3870.4439 | 13205.9547 | 16507.4434 | 3628.0095 | 1.0633
2011-12-02 | 17:00 | 4.2 | 1.2 | 81 | 22 | 15% | 19.33 | 24 | 2830 | 13465.4604 | 3946.5007 | 13465.4604 | 16831.8255 | 3699.3023 | 1.0842
2011-12-02 | 18:00 | 3.2 | 0.9 | 85 | 22 | 15% | 19.18 | 24 | 2830 | 13897.9698 | 4073.262 | 13897.9698 | 17372.4623 | 3818.1236 | 1.119
2011-12-02 | 19:00 | 2.9 | 1.1 | 88 | 22 | 15% | 19.135 | 24 | 2830 | 14027.7226 | 4111.2903 | 14027.7226 | 17534.6533 | 3853.77 | 1.1295
2011-12-02 | 20:00 | 2 | 0.2 | 88 | 22 | 15% | 19 | 24 | 2830 | 14416.9811 | 4225.3755 | 14416.9811 | 18021.2264 | 3960.7091 | 1.1608
2011-12-02 | 21:00 | 1.5 | 0.1 | 90 | 22 | 15% | 18.925 | 24 | 2830 | 14633.2358 | 4288.7561 | 14633.2358 | 18291.5448 | 4020.1197 | 1.1782
2011-12-02 | 22:00 | 1.1 | 0 | 92 | 22 | 15% | 18.865 | 24 | 2830 | 14806.2396 | 4339.4606 | 14806.2396 | 18507.7995 | 4067.6482 | 1.1922
2011-12-02 | 23:00 | 0.3 | -0.3 | 95 | 22 | 15% | 18.745 | 24 | 2830 | 15152.2472 | 4440.8696 | 15152.2472 | 18940.309 | 4162.7053 | 1.22
2011-12-02 | 24:00 | 1.5 | 0.6 | 94 | 22 | 15% | 18.925 | 24 | 2830 | 14633.2358 | 4288.7561 | 14633.2358 | 18291.5448 | 4020.1197 | 1.1782
2011-12-03 | 1:00 | 2.5 | 1.1 | 90 | 22 | 15% | 19.075 | 24 | 2830 | 14200.7264 | 4161.9948 | 14200.7264 | 17750.908 | 3901.2985 | 1.1434
2011-12-03 | 2:00 | 2.1 | 0.9 | 92 | 22 | 15% | 19.015 | 24 | 2830 | 14373.7302 | 4212.6994 | 14373.7302 | 17967.1627 | 3948.827 | 1.1573
2011-12-03 | 3:00 | 2.2 | 0.9 | 91 | 22 | 15% | 19.03 | 24 | 2830 | 14330.4792 | 4200.0232 | 14330.4792 | 17913.0991 | 3936.9448 | 1.1539
2011-12-03 | 4:00 | 2.6 | 1 | 89 | 22 | 15% | 19.09 | 24 | 2830 | 14157.4755 | 4149.3187 | 14157.4755 | 17696.8443 | 3889.4163 | 1.1399
2011-12-03 | 5:00 | 2.8 | 1 | 88 | 22 | 15% | 19.12 | 24 | 2830 | 14070.9736 | 4123.9665 | 14070.9736 | 17588.717 | 3865.6521 | 1.133
2011-12-03 | 6:00 | 2.7 | 1.1 | 89 | 22 | 15% | 19.105 | 24 | 2830 | 14114.2245 | 4136.6426 | 14114.2245 | 17642.7807 | 3877.5342 | 1.1364
2011-12-03 | 7:00 | 3 | 1.5 | 90 | 22 | 15% | 19.15 | 24 | 2830 | 13984.4717 | 4098.6142 | 13984.4717 | 17480.5896 | 3841.8878 | 1.126
2011-12-03 | 8:00 | 2.6 | 1.3 | 91 | 22 | 15% | 19.09 | 24 | 2830 | 14157.4755 | 4149.3187 | 14157.4755 | 17696.8443 | 3889.4163 | 1.1399
2011-12-03 | 9:00 | 3.4 | 1.6 | 88 | 22 | 15% | 19.21 | 24 | 2830 | 13811.4679 | 4047.9097 | 13811.4679 | 17264.3349 | 3794.3593 | 1.1121
2011-12-03 | 10:00 | 4.4 | 1.7 | 83 | 22 | 15% | 19.36 | 24 | 2830 | 13378.9585 | 3921.1484 | 13378.9585 | 16723.6981 | 3675.538 | 1.0772
2011-12-03 | 11:00 | 4.6 | 1.9 | 83 | 22 | 15% | 19.39 | 24 | 2830 | 13292.4566 | 3895.7962 | 13292.4566 | 16615.5708 | 3651.7738 | 1.0703
2011-12-03 | 12:00 | 4.8 | 2 | 82 | 22 | 15% | 19.42 | 24 | 2830 | 13205.9547 | 3870.4439 | 13205.9547 | 16507.4434 | 3628.0095 | 1.0633
2011-12-03 | 13:00 | 5.1 | 2.4 | 83 | 22 | 15% | 19.465 | 24 | 2830 | 13076.2019 | 3832.4156 | 13076.2019 | 16345.2524 | 3592.3632 | 1.0529
2011-12-03 | 14:00 | 5 | 1.9 | 80 | 22 | 15% | 19.45 | 24 | 2830 | 13119.4528 | 3845.0917 | 13119.4528 | 16399.316 | 3604.2453 | 1.0563
2011-12-03 | 15:00 | 4.6 | 2.9 | 89 | 22 | 15% | 19.39 | 24 | 2830 | 13292.4566 | 3895.7962 | 13292.4566 | 16615.5708 | 3651.7738 | 1.0703
2011-12-03 | 16:00 | 4.6 | 2.6 | 87 | 22 | 15% | 19.39 | 24 | 2830 | 13292.4566 | 3895.7962 | 13292.4566 | 16615.5708 | 3651.7738 | 1.0703
2011-12-03 | 17:00 | 4.4 | 2.7 | 89 | 22 | 15% | 19.36 | 24 | 2830 | 13378.9585 | 3921.1484 | 13378.9585 | 16723.6981 | 3675.538 | 1.0772
2011-12-03 | 18:00 | 4.1 | 2.8 | 91 | 22 | 15% | 19.315 | 24 | 2830 | 13508.7113 | 3959.1768 | 13508.7113 | 16885.8892 | 3711.1844 | 1.0877
2011-12-03 | 19:00 | 4 | 2.8 | 92 | 22 | 15% | 19.3 | 24 | 2830 | 13551.9623 | 3971.8529 | 13551.9623 | 16939.9528 | 3723.0666 | 1.0912
2011-12-03 | 20:00 | 3.9 | 2.5 | 91 | 22 | 15% | 19.285 | 24 | 2830 | 13595.2132 | 3984.5291 | 13595.2132 | 16994.0165 | 3734.9487 | 1.0947
2011-12-03 | 21:00 | 3.7 | 2.7 | 93 | 22 | 15% | 19.255 | 24 | 2830 | 13681.7151 | 4009.8813 | 13681.7151 | 17102.1439 | 3758.7129 | 1.1016
2011-12-03 | 22:00 | 3.8 | 2.5 | 91 | 22 | 15% | 19.27 | 24 | 2830 | 13638.4642 | 3997.2052 | 13638.4642 | 17048.0802 | 3746.8308 | 1.0981
2011-12-03 | 23:00 | 3.8 | 2.4 | 91 | 22 | 15% | 19.27 | 24 | 2830 | 13638.4642 | 3997.2052 | 13638.4642 | 17048.0802 | 3746.8308 | 1.0981
2011-12-03 | 24:00 | 3.4 | 2 | 91 | 22 | 15% | 19.21 | 24 | 2830 | 13811.4679 | 4047.9097 | 13811.4679 | 17264.3349 | 3794.3593 | 1.1121
2011-12-04 | 1:00 | 2.6 | 1.5 | 92 | 22 | 15% | 19.09 | 24 | 2830 | 14157.4755 | 4149.3187 | 14157.4755 | 17696.8443 | 3889.4163 | 1.1399
2011-12-04 | 2:00 | 1.9 | 1.3 | 96 | 22 | 15% | 18.985 | 24 | 2830 | 14460.2321 | 4238.0516 | 14460.2321 | 18075.2901 | 3972.5912 | 1.1643
2011-12-04 | 3:00 | 1.4 | 1 | 97 | 22 | 15% | 18.91 | 24 | 2830 | 14676.4868 | 4301.4322 | 14676.4868 | 18345.6085 | 4032.0019 | 1.1817
2011-12-04 | 4:00 | 2.2 | 1.1 | 92 | 22 | 15% | 19.03 | 24 | 2830 | 14330.4792 | 4200.0232 | 14330.4792 | 17913.0991 | 3936.9448 | 1.1539
2011-12-04 | 5:00 | 1.9 | 0 | 87 | 22 | 15% | 18.985 | 24 | 2830 | 14460.2321 | 4238.0516 | 14460.2321 | 18075.2901 | 3972.5912 | 1.1643
2011-12-04 | 6:00 | 0.7 | -1.1 | 87 | 22 | 15% | 18.805 | 24 | 2830 | 14979.2434 | 4390.1651 | 14979.2434 | 18724.0542 | 4115.1768 | 1.2061
2011-12-04 | 7:00 | 0.6 | -0.9 | 89 | 22 | 15% | 18.79 | 24 | 2830 | 15022.4943 | 4402.8412 | 15022.4943 | 18778.1179 | 4127.0589 | 1.2096
2011-12-04 | 8:00 | 0.6 | -1.6 | 84 | 22 | 15% | 18.79 | 24 | 2830 | 15022.4943 | 4402.8412 | 15022.4943 | 18778.1179 | 4127.0589 | 1.2096
2011-12-04 | 9:00 | 0.9 | -0.6 | 89 | 22 | 15% | 18.835 | 24 | 2830 | 14892.7415 | 4364.8129 | 14892.7415 | 18615.9269 | 4091.4125 | 1.1991
2011-12-04 | 10:00 | 4.4 | 0.6 | 76 | 22 | 15% | 19.36 | 24 | 2830 | 13378.9585 | 3921.1484 | 13378.9585 | 16723.6981 | 3675.538 | 1.0772
2011-12-04 | 11:00 | 4.2 | 0.3 | 76 | 22 | 15% | 19.33 | 24 | 2830 | 13465.4604 | 3946.5007 | 13465.4604 | 16831.8255 | 3699.3023 | 1.0842
2011-12-04 | 12:00 | 4.9 | 1.5 | 79 | 22 | 15% | 19.435 | 24 | 2830 | 13162.7038 | 3857.7678 | 13162.7038 | 16453.3797 | 3616.1274 | 1.0598
2011-12-04 | 13:00 | 5.5 | 2.5 | 81 | 22 | 15% | 19.525 | 24 | 2830 | 12903.1981 | 3781.7111 | 12903.1981 | 16128.9976 | 3544.8346 | 1.0389
2011-12-04 | 14:00 | 6 | 3.2 | 82 | 22 | 15% | 19.6 | 24 | 2830 | 12686.9434 | 3718.3304 | 12686.9434 | 15858.6792 | 3485.424 | 1.0215
2011-12-04 | 15:00 | 5.6 | 2.9 | 83 | 22 | 15% | 19.54 | 24 | 2830 | 12859.9472 | 3769.0349 | 12859.9472 | 16074.934 | 3532.9525 | 1.0354
2011-12-04 | 16:00 | 4 | 2.3 | 89 | 22 | 15% | 19.3 | 24 | 2830 | 13551.9623 | 3971.8529 | 13551.9623 | 16939.9528 | 3723.0666 | 1.0912
2011-12-04 | 17:00 | 2.6 | 1.3 | 91 | 22 | 15% | 19.09 | 24 | 2830 | 14157.4755 | 4149.3187 | 14157.4755 | 17696.8443 | 3889.4163 | 1.1399
2011-12-04 | 18:00 | 3 | 0.9 | 86 | 22 | 15% | 19.15 | 24 | 2830 | 13984.4717 | 4098.6142 | 13984.4717 | 17480.5896 | 3841.8878 | 1.126
2011-12-04 | 19:00 | 3.4 | 0.9 | 84 | 22 | 15% | 19.21 | 24 | 2830 | 13811.4679 | 4047.9097 | 13811.4679 | 17264.3349 | 3794.3593 | 1.1121
2011-12-04 | 20:00 | 0.9 | -0.3 | 91 | 22 | 15% | 18.835 | 24 | 2830 | 14892.7415 | 4364.8129 | 14892.7415 | 18615.9269 | 4091.4125 | 1.1991
2011-12-04 | 21:00 | 1.1 | 0 | 92 | 22 | 15% | 18.865 | 24 | 2830 | 14806.2396 | 4339.4606 | 14806.2396 | 18507.7995 | 4067.6482 | 1.1922
2011-12-04 | 22:00 | 1.1 | 0.3 | 94 | 22 | 15% | 18.865 | 24 | 2830 | 14806.2396 | 4339.4606 | 14806.2396 | 18507.7995 | 4067.6482 | 1.1922
2011-12-04 | 23:00 | 0.5 | -0.5 | 93 | 22 | 15% | 18.775 | 24 | 2830 | 15065.7453 | 4415.5174 | 15065.7453 | 18832.1816 | 4138.941 | 1.2131
2011-12-04 | 24:00 | -0.5 | -1.2 | 94 | 22 | 15% | 18.625 | 24 | 2830 | 15498.2547 | 4542.2786 | 15498.2547 | 19372.8184 | 4257.7623 | 1.2479
2011-12-05 | 1:00 | -1.2 | -1.4 | 98 | 22 | 15% | 18.52 | 24 | 2830 | 15801.0113 | 4631.0115 | 15801.0113 | 19751.2642 | 4340.9372 | 1.2723
2011-12-05 | 2:00 | -1 | -1.5 | 96 | 22 | 15% | 18.55 | 24 | 2830 | 15714.5094 | 4605.6593 | 15714.5094 | 19643.1368 | 4317.1729 | 1.2653
2011-12-05 | 3:00 | -0.6 | -1.1 | 96 | 22 | 15% | 18.61 | 24 | 2830 | 15541.5057 | 4554.9548 | 15541.5057 | 19426.8821 | 4269.6444 | 1.2514
2011-12-05 | 4:00 | -0.2 | -0.7 | 96 | 22 | 15% | 18.67 | 24 | 2830 | 15368.5019 | 4504.2503 | 15368.5019 | 19210.6274 | 4222.1159 | 1.2374
2011-12-05 | 5:00 | 0.5 | -0.3 | 94 | 22 | 15% | 18.775 | 24 | 2830 | 15065.7453 | 4415.5174 | 15065.7453 | 18832.1816 | 4138.941 | 1.2131
2011-12-05 | 6:00 | 1.1 | 0.1 | 93 | 22 | 15% | 18.865 | 24 | 2830 | 14806.2396 | 4339.4606 | 14806.2396 | 18507.7995 | 4067.6482 | 1.1922
2011-12-05 | 7:00 | 1.6 | 0.6 | 93 | 22 | 15% | 18.94 | 24 | 2830 | 14589.9849 | 4276.08 | 14589.9849 | 18237.4811 | 4008.2376 | 1.1747
2011-12-05 | 8:00 | 1.9 | 0.7 | 92 | 22 | 15% | 18.985 | 24 | 2830 | 14460.2321 | 4238.0516 | 14460.2321 | 18075.2901 | 3972.5912 | 1.1643
2011-12-05 | 9:00 | 2.5 | 1 | 90 | 22 | 15% | 19.075 | 24 | 2830 | 14200.7264 | 4161.9948 | 14200.7264 | 17750.908 | 3901.2985 | 1.1434
2011-12-05 | 10:00 | 3.2 | 1.6 | 89 | 22 | 15% | 19.18 | 24 | 2830 | 13897.9698 | 4073.262 | 13897.9698 | 17372.4623 | 3818.1236 | 1.119
2011-12-05 | 11:00 | 3.8 | 1.3 | 84 | 22 | 15% | 19.27 | 24 | 2830 | 13638.4642 | 3997.2052 | 13638.4642 | 17048.0802 | 3746.8308 | 1.0981
2011-12-05 | 12:00 | 5.3 | 0.9 | 73 | 22 | 15% | 19.495 | 24 | 2830 | 12989.7 | 3807.0633 | 12989.7 | 16237.125 | 3568.5989 | 1.0459
2011-12-05 | 13:00 | 4.8 | 1.8 | 81 | 22 | 15% | 19.42 | 24 | 2830 | 13205.9547 | 3870.4439 | 13205.9547 | 16507.4434 | 3628.0095 | 1.0633
2011-12-05 | 14:00 | 4.8 | 2.1 | 83 | 22 | 15% | 19.42 | 24 | 2830 | 13205.9547 | 3870.4439 | 13205.9547 | 16507.4434 | 3628.0095 | 1.0633
2011-12-05 | 15:00 | 4.6 | 2.5 | 86 | 22 | 15% | 19.39 | 24 | 2830 | 13292.4566 | 3895.7962 | 13292.4566 | 16615.5708 | 3651.7738 | 1.0703
2011-12-05 | 16:00 | 3.8 | 2 | 88 | 22 | 15% | 19.27 | 24 | 2830 | 13638.4642 | 3997.2052 | 13638.4642 | 17048.0802 | 3746.8308 | 1.0981
2011-12-05 | 17:00 | 2.9 | 1.2 | 89 | 22 | 15% | 19.135 | 24 | 2830 | 14027.7226 | 4111.2903 | 14027.7226 | 17534.6533 | 3853.77 | 1.1295
2011-12-05 | 18:00 | 2.8 | 1.4 | 90 | 22 | 15% | 19.12 | 24 | 2830 | 14070.9736 | 4123.9665 | 14070.9736 | 17588.717 | 3865.6521 | 1.133
2011-12-05 | 19:00 | 2.6 | 1 | 89 | 22 | 15% | 19.09 | 24 | 2830 | 14157.4755 | 4149.3187 | 14157.4755 | 17696.8443 | 3889.4163 | 1.1399
2011-12-05 | 20:00 | 1.7 | 0.6 | 92 | 22 | 15% | 18.955 | 24 | 2830 | 14546.734 | 4263.4039 | 14546.734 | 18183.4175 | 3996.3555 | 1.1713
2011-12-05 | 21:00 | 1.2 | -0.1 | 91 | 22 | 15% | 18.88 | 24 | 2830 | 14762.9887 | 4326.7845 | 14762.9887 | 18453.7358 | 4055.7661 | 1.1887
2011-12-05 | 22:00 | 0.6 | -0.2 | 94 | 22 | 15% | 18.79 | 24 | 2830 | 15022.4943 | 4402.8412 | 15022.4943 | 18778.1179 | 4127.0589 | 1.2096
2011-12-05 | 23:00 | 0.9 | 0.5 | 97 | 22 | 15% | 18.835 | 24 | 2830 | 14892.7415 | 4364.8129 | 14892.7415 | 18615.9269 | 4091.4125 | 1.1991
2011-12-05 | 24:00 | 0.8 | 0.3 | 96 | 22 | 15% | 18.82 | 24 | 2830 | 14935.9925 | 4377.489 | 14935.9925 | 18669.9906 | 4103.2946 | 1.2026
2011-12-06 | 1:00 | -0.8 | -1.2 | 97 | 22 | 15% | 18.58 | 24 | 2830 | 15628.0075 | 4580.307 | 15628.0075 | 19535.0094 | 4293.4087 | 1.2583
2011-12-06 | 2:00 | 0.4 | -0.1 | 96 | 22 | 15% | 18.76 | 24 | 2830 | 15108.9962 | 4428.1935 | 15108.9962 | 18886.2453 | 4150.8231 | 1.2165
2011-12-06 | 3:00 | 0.5 | 0 | 96 | 22 | 15% | 18.775 | 24 | 2830 | 15065.7453 | 4415.5174 | 15065.7453 | 18832.1816 | 4138.941 | 1.2131
2011-12-06 | 4:00 | 0.4 | -0.3 | 95 | 22 | 15% | 18.76 | 24 | 2830 | 15108.9962 | 4428.1935 | 15108.9962 | 18886.2453 | 4150.8231 | 1.2165
2011-12-06 | 5:00 | 0.3 | -0.1 | 97 | 22 | 15% | 18.745 | 24 | 2830 | 15152.2472 | 4440.8696 | 15152.2472 | 18940.309 | 4162.7053 | 1.22
2011-12-06 | 6:00 | 0.7 | 0.2 | 96 | 22 | 15% | 18.805 | 24 | 2830 | 14979.2434 | 4390.1651 | 14979.2434 | 18724.0542 | 4115.1768 | 1.2061
2011-12-06 | 7:00 | 1.5 | 0.7 | 94 | 22 | 15% | 18.925 | 24 | 2830 | 14633.2358 | 4288.7561 | 14633.2358 | 18291.5448 | 4020.1197 | 1.1782
2011-12-06 | 8:00 | 1.8 | 0.7 | 92 | 22 | 15% | 18.97 | 24 | 2830 | 14503.483 | 4250.7277 | 14503.483 | 18129.3538 | 3984.4734 | 1.1678
2011-12-06 | 9:00 | 2.2 | 1.1 | 92 | 22 | 15% | 19.03 | 24 | 2830 | 14330.4792 | 4200.0232 | 14330.4792 | 17913.0991 | 3936.9448 | 1.1539
2011-12-06 | 10:00 | 2.6 | 1.1 | 90 | 22 | 15% | 19.09 | 24 | 2830 | 14157.4755 | 4149.3187 | 14157.4755 | 17696.8443 | 3889.4163 | 1.1399
2011-12-06 | 11:00 | 2.9 | 2 | 94 | 22 | 15% | 19.135 | 24 | 2830 | 14027.7226 | 4111.2903 | 14027.7226 | 17534.6533 | 3853.77 | 1.1295
2011-12-06 | 12:00 | 2.9 | 2.3 | 96 | 22 | 15% | 19.135 | 24 | 2830 | 14027.7226 | 4111.2903 | 14027.7226 | 17534.6533 | 3853.77 | 1.1295
2011-12-06 | 13:00 | 2.8 | 2.4 | 97 | 22 | 15% | 19.12 | 24 | 2830 | 14070.9736 | 4123.9665 | 14070.9736 | 17588.717 | 3865.6521 | 1.133
2011-12-06 | 14:00 | 3.1 | 2.6 | 97 | 22 | 15% | 19.165 | 24 | 2830 | 13941.2208 | 4085.9381 | 13941.2208 | 17426.5259 | 3830.0057 | 1.1225
2011-12-06 | 15:00 | 3 | 2.6 | 97 | 22 | 15% | 19.15 | 24 | 2830 | 13984.4717 | 4098.6142 | 13984.4717 | 17480.5896 | 3841.8878 | 1.126
2011-12-06 | 16:00 | 2.9 | 2.6 | 98 | 22 | 15% | 19.135 | 24 | 2830 | 14027.7226 | 4111.2903 | 14027.7226 | 17534.6533 | 3853.77 | 1.1295
2011-12-06 | 17:00 | 3 | 2.7 | 98 | 22 | 15% | 19.15 | 24 | 2830 | 13984.4717 | 4098.6142 | 13984.4717 | 17480.5896 | 3841.8878 | 1.126
2011-12-06 | 18:00 | 3 | 2.4 | 96 | 22 | 15% | 19.15 | 24 | 2830 | 13984.4717 | 4098.6142 | 13984.4717 | 17480.5896 | 3841.8878 | 1.126
2011-12-06 | 19:00 | 3 | 2.7 | 98 | 22 | 15% | 19.15 | 24 | 2830 | 13984.4717 | 4098.6142 | 13984.4717 | 17480.5896 | 3841.8878 | 1.126
2011-12-06 | 20:00 | 2.9 | 2.7 | 99 | 22 | 15% | 19.135 | 24 | 2830 | 14027.7226 | 4111.2903 | 14027.7226 | 17534.6533 | 3853.77 | 1.1295
2011-12-06 | 21:00 | 3.1 | 3 | 99 | 22 | 15% | 19.165 | 24 | 2830 | 13941.2208 | 4085.9381 | 13941.2208 | 17426.5259 | 3830.0057 | 1.1225
2011-12-06 | 22:00 | 3.2 | 3 | 99 | 22 | 15% | 19.18 | 24 | 2830 | 13897.9698 | 4073.262 | 13897.9698 | 17372.4623 | 3818.1236 | 1.119
2011-12-06 | 23:00 | 3 | 2.8 | 99 | 22 | 15% | 19.15 | 24 | 2830 | 13984.4717 | 4098.6142 | 13984.4717 | 17480.5896 | 3841.8878 | 1.126
2011-12-06 | 24:00 | 3.2 | 2.9 | 98 | 22 | 15% | 19.18 | 24 | 2830 | 13897.9698 | 4073.262 | 13897.9698 | 17372.4623 | 3818.1236 | 1.119
2011-12-07 | 1:00 | 3.2 | 2.8 | 97 | 22 | 15% | 19.18 | 24 | 2830 | 13897.9698 | 4073.262 | 13897.9698 | 17372.4623 | 3818.1236 | 1.119
2011-12-07 | 2:00 | 3.3 | 3 | 98 | 22 | 15% | 19.195 | 24 | 2830 | 13854.7189 | 4060.5858 | 13854.7189 | 17318.3986 | 3806.2414 | 1.1155
2011-12-07 | 3:00 | 3.4 | 3 | 97 | 22 | 15% | 19.21 | 24 | 2830 | 13811.4679 | 4047.9097 | 13811.4679 | 17264.3349 | 3794.3593 | 1.1121
2011-12-07 | 4:00 | 3.5 | 3 | 97 | 22 | 15% | 19.225 | 24 | 2830 | 13768.217 | 4035.2336 | 13768.217 | 17210.2712 | 3782.4772 | 1.1086
2011-12-07 | 5:00 | 3.4 | 3.2 | 99 | 22 | 15% | 19.21 | 24 | 2830 | 13811.4679 | 4047.9097 | 13811.4679 | 17264.3349 | 3794.3593 | 1.1121
2011-12-07 | 6:00 | 3.5 | 3 | 97 | 22 | 15% | 19.225 | 24 | 2830 | 13768.217 | 4035.2336 | 13768.217 | 17210.2712 | 3782.4772 | 1.1086
2011-12-07 | 7:00 | 3.5 | 3.1 | 97 | 22 | 15% | 19.225 | 24 | 2830 | 13768.217 | 4035.2336 | 13768.217 | 17210.2712 | 3782.4772 | 1.1086
2011-12-07 | 8:00 | 3.4 | 3.1 | 98 | 22 | 15% | 19.21 | 24 | 2830 | 13811.4679 | 4047.9097 | 13811.4679 | 17264.3349 | 3794.3593 | 1.1121
2011-12-07 | 9:00 | 3.7 | 3.4 | 98 | 22 | 15% | 19.255 | 24 | 2830 | 13681.7151 | 4009.8813 | 13681.7151 | 17102.1439 | 3758.7129 | 1.1016
2011-12-07 | 10:00 | 4.3 | 3.7 | 96 | 22 | 15% | 19.345 | 24 | 2830 | 13422.2094 | 3933.8246 | 13422.2094 | 16777.7618 | 3687.4202 | 1.0807
2011-12-07 | 11:00 | 4.3 | 3.8 | 97 | 22 | 15% | 19.345 | 24 | 2830 | 13422.2094 | 3933.8246 | 13422.2094 | 16777.7618 | 3687.4202 | 1.0807
2011-12-07 | 12:00 | 4.8 | 3.8 | 93 | 22 | 15% | 19.42 | 24 | 2830 | 13205.9547 | 3870.4439 | 13205.9547 | 16507.4434 | 3628.0095 | 1.0633
2011-12-07 | 13:00 | 5.1 | 3.1 | 87 | 22 | 15% | 19.465 | 24 | 2830 | 13076.2019 | 3832.4156 | 13076.2019 | 16345.2524 | 3592.3632 | 1.0529
2011-12-07 | 14:00 | 5.2 | 3.8 | 91 | 22 | 15% | 19.48 | 24 | 2830 | 13032.9509 | 3819.7394 | 13032.9509 | 16291.1887 | 3580.481 | 1.0494
2011-12-07 | 15:00 | 5.1 | 2.5 | 83 | 22 | 15% | 19.465 | 24 | 2830 | 13076.2019 | 3832.4156 | 13076.2019 | 16345.2524 | 3592.3632 | 1.0529
2011-12-07 | 16:00 | 4 | 2.1 | 87 | 22 | 15% | 19.3 | 24 | 2830 | 13551.9623 | 3971.8529 | 13551.9623 | 16939.9528 | 3723.0666 | 1.0912
2011-12-07 | 17:00 | 4 | 2.1 | 87 | 22 | 15% | 19.3 | 24 | 2830 | 13551.9623 | 3971.8529 | 13551.9623 | 16939.9528 | 3723.0666 | 1.0912
2011-12-07 | 18:00 | 3.9 | 2 | 87 | 22 | 15% | 19.285 | 24 | 2830 | 13595.2132 | 3984.5291 | 13595.2132 | 16994.0165 | 3734.9487 | 1.0947
2011-12-07 | 19:00 | 3.1 | 1.1 | 87 | 22 | 15% | 19.165 | 24 | 2830 | 13941.2208 | 4085.9381 | 13941.2208 | 17426.5259 | 3830.0057 | 1.1225
2011-12-07 | 20:00 | 1.2 | 0.1 | 92 | 22 | 15% | 18.88 | 24 | 2830 | 14762.9887 | 4326.7845 | 14762.9887 | 18453.7358 | 4055.7661 | 1.1887
2011-12-07 | 21:00 | 1.4 | 0.6 | 94 | 22 | 15% | 18.91 | 24 | 2830 | 14676.4868 | 4301.4322 | 14676.4868 | 18345.6085 | 4032.0019 | 1.1817
2011-12-07 | 22:00 | 2.1 | 1.3 | 94 | 22 | 15% | 19.015 | 24 | 2830 | 14373.7302 | 4212.6994 | 14373.7302 | 17967.1627 | 3948.827 | 1.1573
2011-12-07 | 23:00 | 1.6 | 0.5 | 92 | 22 | 15% | 18.94 | 24 | 2830 | 14589.9849 | 4276.08 | 14589.9849 | 18237.4811 | 4008.2376 | 1.1747
2011-12-07 | 24:00 | 2.2 | 1.4 | 94 | 22 | 15% | 19.03 | 24 | 2830 | 14330.4792 | 4200.0232 | 14330.4792 | 17913.0991 | 3936.9448 | 1.1539
2011-12-08 | 1:00 | 2.8 | 1.3 | 90 | 22 | 15% | 19.12 | 24 | 2830 | 14070.9736 | 4123.9665 | 14070.9736 | 17588.717 | 3865.6521 | 1.133
2011-12-08 | 2:00 | 0.6 | -0.6 | 91 | 22 | 15% | 18.79 | 24 | 2830 | 15022.4943 | 4402.8412 | 15022.4943 | 18778.1179 | 4127.0589 | 1.2096
2011-12-08 | 3:00 | 1.1 | 0.1 | 93 | 22 | 15% | 18.865 | 24 | 2830 | 14806.2396 | 4339.4606 | 14806.2396 | 18507.7995 | 4067.6482 | 1.1922
2011-12-08 | 4:00 | 1.9 | 1 | 94 | 22 | 15% | 18.985 | 24 | 2830 | 14460.2321 | 4238.0516 | 14460.2321 | 18075.2901 | 3972.5912 | 1.1643
2011-12-08 | 5:00 | 2.2 | 0.7 | 90 | 22 | 15% | 19.03 | 24 | 2830 | 14330.4792 | 4200.0232 | 14330.4792 | 17913.0991 | 3936.9448 | 1.1539
2011-12-08 | 6:00 | 1.7 | 0.7 | 93 | 22 | 15% | 18.955 | 24 | 2830 | 14546.734 | 4263.4039 | 14546.734 | 18183.4175 | 3996.3555 | 1.1713
2011-12-08 | 7:00 | 1.9 | 0.4 | 90 | 22 | 15% | 18.985 | 24 | 2830 | 14460.2321 | 4238.0516 | 14460.2321 | 18075.2901 | 3972.5912 | 1.1643
2011-12-08 | 8:00 | 2.3 | 0.9 | 90 | 22 | 15% | 19.045 | 24 | 2830 | 14287.2283 | 4187.3471 | 14287.2283 | 17859.0354 | 3925.0627 | 1.1504
2011-12-08 | 9:00 | 2.7 | 0.9 | 88 | 22 | 15% | 19.105 | 24 | 2830 | 14114.2245 | 4136.6426 | 14114.2245 | 17642.7807 | 3877.5342 | 1.1364
2011-12-08 | 10:00 | 3.4 | 1.5 | 87 | 22 | 15% | 19.21 | 24 | 2830 | 13811.4679 | 4047.9097 | 13811.4679 | 17264.3349 | 3794.3593 | 1.1121
2011-12-08 | 11:00 | 3.7 | 1.6 | 86 | 22 | 15% | 19.255 | 24 | 2830 | 13681.7151 | 4009.8813 | 13681.7151 | 17102.1439 | 3758.7129 | 1.1016
2011-12-08 | 12:00 | 4.2 | 0.8 | 79 | 22 | 15% | 19.33 | 24 | 2830 | 13465.4604 | 3946.5007 | 13465.4604 | 16831.8255 | 3699.3023 | 1.0842
2011-12-08 | 13:00 | 4 | 0.3 | 77 | 22 | 15% | 19.3 | 24 | 2830 | 13551.9623 | 3971.8529 | 13551.9623 | 16939.9528 | 3723.0666 | 1.0912
2011-12-08 | 14:00 | 4.2 | 0.3 | 76 | 22 | 15% | 19.33 | 24 | 2830 | 13465.4604 | 3946.5007 | 13465.4604 | 16831.8255 | 3699.3023 | 1.0842
2011-12-08 | 15:00 | 3.4 | 0.8 | 83 | 22 | 15% | 19.21 | 24 | 2830 | 13811.4679 | 4047.9097 | 13811.4679 | 17264.3349 | 3794.3593 | 1.1121
2011-12-08 | 16:00 | 1.9 | -0.3 | 85 | 22 | 15% | 18.985 | 24 | 2830 | 14460.2321 | 4238.0516 | 14460.2321 | 18075.2901 | 3972.5912 | 1.1643
2011-12-08 | 17:00 | 1.5 | -0.7 | 85 | 22 | 15% | 18.925 | 24 | 2830 | 14633.2358 | 4288.7561 | 14633.2358 | 18291.5448 | 4020.1197 | 1.1782
2011-12-08 | 18:00 | 1.5 | -0.4 | 87 | 22 | 15% | 18.925 | 24 | 2830 | 14633.2358 | 4288.7561 | 14633.2358 | 18291.5448 | 4020.1197 | 1.1782
2011-12-08 | 19:00 | 1.9 | -0.4 | 84 | 22 | 15% | 18.985 | 24 | 2830 | 14460.2321 | 4238.0516 | 14460.2321 | 18075.2901 | 3972.5912 | 1.1643
2011-12-08 | 20:00 | 1 | -1 | 86 | 22 | 15% | 18.85 | 24 | 2830 | 14849.4906 | 4352.1367 | 14849.4906 | 18561.8632 | 4079.5304 | 1.1956
2011-12-08 | 21:00 | -0.1 | -1.4 | 90 | 22 | 15% | 18.685 | 24 | 2830 | 15325.2509 | 4491.5741 | 15325.2509 | 19156.5637 | 4210.2338 | 1.2339
2011-12-08 | 22:00 | -0.6 | -1.7 | 91 | 22 | 15% | 18.61 | 24 | 2830 | 15541.5057 | 4554.9548 | 15541.5057 | 19426.8821 | 4269.6444 | 1.2514
2011-12-08 | 23:00 | -0.1 | -0.7 | 95 | 22 | 15% | 18.685 | 24 | 2830 | 15325.2509 | 4491.5741 | 15325.2509 | 19156.5637 | 4210.2338 | 1.2339
2011-12-08 | 24:00 | -0.4 | -1 | 95 | 22 | 15% | 18.64 | 24 | 2830 | 15455.0038 | 4529.6025 | 15455.0038 | 19318.7547 | 4245.8802 | 1.2444
2011-12-09 | 1:00 | -2 | -2 | 100 | 22 | 15% | 18.4 | 24 | 2830 | 16147.0189 | 4732.4205 | 16147.0189 | 20183.7736 | 4435.9942 | 1.3001
2011-12-09 | 2:00 | -1.8 | -1.8 | 100 | 22 | 15% | 18.43 | 24 | 2830 | 16060.517 | 4707.0683 | 16060.517 | 20075.6462 | 4412.2299 | 1.2932
2011-12-09 | 3:00 | -1.1 | -1.1 | 100 | 22 | 15% | 18.535 | 24 | 2830 | 15757.7604 | 4618.3354 | 15757.7604 | 19697.2005 | 4329.055 | 1.2688
2011-12-09 | 4:00 | -1.8 | -1.8 | 100 | 22 | 15% | 18.43 | 24 | 2830 | 16060.517 | 4707.0683 | 16060.517 | 20075.6462 | 4412.2299 | 1.2932
2011-12-09 | 5:00 | -3.6 | -3.6 | 100 | 22 | 15% | 18.16 | 24 | 2830 | 16839.034 | 4935.2386 | 16839.034 | 21048.7925 | 4626.1082 | 1.3558
2011-12-09 | 6:00 | -3.6 | -3.6 | 100 | 22 | 15% | 18.16 | 24 | 2830 | 16839.034 | 4935.2386 | 16839.034 | 21048.7925 | 4626.1082 | 1.3558
2011-12-09 | 7:00 | -3 | -3 | 100 | 22 | 15% | 18.25 | 24 | 2830 | 16579.5283 | 4859.1818 | 16579.5283 | 20724.4104 | 4554.8155 | 1.3349
2011-12-09 | 8:00 | -3.6 | -3.6 | 100 | 22 | 15% | 18.16 | 24 | 2830 | 16839.034 | 4935.2386 | 16839.034 | 21048.7925 | 4626.1082 | 1.3558
2011-12-09 | 9:00 | -1.6 | -1.9 | 98 | 22 | 15% | 18.46 | 24 | 2830 | 15974.0151 | 4681.716 | 15974.0151 | 19967.5189 | 4388.4657 | 1.2862
2011-12-09 | 10:00 | 1 | 0.6 | 97 | 22 | 15% | 18.85 | 24 | 2830 | 14849.4906 | 4352.1367 | 14849.4906 | 18561.8632 | 4079.5304 | 1.1956
2011-12-09 | 11:00 | 3.2 | 0.8 | 84 | 22 | 15% | 19.18 | 24 | 2830 | 13897.9698 | 4073.262 | 13897.9698 | 17372.4623 | 3818.1236 | 1.119
2011-12-09 | 12:00 | 3.8 | 1.6 | 86 | 22 | 15% | 19.27 | 24 | 2830 | 13638.4642 | 3997.2052 | 13638.4642 | 17048.0802 | 3746.8308 | 1.0981
2011-12-09 | 13:00 | 3.7 | 1.9 | 88 | 22 | 15% | 19.255 | 24 | 2830 | 13681.7151 | 4009.8813 | 13681.7151 | 17102.1439 | 3758.7129 | 1.1016
2011-12-09 | 14:00 | 3.7 | 1.7 | 87 | 22 | 15% | 19.255 | 24 | 2830 | 13681.7151 | 4009.8813 | 13681.7151 | 17102.1439 | 3758.7129 | 1.1016
2011-12-09 | 15:00 | 3.5 | 1.6 | 87 | 22 | 15% | 19.225 | 24 | 2830 | 13768.217 | 4035.2336 | 13768.217 | 17210.2712 | 3782.4772 | 1.1086
2011-12-09 | 16:00 | 2.8 | 1.1 | 89 | 22 | 15% | 19.12 | 24 | 2830 | 14070.9736 | 4123.9665 | 14070.9736 | 17588.717 | 3865.6521 | 1.133
2011-12-09 | 17:00 | 0.8 | -0.3 | 92 | 22 | 15% | 18.82 | 24 | 2830 | 14935.9925 | 4377.489 | 14935.9925 | 18669.9906 | 4103.2946 | 1.2026
2011-12-09 | 18:00 | 1.2 | 0.3 | 94 | 22 | 15% | 18.88 | 24 | 2830 | 14762.9887 | 4326.7845 | 14762.9887 | 18453.7358 | 4055.7661 | 1.1887
2011-12-09 | 19:00 | 1.2 | 0.5 | 95 | 22 | 15% | 18.88 | 24 | 2830 | 14762.9887 | 4326.7845 | 14762.9887 | 18453.7358 | 4055.7661 | 1.1887
2011-12-09 | 20:00 | 1.2 | 0.7 | 96 | 22 | 15% | 18.88 | 24 | 2830 | 14762.9887 | 4326.7845 | 14762.9887 | 18453.7358 | 4055.7661 | 1.1887
2011-12-09 | 21:00 | 0.3 | 0.1 | 99 | 22 | 15% | 18.745 | 24 | 2830 | 15152.2472 | 4440.8696 | 15152.2472 | 18940.309 | 4162.7053 | 1.22
2011-12-09 | 22:00 | -1 | -1.4 | 97 | 22 | 15% | 18.55 | 24 | 2830 | 15714.5094 | 4605.6593 | 15714.5094 | 19643.1368 | 4317.1729 | 1.2653
2011-12-09 | 23:00 | -0.8 | -1.2 | 97 | 22 | 15% | 18.58 | 24 | 2830 | 15628.0075 | 4580.307 | 15628.0075 | 19535.0094 | 4293.4087 | 1.2583
2011-12-09 | 24:00 | -2 | -2.4 | 97 | 22 | 15% | 18.4 | 24 | 2830 | 16147.0189 | 4732.4205 | 16147.0189 | 20183.7736 | 4435.9942 | 1.3001
2011-12-10 | 1:00 | -2.1 | -2.3 | 98 | 22 | 15% | 18.385 | 24 | 2830 | 16190.2698 | 4745.0967 | 16190.2698 | 20237.8373 | 4447.8763 | 1.3036
2011-12-10 | 2:00 | -2.2 | -2.4 | 98 | 22 | 15% | 18.37 | 24 | 2830 | 16233.5208 | 4757.7728 | 16233.5208 | 20291.9009 | 4459.7584 | 1.3071
2011-12-10 | 3:00 | -1.4 | -1.7 | 98 | 22 | 15% | 18.49 | 24 | 2830 | 15887.5132 | 4656.3638 | 15887.5132 | 19859.3915 | 4364.7014 | 1.2792
2011-12-10 | 4:00 | -3 | -3.5 | 96 | 22 | 15% | 18.25 | 24 | 2830 | 16579.5283 | 4859.1818 | 16579.5283 | 20724.4104 | 4554.8155 | 1.3349
2011-12-10 | 5:00 | -1.6 | -1.6 | 100 | 22 | 15% | 18.46 | 24 | 2830 | 15974.0151 | 4681.716 | 15974.0151 | 19967.5189 | 4388.4657 | 1.2862
2011-12-10 | 6:00 | -0.3 | -0.7 | 97 | 22 | 15% | 18.655 | 24 | 2830 | 15411.7528 | 4516.9264 | 15411.7528 | 19264.691 | 4233.998 | 1.2409
2011-12-10 | 7:00 | 0.6 | 0.1 | 96 | 22 | 15% | 18.79 | 24 | 2830 | 15022.4943 | 4402.8412 | 15022.4943 | 18778.1179 | 4127.0589 | 1.2096
2011-12-10 | 8:00 | 1.3 | 0.6 | 95 | 22 | 15% | 18.895 | 24 | 2830 | 14719.7377 | 4314.1084 | 14719.7377 | 18399.6722 | 4043.884 | 1.1852
2011-12-10 | 9:00 | 1.1 | 0.1 | 93 | 22 | 15% | 18.865 | 24 | 2830 | 14806.2396 | 4339.4606 | 14806.2396 | 18507.7995 | 4067.6482 | 1.1922
2011-12-10 | 10:00 | 1.4 | 0.4 | 93 | 22 | 15% | 18.91 | 24 | 2830 | 14676.4868 | 4301.4322 | 14676.4868 | 18345.6085 | 4032.0019 | 1.1817
2011-12-10 | 11:00 | 1.8 | 0.9 | 94 | 22 | 15% | 18.97 | 24 | 2830 | 14503.483 | 4250.7277 | 14503.483 | 18129.3538 | 3984.4734 | 1.1678
2011-12-10 | 12:00 | 2.6 | 1.9 | 95 | 22 | 15% | 19.09 | 24 | 2830 | 14157.4755 | 4149.3187 | 14157.4755 | 17696.8443 | 3889.4163 | 1.1399
2011-12-10 | 13:00 | 3.1 | 2.5 | 96 | 22 | 15% | 19.165 | 24 | 2830 | 13941.2208 | 4085.9381 | 13941.2208 | 17426.5259 | 3830.0057 | 1.1225
2011-12-10 | 14:00 | 3.3 | 3 | 98 | 22 | 15% | 19.195 | 24 | 2830 | 13854.7189 | 4060.5858 | 13854.7189 | 17318.3986 | 3806.2414 | 1.1155
2011-12-10 | 15:00 | 3.3 | 2.9 | 97 | 22 | 15% | 19.195 | 24 | 2830 | 13854.7189 | 4060.5858 | 13854.7189 | 17318.3986 | 3806.2414 | 1.1155
2011-12-10 | 16:00 | 3.2 | 2.7 | 97 | 22 | 15% | 19.18 | 24 | 2830 | 13897.9698 | 4073.262 | 13897.9698 | 17372.4623 | 3818.1236 | 1.119
2011-12-10 | 17:00 | 3 | 2.5 | 97 | 22 | 15% | 19.15 | 24 | 2830 | 13984.4717 | 4098.6142 | 13984.4717 | 17480.5896 | 3841.8878 | 1.126
2011-12-10 | 18:00 | 3.3 | 2.5 | 94 | 22 | 15% | 19.195 | 24 | 2830 | 13854.7189 | 4060.5858 | 13854.7189 | 17318.3986 | 3806.2414 | 1.1155
2011-12-10 | 19:00 | 3.1 | 1.5 | 89 | 22 | 15% | 19.165 | 24 | 2830 | 13941.2208 | 4085.9381 | 13941.2208 | 17426.5259 | 3830.0057 | 1.1225
2011-12-10 | 20:00 | 2.5 | 1 | 90 | 22 | 15% | 19.075 | 24 | 2830 | 14200.7264 | 4161.9948 | 14200.7264 | 17750.908 | 3901.2985 | 1.1434
2011-12-10 | 21:00 | 3.2 | 1.6 | 89 | 22 | 15% | 19.18 | 24 | 2830 | 13897.9698 | 4073.262 | 13897.9698 | 17372.4623 | 3818.1236 | 1.119
2011-12-10 | 22:00 | 3.6 | 2 | 89 | 22 | 15% | 19.24 | 24 | 2830 | 13724.966 | 4022.5575 | 13724.966 | 17156.2075 | 3770.5951 | 1.1051
2011-12-10 | 23:00 | 2 | 0.6 | 90 | 22 | 15% | 19 | 24 | 2830 | 14416.9811 | 4225.3755 | 14416.9811 | 18021.2264 | 3960.7091 | 1.1608
2011-12-10 | 24:00 | 3.6 | 1.7 | 87 | 22 | 15% | 19.24 | 24 | 2830 | 13724.966 | 4022.5575 | 13724.966 | 17156.2075 | 3770.5951 | 1.1051
2011-12-11 | 1:00 | 2.1 | 0.7 | 90 | 22 | 15% | 19.015 | 24 | 2830 | 14373.7302 | 4212.6994 | 14373.7302 | 17967.1627 | 3948.827 | 1.1573
2011-12-11 | 2:00 | 1.8 | 0.6 | 92 | 22 | 15% | 18.97 | 24 | 2830 | 14503.483 | 4250.7277 | 14503.483 | 18129.3538 | 3984.4734 | 1.1678
2011-12-11 | 3:00 | 1.2 | 0.3 | 94 | 22 | 15% | 18.88 | 24 | 2830 | 14762.9887 | 4326.7845 | 14762.9887 | 18453.7358 | 4055.7661 | 1.1887
2011-12-11 | 4:00 | 1.2 | -0.2 | 90 | 22 | 15% | 18.88 | 24 | 2830 | 14762.9887 | 4326.7845 | 14762.9887 | 18453.7358 | 4055.7661 | 1.1887
2011-12-11 | 5:00 | -1.5 | -2 | 96 | 22 | 15% | 18.475 | 24 | 2830 | 15930.7642 | 4669.0399 | 15930.7642 | 19913.4552 | 4376.5836 | 1.2827
2011-12-11 | 6:00 | -1.5 | -1.8 | 98 | 22 | 15% | 18.475 | 24 | 2830 | 15930.7642 | 4669.0399 | 15930.7642 | 19913.4552 | 4376.5836 | 1.2827
2011-12-11 | 7:00 | -0.1 | -0.3 | 98 | 22 | 15% | 18.685 | 24 | 2830 | 15325.2509 | 4491.5741 | 15325.2509 | 19156.5637 | 4210.2338 | 1.2339
2011-12-11 | 8:00 | 0.4 | 0.4 | 100 | 22 | 15% | 18.76 | 24 | 2830 | 15108.9962 | 4428.1935 | 15108.9962 | 18886.2453 | 4150.8231 | 1.2165
2011-12-11 | 9:00 | 1.3 | 1.3 | 100 | 22 | 15% | 18.895 | 24 | 2830 | 14719.7377 | 4314.1084 | 14719.7377 | 18399.6722 | 4043.884 | 1.1852
2011-12-11 | 10:00 | 2.4 | 2 | 97 | 22 | 15% | 19.06 | 24 | 2830 | 14243.9774 | 4174.671 | 14243.9774 | 17804.9717 | 3913.1806 | 1.1469
2011-12-11 | 11:00 | 4.3 | 1.8 | 84 | 22 | 15% | 19.345 | 24 | 2830 | 13422.2094 | 3933.8246 | 13422.2094 | 16777.7618 | 3687.4202 | 1.0807
2011-12-11 | 12:00 | 4.6 | 0.9 | 77 | 22 | 15% | 19.39 | 24 | 2830 | 13292.4566 | 3895.7962 | 13292.4566 | 16615.5708 | 3651.7738 | 1.0703
2011-12-11 | 13:00 | 4.9 | 2.1 | 82 | 22 | 15% | 19.435 | 24 | 2830 | 13162.7038 | 3857.7678 | 13162.7038 | 16453.3797 | 3616.1274 | 1.0598
2011-12-11 | 14:00 | 4.7 | 1.5 | 80 | 22 | 15% | 19.405 | 24 | 2830 | 13249.2057 | 3883.1201 | 13249.2057 | 16561.5071 | 3639.8917 | 1.0668
2011-12-11 | 15:00 | 4.4 | 1.4 | 81 | 22 | 15% | 19.36 | 24 | 2830 | 13378.9585 | 3921.1484 | 13378.9585 | 16723.6981 | 3675.538 | 1.0772
2011-12-11 | 16:00 | 3.6 | 0.9 | 82 | 22 | 15% | 19.24 | 24 | 2830 | 13724.966 | 4022.5575 | 13724.966 | 17156.2075 | 3770.5951 | 1.1051
2011-12-11 | 17:00 | 3.4 | 1.1 | 85 | 22 | 15% | 19.21 | 24 | 2830 | 13811.4679 | 4047.9097 | 13811.4679 | 17264.3349 | 3794.3593 | 1.1121
2011-12-11 | 18:00 | 3.1 | 0.9 | 85 | 22 | 15% | 19.165 | 24 | 2830 | 13941.2208 | 4085.9381 | 13941.2208 | 17426.5259 | 3830.0057 | 1.1225
2011-12-11 | 19:00 | 2.7 | 0.7 | 87 | 22 | 15% | 19.105 | 24 | 2830 | 14114.2245 | 4136.6426 | 14114.2245 | 17642.7807 | 3877.5342 | 1.1364
2011-12-11 | 20:00 | 0.9 | -0.4 | 91 | 22 | 15% | 18.835 | 24 | 2830 | 14892.7415 | 4364.8129 | 14892.7415 | 18615.9269 | 4091.4125 | 1.1991
2011-12-11 | 21:00 | -0.7 | -2.1 | 89 | 22 | 15% | 18.595 | 24 | 2830 | 15584.7566 | 4567.6309 | 15584.7566 | 19480.9458 | 4281.5265 | 1.2548
2011-12-11 | 22:00 | -0.5 | -2.9 | 82 | 22 | 15% | 18.625 | 24 | 2830 | 15498.2547 | 4542.2786 | 15498.2547 | 19372.8184 | 4257.7623 | 1.2479
2011-12-11 | 23:00 | -0.4 | -2.8 | 82 | 22 | 15% | 18.64 | 24 | 2830 | 15455.0038 | 4529.6025 | 15455.0038 | 19318.7547 | 4245.8802 | 1.2444
2011-12-11 | 24:00 | -0.5 | -3 | 81 | 22 | 15% | 18.625 | 24 | 2830 | 15498.2547 | 4542.2786 | 15498.2547 | 19372.8184 | 4257.7623 | 1.2479
2011-12-12 | 1:00 | -2 | -3.8 | 86 | 22 | 15% | 18.4 | 24 | 2830 | 16147.0189 | 4732.4205 | 16147.0189 | 20183.7736 | 4435.9942 | 1.3001
2011-12-12 | 2:00 | -1.8 | -5.1 | 76 | 22 | 15% | 18.43 | 24 | 2830 | 16060.517 | 4707.0683 | 16060.517 | 20075.6462 | 4412.2299 | 1.2932
2011-12-12 | 3:00 | -1.8 | -5 | 76 | 22 | 15% | 18.43 | 24 | 2830 | 16060.517 | 4707.0683 | 16060.517 | 20075.6462 | 4412.2299 | 1.2932
2011-12-12 | 4:00 | -3.9 | -6.3 | 81 | 22 | 15% | 18.115 | 24 | 2830 | 16968.7868 | 4973.2669 | 16968.7868 | 21210.9835 | 4661.7546 | 1.3663
2011-12-12 | 5:00 | -2 | -4 | 85 | 22 | 15% | 18.4 | 24 | 2830 | 16147.0189 | 4732.4205 | 16147.0189 | 20183.7736 | 4435.9942 | 1.3001
2011-12-12 | 6:00 | -1.4 | -4.4 | 78 | 22 | 15% | 18.49 | 24 | 2830 | 15887.5132 | 4656.3638 | 15887.5132 | 19859.3915 | 4364.7014 | 1.2792
2011-12-12 | 7:00 | -2.4 | -4.8 | 82 | 22 | 15% | 18.34 | 24 | 2830 | 16320.0226 | 4783.125 | 16320.0226 | 20400.0283 | 4483.5227 | 1.314
2011-12-12 | 8:00 | -3.1 | -5.6 | 81 | 22 | 15% | 18.235 | 24 | 2830 | 16622.7792 | 4871.8579 | 16622.7792 | 20778.4741 | 4566.6976 | 1.3384
2011-12-12 | 9:00 | -0.6 | -5 | 69 | 22 | 15% | 18.61 | 24 | 2830 | 15541.5057 | 4554.9548 | 15541.5057 | 19426.8821 | 4269.6444 | 1.2514
2011-12-12 | 10:00 | 1.6 | -2 | 75 | 22 | 15% | 18.94 | 24 | 2830 | 14589.9849 | 4276.08 | 14589.9849 | 18237.4811 | 4008.2376 | 1.1747
2011-12-12 | 11:00 | 3.4 | -4.4 | 54 | 22 | 15% | 19.21 | 24 | 2830 | 13811.4679 | 4047.9097 | 13811.4679 | 17264.3349 | 3794.3593 | 1.1121
2011-12-12 | 12:00 | 5 | -4.3 | 49 | 22 | 15% | 19.45 | 24 | 2830 | 13119.4528 | 3845.0917 | 13119.4528 | 16399.316 | 3604.2453 | 1.0563
2011-12-12 | 13:00 | 4.3 | -2.4 | 60 | 22 | 15% | 19.345 | 24 | 2830 | 13422.2094 | 3933.8246 | 13422.2094 | 16777.7618 | 3687.4202 | 1.0807
2011-12-12 | 14:00 | 4.1 | -3 | 58 | 22 | 15% | 19.315 | 24 | 2830 | 13508.7113 | 3959.1768 | 13508.7113 | 16885.8892 | 3711.1844 | 1.0877
2011-12-12 | 15:00 | 4 | -2.2 | 63 | 22 | 15% | 19.3 | 24 | 2830 | 13551.9623 | 3971.8529 | 13551.9623 | 16939.9528 | 3723.0666 | 1.0912
2011-12-12 | 16:00 | 2.4 | -2 | 71 | 22 | 15% | 19.06 | 24 | 2830 | 14243.9774 | 4174.671 | 14243.9774 | 17804.9717 | 3913.1806 | 1.1469
2011-12-12 | 17:00 | 1.5 | -1.2 | 81 | 22 | 15% | 18.925 | 24 | 2830 | 14633.2358 | 4288.7561 | 14633.2358 | 18291.5448 | 4020.1197 | 1.1782
2011-12-12 | 18:00 | 0.8 | -1.7 | 82 | 22 | 15% | 18.82 | 24 | 2830 | 14935.9925 | 4377.489 | 14935.9925 | 18669.9906 | 4103.2946 | 1.2026
2011-12-12 | 19:00 | 1.3 | -1.5 | 80 | 22 | 15% | 18.895 | 24 | 2830 | 14719.7377 | 4314.1084 | 14719.7377 | 18399.6722 | 4043.884 | 1.1852
2011-12-12 | 20:00 | 0.3 | -1.7 | 85 | 22 | 15% | 18.745 | 24 | 2830 | 15152.2472 | 4440.8696 | 15152.2472 | 18940.309 | 4162.7053 | 1.22
2011-12-12 | 21:00 | -0.2 | -1.7 | 88 | 22 | 15% | 18.67 | 24 | 2830 | 15368.5019 | 4504.2503 | 15368.5019 | 19210.6274 | 4222.1159 | 1.2374
2011-12-12 | 22:00 | 0.1 | -2.2 | 83 | 22 | 15% | 18.715 | 24 | 2830 | 15238.7491 | 4466.2219 | 15238.7491 | 19048.4363 | 4186.4695 | 1.227
2011-12-12 | 23:00 | -1.1 | -3.3 | 83 | 22 | 15% | 18.535 | 24 | 2830 | 15757.7604 | 4618.3354 | 15757.7604 | 19697.2005 | 4329.055 | 1.2688
2011-12-12 | 24:00 | -0.4 | -2.6 | 83 | 22 | 15% | 18.64 | 24 | 2830 | 15455.0038 | 4529.6025 | 15455.0038 | 19318.7547 | 4245.8802 | 1.2444
2011-12-13 | 1:00 | -0.2 | -2.3 | 84 | 22 | 15% | 18.67 | 24 | 2830 | 15368.5019 | 4504.2503 | 15368.5019 | 19210.6274 | 4222.1159 | 1.2374
2011-12-13 | 2:00 | -0.2 | -2.4 | 83 | 22 | 15% | 18.67 | 24 | 2830 | 15368.5019 | 4504.2503 | 15368.5019 | 19210.6274 | 4222.1159 | 1.2374
2011-12-13 | 3:00 | 0.1 | -2.5 | 81 | 22 | 15% | 18.715 | 24 | 2830 | 15238.7491 | 4466.2219 | 15238.7491 | 19048.4363 | 4186.4695 | 1.227
2011-12-13 | 4:00 | 0.1 | -2.9 | 78 | 22 | 15% | 18.715 | 24 | 2830 | 15238.7491 | 4466.2219 | 15238.7491 | 19048.4363 | 4186.4695 | 1.227
2011-12-13 | 5:00 | 0.4 | -2.6 | 78 | 22 | 15% | 18.76 | 24 | 2830 | 15108.9962 | 4428.1935 | 15108.9962 | 18886.2453 | 4150.8231 | 1.2165
2011-12-13 | 6:00 | 1.2 | -2.4 | 75 | 22 | 15% | 18.88 | 24 | 2830 | 14762.9887 | 4326.7845 | 14762.9887 | 18453.7358 | 4055.7661 | 1.1887
2011-12-13 | 7:00 | 1.2 | -2.2 | 76 | 22 | 15% | 18.88 | 24 | 2830 | 14762.9887 | 4326.7845 | 14762.9887 | 18453.7358 | 4055.7661 | 1.1887
2011-12-13 | 8:00 | 1 | -2.9 | 73 | 22 | 15% | 18.85 | 24 | 2830 | 14849.4906 | 4352.1367 | 14849.4906 | 18561.8632 | 4079.5304 | 1.1956
2011-12-13 | 9:00 | 1.1 | -2 | 78 | 22 | 15% | 18.865 | 24 | 2830 | 14806.2396 | 4339.4606 | 14806.2396 | 18507.7995 | 4067.6482 | 1.1922
2011-12-13 | 10:00 | 2.2 | -1.3 | 77 | 22 | 15% | 19.03 | 24 | 2830 | 14330.4792 | 4200.0232 | 14330.4792 | 17913.0991 | 3936.9448 | 1.1539
2011-12-13 | 11:00 | 2.6 | -1.9 | 71 | 22 | 15% | 19.09 | 24 | 2830 | 14157.4755 | 4149.3187 | 14157.4755 | 17696.8443 | 3889.4163 | 1.1399
2011-12-13 | 12:00 | 3.8 | -1.4 | 68 | 22 | 15% | 19.27 | 24 | 2830 | 13638.4642 | 3997.2052 | 13638.4642 | 17048.0802 | 3746.8308 | 1.0981
2011-12-13 | 13:00 | 3.4 | -1.2 | 71 | 22 | 15% | 19.21 | 24 | 2830 | 13811.4679 | 4047.9097 | 13811.4679 | 17264.3349 | 3794.3593 | 1.1121
2011-12-13 | 14:00 | 3.6 | -0.3 | 75 | 22 | 15% | 19.24 | 24 | 2830 | 13724.966 | 4022.5575 | 13724.966 | 17156.2075 | 3770.5951 | 1.1051
2011-12-13 | 15:00 | 4 | -0.6 | 71 | 22 | 15% | 19.3 | 24 | 2830 | 13551.9623 | 3971.8529 | 13551.9623 | 16939.9528 | 3723.0666 | 1.0912
2011-12-13 | 16:00 | 3.8 | -0.7 | 72 | 22 | 15% | 19.27 | 24 | 2830 | 13638.4642 | 3997.2052 | 13638.4642 | 17048.0802 | 3746.8308 | 1.0981
2011-12-13 | 17:00 | 3.7 | 0 | 77 | 22 | 15% | 19.255 | 24 | 2830 | 13681.7151 | 4009.8813 | 13681.7151 | 17102.1439 | 3758.7129 | 1.1016
2011-12-13 | 18:00 | 3.7 | -0.1 | 76 | 22 | 15% | 19.255 | 24 | 2830 | 13681.7151 | 4009.8813 | 13681.7151 | 17102.1439 | 3758.7129 | 1.1016
2011-12-13 | 19:00 | 3.3 | 0.2 | 80 | 22 | 15% | 19.195 | 24 | 2830 | 13854.7189 | 4060.5858 | 13854.7189 | 17318.3986 | 3806.2414 | 1.1155
2011-12-13 | 20:00 | 2.2 | -0.4 | 83 | 22 | 15% | 19.03 | 24 | 2830 | 14330.4792 | 4200.0232 | 14330.4792 | 17913.0991 | 3936.9448 | 1.1539
2011-12-13 | 21:00 | 1.5 | -1.3 | 81 | 22 | 15% | 18.925 | 24 | 2830 | 14633.2358 | 4288.7561 | 14633.2358 | 18291.5448 | 4020.1197 | 1.1782
2011-12-13 | 22:00 | 0.8 | -1.6 | 83 | 22 | 15% | 18.82 | 24 | 2830 | 14935.9925 | 4377.489 | 14935.9925 | 18669.9906 | 4103.2946 | 1.2026
2011-12-13 | 23:00 | 1.1 | -1.8 | 80 | 22 | 15% | 18.865 | 24 | 2830 | 14806.2396 | 4339.4606 | 14806.2396 | 18507.7995 | 4067.6482 | 1.1922
2011-12-13 | 24:00 | -0.1 | -2.7 | 81 | 22 | 15% | 18.685 | 24 | 2830 | 15325.2509 | 4491.5741 | 15325.2509 | 19156.5637 | 4210.2338 | 1.2339
2011-12-14 | 1:00 | 0.3 | -2.5 | 79 | 22 | 15% | 18.745 | 24 | 2830 | 15152.2472 | 4440.8696 | 15152.2472 | 18940.309 | 4162.7053 | 1.22
2011-12-14 | 2:00 | 1.1 | -1.9 | 79 | 22 | 15% | 18.865 | 24 | 2830 | 14806.2396 | 4339.4606 | 14806.2396 | 18507.7995 | 4067.6482 | 1.1922
2011-12-14 | 3:00 | 0.8 | -2.1 | 79 | 22 | 15% | 18.82 | 24 | 2830 | 14935.9925 | 4377.489 | 14935.9925 | 18669.9906 | 4103.2946 | 1.2026
2011-12-14 | 4:00 | 0.6 | -2.9 | 75 | 22 | 15% | 18.79 | 24 | 2830 | 15022.4943 | 4402.8412 | 15022.4943 | 18778.1179 | 4127.0589 | 1.2096
2011-12-14 | 5:00 | 0.3 | -2.5 | 79 | 22 | 15% | 18.745 | 24 | 2830 | 15152.2472 | 4440.8696 | 15152.2472 | 18940.309 | 4162.7053 | 1.22
2011-12-14 | 6:00 | 1.5 | -1.3 | 81 | 22 | 15% | 18.925 | 24 | 2830 | 14633.2358 | 4288.7561 | 14633.2358 | 18291.5448 | 4020.1197 | 1.1782
2011-12-14 | 7:00 | 2.1 | -0.9 | 80 | 22 | 15% | 19.015 | 24 | 2830 | 14373.7302 | 4212.6994 | 14373.7302 | 17967.1627 | 3948.827 | 1.1573
2011-12-14 | 8:00 | 2.4 | -0.9 | 78 | 22 | 15% | 19.06 | 24 | 2830 | 14243.9774 | 4174.671 | 14243.9774 | 17804.9717 | 3913.1806 | 1.1469
2011-12-14 | 9:00 | 3.1 | -0.9 | 74 | 22 | 15% | 19.165 | 24 | 2830 | 13941.2208 | 4085.9381 | 13941.2208 | 17426.5259 | 3830.0057 | 1.1225
2011-12-14 | 10:00 | 3.7 | -0.2 | 75 | 22 | 15% | 19.255 | 24 | 2830 | 13681.7151 | 4009.8813 | 13681.7151 | 17102.1439 | 3758.7129 | 1.1016
2011-12-14 | 11:00 | 4.4 | -1.2 | 66 | 22 | 15% | 19.36 | 24 | 2830 | 13378.9585 | 3921.1484 | 13378.9585 | 16723.6981 | 3675.538 | 1.0772
2011-12-14 | 12:00 | 4.5 | -0.7 | 68 | 22 | 15% | 19.375 | 24 | 2830 | 13335.7075 | 3908.4723 | 13335.7075 | 16669.6344 | 3663.6559 | 1.0738
2011-12-14 | 13:00 | 4.5 | -0.3 | 71 | 22 | 15% | 19.375 | 24 | 2830 | 13335.7075 | 3908.4723 | 13335.7075 | 16669.6344 | 3663.6559 | 1.0738
2011-12-14 | 14:00 | 5 | 0.3 | 72 | 22 | 15% | 19.45 | 24 | 2830 | 13119.4528 | 3845.0917 | 13119.4528 | 16399.316 | 3604.2453 | 1.0563
2011-12-14 | 15:00 | 5.4 | 0.5 | 71 | 22 | 15% | 19.51 | 24 | 2830 | 12946.4491 | 3794.3872 | 12946.4491 | 16183.0613 | 3556.7168 | 1.0424
2011-12-14 | 16:00 | 5.5 | 1 | 73 | 22 | 15% | 19.525 | 24 | 2830 | 12903.1981 | 3781.7111 | 12903.1981 | 16128.9976 | 3544.8346 | 1.0389
2011-12-14 | 17:00 | 4.8 | 1.5 | 79 | 22 | 15% | 19.42 | 24 | 2830 | 13205.9547 | 3870.4439 | 13205.9547 | 16507.4434 | 3628.0095 | 1.0633
2011-12-14 | 18:00 | 3.9 | 2.3 | 89 | 22 | 15% | 19.285 | 24 | 2830 | 13595.2132 | 3984.5291 | 13595.2132 | 16994.0165 | 3734.9487 | 1.0947
2011-12-14 | 19:00 | 4.3 | 2.7 | 89 | 22 | 15% | 19.345 | 24 | 2830 | 13422.2094 | 3933.8246 | 13422.2094 | 16777.7618 | 3687.4202 | 1.0807
2011-12-14 | 20:00 | 4.6 | 1.8 | 82 | 22 | 15% | 19.39 | 24 | 2830 | 13292.4566 | 3895.7962 | 13292.4566 | 16615.5708 | 3651.7738 | 1.0703
2011-12-14 | 21:00 | 4.2 | 2.3 | 87 | 22 | 15% | 19.33 | 24 | 2830 | 13465.4604 | 3946.5007 | 13465.4604 | 16831.8255 | 3699.3023 | 1.0842
2011-12-14 | 22:00 | 3.8 | 2.4 | 91 | 22 | 15% | 19.27 | 24 | 2830 | 13638.4642 | 3997.2052 | 13638.4642 | 17048.0802 | 3746.8308 | 1.0981
2011-12-14 | 23:00 | 3.8 | 2.7 | 93 | 22 | 15% | 19.27 | 24 | 2830 | 13638.4642 | 3997.2052 | 13638.4642 | 17048.0802 | 3746.8308 | 1.0981
2011-12-14 | 24:00 | 3.8 | 2.7 | 93 | 22 | 15% | 19.27 | 24 | 2830 | 13638.4642 | 3997.2052 | 13638.4642 | 17048.0802 | 3746.8308 | 1.0981
2011-12-15 | 1:00 | 3.6 | 2.4 | 92 | 22 | 15% | 19.24 | 24 | 2830 | 13724.966 | 4022.5575 | 13724.966 | 17156.2075 | 3770.5951 | 1.1051
2011-12-15 | 2:00 | 3.5 | 2.3 | 92 | 22 | 15% | 19.225 | 24 | 2830 | 13768.217 | 4035.2336 | 13768.217 | 17210.2712 | 3782.4772 | 1.1086
2011-12-15 | 3:00 | 3.5 | 2.6 | 94 | 22 | 15% | 19.225 | 24 | 2830 | 13768.217 | 4035.2336 | 13768.217 | 17210.2712 | 3782.4772 | 1.1086
2011-12-15 | 4:00 | 3.5 | 2.5 | 93 | 22 | 15% | 19.225 | 24 | 2830 | 13768.217 | 4035.2336 | 13768.217 | 17210.2712 | 3782.4772 | 1.1086
2011-12-15 | 5:00 | 3.7 | 2.7 | 93 | 22 | 15% | 19.255 | 24 | 2830 | 13681.7151 | 4009.8813 | 13681.7151 | 17102.1439 | 3758.7129 | 1.1016
2011-12-15 | 6:00 | 3.7 | 2.5 | 92 | 22 | 15% | 19.255 | 24 | 2830 | 13681.7151 | 4009.8813 | 13681.7151 | 17102.1439 | 3758.7129 | 1.1016
2011-12-15 | 7:00 | 3.7 | 2.8 | 94 | 22 | 15% | 19.255 | 24 | 2830 | 13681.7151 | 4009.8813 | 13681.7151 | 17102.1439 | 3758.7129 | 1.1016
2011-12-15 | 8:00 | 3.9 | 2.9 | 93 | 22 | 15% | 19.285 | 24 | 2830 | 13595.2132 | 3984.5291 | 13595.2132 | 16994.0165 | 3734.9487 | 1.0947
2011-12-15 | 9:00 | 4.4 | 3.3 | 93 | 22 | 15% | 19.36 | 24 | 2830 | 13378.9585 | 3921.1484 | 13378.9585 | 16723.6981 | 3675.538 | 1.0772
2011-12-15 | 10:00 | 4.6 | 3.3 | 91 | 22 | 15% | 19.39 | 24 | 2830 | 13292.4566 | 3895.7962 | 13292.4566 | 16615.5708 | 3651.7738 | 1.0703
2011-12-15 | 11:00 | 5.5 | 3.8 | 89 | 22 | 15% | 19.525 | 24 | 2830 | 12903.1981 | 3781.7111 | 12903.1981 | 16128.9976 | 3544.8346 | 1.0389
2011-12-15 | 12:00 | 5.7 | 3.9 | 88 | 22 | 15% | 19.555 | 24 | 2830 | 12816.6962 | 3756.3588 | 12816.6962 | 16020.8703 | 3521.0704 | 1.032
2011-12-15 | 13:00 | 5.9 | 3.8 | 86 | 22 | 15% | 19.585 | 24 | 2830 | 12730.1943 | 3731.0065 | 12730.1943 | 15912.7429 | 3497.3061 | 1.025
2011-12-15 | 14:00 | 5.8 | 3.1 | 83 | 22 | 15% | 19.57 | 24 | 2830 | 12773.4453 | 3743.6827 | 12773.4453 | 15966.8066 | 3509.1883 | 1.0285
2011-12-15 | 15:00 | 6 | 2.9 | 80 | 22 | 15% | 19.6 | 24 | 2830 | 12686.9434 | 3718.3304 | 12686.9434 | 15858.6792 | 3485.424 | 1.0215
2011-12-15 | 16:00 | 5.4 | 2.8 | 83 | 22 | 15% | 19.51 | 24 | 2830 | 12946.4491 | 3794.3872 | 12946.4491 | 16183.0613 | 3556.7168 | 1.0424
2011-12-15 | 17:00 | 5.1 | 2.8 | 85 | 22 | 15% | 19.465 | 24 | 2830 | 13076.2019 | 3832.4156 | 13076.2019 | 16345.2524 | 3592.3632 | 1.0529
2011-12-15 | 18:00 | 4.8 | 2.2 | 83 | 22 | 15% | 19.42 | 24 | 2830 | 13205.9547 | 3870.4439 | 13205.9547 | 16507.4434 | 3628.0095 | 1.0633
2011-12-15 | 19:00 | 5.2 | 2.4 | 82 | 22 | 15% | 19.48 | 24 | 2830 | 13032.9509 | 3819.7394 | 13032.9509 | 16291.1887 | 3580.481 | 1.0494
2011-12-15 | 20:00 | 5.4 | 3.1 | 85 | 22 | 15% | 19.51 | 24 | 2830 | 12946.4491 | 3794.3872 | 12946.4491 | 16183.0613 | 3556.7168 | 1.0424
2011-12-15 | 21:00 | 5.2 | 3.5 | 89 | 22 | 15% | 19.48 | 24 | 2830 | 13032.9509 | 3819.7394 | 13032.9509 | 16291.1887 | 3580.481 | 1.0494
2011-12-15 | 22:00 | 4.8 | 3.6 | 92 | 22 | 15% | 19.42 | 24 | 2830 | 13205.9547 | 3870.4439 | 13205.9547 | 16507.4434 | 3628.0095 | 1.0633
2011-12-15 | 23:00 | 4.8 | 3.7 | 93 | 22 | 15% | 19.42 | 24 | 2830 | 13205.9547 | 3870.4439 | 13205.9547 | 16507.4434 | 3628.0095 | 1.0633
2011-12-15 | 24:00 | 4.9 | 3.8 | 93 | 22 | 15% | 19.435 | 24 | 2830 | 13162.7038 | 3857.7678 | 13162.7038 | 16453.3797 | 3616.1274 | 1.0598
2011-12-16 | 1:00 | 5 | 3.7 | 91 | 22 | 15% | 19.45 | 24 | 2830 | 13119.4528 | 3845.0917 | 13119.4528 | 16399.316 | 3604.2453 | 1.0563
2011-12-16 | 2:00 | 4.8 | 3.8 | 93 | 22 | 15% | 19.42 | 24 | 2830 | 13205.9547 | 3870.4439 | 13205.9547 | 16507.4434 | 3628.0095 | 1.0633
2011-12-16 | 3:00 | 4.7 | 3.8 | 94 | 22 | 15% | 19.405 | 24 | 2830 | 13249.2057 | 3883.1201 | 13249.2057 | 16561.5071 | 3639.8917 | 1.0668
2011-12-16 | 4:00 | 4.8 | 3.9 | 94 | 22 | 15% | 19.42 | 24 | 2830 | 13205.9547 | 3870.4439 | 13205.9547 | 16507.4434 | 3628.0095 | 1.0633
2011-12-16 | 5:00 | 4.9 | 3.8 | 93 | 22 | 15% | 19.435 | 24 | 2830 | 13162.7038 | 3857.7678 | 13162.7038 | 16453.3797 | 3616.1274 | 1.0598
2011-12-16 | 6:00 | 5 | 3.9 | 93 | 22 | 15% | 19.45 | 24 | 2830 | 13119.4528 | 3845.0917 | 13119.4528 | 16399.316 | 3604.2453 | 1.0563
2011-12-16 | 7:00 | 5.1 | 4.2 | 94 | 22 | 15% | 19.465 | 24 | 2830 | 13076.2019 | 3832.4156 | 13076.2019 | 16345.2524 | 3592.3632 | 1.0529
2011-12-16 | 8:00 | 5.2 | 4.3 | 94 | 22 | 15% | 19.48 | 24 | 2830 | 13032.9509 | 3819.7394 | 13032.9509 | 16291.1887 | 3580.481 | 1.0494
2011-12-16 | 9:00 | 5.5 | 4.7 | 95 | 22 | 15% | 19.525 | 24 | 2830 | 12903.1981 | 3781.7111 | 12903.1981 | 16128.9976 | 3544.8346 | 1.0389
2011-12-16 | 10:00 | 6.1 | 5.2 | 94 | 22 | 15% | 19.615 | 24 | 2830 | 12643.6925 | 3705.6543 | 12643.6925 | 15804.6156 | 3473.5419 | 1.018
2011-12-16 | 11:00 | 6.3 | 5.4 | 94 | 22 | 15% | 19.645 | 24 | 2830 | 12557.1906 | 3680.302 | 12557.1906 | 15696.4882 | 3449.7776 | 1.0111
2011-12-16 | 12:00 | 6.6 | 5.5 | 93 | 22 | 15% | 19.69 | 24 | 2830 | 12427.4377 | 3642.2737 | 12427.4377 | 15534.2972 | 3414.1312 | 1.0006
2011-12-16 | 13:00 | 7.2 | 6.3 | 94 | 22 | 15% | 19.78 | 24 | 2830 | 12167.9321 | 3566.2169 | 12167.9321 | 15209.9151 | 3342.8385 | 0.97973
2011-12-16 | 14:00 | 7 | 6.1 | 94 | 22 | 15% | 19.75 | 24 | 2830 | 12254.434 | 3591.5692 | 12254.434 | 15318.0425 | 3366.6027 | 0.98669
2011-12-16 | 15:00 | 7 | 5.7 | 91 | 22 | 15% | 19.75 | 24 | 2830 | 12254.434 | 3591.5692 | 12254.434 | 15318.0425 | 3366.6027 | 0.98669
2011-12-16 | 16:00 | 7.1 | 5.7 | 91 | 22 | 15% | 19.765 | 24 | 2830 | 12211.183 | 3578.893 | 12211.183 | 15263.9788 | 3354.7206 | 0.98321
2011-12-16 | 17:00 | 6.9 | 5.8 | 93 | 22 | 15% | 19.735 | 24 | 2830 | 12297.6849 | 3604.2453 | 12297.6849 | 15372.1061 | 3378.4849 | 0.99018
2011-12-16 | 18:00 | 6.9 | 5.9 | 93 | 22 | 15% | 19.735 | 24 | 2830 | 12297.6849 | 3604.2453 | 12297.6849 | 15372.1061 | 3378.4849 | 0.99018
2011-12-16 | 19:00 | 6.8 | 5.6 | 92 | 22 | 15% | 19.72 | 24 | 2830 | 12340.9358 | 3616.9214 | 12340.9358 | 15426.1698 | 3390.367 | 0.99366
2011-12-16 | 20:00 | 7.1 | 5.6 | 90 | 22 | 15% | 19.765 | 24 | 2830 | 12211.183 | 3578.893 | 12211.183 | 15263.9788 | 3354.7206 | 0.98321
2011-12-16 | 21:00 | 6.7 | 5.5 | 92 | 22 | 15% | 19.705 | 24 | 2830 | 12384.1868 | 3629.5975 | 12384.1868 | 15480.2335 | 3402.2491 | 0.99714
2011-12-16 | 22:00 | 6.6 | 5.6 | 93 | 22 | 15% | 19.69 | 24 | 2830 | 12427.4377 | 3642.2737 | 12427.4377 | 15534.2972 | 3414.1312 | 1.0006
2011-12-16 | 23:00 | 6.6 | 5.6 | 93 | 22 | 15% | 19.69 | 24 | 2830 | 12427.4377 | 3642.2737 | 12427.4377 | 15534.2972 | 3414.1312 | 1.0006
2011-12-16 | 24:00 | 6.9 | 5.8 | 93 | 22 | 15% | 19.735 | 24 | 2830 | 12297.6849 | 3604.2453 | 12297.6849 | 15372.1061 | 3378.4849 | 0.99018
2011-12-17 | 1:00 | 6.6 | 5.6 | 93 | 22 | 15% | 19.69 | 24 | 2830 | 12427.4377 | 3642.2737 | 12427.4377 | 15534.2972 | 3414.1312 | 1.0006
2011-12-17 | 2:00 | 6.4 | 5.4 | 93 | 22 | 15% | 19.66 | 24 | 2830 | 12513.9396 | 3667.6259 | 12513.9396 | 15642.4245 | 3437.8955 | 1.0076
2011-12-17 | 3:00 | 6.4 | 5.3 | 93 | 22 | 15% | 19.66 | 24 | 2830 | 12513.9396 | 3667.6259 | 12513.9396 | 15642.4245 | 3437.8955 | 1.0076
2011-12-17 | 4:00 | 6.2 | 5 | 92 | 22 | 15% | 19.63 | 24 | 2830 | 12600.4415 | 3692.9782 | 12600.4415 | 15750.5519 | 3461.6598 | 1.0146
2011-12-17 | 5:00 | 6.2 | 5.1 | 93 | 22 | 15% | 19.63 | 24 | 2830 | 12600.4415 | 3692.9782 | 12600.4415 | 15750.5519 | 3461.6598 | 1.0146
2011-12-17 | 6:00 | 6.5 | 5 | 90 | 22 | 15% | 19.675 | 24 | 2830 | 12470.6887 | 3654.9498 | 12470.6887 | 15588.3608 | 3426.0134 | 1.0041
2011-12-17 | 7:00 | 6.3 | 4.9 | 91 | 22 | 15% | 19.645 | 24 | 2830 | 12557.1906 | 3680.302 | 12557.1906 | 15696.4882 | 3449.7776 | 1.0111
2011-12-17 | 8:00 | 5.9 | 4.8 | 93 | 22 | 15% | 19.585 | 24 | 2830 | 12730.1943 | 3731.0065 | 12730.1943 | 15912.7429 | 3497.3061 | 1.025
2011-12-17 | 9:00 | 6.5 | 5 | 90 | 22 | 15% | 19.675 | 24 | 2830 | 12470.6887 | 3654.9498 | 12470.6887 | 15588.3608 | 3426.0134 | 1.0041
2011-12-17 | 10:00 | 7.5 | 5.4 | 87 | 22 | 15% | 19.825 | 24 | 2830 | 12038.1792 | 3528.1885 | 12038.1792 | 15047.7241 | 3307.1921 | 0.96928
2011-12-17 | 11:00 | 8 | 5.7 | 85 | 22 | 15% | 19.9 | 24 | 2830 | 11821.9245 | 3464.8079 | 11821.9245 | 14777.4057 | 3247.7815 | 0.95187
2011-12-17 | 12:00 | 8.5 | 6.4 | 87 | 22 | 15% | 19.975 | 24 | 2830 | 11605.6698 | 3401.4273 | 11605.6698 | 14507.0873 | 3188.3708 | 0.93446
2011-12-17 | 13:00 | 9.2 | 6.7 | 84 | 22 | 15% | 20.08 | 24 | 2830 | 11302.9132 | 3312.6944 | 11302.9132 | 14128.6415 | 3105.1959 | 0.91008
2011-12-17 | 14:00 | 9.2 | 6.3 | 82 | 22 | 15% | 20.08 | 24 | 2830 | 11302.9132 | 3312.6944 | 11302.9132 | 14128.6415 | 3105.1959 | 0.91008
2011-12-17 | 15:00 | 9.1 | 6.4 | 83 | 22 | 15% | 20.065 | 24 | 2830 | 11346.1642 | 3325.3705 | 11346.1642 | 14182.7052 | 3117.0781 | 0.91356
2011-12-17 | 16:00 | 8.4 | 6.1 | 85 | 22 | 15% | 19.96 | 24 | 2830 | 11648.9208 | 3414.1034 | 11648.9208 | 14561.1509 | 3200.253 | 0.93794
2011-12-17 | 17:00 | 7.6 | 5.6 | 87 | 22 | 15% | 19.84 | 24 | 2830 | 11994.9283 | 3515.5124 | 11994.9283 | 14993.6604 | 3295.31 | 0.9658
2011-12-17 | 18:00 | 7.9 | 5.7 | 86 | 22 | 15% | 19.885 | 24 | 2830 | 11865.1755 | 3477.484 | 11865.1755 | 14831.4693 | 3259.6636 | 0.95535
2011-12-17 | 19:00 | 7.7 | 5.6 | 87 | 22 | 15% | 19.855 | 24 | 2830 | 11951.6774 | 3502.8363 | 11951.6774 | 14939.5967 | 3283.4278 | 0.96232
2011-12-17 | 20:00 | 7.4 | 5.5 | 88 | 22 | 15% | 19.81 | 24 | 2830 | 12081.4302 | 3540.8647 | 12081.4302 | 15101.7877 | 3319.0742 | 0.97277
2011-12-17 | 21:00 | 7.3 | 5.6 | 89 | 22 | 15% | 19.795 | 24 | 2830 | 12124.6811 | 3553.5408 | 12124.6811 | 15155.8514 | 3330.9564 | 0.97625
2011-12-17 | 22:00 | 6.9 | 5.9 | 93 | 22 | 15% | 19.735 | 24 | 2830 | 12297.6849 | 3604.2453 | 12297.6849 | 15372.1061 | 3378.4849 | 0.99018
2011-12-17 | 23:00 | 6.6 | 5.5 | 93 | 22 | 15% | 19.69 | 24 | 2830 | 12427.4377 | 3642.2737 | 12427.4377 | 15534.2972 | 3414.1312 | 1.0006
2011-12-17 | 24:00 | 6.6 | 5.6 | 93 | 22 | 15% | 19.69 | 24 | 2830 | 12427.4377 | 3642.2737 | 12427.4377 | 15534.2972 | 3414.1312 | 1.0006
2011-12-18 | 1:00 | 6.2 | 5.1 | 93 | 22 | 15% | 19.63 | 24 | 2830 | 12600.4415 | 3692.9782 | 12600.4415 | 15750.5519 | 3461.6598 | 1.0146
2011-12-18 | 2:00 | 6 | 4.7 | 91 | 22 | 15% | 19.6 | 24 | 2830 | 12686.9434 | 3718.3304 | 12686.9434 | 15858.6792 | 3485.424 | 1.0215
2011-12-18 | 3:00 | 5.8 | 4.5 | 91 | 22 | 15% | 19.57 | 24 | 2830 | 12773.4453 | 3743.6827 | 12773.4453 | 15966.8066 | 3509.1883 | 1.0285
2011-12-18 | 4:00 | 5.9 | 4.9 | 93 | 22 | 15% | 19.585 | 24 | 2830 | 12730.1943 | 3731.0065 | 12730.1943 | 15912.7429 | 3497.3061 | 1.025
2011-12-18 | 5:00 | 6.4 | 5.4 | 93 | 22 | 15% | 19.66 | 24 | 2830 | 12513.9396 | 3667.6259 | 12513.9396 | 15642.4245 | 3437.8955 | 1.0076
2011-12-18 | 6:00 | 6.3 | 5.4 | 94 | 22 | 15% | 19.645 | 24 | 2830 | 12557.1906 | 3680.302 | 12557.1906 | 15696.4882 | 3449.7776 | 1.0111
2011-12-18 | 7:00 | 6.3 | 5.4 | 94 | 22 | 15% | 19.645 | 24 | 2830 | 12557.1906 | 3680.302 | 12557.1906 | 15696.4882 | 3449.7776 | 1.0111
2011-12-18 | 8:00 | 6.3 | 5.1 | 92 | 22 | 15% | 19.645 | 24 | 2830 | 12557.1906 | 3680.302 | 12557.1906 | 15696.4882 | 3449.7776 | 1.0111
2011-12-18 | 9:00 | 6.6 | 5.4 | 92 | 22 | 15% | 19.69 | 24 | 2830 | 12427.4377 | 3642.2737 | 12427.4377 | 15534.2972 | 3414.1312 | 1.0006
2011-12-18 | 10:00 | 6.9 | 5.5 | 91 | 22 | 15% | 19.735 | 24 | 2830 | 12297.6849 | 3604.2453 | 12297.6849 | 15372.1061 | 3378.4849 | 0.99018
2011-12-18 | 11:00 | 7.3 | 5.5 | 88 | 22 | 15% | 19.795 | 24 | 2830 | 12124.6811 | 3553.5408 | 12124.6811 | 15155.8514 | 3330.9564 | 0.97625
2011-12-18 | 12:00 | 7.3 | 5.5 | 88 | 22 | 15% | 19.795 | 24 | 2830 | 12124.6811 | 3553.5408 | 12124.6811 | 15155.8514 | 3330.9564 | 0.97625
2011-12-18 | 13:00 | 7.3 | 5.2 | 87 | 22 | 15% | 19.795 | 24 | 2830 | 12124.6811 | 3553.5408 | 12124.6811 | 15155.8514 | 3330.9564 | 0.97625
2011-12-18 | 14:00 | 7.5 | 5 | 84 | 22 | 15% | 19.825 | 24 | 2830 | 12038.1792 | 3528.1885 | 12038.1792 | 15047.7241 | 3307.1921 | 0.96928
2011-12-18 | 15:00 | 7.1 | 4.6 | 84 | 22 | 15% | 19.765 | 24 | 2830 | 12211.183 | 3578.893 | 12211.183 | 15263.9788 | 3354.7206 | 0.98321
2011-12-18 | 16:00 | 6.4 | 4.3 | 86 | 22 | 15% | 19.66 | 24 | 2830 | 12513.9396 | 3667.6259 | 12513.9396 | 15642.4245 | 3437.8955 | 1.0076
2011-12-18 | 17:00 | 5.9 | 4.1 | 88 | 22 | 15% | 19.585 | 24 | 2830 | 12730.1943 | 3731.0065 | 12730.1943 | 15912.7429 | 3497.3061 | 1.025
2011-12-18 | 18:00 | 5.6 | 3.5 | 86 | 22 | 15% | 19.54 | 24 | 2830 | 12859.9472 | 3769.0349 | 12859.9472 | 16074.934 | 3532.9525 | 1.0354
2011-12-18 | 19:00 | 5.2 | 3.4 | 88 | 22 | 15% | 19.48 | 24 | 2830 | 13032.9509 | 3819.7394 | 13032.9509 | 16291.1887 | 3580.481 | 1.0494
2011-12-18 | 20:00 | 4.6 | 3.2 | 91 | 22 | 15% | 19.39 | 24 | 2830 | 13292.4566 | 3895.7962 | 13292.4566 | 16615.5708 | 3651.7738 | 1.0703
2011-12-18 | 21:00 | 4.2 | 3.2 | 93 | 22 | 15% | 19.33 | 24 | 2830 | 13465.4604 | 3946.5007 | 13465.4604 | 16831.8255 | 3699.3023 | 1.0842
2011-12-18 | 22:00 | 5.7 | 4 | 89 | 22 | 15% | 19.555 | 24 | 2830 | 12816.6962 | 3756.3588 | 12816.6962 | 16020.8703 | 3521.0704 | 1.032
2011-12-18 | 23:00 | 5.6 | 4 | 89 | 22 | 15% | 19.54 | 24 | 2830 | 12859.9472 | 3769.0349 | 12859.9472 | 16074.934 | 3532.9525 | 1.0354
2011-12-18 | 24:00 | 5.6 | 4 | 89 | 22 | 15% | 19.54 | 24 | 2830 | 12859.9472 | 3769.0349 | 12859.9472 | 16074.934 | 3532.9525 | 1.0354
2011-12-19 | 1:00 | 5.5 | 4 | 90 | 22 | 15% | 19.525 | 24 | 2830 | 12903.1981 | 3781.7111 | 12903.1981 | 16128.9976 | 3544.8346 | 1.0389
2011-12-19 | 2:00 | 4.8 | 3.4 | 91 | 22 | 15% | 19.42 | 24 | 2830 | 13205.9547 | 3870.4439 | 13205.9547 | 16507.4434 | 3628.0095 | 1.0633
2011-12-19 | 3:00 | 4.8 | 3.5 | 91 | 22 | 15% | 19.42 | 24 | 2830 | 13205.9547 | 3870.4439 | 13205.9547 | 16507.4434 | 3628.0095 | 1.0633
2011-12-19 | 4:00 | 5 | 3.6 | 91 | 22 | 15% | 19.45 | 24 | 2830 | 13119.4528 | 3845.0917 | 13119.4528 | 16399.316 | 3604.2453 | 1.0563
2011-12-19 | 5:00 | 4.4 | 3.1 | 91 | 22 | 15% | 19.36 | 24 | 2830 | 13378.9585 | 3921.1484 | 13378.9585 | 16723.6981 | 3675.538 | 1.0772
2011-12-19 | 6:00 | 4.8 | 3.7 | 93 | 22 | 15% | 19.42 | 24 | 2830 | 13205.9547 | 3870.4439 | 13205.9547 | 16507.4434 | 3628.0095 | 1.0633
2011-12-19 | 7:00 | 4.9 | 3.9 | 93 | 22 | 15% | 19.435 | 24 | 2830 | 13162.7038 | 3857.7678 | 13162.7038 | 16453.3797 | 3616.1274 | 1.0598
2011-12-19 | 8:00 | 5.2 | 3.9 | 91 | 22 | 15% | 19.48 | 24 | 2830 | 13032.9509 | 3819.7394 | 13032.9509 | 16291.1887 | 3580.481 | 1.0494
2011-12-19 | 9:00 | 5.5 | 4.1 | 91 | 22 | 15% | 19.525 | 24 | 2830 | 12903.1981 | 3781.7111 | 12903.1981 | 16128.9976 | 3544.8346 | 1.0389
2011-12-19 | 10:00 | 6.1 | 4.4 | 89 | 22 | 15% | 19.615 | 24 | 2830 | 12643.6925 | 3705.6543 | 12643.6925 | 15804.6156 | 3473.5419 | 1.018
2011-12-19 | 11:00 | 6.8 | 4.7 | 86 | 22 | 15% | 19.72 | 24 | 2830 | 12340.9358 | 3616.9214 | 12340.9358 | 15426.1698 | 3390.367 | 0.99366
2011-12-19 | 12:00 | 6.9 | 4.9 | 87 | 22 | 15% | 19.735 | 24 | 2830 | 12297.6849 | 3604.2453 | 12297.6849 | 15372.1061 | 3378.4849 | 0.99018
2011-12-19 | 13:00 | 7.1 | 5 | 86 | 22 | 15% | 19.765 | 24 | 2830 | 12211.183 | 3578.893 | 12211.183 | 15263.9788 | 3354.7206 | 0.98321
2011-12-19 | 14:00 | 7.5 | 5.2 | 85 | 22 | 15% | 19.825 | 24 | 2830 | 12038.1792 | 3528.1885 | 12038.1792 | 15047.7241 | 3307.1921 | 0.96928
2011-12-19 | 15:00 | 7.1 | 5.2 | 88 | 22 | 15% | 19.765 | 24 | 2830 | 12211.183 | 3578.893 | 12211.183 | 15263.9788 | 3354.7206 | 0.98321
2011-12-19 | 16:00 | 6.6 | 5.2 | 91 | 22 | 15% | 19.69 | 24 | 2830 | 12427.4377 | 3642.2737 | 12427.4377 | 15534.2972 | 3414.1312 | 1.0006
2011-12-19 | 17:00 | 6.7 | 4.8 | 88 | 22 | 15% | 19.705 | 24 | 2830 | 12384.1868 | 3629.5975 | 12384.1868 | 15480.2335 | 3402.2491 | 0.99714
2011-12-19 | 18:00 | 6.5 | 4.6 | 88 | 22 | 15% | 19.675 | 24 | 2830 | 12470.6887 | 3654.9498 | 12470.6887 | 15588.3608 | 3426.0134 | 1.0041
2011-12-19 | 19:00 | 6.5 | 4.4 | 86 | 22 | 15% | 19.675 | 24 | 2830 | 12470.6887 | 3654.9498 | 12470.6887 | 15588.3608 | 3426.0134 | 1.0041
2011-12-19 | 20:00 | 6.4 | 4.6 | 88 | 22 | 15% | 19.66 | 24 | 2830 | 12513.9396 | 3667.6259 | 12513.9396 | 15642.4245 | 3437.8955 | 1.0076
2011-12-19 | 21:00 | 6.4 | 4.6 | 88 | 22 | 15% | 19.66 | 24 | 2830 | 12513.9396 | 3667.6259 | 12513.9396 | 15642.4245 | 3437.8955 | 1.0076
2011-12-19 | 22:00 | 6.4 | 4.3 | 86 | 22 | 15% | 19.66 | 24 | 2830 | 12513.9396 | 3667.6259 | 12513.9396 | 15642.4245 | 3437.8955 | 1.0076
2011-12-19 | 23:00 | 6.3 | 4.4 | 88 | 22 | 15% | 19.645 | 24 | 2830 | 12557.1906 | 3680.302 | 12557.1906 | 15696.4882 | 3449.7776 | 1.0111
2011-12-19 | 24:00 | 5.9 | 4.5 | 91 | 22 | 15% | 19.585 | 24 | 2830 | 12730.1943 | 3731.0065 | 12730.1943 | 15912.7429 | 3497.3061 | 1.025
2011-12-20 | 1:00 | 5.9 | 4.4 | 90 | 22 | 15% | 19.585 | 24 | 2830 | 12730.1943 | 3731.0065 | 12730.1943 | 15912.7429 | 3497.3061 | 1.025
2011-12-20 | 2:00 | 5.7 | 4.3 | 91 | 22 | 15% | 19.555 | 24 | 2830 | 12816.6962 | 3756.3588 | 12816.6962 | 16020.8703 | 3521.0704 | 1.032
2011-12-20 | 3:00 | 5.9 | 4.5 | 91 | 22 | 15% | 19.585 | 24 | 2830 | 12730.1943 | 3731.0065 | 12730.1943 | 15912.7429 | 3497.3061 | 1.025
2011-12-20 | 4:00 | 6 | 4.5 | 90 | 22 | 15% | 19.6 | 24 | 2830 | 12686.9434 | 3718.3304 | 12686.9434 | 15858.6792 | 3485.424 | 1.0215
2011-12-20 | 5:00 | 5.9 | 4.6 | 91 | 22 | 15% | 19.585 | 24 | 2830 | 12730.1943 | 3731.0065 | 12730.1943 | 15912.7429 | 3497.3061 | 1.025
2011-12-20 | 6:00 | 6.1 | 4.6 | 90 | 22 | 15% | 19.615 | 24 | 2830 | 12643.6925 | 3705.6543 | 12643.6925 | 15804.6156 | 3473.5419 | 1.018
2011-12-20 | 7:00 | 6.2 | 4.7 | 90 | 22 | 15% | 19.63 | 24 | 2830 | 12600.4415 | 3692.9782 | 12600.4415 | 15750.5519 | 3461.6598 | 1.0146
2011-12-20 | 8:00 | 6.7 | 4.9 | 88 | 22 | 15% | 19.705 | 24 | 2830 | 12384.1868 | 3629.5975 | 12384.1868 | 15480.2335 | 3402.2491 | 0.99714
2011-12-20 | 9:00 | 6.4 | 5.1 | 91 | 22 | 15% | 19.66 | 24 | 2830 | 12513.9396 | 3667.6259 | 12513.9396 | 15642.4245 | 3437.8955 | 1.0076
2011-12-20 | 10:00 | 6.6 | 5.3 | 91 | 22 | 15% | 19.69 | 24 | 2830 | 12427.4377 | 3642.2737 | 12427.4377 | 15534.2972 | 3414.1312 | 1.0006
2011-12-20 | 11:00 | 6.9 | 5.4 | 90 | 22 | 15% | 19.735 | 24 | 2830 | 12297.6849 | 3604.2453 | 12297.6849 | 15372.1061 | 3378.4849 | 0.99018
2011-12-20 | 12:00 | 6.9 | 4.9 | 87 | 22 | 15% | 19.735 | 24 | 2830 | 12297.6849 | 3604.2453 | 12297.6849 | 15372.1061 | 3378.4849 | 0.99018
2011-12-20 | 13:00 | 7.3 | 5 | 85 | 22 | 15% | 19.795 | 24 | 2830 | 12124.6811 | 3553.5408 | 12124.6811 | 15155.8514 | 3330.9564 | 0.97625
2011-12-20 | 14:00 | 7.2 | 4.3 | 82 | 22 | 15% | 19.78 | 24 | 2830 | 12167.9321 | 3566.2169 | 12167.9321 | 15209.9151 | 3342.8385 | 0.97973
2011-12-20 | 15:00 | 7.1 | 3.7 | 79 | 22 | 15% | 19.765 | 24 | 2830 | 12211.183 | 3578.893 | 12211.183 | 15263.9788 | 3354.7206 | 0.98321
2011-12-20 | 16:00 | 6.6 | 3.6 | 81 | 22 | 15% | 19.69 | 24 | 2830 | 12427.4377 | 3642.2737 | 12427.4377 | 15534.2972 | 3414.1312 | 1.0006
2011-12-20 | 17:00 | 6.6 | 2.8 | 77 | 22 | 15% | 19.69 | 24 | 2830 | 12427.4377 | 3642.2737 | 12427.4377 | 15534.2972 | 3414.1312 | 1.0006
2011-12-20 | 18:00 | 6.3 | 2.7 | 78 | 22 | 15% | 19.645 | 24 | 2830 | 12557.1906 | 3680.302 | 12557.1906 | 15696.4882 | 3449.7776 | 1.0111
2011-12-20 | 19:00 | 6.2 | 2.6 | 78 | 22 | 15% | 19.63 | 24 | 2830 | 12600.4415 | 3692.9782 | 12600.4415 | 15750.5519 | 3461.6598 | 1.0146
2011-12-20 | 20:00 | 5.8 | 2.1 | 77 | 22 | 15% | 19.57 | 24 | 2830 | 12773.4453 | 3743.6827 | 12773.4453 | 15966.8066 | 3509.1883 | 1.0285
2011-12-20 | 21:00 | 5.1 | 1.6 | 78 | 22 | 15% | 19.465 | 24 | 2830 | 13076.2019 | 3832.4156 | 13076.2019 | 16345.2524 | 3592.3632 | 1.0529
2011-12-20 | 22:00 | 3.1 | 0.2 | 81 | 22 | 15% | 19.165 | 24 | 2830 | 13941.2208 | 4085.9381 | 13941.2208 | 17426.5259 | 3830.0057 | 1.1225
2011-12-20 | 23:00 | 3 | 1 | 87 | 22 | 15% | 19.15 | 24 | 2830 | 13984.4717 | 4098.6142 | 13984.4717 | 17480.5896 | 3841.8878 | 1.126
2011-12-20 | 24:00 | 1.4 | 0 | 90 | 22 | 15% | 18.91 | 24 | 2830 | 14676.4868 | 4301.4322 | 14676.4868 | 18345.6085 | 4032.0019 | 1.1817
2011-12-21 | 1:00 | 0.8 | -0.7 | 89 | 22 | 15% | 18.82 | 24 | 2830 | 14935.9925 | 4377.489 | 14935.9925 | 18669.9906 | 4103.2946 | 1.2026
2011-12-21 | 2:00 | 0.8 | -0.9 | 88 | 22 | 15% | 18.82 | 24 | 2830 | 14935.9925 | 4377.489 | 14935.9925 | 18669.9906 | 4103.2946 | 1.2026
2011-12-21 | 3:00 | 1.5 | -0.3 | 88 | 22 | 15% | 18.925 | 24 | 2830 | 14633.2358 | 4288.7561 | 14633.2358 | 18291.5448 | 4020.1197 | 1.1782
2011-12-21 | 4:00 | -0.5 | -1.8 | 90 | 22 | 15% | 18.625 | 24 | 2830 | 15498.2547 | 4542.2786 | 15498.2547 | 19372.8184 | 4257.7623 | 1.2479
2011-12-21 | 5:00 | -0.2 | -1.5 | 90 | 22 | 15% | 18.67 | 24 | 2830 | 15368.5019 | 4504.2503 | 15368.5019 | 19210.6274 | 4222.1159 | 1.2374
2011-12-21 | 6:00 | 0.3 | -1.4 | 87 | 22 | 15% | 18.745 | 24 | 2830 | 15152.2472 | 4440.8696 | 15152.2472 | 18940.309 | 4162.7053 | 1.22
2011-12-21 | 7:00 | 1.6 | -0.9 | 83 | 22 | 15% | 18.94 | 24 | 2830 | 14589.9849 | 4276.08 | 14589.9849 | 18237.4811 | 4008.2376 | 1.1747
2011-12-21 | 8:00 | 1.7 | -0.7 | 83 | 22 | 15% | 18.955 | 24 | 2830 | 14546.734 | 4263.4039 | 14546.734 | 18183.4175 | 3996.3555 | 1.1713
2011-12-21 | 9:00 | 2.2 | -0.4 | 83 | 22 | 15% | 19.03 | 24 | 2830 | 14330.4792 | 4200.0232 | 14330.4792 | 17913.0991 | 3936.9448 | 1.1539
2011-12-21 | 10:00 | 3.7 | 0.1 | 77 | 22 | 15% | 19.255 | 24 | 2830 | 13681.7151 | 4009.8813 | 13681.7151 | 17102.1439 | 3758.7129 | 1.1016
2011-12-21 | 11:00 | 5.4 | 0.8 | 72 | 22 | 15% | 19.51 | 24 | 2830 | 12946.4491 | 3794.3872 | 12946.4491 | 16183.0613 | 3556.7168 | 1.0424
2011-12-21 | 12:00 | 4.8 | 1 | 76 | 22 | 15% | 19.42 | 24 | 2830 | 13205.9547 | 3870.4439 | 13205.9547 | 16507.4434 | 3628.0095 | 1.0633
2011-12-21 | 13:00 | 5.4 | 0.7 | 72 | 22 | 15% | 19.51 | 24 | 2830 | 12946.4491 | 3794.3872 | 12946.4491 | 16183.0613 | 3556.7168 | 1.0424
2011-12-21 | 14:00 | 5.5 | 0.3 | 69 | 22 | 15% | 19.525 | 24 | 2830 | 12903.1981 | 3781.7111 | 12903.1981 | 16128.9976 | 3544.8346 | 1.0389
2011-12-21 | 15:00 | 5.3 | 0.9 | 73 | 22 | 15% | 19.495 | 24 | 2830 | 12989.7 | 3807.0633 | 12989.7 | 16237.125 | 3568.5989 | 1.0459
2011-12-21 | 16:00 | 4.3 | -0.1 | 73 | 22 | 15% | 19.345 | 24 | 2830 | 13422.2094 | 3933.8246 | 13422.2094 | 16777.7618 | 3687.4202 | 1.0807
2011-12-21 | 17:00 | 3 | -0.3 | 79 | 22 | 15% | 19.15 | 24 | 2830 | 13984.4717 | 4098.6142 | 13984.4717 | 17480.5896 | 3841.8878 | 1.126
2011-12-21 | 18:00 | 1.5 | -1.1 | 82 | 22 | 15% | 18.925 | 24 | 2830 | 14633.2358 | 4288.7561 | 14633.2358 | 18291.5448 | 4020.1197 | 1.1782
2011-12-21 | 19:00 | 2.4 | -0.8 | 79 | 22 | 15% | 19.06 | 24 | 2830 | 14243.9774 | 4174.671 | 14243.9774 | 17804.9717 | 3913.1806 | 1.1469
2011-12-21 | 20:00 | 0.5 | -1.7 | 84 | 22 | 15% | 18.775 | 24 | 2830 | 15065.7453 | 4415.5174 | 15065.7453 | 18832.1816 | 4138.941 | 1.2131
2011-12-21 | 21:00 | 1 | -1.2 | 84 | 22 | 15% | 18.85 | 24 | 2830 | 14849.4906 | 4352.1367 | 14849.4906 | 18561.8632 | 4079.5304 | 1.1956
2011-12-21 | 22:00 | -0.2 | -1.9 | 87 | 22 | 15% | 18.67 | 24 | 2830 | 15368.5019 | 4504.2503 | 15368.5019 | 19210.6274 | 4222.1159 | 1.2374
2011-12-21 | 23:00 | 0.1 | -2.3 | 82 | 22 | 15% | 18.715 | 24 | 2830 | 15238.7491 | 4466.2219 | 15238.7491 | 19048.4363 | 4186.4695 | 1.227
2011-12-21 | 24:00 | -0.2 | -2.3 | 84 | 22 | 15% | 18.67 | 24 | 2830 | 15368.5019 | 4504.2503 | 15368.5019 | 19210.6274 | 4222.1159 | 1.2374
2011-12-22 | 1:00 | -1.4 | -2.7 | 90 | 22 | 15% | 18.49 | 24 | 2830 | 15887.5132 | 4656.3638 | 15887.5132 | 19859.3915 | 4364.7014 | 1.2792
2011-12-22 | 2:00 | -1.2 | -3.1 | 85 | 22 | 15% | 18.52 | 24 | 2830 | 15801.0113 | 4631.0115 | 15801.0113 | 19751.2642 | 4340.9372 | 1.2723
2011-12-22 | 3:00 | -0.7 | -2.8 | 84 | 22 | 15% | 18.595 | 24 | 2830 | 15584.7566 | 4567.6309 | 15584.7566 | 19480.9458 | 4281.5265 | 1.2548
2011-12-22 | 4:00 | -1 | -3.2 | 83 | 22 | 15% | 18.55 | 24 | 2830 | 15714.5094 | 4605.6593 | 15714.5094 | 19643.1368 | 4317.1729 | 1.2653
2011-12-22 | 5:00 | -0.7 | -3.3 | 80 | 22 | 15% | 18.595 | 24 | 2830 | 15584.7566 | 4567.6309 | 15584.7566 | 19480.9458 | 4281.5265 | 1.2548
2011-12-22 | 6:00 | -2.5 | -3.6 | 91 | 22 | 15% | 18.325 | 24 | 2830 | 16363.2736 | 4795.8012 | 16363.2736 | 20454.092 | 4495.4048 | 1.3175
2011-12-22 | 7:00 | -2.2 | -3.8 | 87 | 22 | 15% | 18.37 | 24 | 2830 | 16233.5208 | 4757.7728 | 16233.5208 | 20291.9009 | 4459.7584 | 1.3071
2011-12-22 | 8:00 | -1.3 | -3.1 | 86 | 22 | 15% | 18.505 | 24 | 2830 | 15844.2623 | 4643.6877 | 15844.2623 | 19805.3278 | 4352.8193 | 1.2757
2011-12-22 | 9:00 | -1.9 | -3.6 | 87 | 22 | 15% | 18.415 | 24 | 2830 | 16103.7679 | 4719.7444 | 16103.7679 | 20129.7099 | 4424.1121 | 1.2966
2011-12-22 | 10:00 | 2 | -1.8 | 75 | 22 | 15% | 19 | 24 | 2830 | 14416.9811 | 4225.3755 | 14416.9811 | 18021.2264 | 3960.7091 | 1.1608
2011-12-22 | 11:00 | 2.8 | -1.6 | 72 | 22 | 15% | 19.12 | 24 | 2830 | 14070.9736 | 4123.9665 | 14070.9736 | 17588.717 | 3865.6521 | 1.133
2011-12-22 | 12:00 | 3.7 | -1.7 | 67 | 22 | 15% | 19.255 | 24 | 2830 | 13681.7151 | 4009.8813 | 13681.7151 | 17102.1439 | 3758.7129 | 1.1016
2011-12-22 | 13:00 | 4.6 | -2.7 | 58 | 22 | 15% | 19.39 | 24 | 2830 | 13292.4566 | 3895.7962 | 13292.4566 | 16615.5708 | 3651.7738 | 1.0703
2011-12-22 | 14:00 | 4 | -1.4 | 67 | 22 | 15% | 19.3 | 24 | 2830 | 13551.9623 | 3971.8529 | 13551.9623 | 16939.9528 | 3723.0666 | 1.0912
2011-12-22 | 15:00 | 3.3 | -1.7 | 69 | 22 | 15% | 19.195 | 24 | 2830 | 13854.7189 | 4060.5858 | 13854.7189 | 17318.3986 | 3806.2414 | 1.1155
2011-12-22 | 16:00 | 2.5 | -1.7 | 73 | 22 | 15% | 19.075 | 24 | 2830 | 14200.7264 | 4161.9948 | 14200.7264 | 17750.908 | 3901.2985 | 1.1434
2011-12-22 | 17:00 | 1.6 | -1.7 | 77 | 22 | 15% | 18.94 | 24 | 2830 | 14589.9849 | 4276.08 | 14589.9849 | 18237.4811 | 4008.2376 | 1.1747
2011-12-22 | 18:00 | 1.6 | -2.2 | 74 | 22 | 15% | 18.94 | 24 | 2830 | 14589.9849 | 4276.08 | 14589.9849 | 18237.4811 | 4008.2376 | 1.1747
2011-12-22 | 19:00 | 2.3 | -1.6 | 74 | 22 | 15% | 19.045 | 24 | 2830 | 14287.2283 | 4187.3471 | 14287.2283 | 17859.0354 | 3925.0627 | 1.1504
2011-12-22 | 20:00 | 1.1 | -2.1 | 78 | 22 | 15% | 18.865 | 24 | 2830 | 14806.2396 | 4339.4606 | 14806.2396 | 18507.7995 | 4067.6482 | 1.1922
2011-12-22 | 21:00 | 2 | -1.7 | 75 | 22 | 15% | 19 | 24 | 2830 | 14416.9811 | 4225.3755 | 14416.9811 | 18021.2264 | 3960.7091 | 1.1608
2011-12-22 | 22:00 | 2.3 | -1.9 | 72 | 22 | 15% | 19.045 | 24 | 2830 | 14287.2283 | 4187.3471 | 14287.2283 | 17859.0354 | 3925.0627 | 1.1504
2011-12-22 | 23:00 | 2.4 | -1.9 | 72 | 22 | 15% | 19.06 | 24 | 2830 | 14243.9774 | 4174.671 | 14243.9774 | 17804.9717 | 3913.1806 | 1.1469
2011-12-22 | 24:00 | 3.9 | -2.1 | 64 | 22 | 15% | 19.285 | 24 | 2830 | 13595.2132 | 3984.5291 | 13595.2132 | 16994.0165 | 3734.9487 | 1.0947
2011-12-23 | 1:00 | 4.1 | -2.2 | 62 | 22 | 15% | 19.315 | 24 | 2830 | 13508.7113 | 3959.1768 | 13508.7113 | 16885.8892 | 3711.1844 | 1.0877
2011-12-23 | 2:00 | 3.8 | -0.5 | 73 | 22 | 15% | 19.27 | 24 | 2830 | 13638.4642 | 3997.2052 | 13638.4642 | 17048.0802 | 3746.8308 | 1.0981
2011-12-23 | 3:00 | 3.1 | 0.2 | 81 | 22 | 15% | 19.165 | 24 | 2830 | 13941.2208 | 4085.9381 | 13941.2208 | 17426.5259 | 3830.0057 | 1.1225
2011-12-23 | 4:00 | 3.3 | 0.4 | 81 | 22 | 15% | 19.195 | 24 | 2830 | 13854.7189 | 4060.5858 | 13854.7189 | 17318.3986 | 3806.2414 | 1.1155
2011-12-23 | 5:00 | 3.3 | 0.1 | 80 | 22 | 15% | 19.195 | 24 | 2830 | 13854.7189 | 4060.5858 | 13854.7189 | 17318.3986 | 3806.2414 | 1.1155
2011-12-23 | 6:00 | 3.5 | 0.4 | 80 | 22 | 15% | 19.225 | 24 | 2830 | 13768.217 | 4035.2336 | 13768.217 | 17210.2712 | 3782.4772 | 1.1086
2011-12-23 | 7:00 | 3.8 | 1 | 82 | 22 | 15% | 19.27 | 24 | 2830 | 13638.4642 | 3997.2052 | 13638.4642 | 17048.0802 | 3746.8308 | 1.0981
2011-12-23 | 8:00 | 4.6 | 0.9 | 77 | 22 | 15% | 19.39 | 24 | 2830 | 13292.4566 | 3895.7962 | 13292.4566 | 16615.5708 | 3651.7738 | 1.0703
2011-12-23 | 9:00 | 4.7 | 1.4 | 79 | 22 | 15% | 19.405 | 24 | 2830 | 13249.2057 | 3883.1201 | 13249.2057 | 16561.5071 | 3639.8917 | 1.0668
2011-12-23 | 10:00 | 5.2 | 1.9 | 79 | 22 | 15% | 19.48 | 24 | 2830 | 13032.9509 | 3819.7394 | 13032.9509 | 16291.1887 | 3580.481 | 1.0494
2011-12-23 | 11:00 | 5.5 | 2 | 78 | 22 | 15% | 19.525 | 24 | 2830 | 12903.1981 | 3781.7111 | 12903.1981 | 16128.9976 | 3544.8346 | 1.0389
2011-12-23 | 12:00 | 6.1 | 2 | 75 | 22 | 15% | 19.615 | 24 | 2830 | 12643.6925 | 3705.6543 | 12643.6925 | 15804.6156 | 3473.5419 | 1.018
2011-12-23 | 13:00 | 6.5 | 2.1 | 73 | 22 | 15% | 19.675 | 24 | 2830 | 12470.6887 | 3654.9498 | 12470.6887 | 15588.3608 | 3426.0134 | 1.0041
2011-12-23 | 14:00 | 5.5 | 2.9 | 83 | 22 | 15% | 19.525 | 24 | 2830 | 12903.1981 | 3781.7111 | 12903.1981 | 16128.9976 | 3544.8346 | 1.0389
2011-12-23 | 15:00 | 5.8 | 3 | 82 | 22 | 15% | 19.57 | 24 | 2830 | 12773.4453 | 3743.6827 | 12773.4453 | 15966.8066 | 3509.1883 | 1.0285
2011-12-23 | 16:00 | 6 | 3 | 81 | 22 | 15% | 19.6 | 24 | 2830 | 12686.9434 | 3718.3304 | 12686.9434 | 15858.6792 | 3485.424 | 1.0215
2011-12-23 | 17:00 | 5.7 | 3.1 | 83 | 22 | 15% | 19.555 | 24 | 2830 | 12816.6962 | 3756.3588 | 12816.6962 | 16020.8703 | 3521.0704 | 1.032
2011-12-23 | 18:00 | 5.3 | 3 | 85 | 22 | 15% | 19.495 | 24 | 2830 | 12989.7 | 3807.0633 | 12989.7 | 16237.125 | 3568.5989 | 1.0459
2011-12-23 | 19:00 | 5.5 | 3.1 | 85 | 22 | 15% | 19.525 | 24 | 2830 | 12903.1981 | 3781.7111 | 12903.1981 | 16128.9976 | 3544.8346 | 1.0389
2011-12-23 | 20:00 | 5.6 | 3.2 | 85 | 22 | 15% | 19.54 | 24 | 2830 | 12859.9472 | 3769.0349 | 12859.9472 | 16074.934 | 3532.9525 | 1.0354
2011-12-23 | 21:00 | 5.2 | 3.4 | 88 | 22 | 15% | 19.48 | 24 | 2830 | 13032.9509 | 3819.7394 | 13032.9509 | 16291.1887 | 3580.481 | 1.0494
2011-12-23 | 22:00 | 5.2 | 3.8 | 91 | 22 | 15% | 19.48 | 24 | 2830 | 13032.9509 | 3819.7394 | 13032.9509 | 16291.1887 | 3580.481 | 1.0494
2011-12-23 | 23:00 | 6 | 4.1 | 88 | 22 | 15% | 19.6 | 24 | 2830 | 12686.9434 | 3718.3304 | 12686.9434 | 15858.6792 | 3485.424 | 1.0215
2011-12-23 | 24:00 | 5.9 | 4.1 | 88 | 22 | 15% | 19.585 | 24 | 2830 | 12730.1943 | 3731.0065 | 12730.1943 | 15912.7429 | 3497.3061 | 1.025
2011-12-24 | 1:00 | 6 | 4.2 | 88 | 22 | 15% | 19.6 | 24 | 2830 | 12686.9434 | 3718.3304 | 12686.9434 | 15858.6792 | 3485.424 | 1.0215
2011-12-24 | 2:00 | 6.7 | 4.6 | 86 | 22 | 15% | 19.705 | 24 | 2830 | 12384.1868 | 3629.5975 | 12384.1868 | 15480.2335 | 3402.2491 | 0.99714
2011-12-24 | 3:00 | 7 | 5.3 | 89 | 22 | 15% | 19.75 | 24 | 2830 | 12254.434 | 3591.5692 | 12254.434 | 15318.0425 | 3366.6027 | 0.98669
2011-12-24 | 4:00 | 6.9 | 5.5 | 91 | 22 | 15% | 19.735 | 24 | 2830 | 12297.6849 | 3604.2453 | 12297.6849 | 15372.1061 | 3378.4849 | 0.99018
2011-12-24 | 5:00 | 7.1 | 5.9 | 92 | 22 | 15% | 19.765 | 24 | 2830 | 12211.183 | 3578.893 | 12211.183 | 15263.9788 | 3354.7206 | 0.98321
2011-12-24 | 6:00 | 6.9 | 5.9 | 93 | 22 | 15% | 19.735 | 24 | 2830 | 12297.6849 | 3604.2453 | 12297.6849 | 15372.1061 | 3378.4849 | 0.99018
2011-12-24 | 7:00 | 6.9 | 5.9 | 93 | 22 | 15% | 19.735 | 24 | 2830 | 12297.6849 | 3604.2453 | 12297.6849 | 15372.1061 | 3378.4849 | 0.99018
2011-12-24 | 8:00 | 7.1 | 6 | 93 | 22 | 15% | 19.765 | 24 | 2830 | 12211.183 | 3578.893 | 12211.183 | 15263.9788 | 3354.7206 | 0.98321
2011-12-24 | 9:00 | 6.9 | 5.8 | 93 | 22 | 15% | 19.735 | 24 | 2830 | 12297.6849 | 3604.2453 | 12297.6849 | 15372.1061 | 3378.4849 | 0.99018
2011-12-24 | 10:00 | 6.8 | 5.8 | 93 | 22 | 15% | 19.72 | 24 | 2830 | 12340.9358 | 3616.9214 | 12340.9358 | 15426.1698 | 3390.367 | 0.99366
2011-12-24 | 11:00 | 7.2 | 6.2 | 93 | 22 | 15% | 19.78 | 24 | 2830 | 12167.9321 | 3566.2169 | 12167.9321 | 15209.9151 | 3342.8385 | 0.97973
2011-12-24 | 12:00 | 7.3 | 6.4 | 94 | 22 | 15% | 19.795 | 24 | 2830 | 12124.6811 | 3553.5408 | 12124.6811 | 15155.8514 | 3330.9564 | 0.97625
2011-12-24 | 13:00 | 7.5 | 6.6 | 94 | 22 | 15% | 19.825 | 24 | 2830 | 12038.1792 | 3528.1885 | 12038.1792 | 15047.7241 | 3307.1921 | 0.96928
2011-12-24 | 14:00 | 7.4 | 6.4 | 93 | 22 | 15% | 19.81 | 24 | 2830 | 12081.4302 | 3540.8647 | 12081.4302 | 15101.7877 | 3319.0742 | 0.97277
2011-12-24 | 15:00 | 8 | 6.7 | 91 | 22 | 15% | 19.9 | 24 | 2830 | 11821.9245 | 3464.8079 | 11821.9245 | 14777.4057 | 3247.7815 | 0.95187
2011-12-24 | 16:00 | 8.7 | 5.4 | 80 | 22 | 15% | 20.005 | 24 | 2830 | 11519.1679 | 3376.075 | 11519.1679 | 14398.9599 | 3164.6066 | 0.92749
2011-12-24 | 17:00 | 6.9 | 4.9 | 87 | 22 | 15% | 19.735 | 24 | 2830 | 12297.6849 | 3604.2453 | 12297.6849 | 15372.1061 | 3378.4849 | 0.99018
2011-12-24 | 18:00 | 6.2 | 4.7 | 90 | 22 | 15% | 19.63 | 24 | 2830 | 12600.4415 | 3692.9782 | 12600.4415 | 15750.5519 | 3461.6598 | 1.0146
2011-12-24 | 19:00 | 6.2 | 4.6 | 89 | 22 | 15% | 19.63 | 24 | 2830 | 12600.4415 | 3692.9782 | 12600.4415 | 15750.5519 | 3461.6598 | 1.0146
2011-12-24 | 20:00 | 6 | 4.4 | 89 | 22 | 15% | 19.6 | 24 | 2830 | 12686.9434 | 3718.3304 | 12686.9434 | 15858.6792 | 3485.424 | 1.0215
2011-12-24 | 21:00 | 5.7 | 4.2 | 90 | 22 | 15% | 19.555 | 24 | 2830 | 12816.6962 | 3756.3588 | 12816.6962 | 16020.8703 | 3521.0704 | 1.032
2011-12-24 | 22:00 | 5.9 | 4.3 | 89 | 22 | 15% | 19.585 | 24 | 2830 | 12730.1943 | 3731.0065 | 12730.1943 | 15912.7429 | 3497.3061 | 1.025
2011-12-24 | 23:00 | 5.4 | 3.8 | 89 | 22 | 15% | 19.51 | 24 | 2830 | 12946.4491 | 3794.3872 | 12946.4491 | 16183.0613 | 3556.7168 | 1.0424
2011-12-24 | 24:00 | 6.1 | 4 | 86 | 22 | 15% | 19.615 | 24 | 2830 | 12643.6925 | 3705.6543 | 12643.6925 | 15804.6156 | 3473.5419 | 1.018
2011-12-25 | 1:00 | 5.6 | 4 | 89 | 22 | 15% | 19.54 | 24 | 2830 | 12859.9472 | 3769.0349 | 12859.9472 | 16074.934 | 3532.9525 | 1.0354
2011-12-25 | 2:00 | 5.9 | 3.9 | 87 | 22 | 15% | 19.585 | 24 | 2830 | 12730.1943 | 3731.0065 | 12730.1943 | 15912.7429 | 3497.3061 | 1.025
2011-12-25 | 3:00 | 6.5 | 3.9 | 83 | 22 | 15% | 19.675 | 24 | 2830 | 12470.6887 | 3654.9498 | 12470.6887 | 15588.3608 | 3426.0134 | 1.0041
2011-12-25 | 4:00 | 5.7 | 3.7 | 87 | 22 | 15% | 19.555 | 24 | 2830 | 12816.6962 | 3756.3588 | 12816.6962 | 16020.8703 | 3521.0704 | 1.032
2011-12-25 | 5:00 | 6.1 | 3.9 | 86 | 22 | 15% | 19.615 | 24 | 2830 | 12643.6925 | 3705.6543 | 12643.6925 | 15804.6156 | 3473.5419 | 1.018
2011-12-25 | 6:00 | 5.1 | 3.5 | 89 | 22 | 15% | 19.465 | 24 | 2830 | 13076.2019 | 3832.4156 | 13076.2019 | 16345.2524 | 3592.3632 | 1.0529
2011-12-25 | 7:00 | 5.1 | 3.3 | 88 | 22 | 15% | 19.465 | 24 | 2830 | 13076.2019 | 3832.4156 | 13076.2019 | 16345.2524 | 3592.3632 | 1.0529
2011-12-25 | 8:00 | 4.5 | 3 | 90 | 22 | 15% | 19.375 | 24 | 2830 | 13335.7075 | 3908.4723 | 13335.7075 | 16669.6344 | 3663.6559 | 1.0738
2011-12-25 | 9:00 | 6.2 | 3.3 | 82 | 22 | 15% | 19.63 | 24 | 2830 | 12600.4415 | 3692.9782 | 12600.4415 | 15750.5519 | 3461.6598 | 1.0146
2011-12-25 | 10:00 | 7.5 | 3.5 | 76 | 22 | 15% | 19.825 | 24 | 2830 | 12038.1792 | 3528.1885 | 12038.1792 | 15047.7241 | 3307.1921 | 0.96928
2011-12-25 | 11:00 | 7.7 | 3.5 | 75 | 22 | 15% | 19.855 | 24 | 2830 | 11951.6774 | 3502.8363 | 11951.6774 | 14939.5967 | 3283.4278 | 0.96232
2011-12-25 | 12:00 | 8.4 | 3.7 | 72 | 22 | 15% | 19.96 | 24 | 2830 | 11648.9208 | 3414.1034 | 11648.9208 | 14561.1509 | 3200.253 | 0.93794
2011-12-25 | 13:00 | 8 | 4.7 | 80 | 22 | 15% | 19.9 | 24 | 2830 | 11821.9245 | 3464.8079 | 11821.9245 | 14777.4057 | 3247.7815 | 0.95187
2011-12-25 | 14:00 | 8.2 | 3.3 | 71 | 22 | 15% | 19.93 | 24 | 2830 | 11735.4226 | 3439.4556 | 11735.4226 | 14669.2783 | 3224.0172 | 0.94491
2011-12-25 | 15:00 | 9.1 | 3.9 | 70 | 22 | 15% | 20.065 | 24 | 2830 | 11346.1642 | 3325.3705 | 11346.1642 | 14182.7052 | 3117.0781 | 0.91356
2011-12-25 | 16:00 | 7.8 | 3.3 | 73 | 22 | 15% | 19.87 | 24 | 2830 | 11908.4264 | 3490.1601 | 11908.4264 | 14885.533 | 3271.5457 | 0.95884
2011-12-25 | 17:00 | 6.9 | 3.5 | 79 | 22 | 15% | 19.735 | 24 | 2830 | 12297.6849 | 3604.2453 | 12297.6849 | 15372.1061 | 3378.4849 | 0.99018
2011-12-25 | 18:00 | 6.8 | 2 | 71 | 22 | 15% | 19.72 | 24 | 2830 | 12340.9358 | 3616.9214 | 12340.9358 | 15426.1698 | 3390.367 | 0.99366
2011-12-25 | 19:00 | 5.2 | 1.4 | 76 | 22 | 15% | 19.48 | 24 | 2830 | 13032.9509 | 3819.7394 | 13032.9509 | 16291.1887 | 3580.481 | 1.0494
2011-12-25 | 20:00 | 5.6 | 0.7 | 71 | 22 | 15% | 19.54 | 24 | 2830 | 12859.9472 | 3769.0349 | 12859.9472 | 16074.934 | 3532.9525 | 1.0354
2011-12-25 | 21:00 | 4.5 | 0.7 | 76 | 22 | 15% | 19.375 | 24 | 2830 | 13335.7075 | 3908.4723 | 13335.7075 | 16669.6344 | 3663.6559 | 1.0738
2011-12-25 | 22:00 | 2.6 | 0.1 | 84 | 22 | 15% | 19.09 | 24 | 2830 | 14157.4755 | 4149.3187 | 14157.4755 | 17696.8443 | 3889.4163 | 1.1399
2011-12-25 | 23:00 | 3.8 | 0.7 | 80 | 22 | 15% | 19.27 | 24 | 2830 | 13638.4642 | 3997.2052 | 13638.4642 | 17048.0802 | 3746.8308 | 1.0981
2011-12-25 | 24:00 | 4 | 0.7 | 79 | 22 | 15% | 19.3 | 24 | 2830 | 13551.9623 | 3971.8529 | 13551.9623 | 16939.9528 | 3723.0666 | 1.0912
2011-12-26 | 1:00 | 3 | 0.4 | 83 | 22 | 15% | 19.15 | 24 | 2830 | 13984.4717 | 4098.6142 | 13984.4717 | 17480.5896 | 3841.8878 | 1.126
2011-12-26 | 2:00 | 2.7 | 0.7 | 87 | 22 | 15% | 19.105 | 24 | 2830 | 14114.2245 | 4136.6426 | 14114.2245 | 17642.7807 | 3877.5342 | 1.1364
2011-12-26 | 3:00 | 4 | 2.1 | 87 | 22 | 15% | 19.3 | 24 | 2830 | 13551.9623 | 3971.8529 | 13551.9623 | 16939.9528 | 3723.0666 | 1.0912
2011-12-26 | 4:00 | 4 | 1.9 | 86 | 22 | 15% | 19.3 | 24 | 2830 | 13551.9623 | 3971.8529 | 13551.9623 | 16939.9528 | 3723.0666 | 1.0912
2011-12-26 | 5:00 | 4.3 | 2.1 | 86 | 22 | 15% | 19.345 | 24 | 2830 | 13422.2094 | 3933.8246 | 13422.2094 | 16777.7618 | 3687.4202 | 1.0807
2011-12-26 | 6:00 | 4 | 2.5 | 90 | 22 | 15% | 19.3 | 24 | 2830 | 13551.9623 | 3971.8529 | 13551.9623 | 16939.9528 | 3723.0666 | 1.0912
2011-12-26 | 7:00 | 4.4 | 3 | 91 | 22 | 15% | 19.36 | 24 | 2830 | 13378.9585 | 3921.1484 | 13378.9585 | 16723.6981 | 3675.538 | 1.0772
2011-12-26 | 8:00 | 4.5 | 3.2 | 91 | 22 | 15% | 19.375 | 24 | 2830 | 13335.7075 | 3908.4723 | 13335.7075 | 16669.6344 | 3663.6559 | 1.0738
2011-12-26 | 9:00 | 4.7 | 3.5 | 92 | 22 | 15% | 19.405 | 24 | 2830 | 13249.2057 | 3883.1201 | 13249.2057 | 16561.5071 | 3639.8917 | 1.0668
2011-12-26 | 10:00 | 4.5 | 3.3 | 92 | 22 | 15% | 19.375 | 24 | 2830 | 13335.7075 | 3908.4723 | 13335.7075 | 16669.6344 | 3663.6559 | 1.0738
2011-12-26 | 11:00 | 4.9 | 3.6 | 91 | 22 | 15% | 19.435 | 24 | 2830 | 13162.7038 | 3857.7678 | 13162.7038 | 16453.3797 | 3616.1274 | 1.0598
2011-12-26 | 12:00 | 5.1 | 3.6 | 90 | 22 | 15% | 19.465 | 24 | 2830 | 13076.2019 | 3832.4156 | 13076.2019 | 16345.2524 | 3592.3632 | 1.0529
2011-12-26 | 13:00 | 5.1 | 3 | 86 | 22 | 15% | 19.465 | 24 | 2830 | 13076.2019 | 3832.4156 | 13076.2019 | 16345.2524 | 3592.3632 | 1.0529
2011-12-26 | 14:00 | 5.1 | 2.8 | 85 | 22 | 15% | 19.465 | 24 | 2830 | 13076.2019 | 3832.4156 | 13076.2019 | 16345.2524 | 3592.3632 | 1.0529
2011-12-26 | 15:00 | 4.9 | 3.3 | 89 | 22 | 15% | 19.435 | 24 | 2830 | 13162.7038 | 3857.7678 | 13162.7038 | 16453.3797 | 3616.1274 | 1.0598
2011-12-26 | 16:00 | 4.6 | 3 | 89 | 22 | 15% | 19.39 | 24 | 2830 | 13292.4566 | 3895.7962 | 13292.4566 | 16615.5708 | 3651.7738 | 1.0703
2011-12-26 | 17:00 | 4.4 | 3 | 91 | 22 | 15% | 19.36 | 24 | 2830 | 13378.9585 | 3921.1484 | 13378.9585 | 16723.6981 | 3675.538 | 1.0772
2011-12-26 | 18:00 | 4.4 | 3.1 | 91 | 22 | 15% | 19.36 | 24 | 2830 | 13378.9585 | 3921.1484 | 13378.9585 | 16723.6981 | 3675.538 | 1.0772
2011-12-26 | 19:00 | 4.4 | 2.7 | 89 | 22 | 15% | 19.36 | 24 | 2830 | 13378.9585 | 3921.1484 | 13378.9585 | 16723.6981 | 3675.538 | 1.0772
2011-12-26 | 20:00 | 4 | 2.7 | 91 | 22 | 15% | 19.3 | 24 | 2830 | 13551.9623 | 3971.8529 | 13551.9623 | 16939.9528 | 3723.0666 | 1.0912
2011-12-26 | 21:00 | 3.6 | 2.3 | 91 | 22 | 15% | 19.24 | 24 | 2830 | 13724.966 | 4022.5575 | 13724.966 | 17156.2075 | 3770.5951 | 1.1051
2011-12-26 | 22:00 | 3 | 1.5 | 90 | 22 | 15% | 19.15 | 24 | 2830 | 13984.4717 | 4098.6142 | 13984.4717 | 17480.5896 | 3841.8878 | 1.126
2011-12-26 | 23:00 | 3.2 | 2 | 92 | 22 | 15% | 19.18 | 24 | 2830 | 13897.9698 | 4073.262 | 13897.9698 | 17372.4623 | 3818.1236 | 1.119
2011-12-26 | 24:00 | 3.3 | 2.2 | 92 | 22 | 15% | 19.195 | 24 | 2830 | 13854.7189 | 4060.5858 | 13854.7189 | 17318.3986 | 3806.2414 | 1.1155
2011-12-27 | 1:00 | 3.3 | 2.3 | 93 | 22 | 15% | 19.195 | 24 | 2830 | 13854.7189 | 4060.5858 | 13854.7189 | 17318.3986 | 3806.2414 | 1.1155
2011-12-27 | 2:00 | 3.9 | 2.7 | 92 | 22 | 15% | 19.285 | 24 | 2830 | 13595.2132 | 3984.5291 | 13595.2132 | 16994.0165 | 3734.9487 | 1.0947
2011-12-27 | 3:00 | 4.3 | 3.2 | 93 | 22 | 15% | 19.345 | 24 | 2830 | 13422.2094 | 3933.8246 | 13422.2094 | 16777.7618 | 3687.4202 | 1.0807
2011-12-27 | 4:00 | 5.1 | 4.1 | 93 | 22 | 15% | 19.465 | 24 | 2830 | 13076.2019 | 3832.4156 | 13076.2019 | 16345.2524 | 3592.3632 | 1.0529
2011-12-27 | 5:00 | 5 | 3.7 | 91 | 22 | 15% | 19.45 | 24 | 2830 | 13119.4528 | 3845.0917 | 13119.4528 | 16399.316 | 3604.2453 | 1.0563
2011-12-27 | 6:00 | 5.5 | 4.2 | 91 | 22 | 15% | 19.525 | 24 | 2830 | 12903.1981 | 3781.7111 | 12903.1981 | 16128.9976 | 3544.8346 | 1.0389
2011-12-27 | 7:00 | 5.3 | 3.8 | 90 | 22 | 15% | 19.495 | 24 | 2830 | 12989.7 | 3807.0633 | 12989.7 | 16237.125 | 3568.5989 | 1.0459
2011-12-27 | 8:00 | 5.5 | 4.1 | 91 | 22 | 15% | 19.525 | 24 | 2830 | 12903.1981 | 3781.7111 | 12903.1981 | 16128.9976 | 3544.8346 | 1.0389
2011-12-27 | 9:00 | 5.7 | 4.3 | 91 | 22 | 15% | 19.555 | 24 | 2830 | 12816.6962 | 3756.3588 | 12816.6962 | 16020.8703 | 3521.0704 | 1.032
2011-12-27 | 10:00 | 6.3 | 4.7 | 89 | 22 | 15% | 19.645 | 24 | 2830 | 12557.1906 | 3680.302 | 12557.1906 | 15696.4882 | 3449.7776 | 1.0111
2011-12-27 | 11:00 | 6.3 | 4.6 | 89 | 22 | 15% | 19.645 | 24 | 2830 | 12557.1906 | 3680.302 | 12557.1906 | 15696.4882 | 3449.7776 | 1.0111
2011-12-27 | 12:00 | 6.2 | 5.1 | 93 | 22 | 15% | 19.63 | 24 | 2830 | 12600.4415 | 3692.9782 | 12600.4415 | 15750.5519 | 3461.6598 | 1.0146
2011-12-27 | 13:00 | 6.5 | 5.5 | 93 | 22 | 15% | 19.675 | 24 | 2830 | 12470.6887 | 3654.9498 | 12470.6887 | 15588.3608 | 3426.0134 | 1.0041
2011-12-27 | 14:00 | 6.2 | 5.2 | 93 | 22 | 15% | 19.63 | 24 | 2830 | 12600.4415 | 3692.9782 | 12600.4415 | 15750.5519 | 3461.6598 | 1.0146
2011-12-27 | 15:00 | 6.5 | 5.4 | 93 | 22 | 15% | 19.675 | 24 | 2830 | 12470.6887 | 3654.9498 | 12470.6887 | 15588.3608 | 3426.0134 | 1.0041
2011-12-27 | 16:00 | 6.8 | 5.7 | 93 | 22 | 15% | 19.72 | 24 | 2830 | 12340.9358 | 3616.9214 | 12340.9358 | 15426.1698 | 3390.367 | 0.99366
2011-12-27 | 17:00 | 6.4 | 5.3 | 93 | 22 | 15% | 19.66 | 24 | 2830 | 12513.9396 | 3667.6259 | 12513.9396 | 15642.4245 | 3437.8955 | 1.0076
2011-12-27 | 18:00 | 6.1 | 5.1 | 93 | 22 | 15% | 19.615 | 24 | 2830 | 12643.6925 | 3705.6543 | 12643.6925 | 15804.6156 | 3473.5419 | 1.018
2011-12-27 | 19:00 | 6.6 | 5.6 | 93 | 22 | 15% | 19.69 | 24 | 2830 | 12427.4377 | 3642.2737 | 12427.4377 | 15534.2972 | 3414.1312 | 1.0006
2011-12-27 | 20:00 | 6.9 | 5.9 | 93 | 22 | 15% | 19.735 | 24 | 2830 | 12297.6849 | 3604.2453 | 12297.6849 | 15372.1061 | 3378.4849 | 0.99018
2011-12-27 | 21:00 | 6.9 | 6 | 94 | 22 | 15% | 19.735 | 24 | 2830 | 12297.6849 | 3604.2453 | 12297.6849 | 15372.1061 | 3378.4849 | 0.99018
2011-12-27 | 22:00 | 8.4 | 7.4 | 93 | 22 | 15% | 19.96 | 24 | 2830 | 11648.9208 | 3414.1034 | 11648.9208 | 14561.1509 | 3200.253 | 0.93794
2011-12-27 | 23:00 | 8.3 | 7.1 | 92 | 22 | 15% | 19.945 | 24 | 2830 | 11692.1717 | 3426.7795 | 11692.1717 | 14615.2146 | 3212.1351 | 0.94142
2011-12-27 | 24:00 | 8 | 7.5 | 97 | 22 | 15% | 19.9 | 24 | 2830 | 11821.9245 | 3464.8079 | 11821.9245 | 14777.4057 | 3247.7815 | 0.95187
2011-12-28 | 1:00 | 9.1 | 7.6 | 90 | 22 | 15% | 20.065 | 24 | 2830 | 11346.1642 | 3325.3705 | 11346.1642 | 14182.7052 | 3117.0781 | 0.91356
2011-12-28 | 2:00 | 9.1 | 7.4 | 89 | 22 | 15% | 20.065 | 24 | 2830 | 11346.1642 | 3325.3705 | 11346.1642 | 14182.7052 | 3117.0781 | 0.91356
2011-12-28 | 3:00 | 10 | 7.1 | 82 | 22 | 15% | 20.2 | 24 | 2830 | 10956.9057 | 3211.2854 | 10956.9057 | 13696.1321 | 3010.1389 | 0.88222
2011-12-28 | 4:00 | 8.8 | 6.6 | 86 | 22 | 15% | 20.02 | 24 | 2830 | 11475.917 | 3363.3989 | 11475.917 | 14344.8962 | 3152.7244 | 0.92401
2011-12-28 | 5:00 | 8 | 6 | 87 | 22 | 15% | 19.9 | 24 | 2830 | 11821.9245 | 3464.8079 | 11821.9245 | 14777.4057 | 3247.7815 | 0.95187
2011-12-28 | 6:00 | 8.8 | 6.4 | 85 | 22 | 15% | 20.02 | 24 | 2830 | 11475.917 | 3363.3989 | 11475.917 | 14344.8962 | 3152.7244 | 0.92401
2011-12-28 | 7:00 | 10 | 7.2 | 83 | 22 | 15% | 20.2 | 24 | 2830 | 10956.9057 | 3211.2854 | 10956.9057 | 13696.1321 | 3010.1389 | 0.88222
2011-12-28 | 8:00 | 9.9 | 6.6 | 80 | 22 | 15% | 20.185 | 24 | 2830 | 11000.1566 | 3223.9615 | 11000.1566 | 13750.1958 | 3022.021 | 0.8857
2011-12-28 | 9:00 | 10.6 | 6.8 | 77 | 22 | 15% | 20.29 | 24 | 2830 | 10697.4 | 3135.2286 | 10697.4 | 13371.75 | 2938.8462 | 0.86133
2011-12-28 | 10:00 | 10.8 | 7.1 | 78 | 22 | 15% | 20.32 | 24 | 2830 | 10610.8981 | 3109.8764 | 10610.8981 | 13263.6226 | 2915.0819 | 0.85436
2011-12-28 | 11:00 | 11.2 | 7.6 | 78 | 22 | 15% | 20.38 | 24 | 2830 | 10437.8943 | 3059.1718 | 10437.8943 | 13047.3679 | 2867.5534 | 0.84043
2011-12-28 | 12:00 | 11.3 | 7.8 | 79 | 22 | 15% | 20.395 | 24 | 2830 | 10394.6434 | 3046.4957 | 10394.6434 | 12993.3042 | 2855.6713 | 0.83695
2011-12-28 | 13:00 | 11.6 | 7.2 | 74 | 22 | 15% | 20.44 | 24 | 2830 | 10264.8906 | 3008.4673 | 10264.8906 | 12831.1132 | 2820.0249 | 0.8265
2011-12-28 | 14:00 | 10.1 | 7.9 | 86 | 22 | 15% | 20.215 | 24 | 2830 | 10913.6547 | 3198.6092 | 10913.6547 | 13642.0684 | 2998.2568 | 0.87874
2011-12-28 | 15:00 | 10.2 | 8 | 86 | 22 | 15% | 20.23 | 24 | 2830 | 10870.4038 | 3185.9331 | 10870.4038 | 13588.0047 | 2986.3747 | 0.87526
2011-12-28 | 16:00 | 9.5 | 8.3 | 92 | 22 | 15% | 20.125 | 24 | 2830 | 11173.1604 | 3274.666 | 11173.1604 | 13966.4505 | 3069.5496 | 0.89963
2011-12-28 | 17:00 | 9.4 | 8.4 | 93 | 22 | 15% | 20.11 | 24 | 2830 | 11216.4113 | 3287.3421 | 11216.4113 | 14020.5142 | 3081.4317 | 0.90312
2011-12-28 | 18:00 | 9.3 | 8.2 | 93 | 22 | 15% | 20.095 | 24 | 2830 | 11259.6623 | 3300.0182 | 11259.6623 | 14074.5778 | 3093.3138 | 0.9066
2011-12-28 | 19:00 | 9.4 | 8.2 | 92 | 22 | 15% | 20.11 | 24 | 2830 | 11216.4113 | 3287.3421 | 11216.4113 | 14020.5142 | 3081.4317 | 0.90312
2011-12-28 | 20:00 | 9 | 7.8 | 92 | 22 | 15% | 20.05 | 24 | 2830 | 11389.4151 | 3338.0466 | 11389.4151 | 14236.7689 | 3128.9602 | 0.91705
2011-12-28 | 21:00 | 9 | 6.9 | 87 | 22 | 15% | 20.05 | 24 | 2830 | 11389.4151 | 3338.0466 | 11389.4151 | 14236.7689 | 3128.9602 | 0.91705
2011-12-28 | 22:00 | 9.1 | 5.1 | 76 | 22 | 15% | 20.065 | 24 | 2830 | 11346.1642 | 3325.3705 | 11346.1642 | 14182.7052 | 3117.0781 | 0.91356
2011-12-28 | 23:00 | 9.9 | 4.1 | 67 | 22 | 15% | 20.185 | 24 | 2830 | 11000.1566 | 3223.9615 | 11000.1566 | 13750.1958 | 3022.021 | 0.8857
2011-12-28 | 24:00 | 8.4 | 4.2 | 75 | 22 | 15% | 19.96 | 24 | 2830 | 11648.9208 | 3414.1034 | 11648.9208 | 14561.1509 | 3200.253 | 0.93794
2011-12-29 | 1:00 | 8.4 | 3.9 | 73 | 22 | 15% | 19.96 | 24 | 2830 | 11648.9208 | 3414.1034 | 11648.9208 | 14561.1509 | 3200.253 | 0.93794
2011-12-29 | 2:00 | 7.4 | 3.7 | 77 | 22 | 15% | 19.81 | 24 | 2830 | 12081.4302 | 3540.8647 | 12081.4302 | 15101.7877 | 3319.0742 | 0.97277
2011-12-29 | 3:00 | 7.3 | 3.7 | 78 | 22 | 15% | 19.795 | 24 | 2830 | 12124.6811 | 3553.5408 | 12124.6811 | 15155.8514 | 3330.9564 | 0.97625
2011-12-29 | 4:00 | 6.8 | 4.1 | 83 | 22 | 15% | 19.72 | 24 | 2830 | 12340.9358 | 3616.9214 | 12340.9358 | 15426.1698 | 3390.367 | 0.99366
2011-12-29 | 5:00 | 6.7 | 4.5 | 86 | 22 | 15% | 19.705 | 24 | 2830 | 12384.1868 | 3629.5975 | 12384.1868 | 15480.2335 | 3402.2491 | 0.99714
2011-12-29 | 6:00 | 6.6 | 4.2 | 85 | 22 | 15% | 19.69 | 24 | 2830 | 12427.4377 | 3642.2737 | 12427.4377 | 15534.2972 | 3414.1312 | 1.0006
2011-12-29 | 7:00 | 5.9 | 3.8 | 86 | 22 | 15% | 19.585 | 24 | 2830 | 12730.1943 | 3731.0065 | 12730.1943 | 15912.7429 | 3497.3061 | 1.025
2011-12-29 | 8:00 | 5.7 | 3 | 83 | 22 | 15% | 19.555 | 24 | 2830 | 12816.6962 | 3756.3588 | 12816.6962 | 16020.8703 | 3521.0704 | 1.032
2011-12-29 | 9:00 | 5.4 | 3.4 | 87 | 22 | 15% | 19.51 | 24 | 2830 | 12946.4491 | 3794.3872 | 12946.4491 | 16183.0613 | 3556.7168 | 1.0424
2011-12-29 | 10:00 | 6.8 | 1.8 | 70 | 22 | 15% | 19.72 | 24 | 2830 | 12340.9358 | 3616.9214 | 12340.9358 | 15426.1698 | 3390.367 | 0.99366
2011-12-29 | 11:00 | 7 | 1.7 | 69 | 22 | 15% | 19.75 | 24 | 2830 | 12254.434 | 3591.5692 | 12254.434 | 15318.0425 | 3366.6027 | 0.98669
2011-12-29 | 12:00 | 6.6 | 2.9 | 77 | 22 | 15% | 19.69 | 24 | 2830 | 12427.4377 | 3642.2737 | 12427.4377 | 15534.2972 | 3414.1312 | 1.0006
2011-12-29 | 13:00 | 6.2 | 2.3 | 76 | 22 | 15% | 19.63 | 24 | 2830 | 12600.4415 | 3692.9782 | 12600.4415 | 15750.5519 | 3461.6598 | 1.0146
2011-12-29 | 14:00 | 5.6 | 2.3 | 79 | 22 | 15% | 19.54 | 24 | 2830 | 12859.9472 | 3769.0349 | 12859.9472 | 16074.934 | 3532.9525 | 1.0354
2011-12-29 | 15:00 | 5.5 | 2.5 | 81 | 22 | 15% | 19.525 | 24 | 2830 | 12903.1981 | 3781.7111 | 12903.1981 | 16128.9976 | 3544.8346 | 1.0389
2011-12-29 | 16:00 | 5.5 | 2.2 | 79 | 22 | 15% | 19.525 | 24 | 2830 | 12903.1981 | 3781.7111 | 12903.1981 | 16128.9976 | 3544.8346 | 1.0389
2011-12-29 | 17:00 | 5.7 | 2.2 | 78 | 22 | 15% | 19.555 | 24 | 2830 | 12816.6962 | 3756.3588 | 12816.6962 | 16020.8703 | 3521.0704 | 1.032
2011-12-29 | 18:00 | 5.4 | 2.9 | 84 | 22 | 15% | 19.51 | 24 | 2830 | 12946.4491 | 3794.3872 | 12946.4491 | 16183.0613 | 3556.7168 | 1.0424
2011-12-29 | 19:00 | 5 | 3.3 | 89 | 22 | 15% | 19.45 | 24 | 2830 | 13119.4528 | 3845.0917 | 13119.4528 | 16399.316 | 3604.2453 | 1.0563
2011-12-29 | 20:00 | 4.8 | 3.3 | 90 | 22 | 15% | 19.42 | 24 | 2830 | 13205.9547 | 3870.4439 | 13205.9547 | 16507.4434 | 3628.0095 | 1.0633
2011-12-29 | 21:00 | 4.8 | 3.4 | 91 | 22 | 15% | 19.42 | 24 | 2830 | 13205.9547 | 3870.4439 | 13205.9547 | 16507.4434 | 3628.0095 | 1.0633
2011-12-29 | 22:00 | 4.7 | 3.5 | 92 | 22 | 15% | 19.405 | 24 | 2830 | 13249.2057 | 3883.1201 | 13249.2057 | 16561.5071 | 3639.8917 | 1.0668
2011-12-29 | 23:00 | 4.8 | 3.6 | 92 | 22 | 15% | 19.42 | 24 | 2830 | 13205.9547 | 3870.4439 | 13205.9547 | 16507.4434 | 3628.0095 | 1.0633
2011-12-29 | 24:00 | 4.7 | 3.6 | 93 | 22 | 15% | 19.405 | 24 | 2830 | 13249.2057 | 3883.1201 | 13249.2057 | 16561.5071 | 3639.8917 | 1.0668
2011-12-30 | 1:00 | 4.2 | 3.2 | 93 | 22 | 15% | 19.33 | 24 | 2830 | 13465.4604 | 3946.5007 | 13465.4604 | 16831.8255 | 3699.3023 | 1.0842
2011-12-30 | 2:00 | 4.9 | 3.2 | 89 | 22 | 15% | 19.435 | 24 | 2830 | 13162.7038 | 3857.7678 | 13162.7038 | 16453.3797 | 3616.1274 | 1.0598
2011-12-30 | 3:00 | 5.3 | 2.5 | 82 | 22 | 15% | 19.495 | 24 | 2830 | 12989.7 | 3807.0633 | 12989.7 | 16237.125 | 3568.5989 | 1.0459
2011-12-30 | 4:00 | 5.2 | 3.5 | 89 | 22 | 15% | 19.48 | 24 | 2830 | 13032.9509 | 3819.7394 | 13032.9509 | 16291.1887 | 3580.481 | 1.0494
2011-12-30 | 5:00 | 6.5 | 3 | 78 | 22 | 15% | 19.675 | 24 | 2830 | 12470.6887 | 3654.9498 | 12470.6887 | 15588.3608 | 3426.0134 | 1.0041
2011-12-30 | 6:00 | 6.4 | 2.7 | 77 | 22 | 15% | 19.66 | 24 | 2830 | 12513.9396 | 3667.6259 | 12513.9396 | 15642.4245 | 3437.8955 | 1.0076
2011-12-30 | 7:00 | 6.2 | 1.3 | 71 | 22 | 15% | 19.63 | 24 | 2830 | 12600.4415 | 3692.9782 | 12600.4415 | 15750.5519 | 3461.6598 | 1.0146
2011-12-30 | 8:00 | 6.1 | 1.4 | 72 | 22 | 15% | 19.615 | 24 | 2830 | 12643.6925 | 3705.6543 | 12643.6925 | 15804.6156 | 3473.5419 | 1.018
2011-12-30 | 9:00 | 6.6 | 1.1 | 68 | 22 | 15% | 19.69 | 24 | 2830 | 12427.4377 | 3642.2737 | 12427.4377 | 15534.2972 | 3414.1312 | 1.0006
2011-12-30 | 10:00 | 7.7 | 2.1 | 68 | 22 | 15% | 19.855 | 24 | 2830 | 11951.6774 | 3502.8363 | 11951.6774 | 14939.5967 | 3283.4278 | 0.96232
2011-12-30 | 11:00 | 8.6 | 1.8 | 62 | 22 | 15% | 19.99 | 24 | 2830 | 11562.4189 | 3388.7511 | 11562.4189 | 14453.0236 | 3176.4887 | 0.93098
2011-12-30 | 12:00 | 8.2 | 2 | 65 | 22 | 15% | 19.93 | 24 | 2830 | 11735.4226 | 3439.4556 | 11735.4226 | 14669.2783 | 3224.0172 | 0.94491
2011-12-30 | 13:00 | 7.7 | 0.7 | 61 | 22 | 15% | 19.855 | 24 | 2830 | 11951.6774 | 3502.8363 | 11951.6774 | 14939.5967 | 3283.4278 | 0.96232
2011-12-30 | 14:00 | 7.9 | 0.6 | 60 | 22 | 15% | 19.885 | 24 | 2830 | 11865.1755 | 3477.484 | 11865.1755 | 14831.4693 | 3259.6636 | 0.95535
2011-12-30 | 15:00 | 7.7 | 0.4 | 60 | 22 | 15% | 19.855 | 24 | 2830 | 11951.6774 | 3502.8363 | 11951.6774 | 14939.5967 | 3283.4278 | 0.96232
2011-12-30 | 16:00 | 5.4 | 1.2 | 74 | 22 | 15% | 19.51 | 24 | 2830 | 12946.4491 | 3794.3872 | 12946.4491 | 16183.0613 | 3556.7168 | 1.0424
2011-12-30 | 17:00 | 5.9 | -0.9 | 61 | 22 | 15% | 19.585 | 24 | 2830 | 12730.1943 | 3731.0065 | 12730.1943 | 15912.7429 | 3497.3061 | 1.025
2011-12-30 | 18:00 | 5.7 | 1.5 | 74 | 22 | 15% | 19.555 | 24 | 2830 | 12816.6962 | 3756.3588 | 12816.6962 | 16020.8703 | 3521.0704 | 1.032
2011-12-30 | 19:00 | 4.5 | -0.5 | 70 | 22 | 15% | 19.375 | 24 | 2830 | 13335.7075 | 3908.4723 | 13335.7075 | 16669.6344 | 3663.6559 | 1.0738
2011-12-30 | 20:00 | 4.5 | 0.2 | 74 | 22 | 15% | 19.375 | 24 | 2830 | 13335.7075 | 3908.4723 | 13335.7075 | 16669.6344 | 3663.6559 | 1.0738
2011-12-30 | 21:00 | 4.1 | -0.1 | 74 | 22 | 15% | 19.315 | 24 | 2830 | 13508.7113 | 3959.1768 | 13508.7113 | 16885.8892 | 3711.1844 | 1.0877
2011-12-30 | 22:00 | 4.7 | -0.5 | 69 | 22 | 15% | 19.405 | 24 | 2830 | 13249.2057 | 3883.1201 | 13249.2057 | 16561.5071 | 3639.8917 | 1.0668
2011-12-30 | 23:00 | 4.6 | 1.5 | 80 | 22 | 15% | 19.39 | 24 | 2830 | 13292.4566 | 3895.7962 | 13292.4566 | 16615.5708 | 3651.7738 | 1.0703
2011-12-30 | 24:00 | 4.4 | -0.8 | 68 | 22 | 15% | 19.36 | 24 | 2830 | 13378.9585 | 3921.1484 | 13378.9585 | 16723.6981 | 3675.538 | 1.0772
2011-12-31 | 1:00 | 3.8 | -0.5 | 73 | 22 | 15% | 19.27 | 24 | 2830 | 13638.4642 | 3997.2052 | 13638.4642 | 17048.0802 | 3746.8308 | 1.0981
2011-12-31 | 2:00 | 3.9 | -1.4 | 67 | 22 | 15% | 19.285 | 24 | 2830 | 13595.2132 | 3984.5291 | 13595.2132 | 16994.0165 | 3734.9487 | 1.0947
2011-12-31 | 3:00 | 3.7 | -0.9 | 71 | 22 | 15% | 19.255 | 24 | 2830 | 13681.7151 | 4009.8813 | 13681.7151 | 17102.1439 | 3758.7129 | 1.1016
2011-12-31 | 4:00 | 0.9 | -1.9 | 80 | 22 | 15% | 18.835 | 24 | 2830 | 14892.7415 | 4364.8129 | 14892.7415 | 18615.9269 | 4091.4125 | 1.1991
2011-12-31 | 5:00 | 3 | -0.3 | 79 | 22 | 15% | 19.15 | 24 | 2830 | 13984.4717 | 4098.6142 | 13984.4717 | 17480.5896 | 3841.8878 | 1.126
2011-12-31 | 6:00 | -1 | -3 | 85 | 22 | 15% | 18.55 | 24 | 2830 | 15714.5094 | 4605.6593 | 15714.5094 | 19643.1368 | 4317.1729 | 1.2653
2011-12-31 | 7:00 | -0.6 | -2.3 | 87 | 22 | 15% | 18.61 | 24 | 2830 | 15541.5057 | 4554.9548 | 15541.5057 | 19426.8821 | 4269.6444 | 1.2514
2011-12-31 | 8:00 | -0.3 | -1.9 | 88 | 22 | 15% | 18.655 | 24 | 2830 | 15411.7528 | 4516.9264 | 15411.7528 | 19264.691 | 4233.998 | 1.2409
2011-12-31 | 9:00 | 0.5 | -1.3 | 87 | 22 | 15% | 18.775 | 24 | 2830 | 15065.7453 | 4415.5174 | 15065.7453 | 18832.1816 | 4138.941 | 1.2131
2011-12-31 | 10:00 | 1.7 | -0.2 | 87 | 22 | 15% | 18.955 | 24 | 2830 | 14546.734 | 4263.4039 | 14546.734 | 18183.4175 | 3996.3555 | 1.1713
2011-12-31 | 11:00 | 3.1 | 0.4 | 82 | 22 | 15% | 19.165 | 24 | 2830 | 13941.2208 | 4085.9381 | 13941.2208 | 17426.5259 | 3830.0057 | 1.1225
2011-12-31 | 12:00 | 4.6 | 1.2 | 79 | 22 | 15% | 19.39 | 24 | 2830 | 13292.4566 | 3895.7962 | 13292.4566 | 16615.5708 | 3651.7738 | 1.0703
2011-12-31 | 13:00 | 4.8 | 1.6 | 80 | 22 | 15% | 19.42 | 24 | 2830 | 13205.9547 | 3870.4439 | 13205.9547 | 16507.4434 | 3628.0095 | 1.0633
2011-12-31 | 14:00 | 4.3 | 1.1 | 80 | 22 | 15% | 19.345 | 24 | 2830 | 13422.2094 | 3933.8246 | 13422.2094 | 16777.7618 | 3687.4202 | 1.0807
2011-12-31 | 15:00 | 4.2 | 0.1 | 75 | 22 | 15% | 19.33 | 24 | 2830 | 13465.4604 | 3946.5007 | 13465.4604 | 16831.8255 | 3699.3023 | 1.0842
2011-12-31 | 16:00 | 3.2 | -0.4 | 77 | 22 | 15% | 19.18 | 24 | 2830 | 13897.9698 | 4073.262 | 13897.9698 | 17372.4623 | 3818.1236 | 1.119
2011-12-31 | 17:00 | 3 | -0.9 | 75 | 22 | 15% | 19.15 | 24 | 2830 | 13984.4717 | 4098.6142 | 13984.4717 | 17480.5896 | 3841.8878 | 1.126
2011-12-31 | 18:00 | 2.7 | -0.6 | 78 | 22 | 15% | 19.105 | 24 | 2830 | 14114.2245 | 4136.6426 | 14114.2245 | 17642.7807 | 3877.5342 | 1.1364
2011-12-31 | 19:00 | 2.7 | -0.8 | 77 | 22 | 15% | 19.105 | 24 | 2830 | 14114.2245 | 4136.6426 | 14114.2245 | 17642.7807 | 3877.5342 | 1.1364
2011-12-31 | 20:00 | 2.4 | -1.1 | 77 | 22 | 15% | 19.06 | 24 | 2830 | 14243.9774 | 4174.671 | 14243.9774 | 17804.9717 | 3913.1806 | 1.1469
2011-12-31 | 21:00 | 2.1 | -1.4 | 77 | 22 | 15% | 19.015 | 24 | 2830 | 14373.7302 | 4212.6994 | 14373.7302 | 17967.1627 | 3948.827 | 1.1573
2011-12-31 | 22:00 | 1.7 | -1.9 | 76 | 22 | 15% | 18.955 | 24 | 2830 | 14546.734 | 4263.4039 | 14546.734 | 18183.4175 | 3996.3555 | 1.1713
2011-12-31 | 23:00 | 0.8 | -2.5 | 77 | 22 | 15% | 18.82 | 24 | 2830 | 14935.9925 | 4377.489 | 14935.9925 | 18669.9906 | 4103.2946 | 1.2026
2011-12-31 | 24:00 | -0.4 | -3.5 | 77 | 22 | 15% | 18.64 | 24 | 2830 | 15455.0038 | 4529.6025 | 15455.0038 | 19318.7547 | 4245.8802 | 1.2444
[13 empty] | 117834383.9717 |  | 7590.172
1.4255

## Fan data
| COOLING CAP. (TON) | FAN CFM | T.S.P. (IN.W.G) | FAN EFFICIENCTY | BRAKE HORSEPOWER (HP) | MOTOR SIZE
RTU-1 | 5 | 2000 | 1 | 0.4 | 0.78666 | 1
RTU-2 | 6 | 2400 | 1 | 0.4 | 0.94399 | 1
RTU-3 | 4 | 1600 | 1 | 0.4 | 0.62933 | 1
|  | 6000 |  | TOTAL | 2.36 | HP | 2.25
|  |  |  | RUNNING DAY | 365 | DAY
|  |  |  | DAILY USE | 12 | HR
|  |  |  | TOTAL | 4380 | HR
|  |  |  | ENERGY USE | 7752.5173 | KWH